## Zbir
Investitor:
Občina Muta
2366 Muta
Objekt:
OŠPP MUTA in TELOVADNICA
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
PREDRAČUN ŠT.
Z B I R VSEH DEL
| OŠPP |  | €
| PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| STREHA |  | 0
| SKUPAJ OŠPP |  | 0
| TELOVADNICA |  | €
| PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ TELOVADNICA |  | 0
| OŠ MUTA |  | €
| OKNA OŠ |  | 0
| NETO VREDNOST |  | 0
| UGODNOSTI IZVAJALCA - POPUST |  | 0
| NETO VREDNOST |  | 0
| DDV | 20% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
| Datum: |  |  | .
Opcija ponudbe:
Ponudnik:
Opombe:

## Splošno
OŠPP MUTA in TELOVADNICA
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
Splošna določila:
V enotnih cenah oziroma ponudbi so zajeta tudi vsa pripravljalna dela, ukrepi za varno delo, delovni odri, zaščita gradbišča in podobno.
Z odstranjeno kritino je potrebno ravnati v skladu z zakonodajo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Okna
PVC okna
Zasteklitev s troslojnim steklom Ug <0,8 W/m2K
Toplotna izolativnost okna Uw < 1,0 W/m2K
Kvalitetno okovje in krom pololiva.
Vgradnja po RAL sistemu
Notranja polica lesena, barvana, zunanja polica barvan Alu, kar je zajeti v c.e.m.
Okna na fasadi imajo v postavki zajet dodatek za dvojni okvir na zgornji strani okna za montažo žaluzij ali rolet.
Stara okna se demontirajo in odpeljeno na krajevno deponijo. V ceni je zajeti takso za odlaganje.
Fasada:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
V enotnih cenah je že zajet delovni oder do višine fasade 4,5 m.
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo
določila DIN 18202, Toleranzen im Hochbau
Obračun:
Obračuna se dejansko izvršena količina. To pomeni, da se vse okenske, vratne in ostale površine odštevajo.
Špalete širine od 20cm se obračunavajo posebej po dejansko izvršeni površini.
Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom.
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih
nečistoč in se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Kvaliteta termo-izolacijskega materiala :
negorljivost v razredu A1 po DIN 4102 T.1
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti:
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti
glede protipožarnih zahtev za fasado po DIN -normah.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.
VSAK PONUDNIK PONUDI SVOJ SISTEM KONTAKTNE FASADE, OBVEZNO JE PRILOŽITI TOČEN
POPIS IN VSE DETAJLE TER NAVODILA IN POOBLAŠČENE IZVAJALCE.

## Pripravljalna dela
I | OŠPP MUTA
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Demontaža oblog na fasadi na vzhodu v mansardi in pri vhodu
|  | m2 | 37.3 | 0
2 | Oblaganje s farmacel ploščami:
kot obloga parapeta oken v mansardi in vetrolov na zunanji strani, vključno s fugiranjem stikov in pritrjevanjem na obstoječo leseno podkonstrukcijo. Pred polaganjem plošč se odstrani lesena obloga in izvede toplotna izolacija obstoječe stene s kameno volno deb 8 cm.
|  | m2 | 37.3 | 0
3 | Demontaža ivernih plošč
|  | m2 | 25 | 0
4 | Zidna obroba iz barvne pločevine RŠ 78 cm |  |  | 0
|  | m1 | 93 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA I OŠPP MUTA |  |  | 0
II | OŠ Telovadnica MUTA
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zidanje zidu
Zidanje zidu s penjenim betonom (siporex)
|  | m3 | 14.4 | 0
2 | Grobi in fini omet sten
| samo na notranji strani | m2 | 64 | 0
3 | Kitanje in dvakratni oplesk sten
| samo na notranji strani | m2 | 64 | 0
4 | Demontaža in montaža po izvedbi fasade, vključno z novimi nosilci in konzolami:
a | Odtočna meteorna cev | m1 | 32 | 0
b | Demontaža in montaža zidne obrobe na vetrolovu po izvedbi fasade:
|  | m1 | 2.7 | 0
c | Strelovod | m1 | 32 | 0
d | Prezračevalna rešetka, vel. cca. 25*25cm | kom | 6 | 0
e | Prezračevalna rešetka - vel. cca. 60*80cm | kom | 1 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA II OŠ MUTA telovadnica |  |  | 0
III | OŠ MUTA
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zamenjava stavbnega pohištva:
demontaža starih oken in odvoz na deponijo
izdelava, dobava in montaža PVC oken
zgornji razširitveni profil za možnost montaže žaluzij ali rolet
kombinirano odpiranje (L ali D, ventus)
okenski okvir debeline min 75 mm
zasteklitev s troslojnim steklom Ug <0,8 W/m2K
toplotna izolativnost okna Uw < 1,0 W/m2K
zunanja polica barvan alu, RŠ 20 cm
notranja polica les, RŠ 15 cm
alu žaluzija na ročni pogon širine 80 mm
O10 | 4x120/180 cm, 2x fiksno, 2x z odpiranjem
|  | kom | 3 | 0
O11 | 3x120/180 cm,1x fiksno, 2x z odpiranjem
|  | kom | 6 | 0
O12 | NOVO 2x90/135 cm, 1x fiksno, 1x z odpiranjem (staro okno je dimenzij 180/270 cm)
|  | kom | 2 | 0
O13 | NOVO 2x90/90 cm, 1x fiksno, 1x z odpiranjem (staro okno je dimenzij 180/270 cm)
|  | kom | 1 | 0
O14 | sestavljeno okno (900/220 cm); sestavljeno iz štirih delov; posamezni element (225/220 cm) in sicer 150/220 cm - fiksno + 75/220 cm - z odpiranjem
|  | kom | 1 | 0
O15 | sestavljeno okno (900/155 cm); sestavljeno iz štirih delov; posamezni element (225/155 cm) in sicer 150/155 cm - fiksno + 75/155 cm - z odpiranjem
|  | kom | 1 | 0
2 | Deto 1, le vhodna vrata, 4 nasadila
V2 | 120+30/250 cm | kom | 1 | 0
3 | Zidanje zidu
Zidanje zidu s penjenim betonom (siporex)
|  | m3 | 1.458 | 0
4 | Grobi in fini omet sten
| samo na notranji strani | m2 | 6.48 | 0
5 | Kitanje in dvakratni oplesk sten
| samo na notranji strani | m2 | 6.48 | 0
6 | Izvedba tankoslojne kontaktne fasade
iz izolacijskih lamel iz kamene volne deb. 16 cm, z mrežico, zaključnim fasadnim ometom, pritrdilnim materialom in vsem materialom za izvedbo in zaključnim odkapnim profilom.
|  | m2 | 6.48 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA III OŠ MUTA |  |  | 0

## GO ošpp
I | OŠPP MUTA
B | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Zamenjava stavbnega pohištva:
demontaža starih oken in odvoz na deponijo
izdelava, dobava in montaža lesenih oken, izdelanih iz kvalitetnega lesa smreke ali macesna
zgornji razširitveni profil za možnost montaže žaluzij ali rolet
kombinirano odpiranje (L ali D, ventus)
okenski okvir debeline min 75 mm
zasteklitev s troslojnim steklom Ug <0,8 W/m2K
toplotna izolativnost okna Uw < 1,0 W/m2K
zunanja polica barva alu, RŠ 20 cm
notranja polica les, RŠ 25 cm
alu žaluzija na ročni pogon širine 80 mm kjer je navedeno
O1 | 115/160 cm, žaluzija | kom | 38 | 0
O2 | 115/120 cm, žaluzija | kom | 6 | 0
O3 | 120/60 cm | kom | 1 | 0
O4 | 60/60 cm | kom | 2 | 0
O5 | trapezno 95/80/130 cm | kom | 1.52 | 0
O6 | 70/70 cm | kom | 1 | 0
O7 | 105/95 cm, žaluzija | kom | 2 | 0
O8 | 95/195 cm, fiksno | kom | 1 | 0
O9 | trapezno 95/95-210 cm, fiksno | kom | 0.9 | 0
O10 | trapezno 145/120-330 cm, fiksno | kom | 1 | 0
2 | Deto 1, le vhodna vrata, 4 nasadila
V1 | vrata 120+25/210+70 cm | kom | 1 | 0
V2 | vrata 90/200 cm | kom | 1 | 0
3 | Izvedba tankoslojne kontaktne fasade
iz izolacijskih lamel iz kamene volne deb. 16 cm, z mrežico, zaključnim fasadnim ometom, pritrdilnim materialom in vsem materialom za izvedbo in zaključnim odkapnim profilom. Vogalni stik vertikalne in horizontalne kontaktne fasade je potrebno ojačati z namenskim vogalnikom, ki ima vgrajen odkapni profil, kar je zajeti v c.e.m. Kontaktna fasada se mora dodatno mehansko pritrditi s sistemskimi sidri (npr. TERMO PSK).
Fasada se montira na obstoječe farmacel plošče. Pred polaganjem je potrebno podlago očistiti in nanesti emulzijo za boljšo sprijemljivost
|  | m2 | 1023 | 0
4 | Izolacija temeljev - cokla
Dobava in polaganje ekstrudiranega polistirena XPS, deb. 15 cm, vključno z nosilno mrežico, zaključnim fasadnim ometom, slikanjem v barvi po izboru arhitekta, ter vsem pritrdilnim materialom. Oblaganje temeljnih zidov v pritličju.
|  | m2 | 46 | 0
5 | Izolacija podstrešja
s celuloznim nasutjem debeline 24 cm, preko katere se položi paropropustno folijo. Dobava, transport na podstrešje, razgrnitev med in na stropne nosilce, paropropustna folija, z vsemi pomožnimi deli
|  | m2 | 357 | 0
7 | Fasadni oder
|  | m2 | 1069 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0

## STREHA ošpp
I | OŠPP MUTA
C | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Odstranitev obstoječe strešne kritine komplet z vsemi opaži, letvami, stelovodom in pripadajočimi kleparskimi izdelki kot so zidne, čelne obrobe, žlote, točkovni,linijski snegobrani, kape in obrobe oddušnikov, anten, odkapne pločevine vključno z odvozom na komunalno deponijo in plačilom pristojbin:
1 | betonska strešna kritina | m2 | 615 | 0
2 | Odstranitev žlebov in odtočnih cevi komplet s pritrdilnim materialom, z odvozom na komunalno deponijo.
|  | m1 | 115 | 0
3 | Menjava dotrajanih lesenih elemntov ostrešja (ocena količine)
|  | m3 | 3.1 | 0
4 | Menjava dotrajanih lesenih oblog napuščev z opleskanim smrekovim opažem (ocena količine)
|  | m2 | 24 | 0
5 | Letvanje strešne konstrukcije za pokrivanje z opečno strešno kritino tipa zarezni strešnik z letvami 4/6 cm na razmaku cca 33 cm, z vsemi pomož. deli in transporti (primerna kritina TONDACH ali enakovredna)
|  | m2 | 615 | 0
6 | Dobava in montaža distančnih letev 5/8cm osno na špirovce z vsemi pomožnimi deli in transporti
|  | m2 | 615 | 0
7 | Dobava in montaža kosmatega opaža na strešine, debeline 25 mm
|  | m2 | 615 | 0
8 | Dobava in montaža rezervne kritine- visokodifuzijske folije -TYVEK folija ali enakovredno
|  | m2 | 615 | 0
9 | Dobava in montaža tipske varovalne mrežice za mrčes... Mrežica širine od 10 do 15 cm se montira po celotni dolžini kapne linije.
|  | m1 | 76.4 | 0
10 | Toplotne izolacija strešin (med špIrovci) s tervolom ali urso v debelini 10 cm. (λ<0,35)
|  | m2 | 187.644 | 0
11 | Pokrivanje strešine z opečno strešno kritino tipa zarezni strešnik komplet z dobavo in montažo opečnih zračnikov za zračenje strehe, ki se montirajo med dva špirovca oz. po tehnoloških navodilih proizvajalca kritine, vključno z vsemi potrebnimi rezanji opeke. Barva kritine: rjava.(primerna kritina TONDACH ali enakovredna)
|  | m2 | 605 | 0
12 | Pokrivanje frčad s pločevinasto strešno kritino komplet z dobavo in montažo s predhodnim polaganjem lepenke na kosmati opaž
|  | m2 | 10 | 0
13 | Pokrivanje slemen z opečnimi slemenjaki in grebenjaki. Pokrivanje se izvaja suhomontažno z uporabo tipskih aeroslemenskih in aerogrebenskih elementov, ki omogočajo zadostno zračenje strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na slemensko ali grebensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi dobavo in montažo tipskih začetnih grebenskih slemenjakov, grebenskih razdelilnih slemenjakov-trikrakih kap, ki se montirajo na stikih grebenov in slemen, ter zaključnih opečnih ploščic za slemenjake. Vse v enaki barvi kot je opečna kritina.
|  | m1 | 39.8 | 0
14 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov po celotni strešini. Snegolovi so v enaki barvi kot opečna kritina. 2,0 kom/m2
|  | kom | 1200 | 0
15 | Dobava in montaža tipskih pasovnih snegolovov v kapni liniji strešine.
|  | m1 | 17.1 | 0
16 | Izdelava, dobava in montaža visečih polkrožnih strešnih žlebov iz barvane Alu pločevine deb. 0,7 mm, r.š. 33 cm,vključno s kljukami iz nerjavečega jekla in ostalimi pomožnimi deli.
|  | m1 | 76.4 | 0
17 | Izdelava, dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm iz barvane Alu pločevine deb. 0,7 mm, vključno z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli
|  | m1 | 51 | 0
18 | Izdelava, dobava in montaža žlebnih kotličkov, standardne izvedbe iz barvane Alu pločevine deb.0,7mm
|  | kos | 8 | 0
19 | Izdelava ,dobava in montaža labodjih grl , izdelanih iz Alu pločevine deb. 0,7 mm
|  | kos | 8 | 0
20 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine v kapni liniji (pod rezervno kritino) iz Alu pločevine deb. 0,7 mm r.š. 15 cm
|  | m1 | 76.4 | 0
21 | Izdelava, dobava in montaža vetrne obrobe iz Alu pločevine deb . 0,7 mm
| r.š.33 cm, vključno s čelno desko. | m1 | 20 | 0
22 | Pokrivanje žlot iz Alu pločevine deb . 0,7 mm r.š. 80 cm
|  | m1 | 8 | 0
23 | Demontaža obstoječega strešnega okna velikosti 85/110 cm komplet z obrobami ter obdelavo špalet.
|  | kom | 2 | 0
24 | Montaža strešnega okna velikosti 78/98 cm komplet z obrobami ter obdelavo špalet. (primern okno VELUX ali enakovredno)
|  | kom | 6 | 0
25 | Kompletna izdelava nove strelovodne instalacije na strehi s tipskimi nosilci in Alu vodnikom premera 10 mm, s priključitvijo na obstoječe vertikalne vode ter izvedba meritev.
|  | m1 | 150 | 0
| Skupaj postavke 1 - 25 |  |  | 0
26 | Razna manjša nepredvidena krovska dela, ki bi se pojavila med gradnjo v vrednosti 5 % krovskih del. Obračun po dejanskih stroških in potrditvi nadzornika
|  | % | 5 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## GOI telovadnica
II | TELOVADNICA
A | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
1 | Odstranitev kopilit stekla, oken
demontaža stekla, okvirja in spodnje police z odvozom na depo
|  | m2 | 160 | 0
2 | Zasteklitev fasade
a | Velikost 8x3,80/2,50 m z alu profili in varnostnim steklom:
nosilni profili s prekinjenim toplotnim mostom v razstru
velikost posameznega okna 3,80*2,50 m, razdeljeno na 3 polja 1,25/2,50 m.
Fiksna zasteklitev z varnostnim troslojnim steklom (odpormim na udarce)
Uw < 1,6 W/m2K, Ug <1,1 W/m2K
spodaj polica iz barvne alu pločevine, širine 25 cm
|  | kom | 8 | 0
b | Enako kot postavka a, le velikosti 8x3,80/210:
velikost posameznega okna 3,80/2,10 m, razdeljeno na 3 polja 1,25/2,10 m.
Zasteklitev z navadnim troslojnim steklom; stranska dela fiksna, srednji del kombinirano odpiranje
Zunanja alu žaluzija na ročni pogon
|  | kom | 8 | 0
3 | Izvedba tankoslojne kontaktne fasade
iz izolacijskih lamel iz kamene volne deb. 16 cm, z mrežico, zaključnim fasadnim ometom, pritrdilnim materialom in vsem materialom za izvedbo in zaključnim odkapnim profilom. Vogalni stik vertikalne in horizontalne kontaktne fasade je potrebno ojačati z namenskim vogalnikom, ki ima vgrajen odkapni profil, kar je zajeti v c.e.m. Kontaktna fasada se mora dodatno mehansko pritrditi s sistemskimi sidri (npr. TERMO PSK).
Fasada se montira na obstoječe farmacel plošče. Pred polaganjem je potrebno podlago očistiti in nanesti emulzijo za boljšo sprijemljivost
|  | m2 | 249.6 | 0
4 | Fasadni oder
Postavitev in demontaža fasadnega odra
|  | m2 | 448 | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  | 0

## Zbir str OŠPP
PROJEKTANTSKA VREDNOST DEL
OBJEKT: OŠPP MUTA
1. VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
2. HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE SISTEMA
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
3. VGRADNJA FREKVENČNIH ČRPALK Z REGULACIJO
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
4. CENTRALNI NADZORNI SISTEM
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
SKUPAJ | EUR: | 0

## term.ventili OŠPP
1. | ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH VENTILOV
Opombe: Pri optimizaciji ogrevnih sistemov je predvidena tudi zamenjava navadnih ventilov na vseh radiatorjih s termostatskimi ventili z možnostjo prednastavitve pretoka. Tudi če ni posebej omenjeno, se pri vsaki poziciji zahteva dobava in montaža oz. vgradnja opreme. Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Spraznitev radiatorskega ogrevanja fazno po delih, kot bo dogovorjeno s pogodbo o fazni izvedbi energetske prenove objekta (predvidoma v treh fazah, deljenih po nadstropjih ali po vertikali)
|  | kpl | 1 | 0
2 | Dobava in montaža novih termostatskih radiatorskih ventilov z možnostjo prednastavitve pretoka, za enocevni sistem, stranski priključek (kotni ali ravni - v odvisnosti od priključkov!), z zaščito pred nezaželenim nastavljanjem, skupaj s tesnilnim materialom in montažnim materialom. Pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu. Ustreza tip n.pr.:
| Danfoss tip RA, DN15 | kos | 45 | 0
3 | Dobava in montaža novih termostatskih glav - ojačan model za uporabo v javnih objektih, za vgradnjo na termostatske radiatorske ventile, skupaj z vgradnjo varovalk pred krajo, nastavitvami temperatur in blokiranjem pred prenastavitvami. Ustreza tip:
| Danfoss tip RA-2920 | kos | 45 | 0
4 | Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila na povratku, stranski priključek (kotni ali ravni - v odvisnosti od priključkov!), skupaj s tesnilnim materialom in montažnim materialom. Ustreza tip n.pr.:
| Danfoss tip RLV 15 | kos | 45 | 0
5 | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov, ponovna napolnitev sistema ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
6 | Vregulacija sistema z nastavitvami pretokov na termostatskih ventilih in poizkusno obratovanje
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## hid.urav. OŠPP
2. | HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE SISTEMA
1 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa ter priključkom za izpust vode oz. signalni vod, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
TA tip STAD ali adekvatno
| DN 40, PN 10 | kos | 4 | 0
2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z prirobničnimi priključki PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa ter priključkom za izpust vode oz. signalni vod, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
TA tip STAF ali adekvatno
| DN 50, PN 10 | kos | 2 | 0
3 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode za razvod voden pod stropom kleti s cevno izolacijo in aluminijasto začšito, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur.
| ustrezne debeline D mm | m | 15 | 0
projektna rešitev:
URSA tip RS1; ali ARMACELL tip ARMAFIX ali adekvatno
4 | Zaščitni ovoj ogrevne in hladilne vode vodenih pod vidno izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki
|  | m2 | 34 | 0
5 | Podporni in obešalni material iz vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor, …
projektna rešitev:
| HILTI ali adekvatno | kpl | 1 | 0
6 | Meritve pretokov ter hidravlično ureguliranje in balansiranje novih cevnih razvodov ter prilagoditev na obstoječe stanje, vključno z izdajo merilnega protokola.
| V ceni je zajeto nastavitev pretoka in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0
7 | Kontrola tesnosti in poiskusno obratovanje v trajanju 12 ur, praznenje sistema ,ter ponovno polnenje.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## FR ČR OŠPP
3. | VGRADNJA FREKVENČNIH ČRPALK Z REGULACIJO
Opombe: Na vseh posameznih dvižnih vodih iz razdelilca ogrevanja se zamenjajo obtočne črpalke z frekvenčno regulacijo, vsled tega pa se bistveno zmanjša tudi poraba energije za delovanje črpalk. Potrebna je tudi zamenjava pripadajočih dotrajanih armatur. Tudi če ni posebej omenjeno, se pri vsaki poziciji zahteva dobava in montaža oz. vgradnja opreme. Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Dobava in montaža obtočne črpalke za tlak PN 16 bar in temparaturo do 110 stC: Ustreza obtočna črpalka za ogrevanje s karakteristikami:
- kot npr. tip WILO STRATOS 32/1-8
- max del. temp. 110°C (sistem 90/70)
- masni protok V=3,6m3/h
- dp=60,0kPa
| - priključna cev DN50 | kos | 2 | 0
2 | Dobava in montaža obtočne črpalke za tlak PN 16 bar in temparaturo do 110 stC: Ustreza obtočna črpalka za ogrevanje s karakteristikami:
- kot npr. tip WILO STRATOS 50/1-8
- max del. temp. 110°C (sistem 90/70)
- masni protok V=8,9m3/h
- dp=60,0kPa
| - priključna cev DN65 | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža obtočne črpalke za tlak PN 16 bar in temparaturo do 110 stC: Ustreza obtočna črpalka za ogrevanje s karakteristikami:
- kot npr. tip WILO STRATOS 65/1-12
- max del. temp. 110°C (sistem 90/70)
- masni protok V=12,5m3/h
- dp=90,0kPa
| - priključna cev DN80 | kos | 1 | 0
4 | Dobava in montaža prehodnega balansirnega(poševnosedega) ventila s skalo, s priključki za meritev dp, vključno s tesnili in vijaki, PN 16 (npr. IMI international), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
| DN 80, PN 10 | kos | 1 | 0
| DN 65, PN 10 | kos | 2 | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 1 | 0
ali adekvatno
5 | Meritve pretokov ter hidravlično ureguliranje in balansiranje novih cevnih razvodov ter prilagoditev na obstoječe stanje, vključno z izdajo merilnega protokola.
V ceni je zajeto nastavitev pretoka in izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 | 0
6 | Kontrola tesnosti in poiskusno obratovanje v trajanju 12 ur, praznenje sistema ,ter ponovno polnenje.
|  | kpl | 1 | 0
7 | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov, ponovna napolnitev sistema ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## CNS OŠPP
4. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Opombe: Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Dobava in montaža komunikacijskega paketa CNS za daljinski nadzor podatkov in vizualizacija delovanja služi za nadzor, ko ni prisotnega upravljavca v kotlovnici. Bistveni podatki o delovanju naprave in javljanje motenj se preberejo in vizualizirajo na ekranu PC. Na ta način ima upravljavec - nadzornik vpogled v vse zahtevane podatke. Vpogled omogoča hitro reagiranje, ko se ugotovi, da naprave ne deluje kot zahtevano. Na podlagi podatkov lahko nadzornik izvaja korektive ukrepe in tako uravna delovanje na želene parametre. V obseg dobave je vračunan konfiguriran PC. - kot proizvod
Vizualizacija in regulacija OGREVANJA
Vizualizacija in regulacija ČRPALK na daljavo z PC
Vizualizacija in regulacija OSTALIH NAPRAV na daljavo z PC
|  | kpl | 1 | 0
2 | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Zbir str. tel
PROJEKTANTSKA VREDNOST DEL
OBJEKT: II TELOVADNICA
1. VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
2. HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE SISTEMA
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
3. VGRADNJA FREKVENČNIH ČRPALK Z REGULACIJO
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
4. CENTRALNI NADZORNI SISTEM
DELO IN MATERIAL SKUPAJ | EUR: | 0
SKUPAJ | EUR: | 0

## term.vent.tel
PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
1. | ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH VENTILOV
Opombe: Pri optimizaciji ogrevnih sistemov je predvidena tudi zamenjava navadnih ventilov na vseh radiatorjih s termostatskimi ventili z možnostjo prednastavitve pretoka. Tudi če ni posebej omenjeno, se pri vsaki poziciji zahteva dobava in montaža oz. vgradnja opreme. Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Spraznitev radiatorskega ogrevanja fazno po delih, kot bo dogovorjeno s pogodbo o fazni izvedbi energetske prenove objekta (predvidoma v treh fazah, deljenih po nadstropjih ali po vertikali)
|  | kpl | 1 | 0
2 | Dobava in montaža novih termostatskih radiatorskih ventilov z možnostjo prednastavitve pretoka, za enocevni sistem, stranski priključek (kotni ali ravni - v odvisnosti od priključkov!), z zaščito pred nezaželenim nastavljanjem, skupaj s tesnilnim materialom in montažnim materialom. Pred montažo termostatskih glav je potrebno izvesti prednastavitve pretoka na vsakem ventilu. Ustreza tip n.pr.:
| Danfoss tip RA, DN15 | kos | 35 | 0
3 | Dobava in montaža novih termostatskih glav - ojačan model za uporabo v javnih objektih, za vgradnjo na termostatske radiatorske ventile, skupaj z vgradnjo varovalk pred krajo, nastavitvami temperatur in blokiranjem pred prenastavitvami. Ustreza tip:
| Danfoss tip RA-2920 | kos | 35 | 0
4 | Dobava in montaža radiatorskega zapornega ventila na povratku, stranski priključek (kotni ali ravni - v odvisnosti od priključkov!), skupaj s tesnilnim materialom in montažnim materialom. Ustreza tip n.pr.:
| Danfoss tip RLV 15 | kos | 35 | 0
5 | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov, ponovna napolnitev sistema ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
6 | Vregulacija sistema z nastavitvami pretokov na termostatskih ventilih in poizkusno obratovanje
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## hid.urav.tel.
2. | HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE SISTEMA
1 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa ter priključkom za izpust vode oz. signalni vod, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
TA tip STAD ali adekvatno
| DN 50, PN 10 | kos | 4 | 0
2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z prirobničnimi priključki PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa ter priključkom za izpust vode oz. signalni vod, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
TA tip STAF ali adekvatno
| DN 65, PN 10 | kos | 2 | 0
3 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode za razvod voden pod stropom kleti s cevno izolacijo in aluminijasto začšito, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur.
| ustrezne debeline D mm | m | 15 | 0
projektna rešitev:
URSA tip RS1; ali ARMACELL tip ARMAFIX ali adekvatno
4 | Zaščitni ovoj ogrevne in hladilne vode vodenih pod vidno izdelan iz Al pločevine in spet s kniping
| vijaki | m2 | 34 | 0
5 | Podporni in obešalni material iz vijačnega in pritrdilnega materiala, cevnih objemk, podpor, …
projektna rešitev:
| HILTI ali adekvatno | kpl | 1 | 0
6 | Meritve pretokov ter hidravlično ureguliranje in balansiranje novih cevnih razvodov ter prilagoditev na obstoječe stanje, vključno z izdajo merilnega protokola.
V ceni je zajeto nastavitev pretoka in izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 | 0
7 | Kontrola tesnosti in poiskusno obratovanje v trajanju 12 ur, praznenje sistema ,ter ponovno polnenje.
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## FR ČR tel
3. | VGRADNJA FREKVENČNIH ČRPALK Z REGULACIJO
Opombe: Na vseh posameznih dvižnih vodih iz razdelilca ogrevanja se zamenjajo obtočne črpalke z frekvenčno regulacijo, vsled tega pa se bistveno zmanjša tudi poraba energije za delovanje črpalk. Potrebna je tudi zamenjava pripadajočih dotrajanih armatur. Tudi če ni posebej omenjeno, se pri vsaki poziciji zahteva dobava in montaža oz. vgradnja opreme. Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Dobava in montaža obtočne črpalke za tlak PN 16 bar in temparaturo do 110 stC: Ustreza obtočna črpalka za ogrevanje s karakteristikami:
- kot npr. tip WILO STRATOS 32/1-12
- max del. temp. 110°C (sistem 90/70)
- masni protok V=3,6m3/h
- dp=70,0kPa
| - priključna cev DN50 | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža obtočne črpalke za tlak PN 16 bar in temparaturo do 110 stC: Ustreza obtočna črpalka za ogrevanje s karakteristikami:
- kot npr. tip WILO STRATOS 50/1-12
- max del. temp. 110°C (sistem 90/70)
- masni protok V=9,5m3/h
- dp=80,0kPa
| - priključna cev DN65 | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža prehodnega balansirnega(poševnosedega) ventila s skalo, s priključki za meritev dp, vključno s tesnili in vijaki, PN 16 (npr. IMI international), skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
projektna rešitev:
| DN 65, PN 10 | kos | 1 | 0
| DN 50, PN 10 | kos | 1 | 0
ali adekvatno
4 | Meritve pretokov ter hidravlično ureguliranje in balansiranje novih cevnih razvodov ter prilagoditev na obstoječe stanje, vključno z izdajo merilnega protokola.
V ceni je zajeto nastavitev pretoka in izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 | 0
5 | Kontrola tesnosti in poiskusno obratovanje v trajanju 12 ur, praznenje sistema ,ter ponovno polnenje.
|  | kpl | 1 | 0
6 | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov, ponovna napolnitev sistema ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## CNS tel
4. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Opombe: Vsi materiali in strojna oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti opremljena z atesti o ustreznosti oz. izjavami o skladnosti izdelka. Pri izdelavi ponudbe si mora izvajalec ogledati trenutno stanje na objektu!
1 | Dobava in montaža komunikacijskega paketa CNS za daljinski nadzor podatkov in vizualizacija delovanja služi za nadzor, ko ni prisotnega upravljavca v kotlovnici. Bistveni podatki o delovanju naprave in javljanje motenj se preberejo in vizualizirajo na ekranu PC. Na ta način ima upravljavec - nadzornik vpogled v vse zahtevane podatke. Vpogled omogoča hitro reagiranje, ko se ugotovi, da naprave ne deluje kot zahtevano. Na podlagi podatkov lahko nadzornik izvaja korektive ukrepe in tako uravna delovanje na želene parametre. V obseg dobave je vračunan konfiguriran PC. - kot proizvod
Vizualizacija in regulacija OGREVANJA
Vizualizacija in regulacija ČRPALK na daljavo z PC
Vizualizacija in regulacija OSTALIH NAPRAV na daljavo z PC
|  | kpl | 1 | 0
2 | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0