HACCP načrt 

vodovodnega sistema
[image: image9.emf]Gradiške Laze – Spodnja Jablanica
1. SISTEM OSKRBE S PITNO VODO GRADIŠKE LAZE
OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA – ODSEK GRADIŠKE LAZE 
Vodovod Gradiške Laze se napaja iz dveh zajetjih: V Dragarjevi dolini, (x 490197,51; y 101039,43) in V kamnolomu (x 489599,65; y 100348,63). Zajetje v Dragarjevi dolini, ki je naravni izvir, je urejeno pod zemljo, se trenutno ne uporablja, ker je voda mikrobiološko neustrezna. Uporablja se samo zajetje v kamnolomu, katerega vodonosnik je kraški-razpoklinski. 

Zajetje v Dragarjevi dolini ima pretok 34 l/min, zajetje V kamnolomu pa 30 l/min. Voda se črpa v vodohran skupnega volumna 48 m3. Črpališče in območje zajetja ni ograjeno z zaščitno ograjo. 

Za črpanje je v črpališču nameščena ena črpalka. Vklaplja se na podlagi signala, ki ga daje nivojna sonda v vodohranu. Sistem oskrbuje z vodo naselje Gradiške Laze in majhen del vasi Tenetiše (tri hiše).

Skupna dnevna poraba vode na vodovodnem sistemu Gradiške Laze znaša 23 m3. V vodohranu, ki je v funkciji pri povprečni porabi med 20 in 25 m3,  je zaloge vode za 2 dni. Vodohran je pokrit z zemljo.

Kljub temu, da se voda več dni zadržuje v vodohranu se ne izvaja nobena metoda kondicioniranja (Filtracija, dezinfekcija, UV) surove vode. 

Izvaja se občasno izpiranje vodovodnega omrežja.
DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:  157 prebivalcev
LETO IZGRADNJE:   med 1958 in 60  

VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)

VODOZBIRNO OBMOČJE: Kraško zaledje za zajetje (izvir) v kamnolomu, ki je poraščen z gozdovi in travniki. 

VODONOSNIK: Dolomit

OBJEKTI V SISTEMU: 2 Zajetji: V Dragarjevi dolini (ni v funkciji) in V Kamnolomu 

                                                 Vodohran (VH) Gradiške Laze
OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)

IZGUBE: Če jih opazijo, poiščejo napako in odpravijo.

VEČJE SANACIJE: 
Obnova cevi v letu 2008, ko so zamenjali azbestne z alkatenskimi.
	Podatki o uporabnikih in priključkih


	1. 
	Število uporabnikov
	157

	2.
	Število priključkov
	43


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )


	3.
	Gospodinjstva 
	22,85 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	Jih ni.

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	/

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	/

	10.
	Odjemalci skupaj
	22,85 m3/dan


	Izdatnost virov (l/sek)


	11.
	Izviri skupaj
	0,66 l/s

	
	Izvir 1
	V Dragarjevi dolini 0,58 l/s

	
	Izvir 2
	V Kamnolomu 0,5 l/s

	12.
	Vodohrani skupaj
	48 m3

	
	Vodohran 1
	48 m3

	
	Vodohran 2
	

	13.
	Drugi viri 
	/

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode


	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	/


	Podatki o omrežju


	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	1.008 m

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	/

	
	Azbestnocementne
	delno

	
	Alkaten
	delno

	
	Hidranti - skupaj
	5

	
	Talni hidranti
	

	
	Zunanji hidranti
	


OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA – ODSEK SPODNJA JABLANICA 
Vodovod Spodnja Jablanica je bil v letu 2010 povezan z vodovodom Gradiške Laze in se tako napaja iz zajetja V kamnolomu (x 489599,65; y 100348,63). 

Pred to povezavo se je Spodnja Jablanica napajala iz dveh zajetij, ki se nahajata v Kramarjevem Lazu v bližini vodohrana (koordinate x 100416,76; y 490284,33; z 308,55 m ) in iz 40 m globoke vrtine-črpališča (koordinate x 100253,97; y 489756,71; z 266,34 m) v bližini struge Jablanškega potoka. Zajetji, ki sta urejeni pod zemljo, sta naravna izvira. 

Zajetji sta dajali premalo vode, zato so leta 2007 uredili vrtino, kjer so črpali vodo. Ko se vodohran napolni, se črpalka ustavi in se spet vklopi na podlagi signala nivojne sonde. Črpališče je ograjeno z zaščitno ograjo v površini 150 m2.

Iz zajetij in vrtine se voda črpa v vodohran skupnega volumna 50 m3.

Skupna dnevna poraba vode na vodovodnem sistemu Spodnja Jablanica znaša 6,5 m3. V vodohranu je pri povprečni porabi 6,5 m3 zaloge vode za 7 in pol dni. Vodohran je pokrit z zemljo in ni ograjen.

Ne izvaja se nobena metoda kondicioniranja surove vode. 
Izvaja se redno čiščenje zajetja, vodohrana in hidrantov 1x letno. 

Izvidi analiz vzorcev pitne vode iz sistema omrežja kažejo, da je voda mikrobiološko onesnažena. V vzorcih pitne vode so bile identificirane Koliformne bakterije, E. Coli, povišano je bilo tudi skupno število mikroorganizmov. Zato na območju oskrbe z vodo iz tega vodovodnega sistema velja ukrep obveznega prekuhavanja vode.
Po vpostavljeni povezavi na vodovod Gradiške Laze je voda zdravstveno ustrezna.
DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:    59  prebivalcev
LETO IZGRADNJE:  1968, leta 2007 nova vrtina, leta 2010 povezava z vodovodom Gradiške Laze    
VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni z ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)
VODOZBIRNO OBMOČJE: Zajetja v Kramarjevem Lazu se nahajajo v grapi v pobočju, ki je poraščeno z gozdom. 
VODONOSNIK: Zajetja v Kramarjevem Lazu so drenažna. 
OBJEKTI V SISTEMU: Zajetje-vrtina s črpališčem Pod Sečem in Zajetje v Kramarjevem Lazu

Vodohran (VH)………………

OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)
IZGUBE: Ne beležijo podatkov o izgubah. Če jih opazijo, jih sanirajo.

VEČJE SANACIJE: Zraven vodohrana je bil sezidan jašek za števce. Novo črpališče 2007. Povezava na vodovod Gradiške Laze v letu 2010.
	Podatki o uporabnikih in priključkih



	1. 
	Število uporabnikov
	59

	2.
	Število priključkov
	21


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )


	3.
	Gospodinjstva 
	0,5 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	Ni podatkov.

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	/

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	/

	10.
	Odjemalci skupaj
	0,5 m3/dan


	Izdatnost virov (l/sek)


	11.
	Izviri skupaj
	0,6 l/s

	
	Izvir 1
	

	
	Izvir 2
	

	12.
	Vodohrani skupaj
	50 m3

	
	Vodohran 1
	50 m3

	
	Vodohran 2
	/

	13.
	Drugi viri 
	/

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode


	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	/

	Podatki o omrežju


	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	1.718,11

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	/

	
	Azbestnocementne
	/

	
	Alkaten
	1.718,11

	
	Hidranti - skupaj
	

	
	Talni hidranti
	

	
	Zunanji hidranti
	



[image: image1.emf]    VODOVOD GRADIŠKE LAZE –

         SPODNJA JABLANICA

NAČRT  P/1
Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov
· Občasni obhodi in ogledi območja zajetja se izvajajo vsaj 1 krat mesečno.
· Občasni obhodi in ogledi območja zaledja se izvajajo vsaj 1 krat letno.
· Pregledi vodovodnih objektov se izvajajo 1 krat mesečno.
· Košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat letno oz.  po potrebi.

· Obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras se izvaja 1 krat letno.
· Čiščenje notranjosti vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat mesečno oz. po potrebi.
· Beljenje notranjih sten objektov se izvaja1 krat letno.
· Pleskanje kovinskih členov - armatur se izvaja 1 krat letno oz. po potrebi.
· Preverjanje stanja oznak zasunov, zračnikov in izpustov se opravi 1 krat na leto. 

Za nadzor in ustrezno vzdrževanje objektov ter okolice je odgovoren ________________.
· O vseh aktivnostih vodimo evidence. Zabeležimo tudi ugotovljene posebnosti.
· Kadar se ugotovi posebnost*, ki predstavlja določeno tveganje za vodni vir, sledijo aktivnosti za odpravo le tega in pravočasno opozarjanje pristojne inšpekcijske službe, kadar je to potrebno. 

· V sklop pregleda vodnih objektov spada tudi pregled:

           - ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in glodavcem

· prehodnosti žabjih zaklopk

· Za pleskanje notranjosti objekta se uporabljajo barve, izdelane iz snovi, ki ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode in ne smejo škodovati pripravi vode, skladno z obstoječo zakonodajo. Upravljavec mora shranjevati vse dokumente in atest v zvezi z barvami, ki jih uporablja za pleskanje, čistili, ki jih uporablja za čiščenje.

* to so predvsem potencialni viri onesnaženja: novogradnje, pašniki, divja odlagališča odpadkov, škropljenje, gnojenje, izlivanje ali odlaganje neznanih snovi, drugi neobičajni dogodki itd…

[image: image2.emf]    VODOVOD GRADIŠKE LAZE –

         SPODNJA JABLANICA

NAČRT  P/4
Plan vzdrževanja in servisiranja opreme na vodovodnih objektih 
· Črpalko (centrifugalno, obtočno) servisiramo najmanj 1 krat na leto.
· Merilno sondo nivoja vode v VH servisiramo najmanj 1 krat na leto.
O servisiranju opreme in naprav vodimo evidence.  Z omenjenimi dokumenti 
hranimo tudi poročila o opravljenih servisih. 

HACCP načrt 

vodovodnega sistema
Grilovec
SISTEM OSKRBE S PITNO VODO GRILOVEC
OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
Vodovod Grilovec se napaja iz zajetja Martin potok, (x: 97937; y: 486749). Zajetje je naravni izvir tik pod gozdnatim področjem. Urejeno je pod zemljo – zaprti vir, katerega vodonosni sloj je kraški-dolomit. Vodni vir za vodovodni sistem Grilovec ima povprečni pretok 35 L/min. Voda ne pomotni tudi v času dolgotrajnih obilnih padavin. Črpališče in območje zajetja ni ograjeno z zaščitno ograjo.
Voda, ki se zbira v dveh celicah po 700 L, se črpa v zbirni vodohran volumna 8 m3 , nato pa se gravitacijsko steka v glavni vodohran skupnega volumna 40 m3. Vodohran je pokrit z zemljo. Za črpanje je v črpališču nameščena ena potopna črpalka. Vklaplja se na podlagi signala, ki ga daje nivojna sonda v vodohranu. Sistem Grilovec oskrbuje z vodo naselji Grilovec in Podroje.
Skupna dnevna poraba vode na vodovodnem sistemu Grilovec znaša cca 10 m3. V vodohranu je pri povprečni porabi zaloge vode za cca tri do štiri dni. 

Zaenkrat se na tem vodovodnem sistemu ne izvaja nobena metoda kondicioniranja surove vode. 

Izvaja se občasno čiščenje vodnega zbiralnika  - črpališča, vodohranov ter izpiranje vodovodnega omrežja.

DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:  40  stalnih in 33 občasnih prebivalcev (vikendi)
LETO IZGRADNJE:   2001  

VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)

VODOZBIRNO OBMOČJE: Kraško zaledje zajetja je poraščeno z gozdovi in travniki. 

VODONOSNIK: Dolomit

OBJEKTI V SISTEMU:    Zajetje - črpališče Martin potok,

                                         Zbirni vodohran in glavni vodohran Grilovec - Podroje
OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)

IZGUBE: …………………………………………..
VEČJE SANACIJE: ………………………………………………………………….
	Podatki o uporabnikih in priključkih


	1. 
	Število uporabnikov
	73 (občasni in stalni)

	2.
	Število priključkov
	46


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )


	3.
	Gospodinjstva 
	10 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	/

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	/

	10.
	Odjemalci skupaj
	10 m3/dan


	Izdatnost virov (l/sek)


	11.
	Izviri skupaj
	35 l/min

	
	Izvir 1
	Marti potok - 35 l/min

	
	Izvir 2
	

	12.
	Vodohrani skupaj
	48 m3

	
	Vodohran 1
	8 m3

	
	Vodohran 2
	40 m3

	13.
	Drugi viri 
	/

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode


	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	/


	Podatki o omrežju


	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	m

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	/

	
	Azbestnocementne
	/

	
	Alkaten
	m

	
	Hidranti - skupaj
	

	
	Talni hidranti
	

	
	Zunanji hidranti
	



[image: image3.emf]    VODOVOD GRILOVEC            

NAČRT  P/1
Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov
· Občasni obhodi in ogledi območja zajetja se izvajajo vsaj 1 krat mesečno.
· Občasni obhodi in ogledi območja zaledja se izvajajo vsaj 3 krat letno.
· Pregledi vodovodnih objektov se izvajajo 1 krat mesečno.
· Košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat letno oz. po potrebi.

· Obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras se izvaja 1 krat letno.
· Čiščenje notranjosti vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat mesečno oz. po potrebi.
· Beljenje notranjih sten objektov se izvaja 1 krat letno.
· Pleskanje kovinskih členov - armatur se izvaja 1 krat letno oz. po potrebi.
· Preverjanje stanja oznak zasunov, zračnikov in izpustov se opravi 1 krat na leto. 

Za nadzor in ustrezno vzdrževanje objektov ter okolice je odgovoren _____________.

· O vseh aktivnostih vodimo evidence. Zabeležimo tudi ugotovljene posebnosti.
· Kadar se ugotovi posebnost*, ki predstavlja določeno tveganje za vodni vir, sledijo aktivnosti za odpravo le tega in pravočasno opozarjanje pristojne inšpekcijske službe, kadar je to potrebno. 

· V sklop pregleda vodnih objektov spada tudi pregled:

              - ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in glodavcem

· prehodnosti žabjih zaklopk

· Za pleskanje notranjosti objekta se uporabljajo barve, izdelane iz snovi, ki ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode in ne smejo škodovati pripravi vode, skladno z obstoječo zakonodajo. Upravljavec mora shranjevati vse dokumente in atest v zvezi z barvami, ki jih uporablja za pleskanje, čistili, ki jih uporablja za čiščenje.

* to so predvsem potencialni viri onesnaženja: novogradnje, pašniki, divja odlagališča odpadkov, škropljenje, gnojenje, izlivanje ali odlaganje neznanih snovi, drugi neobičajni dogodki itd…
HACCP načrt vodovoda

Kostrevnica – Obla Gorica
SISTEM OSKRBE S PITNO VODO MALA - VELIKA KOSTREVNICA – OBLA GORICA
OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
Vodovod Mala in Velika Kostrevnica – Obla Gorica se napaja iz vrtine, globoke 160 m, v pobočju nad naseljem Velika Kostrevnica (koordinate x 98200,77; y 491265,04; z 354,81 m). Voda se črpa v vodohran skupnega volumna 100 m3, nato se prečrpava v vodohran 45 m3 (nad cerkvijo na Libergi), nato se prečrpava v prečrpališče na Preski nad Kostrevnico, nato pa do najvišje ležečega vodohrana, na Grmadi, 100 m3, ki napaja naselja Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh in Obla Gorica.  

Izdatnost vrtine v srednjem vodnem stanju je 2,2 l/s. Črpalka črpa vodo v vodohran, dokler ni poln, nato se izklopi. Ko pade pod določeno višino, se zopet vklopi.

Sistem vodovoda oskrbuje naselja: Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica, Dvor, Lupinica, Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica.
V vodohranu je pri povprečni porabi zaloge vode za 2 dni. 

Izvaja se metoda za kondicioniranje (Filtracija, dezinfekcija, UV) surove vode. 
Vodo pred vhodom v vodohran presvetlijo z UV modro svetilko, ki jo zamenjajo vsako leto. 

Izvaja se redno čiščenje črpališča in  vodohrana 1x letno, prebelijo stene, cevi…. 

Maja 2011 je bil vzpostavljen centralno nazorni sistem vodenja vodovodnih objektov. 

Izvidi analiz vzorcev pitne vode iz sistema omrežja kažejo, da voda ni mikrobiološko onesnažena. 

DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:  520  prebivalcev
LETO IZGRADNJE:  2002, 2009 (Liberga – Obla Gorica)
VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni z  ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)
VODOZBIRNO OBMOČJE: Kraško zaledje je poraščeno z gozdom, v bližini zaledja ni nobene večje poselitve.

VODONOSNIK: Triasni dolomit, razpoklinski vodonosnik
OBJEKTI V SISTEMU: Zajetje-vrtina………..

                                             3 vodohrani (VH)………………
OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)
IZGUBE: Izgub ne beležijo, če jih opazijo, jih sanirajo.
VEČJE SANACIJE: 
	Podatki o uporabnikih in priključkih



	1. 
	Število uporabnikov
	520

	2.
	Število priključkov
	168


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )


	3.
	Gospodinjstva 
	40 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	Jih ni.

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	/

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	/

	10.
	Odjemalci skupaj
	40 m3/dan


	Izdatnost virov (l/sek)


	11.
	Izviri skupaj
	1 vrtina-2,2, l/s

	
	Izvir 1
	/

	
	Izvir 2
	/

	12.
	Vodohrani skupaj
	245 m3

	
	Vodohran 1
	100 m3

	
	Vodohran 2
Vodohran 3
	45 m3

100 m3

	13.
	Drugi viri 
	/

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode


	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	UV osvetljevanje


	Podatki o omrežju


	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	14.950 (oskrbovalni primarni vod)

3950 m (tlačni vod, alkaten 5/4")

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	377,32

	
	Azbestnocementne
	/

	
	Alkaten
	14.572,68

	
	Hidranti - skupaj
	

	
	Talni hidranti
	

	
	Zunanji hidranti
	



[image: image4.emf]    VODOVOD MALA - VELIKA KOSTREVNICA – OBLA GORICA

NAČRT  P/1
Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov
· Občasni obhodi in ogledi območja zajetja se izvajajo vsaj 1 krat tedensko.
· Občasni obhodi in ogledi območja zaledja se izvajajo vsaj 3 krat letno.
· Pregledi vodovodnih objektov se izvajajo 1 krat mesečno.

· Košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat letno oz. po potrebi.

· Obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras se izvaja po potrebi.
· Čiščenje notranjosti vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat mesečno oz.  po potrebi.

· Beljenje notranjih sten objektov se izvaja 1 krat letno.

· Preverjanje stanja oznak zasunov, zračnikov in izpustov se opravi 1 krat letno. 
Za nadzor in ustrezno vzdrževanje objektov ter okolice je odgovoren ________________.
· O vseh aktivnostih vodimo evidence. Zabeležimo tudi ugotovljene posebnosti.
· Kadar se ugotovi posebnost*, ki predstavlja določeno tveganje za vodni vir, sledijo aktivnosti za odpravo le tega in pravočasno opozarjanje pristojne inšpekcijske službe, kadar je to potrebno. 

· V sklop pregleda vodnih objektov spada tudi pregled:

              - ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in glodavcem

· prehodnosti žabjih zaklopk

· Za pleskanje notranjosti objekta se uporabljajo barve, izdelane iz snovi, ki ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode in ne smejo škodovati pripravi vode, skladno z obstoječo zakonodajo. Upravljavec mora shranjevati vse dokumente in atest v zvezi z barvami, ki jih uporablja za pleskanje, čistili, ki jih uporablja za čiščenje.

* to so predvsem potencialni viri onesnaženja: novogradnje, pašniki, divja odlagališča odpadkov, škropljenje, gnojenje, izlivanje ali odlaganje neznanih snovi, drugi neobičajni dogodki itd…

[image: image5.emf]    VODOVOD MALA - VELIKA KOSTREVNICA –OBLA GORICA

NAČRT  P/4
Plan vzdrževanja in servisiranja opreme na vodovodnih objektih 
· UV-svetilko servisiramo (menjava žarnice) najmanj  1 krat na leto.

· Turbidimeter servisiramo najmanj 1 krat na leto.
· Merilno sondo nivoja vode v VH servisiramo najmanj 1 krat na leto.
O servisiranju opreme in naprav vodimo evidence.  Z omenjenimi dokumenti hranimo tudi poročila o opravljenih servisih. 

HACCP načrt 

vodovodnega sistema
Račica – Velika Štanga
SISTEM OSKRBE S PITNO VODO RAČICA – VELIKA ŠTANGA
OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
Vodovod Račica – Velika Štanga se napaja iz zajetja v strugi pri Hruševi dragi ( x 99511,41; y 480404,00; z 372,19 m) – vrtina. Vodovod Račica – Velika Štanga ima še več zajetij: na delu vodovoda Račica so to Polževka (koordinate x 101148,97; y 479706,25; z 668,31 m), Kamplov hrib (koordinate x 101641,01; y 481876,00; z 643, 79 m), in Očakarjevo zajetje (x 100662,61; y 481193,82; z 540, 25 m in x 100711,64; y 481289,67; na delu vodovoda Velika Štanga pa tri zajetja, ki se nahajajo v razdalji 10 m v pobočju nad kmetijo Učakar in pod cesto, ki vodi na Janezov vrh. Zajetja so drenažno urejena, pod zemljo. Iz vseh treh zajetij se voda zbira v manjšem zbiralniku. Druga tri zajetja se nahajajo v grapi nad kmetijo Zavrh in pod kmetijo Špelč.z 535,44 m).  Vsa ta našteta zajetja se ne uporabljajo, ker dajejo premalo vode in še ta je na viru mikrobiološko neprimerna .

Vsa zajetja so drenažna, na permokarbonskem peščenjaku in kremenovem peščenjaku.

Iz zajetij, razen pri Hruševi dragi, iz katerega se voda črpa, odteka voda gravitacijsko v vodohran velikosti 110 m3. Črpalko vklopi za to odgovorna oseba po potrebi, ko je v vodohranu premalo vode. Ni nivojne sonde. Na bivšem vodovodu Velika Štanga je vodohran skupnega volumna 113 m3
Črpališče in območje zajetja pri Hruševi dragi je ograjeno z zaščitno ograjo. Druga zajetja niso ograjena, urejena so pod zemljo, pri Polževki je dostop skozi vrata, zajetje v Kamplovem hribu pa ni dostopno.

Skupna dnevna poraba vode na vodovodnem sistemu Račica-Velika Štanga znaša 17,8 m3. V vodohranu Račica je pri povprečni porabi 9 m3, zaloge vode je za 12 dni, vodohran je pokrit z zemljo in ni ograjen.  V vodohranu Velika Štanga je pri povprečni porabi 9,5 m3 zaloge vode za 11 dni in pol, vodohran je pokrit z zemljo in njegovo okolico redno čistijo, da se ne zaraste.

Trajna povezava vodovodnega sistema Račica z vodovodnim sistemom velika Štanga se je izvedla v letu 2009, zaradi neustrezne vode na zajetjih iz dela vodovoda Velika Štanga.  
Na vodovodu Račica – Velika Štanga se ne izvaja nobenega postopka kondicioniranja surove vode. Izvaja se redno čiščenje zajetij, vodohrana z okolico in hidrantov 1x letno. 

Izvidi analiz vzorcev pitne vode iz sistema omrežja kažejo, da je voda mikrobiološko onesnažena. V vzorcih pitne vode so bile identificirane Koliformne bakterije, E. Coli, povišano je bilo tudi skupno število mikroorganizmov. Zato na območju oskrbe z vodo iz tega vodovodnega sistema velja ukrep obveznega prekuhavanja vode.

DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:    147  prebivalcev
LETO IZGRADNJE:   del 1977 (zajetje Polževka),  del zgrajen 1985, Velika Štanga 1986 
VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni z ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)
VODOZBIRNO OBMOČJE: Drenažna zajetja, na različnih mestih na permokarbonskem peščenjaku in kremenovem peščenjaku.

VODONOSNIK: .
OBJEKTI V SISTEMU: zajetja Polževka, Kamplov hrib, Hruševa draga

                                            Črpališče: Hruševa draga

                                            2 vodohrana (VH)………………
OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)
IZGUBE: …Podatkov o izgubah ne beležijo. Če opazijo izgube, sanirajo.
VEČJE SANACIJE: 
Ureditev črpališča, ki daje 50% vode. Ko gladina v vodohranu pade, je potrebno  vključiti črpalko in dopolniti razliko.

	Podatki o uporabnikih in priključkih


	1. 
	Število uporabnikov
	147

	2.
	Število priključkov
	42


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )


	3.
	Gospodinjstva 
	17,8 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	Jih ni.

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	

	10.
	Odjemalci skupaj
	


	Izdatnost virov (l/sek)


	11.
	Izviri skupaj – HRUŠEVA DRAGA
	srednja ok. 2,5 l/s

	
	Izvir 1
	

	
	Izvir 2
	

	12.
	Vodohrani skupaj
	223 m3

	
	Vodohran 1
	110 m3

	
	Vodohran 2
	113 m3

	13.
	Drugi viri 
	/

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode


	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	/


	Podatki o omrežju


	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	12.561,78

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	/

	
	Azbestnocementne
	/

	
	Alkaten
	12.561,78

	
	Hidranti - skupaj
	11

	
	Talni hidranti
	0

	
	Zunanji hidranti
	11



[image: image6.emf]    VODOVOD RAČICA – VELIKA ŠTANGA            

NAČRT  P/1
Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov
· Občasni obhodi in ogledi območja zajetja se izvajajo vsaj 1 krat mesečno.
· Občasni obhodi in ogledi območja zaledja se izvajajo vsaj 3 krat letno.
· Pregledi vodovodnih objektov se izvajajo 1 mesečno.
· Košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat letno oz. po potrebi.

· Obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras se izvaja 1 krat letno.
· Čiščenje notranjosti vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat mesečno oz. po potrebi.
· Beljenje notranjih sten objektov se izvaja 1 krat letno.
· Pleskanje kovinskih členov - armatur se izvaja 1 krat letno.
· Preverjanje stanja oznak zasunov, zračnikov in izpustov se opravi 1 krat na leto. 

Za nadzor in ustrezno vzdrževanje objektov ter okolice je odgovoren _______________.

· O vseh aktivnostih vodimo evidence. Zabeležimo tudi ugotovljene posebnosti.
· Kadar se ugotovi posebnost*, ki predstavlja določeno tveganje za vodni vir, sledijo aktivnosti za odpravo le tega in pravočasno opozarjanje pristojne inšpekcijske službe, kadar je to potrebno. 

· V sklop pregleda vodnih objektov spada tudi pregled:

              - ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in glodavcem

· prehodnosti žabjih zaklopk

· Za pleskanje notranjosti objekta se uporabljajo barve, izdelane iz snovi, ki ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode in ne smejo škodovati pripravi vode, skladno z obstoječo zakonodajo. Upravljavec mora shranjevati vse dokumente in atest v zvezi z barvami, ki jih uporablja za pleskanje, čistili, ki jih uporablja za čiščenje.

* to so predvsem potencialni viri onesnaženja: novogradnje, pašniki, divja odlagališča odpadkov, škropljenje, gnojenje, izlivanje ali odlaganje neznanih snovi, drugi neobičajni dogodki itd…
HACCP načrt 

vodovodnega sistema
Leskovica - Vrata
SISTEM OSKRBE S PITNO VODO LESKOVICA - VRATA
OPIS VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
Vodovod Leskovica - Vrata se napaja iz izvira Vodice (koordinate x 488986,951 ; 
y 95937,265). Zajetje je kraški izvir. Vodonosnik je razpoklinski. Vodozbirno območje je pokrito z gozdom, čez poteka lokalna cesta, 500 m od zajetja se nahaja kmetija.

Iz zajetja se voda črpa v vodohran skupnega volumna 100 m3. Območje zajetja ni ograjeno z zaščitno ograjo.

Voda se iz zajetja steka v manjši prostor-črpališče, kjer je nameščena črpalka. Vklaplja se na podlagi signala, ki ga daje nivojna sonda v vodohranu. Vodovod oskrbuje naselja : Leskovica, Vrata, Perovo Selo, Jagodnik in Bogenšperk.
Skupna dnevna poraba vode na vodovodnem sistemu Leskovica - Vrata znaša 40 m3. V vodohranu, ki je v funkciji, je pri povprečni porabi 40 m3, zaloge vode je za 2 in pol dni. Vodohran je pokrit z zemljo in ograjen.

Ne izvaja se nobena postopek kondicioniranja surove vode. Izvaja se redno čiščenje zajetja, vodohrana in hidrantov 1x letno. 

Izvidi analiz vzorcev pitne vode iz sistema omrežja kažejo, da je voda mikrobiološko onesnažena. V vzorcih pitne vode so bile identificirane Koliformne bakterije, E. Coli, povišano je bilo tudi skupno število mikroorganizmov. Zato na območju oskrbe z vodo iz tega vodovodnega sistema velja ukrep obveznega prekuhavanja vode.

DODATNI OPIS VODOVODA
OSKRBUJE:    105  prebivalcev
LETO IZGRADNJE:  1980, 2007 obnova
VODOVARSTVENI PASOVI: Določeni z ODLOKOM O  DOLOČITVI VARSTVENIH PASOV IN UKREPOV ZA ZAVAROVANJE VODNIH VIROV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA (Ur.l.RS, 53/92, 58/93, 55/95, 15/97, 50/02)
VODOZBIRNO OBMOČJE: Kraško zaledje, ki je poraščeno z gozdovi. 

VODONOSNIK: Dolomit (razpoklinski vodonosnik)
OBJEKTI V SISTEMU: Zajetje Izvir Vodice 

                                          Vodohran (VH)………………
OMREŽJE:     Primarno………. .;    Sekundarno……………..
VRSTA CEVI: Alkaten – Polietilen  (v celoti)
IZGUBE: …Podatkov o izgubah nimajo, če jo opazijo, jo sanirajo.

VEČJE SANACIJE: Izgradnja novega zajetja in nakup črpalke v letu 2007. 

	Podatki o uporabnikih in priključkih



	1. 
	Število uporabnikov
	105

	2.
	Število priključkov
	47


	Poraba vode - odjemalci (m3/dan )



	3.
	Gospodinjstva 
	40 m3/dan

	4.
	Proizvodnja in promet z živili
	/

	5.
	Zdravstvo, šolstvo in zdravilišča
	/

	6.
	Drugo (bazeni, hoteli)
	/

	7.
	Izgube
	

	8.
	Odjemalci na območju matičnega SOPV - skupaj
	

	9.
	Odjemalci izven matičnega SOPV
	

	10.
	Odjemalci skupaj
	14?


	Izdatnost virov (l/sek)



	11.
	Izviri skupaj
	Izvir Vodice 0,8 l/s

	
	Izvir 1
	

	
	Izvir 2
	

	12.
	Vodohrani skupaj
	100 m3

	
	Vodohran 1
	100 m3

	
	Vodohran 2
	

	13.
	Drugi viri 
	

	14.
	Vodni viri skupaj
	


	Naprave za pripravo vode



	15.
	Filtri
	/

	
	Kemijska dezinfekcija
	/

	
	Fizikalna dezinfekcija
	/


	Podatki o omrežju



	16.
	Dolžina cevi skupaj (m)
	6.787,73

	
	Litoželezne
	/

	
	Jeklene
	/

	
	Duktil
	/

	
	Azbestnocementne
	/

	
	Alkaten
	6.787,73

	
	Hidranti - skupaj
	17

	
	Talni hidranti
	15

	
	Zunanji hidranti
	2



[image: image7.emf]    VODOVODNI ODBOR LESKOVICA - VRATA              

NAČRT  P/1
Nadzor, vzdrževanje, urejanje okolice in notranjosti vodovodnih objektov
· Občasni obhodi in ogledi območja zajetja se izvajajo vsaj 1 krat mesečno.
· Občasni obhodi in ogledi območja zaledja se izvajajo vsa 1 krat letno.
· Pregledi vodovodnih objektov se izvajajo 1 krat mesečno.
· Košnja zelenih površin in ureditev okolice vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat letno oz.  po potrebi.

· Obsekavanje in čiščenje vodovodnih tras se izvaja  1 krat letno.
· Čiščenje notranjosti vodovodnih objektov se izvaja vsaj 1 krat mesečno oz.  po potrebi.
· Beljenje notranjih sten objektov se izvaja 1 krat letno oz. po potrebi.
· Pleskanje kovinskih členov - armatur se izvaja po potrebi.
· Preverjanje stanja oznak zasunov, zračnikov in izpustov se opravi 1 krat na leto. 

Za nadzor in ustrezno vzdrževanje objektov ter okolice je odgovoren ______________.
· O vseh aktivnostih vodimo evidence. Zabeležimo tudi ugotovljene posebnosti.
· Kadar se ugotovi posebnost*, ki predstavlja določeno tveganje za vodni vir, sledijo aktivnosti za odpravo le tega in pravočasno opozarjanje pristojne inšpekcijske službe, kadar je to potrebno. 

· V sklop pregleda vodnih objektov spada tudi pregled:

              - ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in glodavcem

· prehodnosti žabjih zaklopk

· Za pleskanje notranjosti objekta se uporabljajo barve, izdelane iz snovi, ki ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode in ne smejo škodovati pripravi vode, skladno z obstoječo zakonodajo. Upravljavec mora shranjevati vse dokumente in atest v zvezi z barvami, ki jih uporablja za pleskanje, čistili, ki jih uporablja za čiščenje.

* to so predvsem potencialni viri onesnaženja: novogradnje, pašniki, divja odlagališča odpadkov, škropljenje, gnojenje, izlivanje ali odlaganje neznanih snovi, drugi neobičajni dogodki itd…

[image: image8.emf]    VODOVODNI ODBOR LESKOVICA - VRATA              

NAČRT  P/4
Plan vzdrževanja in servisiranja opreme na vodovodnih objektih 
· Črpalko (centrifugalno, obtočno) servisiramo najmanj  1 krat na leto.

· Merilno sondo nivoja vode v VH servisiramo najmanj   1 krat na leto.
O servisiranju opreme in naprav vodimo evidence.  Z omenjenimi dokumenti 
hranimo tudi poročila o opravljenih servisih. 
PAGE  
32
	IZDELAL:
	Anton Škrbec, dipl.san.inž.



