TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO

Zasnova požarne varnosti je izdelana za namen rekonstrukcije in spremembe namembnosti dela večstanovanjske stanovanjske stavbe. Stanovanjska enota 5 v večstanovanjski stavbi se delno uredi v stanovanje za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb velikosti 24,70 m2, ostali del enote pa spremeniti v javno pralnico perila kvadrature 7,85 m2.

ZASNOVA OBJEKTA

Klasifikacija:

Objekt skladno s CC-SI klasifikacijo sodi pod skupino 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe. V skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti ( ur. list. št. 12/2013,49/2013) , se objekt uvršča med požarno manj zahtevne objekte , za katere sta po 3. členu zgoraj omenjenega pravilnika potrebna izdelava zasnove požarne varnosti in izkaz požarne varnosti kot sestavni del dokumentacije za izvedbo.

Opis objekta:

Večstanovanjska stavbe je dominantni objekt na parceli. Objekt je umeščen v območju pozidave mesta. Dovoz do objekta je iz javne poti št. JP -  528832 Dom upokojencev. Predmet posega je rekonstrukcija in sprememba namembnosti pritličnega  dela obstoječega objekta. Rekonstruira se površina velikosti 35 m2, sprememba namembnosti zajema površino velikosti 7,85 m2.

Konstrukcija obstoječega objekta je masivna, stene pritličja so delno kamnite delno opečne, nad pritličjem je obokan opečni strop. Predelne sten v novih prostorih so iz blokov porobetona. Na vhodni strani se v pritličnem delu je predvidena kontaktna izolacijska fasada. Ogrevanje v novih prostorih je na plin – kondenzacijski plinski kotel nameščen v predprostoru stanovanja. Prezračevanje prostorov naravno.

Odmiki objekta:

Odmiki nadzemnega dela objeta od relevantne meje.

S fasada 0.00 m ( od sosednje parcele)

J fasada min 19,12 m ( od sosednje meje )

V fasada min  5,08 ( od sosednje parcele)

Z fasada 33,53 m ( od sredine javne ceste )

Uporabniki

Predvideno število uporabnikov stanovanja so 2 osebi , javne pralnice perila  2-4 osebe. V objektu so še 4 stanovanja v katerih živi 9 oseb.

Voda za gašenje

Odvzem vode za gašenje je iz javnega hidrantnega omrežja, na razdalji cca 40 m od objekta se nahajajo dva obstoječa hidranta. V javni pralnici perila se namesti gasilni aparat za začetno gašenje v prostoru. Delovna površina za gašenje je predvidena na javnih površinah, omogočen je osebni dostop do objekta.

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

Širjenje požara na sosednje objekte

Pri izračunu v tabeli je uporabljena metoda 1, upoštevana požarni sektor 1 in 2 , ki so premet projekta

| Fasada | Razdalja do relevantne meje | Največja dovoljena nezaščitena površina ( m2) | Izračunana nezaščitena površina | Načrtovano ustreza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S fasada | 0,00 | Če je odmik stavbe od relevantne meje manjši od 1 m in je požarna obremenitev požarnega sektorja manjša od 250 MJ /m2 so v tej steni požarnega sektorja dovoljene nezaščitene površine :površine do 1x1 m med sabo na razdalji 4 m ali požarno nezaščitene površine 0,1 m2 , ki so od ostalih nezaščitenih površin odmaknjene najmanj 1.5 m | V severni fasadi v požarnem sektorju 2 (novo stanovanje) je predvidena ena požarno zaščitena odprtina velikosti 1 x 0,9 m in na razmaku 1,57 m požarno nezaščitena površina 0,1 m2 | DA |
| J fasada | 9,12 | Ni omejitev | 4,30 | DA |
| V fasada | 5,08 | 30 | 0,00 | DA |
| Z fasada | 33,53 | Ni omejitev | 0,00 | DA |

Obloga zunanjih sten

Na severni strani objekta ni zunanjih oblog na zidu, fasada ostane nespremenjena, na južni fasadi v pritličju se izvede nova toplotna fasada. Toplotna izolacija fasade je izdelana po sistemu kontaktne izolacijske fasade. Zaključni sloj fasade je omet. Požarna odpornost zunanje stene mora biti EI 60.

NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER ŠIRJENJE POŽARA P STAVBI

Požarni sektorji

Novo urejeni prostori stanovanja in pralnice so ločeni v dva požarna sektorja, Pralnica požarni sektor 1, stanovanje požarni sektor 2. Stene in strop med požarnimi sektorji 1 in 2  proti sosednjim prostorom so požarne odpornosti EI30.

Požarna odpornost gradbene konstrukcije

Nosilna konstrukcija mora biti požarno odporna R60 zaradi zahtev omejitve širjenja požara na sosednje objekte. Za odvod dima in toplote zadostujejo fasadne okenske odprtine. Lokacija glavnega stikala mora biti v bližini dostopa v prostore. Za predmetno stavbo niso zahtevani aktivni sistemi požarne zaščite.

Evakuacijske poti

Glede na namembnost in velikost objekta je v primeru požara potrebno načrtovati simulativni umik ogroženih oseb po najbolj varni poti na varno oziroma na prosto, pri čemer se upošteva istočasni umik vseh oseb iz stavbe.

Potrebno je upoštevati zahteve o ustrezno izvedenih evakuacijskih poteh skladno s Pravilnikom:

- Dolžina poti z enim izhodom ne presega 20 m

- Skupna pot umika v eni smeri ( prostor + hodnik) ne presega 35 m

- V predmetni stavbi ni potrebno označitve izhodov oz evakuacijskih poti

- Za zunanji evakuacijski prostor se lahko uporabijo vse varne površine izven objekta.

Maksimalna dolžina evakuacijskih poti ne bo presegala sledečih določil tehnične smernice

| Zahteve tehnične smernice ( dolžina evakuacijskih poti ) | ustreznost |
| --- | --- |
| # ~20 m ( en izhod iz prostora) | da |
| ~35 m ( ena evakuacijska pot) | da |
| ~50 m ( dve ali več evakuacijskih poti ) | da |

Naprave za gašenje in dostop gasilcev

Z upoštevanjem naštetih zahtev bodo skladno s pravilnikom izpolnjene zahteve za naprave za gašenje in dostop gasilcev.

- Delovna površina za gasilce bo na javni poti

- Voda za gašenje požara je zagotovljena iz hidrantnega omrežja. Dva hidranta na razdalji cca

40 m od objekta

- Za pričetno gašenje požara se v pralnici namesti gasilni aparat, skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Zahtevani gasilnik je na ABC prah.

Ukrepi varstva pred požarom za strojne in elektroenergetske inštalacije.

Prezračevanje objekta

Ni posebni zahtev glede požarne varnosti

Ogrevanje objekta

Ogrevanje v novih prostorih je preko kondenzacijskega  plinskega kotla. Za naprave na zemeljski  plin je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o utekočinjenem zemeljskem plinu.

Elektro energetske inštalacije

Elektro energetske inštalacije in oprema bodo izvedeni skladno z veljavnimi tehničnimi standardi in normativi. Ni posebnih zahtev glede požarne varnosti.

Zahteve za vgrajene sisteme aktivne protipožarne zaščite

Glade na požarno zahtevnost v stanovanju in javni pralnici ni zahtev za aktivne sisteme požarne zaščite.

Nadzor vpliva požara na okolico

V primeru nastanka požara , le -ta ostane omejen v požarnem sektorju oz. požarni celici v katerem je nastal. Nastali začetni požar lahko gasijo stanovalci oz. uporabniki sami  s sredstvi za začetno gašenje ( gasilnik), kasneje nadaljujejo gašenje gasilci.

Zagotovljeni so ustrezni odmiki , brez nevarnosti za prenos požara na sosednje objekte. Večje količino vode, ki lahko nastanejo pri gašenju požara so izjemi dogodek in lahko odtečejo v kanalizacijo.

Sestavila:

Dijana Pavleković, grad.teh.