IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE

# PODATKI O STAVBI

Naziv stavbe: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela stanovanjske enote v javno pralnico perila

Lokacija stavbe: Prešernova cesta 11, Brežice

Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice

Odgovorni projektant  arhitekture: Dijana Pavleković, gradb. teh. ZAPS 9086

Datum izdelave projektne dokumentacije: maj 2020

|  | NAČRTOVANI UKREPI V PZI | IZVEDENI UKREPI V PID |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UKREP | DATUM IN PODPIS | OPOMBE |
| ## ŠIRJENJE POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE |  |  |  |  |
| odmiki od mej parcele: | Obravnavani poseg se izvede v pritličju obstoječega objekta. Odmiki obstoječega objekta od parcelnih mej oz. relevantne meje so naslednji: - Na V strani je objekt od parcelne meje drugega lastnika oddaljen 5.08m. -Na S strani je objekt na meji drugega lastnika - Na J strani objekt meji na parcelo drugegega lastnika in je oddaljen od parcelne meje min 19.12m; -Na Z strani je predvideni objekt oddaljen od relevantne meje , ki poteka po sredini javne poti min. 33.53 m |  |  |  |
| požarne lastnosti fasadnih oblog | Odvisnost velikosti požarno neodpornih površin od odmikov od parcelnih mej (metoda 1): Na V fasadi, ki je odmik od relevantne meje 5.08 m je možna največja skupna požarno nezaščitena površina 30m2. Na J fasadi, ki je odmik od relevantnih meje večji od 6 m ni omejitev glede požarno nezaščitenih površin Na S fasadi, ki je odmik od relevantne meje manjši od 1 m .Če je odmik stavbe od relevantne meje manjši od 1 m in je požarna obremenitev požarnega sektorja manjša od 250 MJ /m2 so v tej steni požarnega sektorja dovoljene nezaščitene površine :površine do 1x1 m med sabo na razdalji 4 m ali požarno nezaščitene površine 0,1 m2 , ki so od ostalih nezaščitenih površin odmaknjene najmanj 1.5 m Na Z fasadi, ki je odmik od relevantne meje večji od 6 m ni omejitev glede požarno nezaščitenih površin Fasada mora ustrezati požarnim karakteristikam klasifikacije D-s2,d1. Strešna kritina mora biti razreda najmanj Broof( t1) |  |  |  |

| ## NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER ŠIRJENJA OGNJA PO STAVBI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| požarna odpornost nosilne konstrukcije: | R 60 ZA CELOTEN OBJEKT |  |  |  |
| razdelitev stavbe v požarne sektorje | Obstoječa stavba je razdeljena v več požarnih sektorjev. Predmet projekta so požarna sektorja 1 in 2. Požarni sektor 1 pralnica in požarni sektor 2 stanovanje |  |  |  |
| požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev: | EI 30 |  |  |  |
| električno napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi (čas zagotavljanja napajanja, izvedba, požarna odpornost kablov ali kinet): | / |  |  |  |
| Požarna odpornost prehodov električnih inštalacij na mejah požarnih sektorjev | / |  |  |  |
| glavno električno stikalo: | LOCIRANO V BLIŽINI VHODA. |  |  |  |

| ## ŠIRJENJA DIMA PO STAVBI IN PREZRAČEVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezra-čevanjem: | Vhodna vrata in okna |  |  |  |
| razdelitev stavbe v dimne sektorje: | NI ZAHTEV |  |  |  |
| naprave za odvod dima in toplote z mehanskim prezračevanjem: | VGRADNJA NAPRAV ZA ODT NI POTREBNA. NI ZAHTEV. |  |  |  |
| naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih: | / |  |  |  |
| požarne lopute v prezrače-valnih kanalih: | / |  |  |  |
| izklop sistema prezračevanja in klimatizacije ob požaru: | / |  |  |  |

| ## EVAKUACIJSKE POTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| največje število uporabnikov: | Predvideno število uporabnikov stanovanja so 2 osebi , javne pralnice perila 2-4 osebe. V objektu so še 4 stanovanja v katerih živi 9 oseb. 15 OSEB |  |  |  |
| število izhodov iz stavbe: | IZHODI IZ STAVBE V PRITLIČJU NA J FASADI IZHODI SKOZI VHODNA VRATA IN OKNA IZHODI V NADSTROPJU : IZHODI NA J FASADI SKOZI VHODNA VRATA IN OKNA |  |  |  |
| število požarnih stopnišč: | NI POŽARNEGA STOPNIŠČA. |  |  |  |
| požarna odpornost požarnih stopnišč: | / |  |  |  |
| požarne lastnosti obložnih materialov: | / |  |  |  |
| varnostna razsvetljava: | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA NI POTREBNA. |  |  |  |
| oznake na evakuacijskih poteh: | NI OZNAK EVAKUACIJSKIH POTI. |  |  |  |

| ## SISTEM ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naprave za javljanje požara: | POŽARNO JAVLJANJE IN ALARMIRANJE NI POTREBNO. |  |  |  |
| naprave za alarmiranje uporabnikov: | NI TOVRSTNIH ZAHTEV. |  |  |  |
| krmiljenje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi: | NI TOVRSTNIH ZAHTEV. |  |  |  |
| prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne institucije: | NI TOVRSTNIH ZAHTEV. |  |  |  |
| ## NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOPNE POTI |  |  |  |  |
| oskrba z vodo: | VODA ZA GAŠENJE SE ZAGOTAVLJA IZ HIDRANTNEGA OMREŽJE POTREBNA KOLIČINA VODE 10 m3. |  |  |  |
| dvižni vodi za gašenje s priključki dn 75 ali 100: | / |  |  |  |
| zunanja hidrantna mreža – slepi cevovodi, krožna mreža: | KROŽNA MREŽA |  |  |  |
| število zunanjih hidrantov v oddaljenosti do 80 m od objekta (nadtalni ali podtalni): | 2 |  |  |  |
| naprave za gašenje z vodo, peno, plini in praškom: | / |  |  |  |
| število dostopov do stavbe za gašenje in reševanje z gasilskimi vozili: | DOSTOP PREKO OBSTOJEČEGA DOVOZA |  |  |  |
| število strani stavbe, do katerih je mogoč dostop gasilskih vozil: | ENA STRAN. |  |  |  |