NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME »5« INVESTITOR: OBČINA BREŽICE CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE

OBJEKT: OBNOVA CESTE V NASELJU ČATEŽ OB SAVI Z DOGRADITVIJO PLOČNIKA ZA PEŠCE - 1. IN 2. FAZA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Projekt za izvedbo (PZI)

ZA GRADNJO: Nova gradnja

PROJEKTANT: REM PROJEKT d.o.o. Podvin 102, Žalec

ODGOVORNI PROJEKTANT: Maksimiljan Rozman u.d.i.s. S – 0082

ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: REM-226/2016 Celje, december 2016

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Grega Doberlet, inž. grad., Id. št. G-1874

2.0 KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME  »5«

Številka načrta 	REM-226/2016

| 1. | Naslovna stran načrta |
| --- | --- |
| 2. | Kazalo vsebine načrta |
| 3. | Tehnično poročilo 1. Tehnično poročilo z izračuni |
| 4. | Risbe - Situacija - vodovod - Shema vozlišč |

TEHNIČNO POROČILO

VODOVOD

Za načrtovano obnovo cestišča v naselju Čatež ob Savi je predvidena tudi obnova vodovodne instalacije na območju obnove cestišča.

OPIS NOVE TRASE

- Na območju obnove poteka obstoječi vodovod iz azbestnih cevi AC 100 in AC 80. Predvidi se vgradnja novega vodovoda iz LTŽ materiala dimenzije DN 100.

- Na sami trasi se obnovi jašek z zapornimi ventili (glej vozlišče V03 v shemi), v jašku so izvedeno odcepi za razvoda po drugih ulicah

- Za oskrbo z požarno vodo se vgradijo novi nadzemni hidranti,  kjer se na novi vodovod priklopimo z  T-kos DN 100/100/100 z EU spojnim kosom in prirobnico, ovalnim zasunom DN80 PN16 z garnituro za podzemno vgradnjo in do nadzemnega hidranta TRM DN80, 2xC, 1xB.

- Obstoječi stanovanjski objekti se priključijo na novi vodovod s pomočjo navrtalnega sedla s krogelno pipo za LTŽ cev DN100/PEΦ32 na Duktil cev DN 100, odcepi se navežejo na obstoječe hišne priključke.

- Čez križišče poteka magistralni vodovod DL 250. Ker točne globine ne poznamo, je potrebno pred pričetkom del izvesti sondažni izkop in ugotovit globino. Če z novim nivojem cestišča na zagotovimo vsaj 1,2 m terena nad vrhom cevi, je potrebno magistralni vod poglobiti z vgradnjo ustreznih kolen 45  in spojnih kosov.

V tem delu vodovodnega omrežja znašajo tlaki 2-5 bar.

Za zunanje vodovodno omrežje predvidim cevi in fazonske komade iz duktilne litine avstrijskega proizvajalca TRM.

Za zunanji vodovod se bodo uporabile cevi iz duktilne litine dimenzij DN 100, tip cevi K9, z Tyton  spojnimi glavami ter navarjenim robom na nasprotni strani, zunanja zaščita spray-galvanizirano in zaščitni sloj ter notranjo cementno oblogo.

Vsi fazonski kosi in prvi naslednji spoj na cevovodu mora biti izveden z varovalnimi VI-TR spoji.

Navodila za vgradnjo in montažo TRM cevi predloži dobavitelj cevi, fazonskih  kosov in opreme.

Vodovod bo položen v posteljico iz drobnega peska na globino 1.2 - 1.5 m. Trasa vodovoda in globina izkopa naj se ravna po obstoječi vodovodni cevi, ki se bo pri izvedbi odstranila in odpeljala na deponijo.

# Trdnostni in tesnostni preizkus vodovoda

Po končani montaži je potrebno izvesti trdnostni in tesnostni preizkus položenega vodovoda s hladnim vodnim tlakom pritiska najmanj 12 bar. Pri preizkusu se lahko vodovod delno zasuje, vendar morajo biti vsa spojna mesta vidna – nezasuta.

Preizkus se opravi v prisotnosti nadzornega organa. Po uspešno opravljenem preizkusu se o tem sestavi zapisnik.