## strojne popis
OBJEKT:
Obnova atletskega stadiona v Brežicah
NAČRT:
Strojne instalacije - vodovod
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
2.1 | Strojne instalacije - cevovodi |  |  |  | 0
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0
| SKUPAJ - ročno prenesi v skupno rekapitulacijo! |  |  |  | 0
OPOMBE:
V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki. Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. Podatke o obstoječi infrastrukturi si je dolžan zagotoviti izvajalec sam, kar je tudi zajeto v pogodbenem popisu. Iz naštetih razlogov, na ta popis del izvajalska pogodba "na ključ" ni primerna. Projektant predlaga obračun izvedenih del po dejanskih količinah, ki jih mesečno potrjuje nadzor v gradbeni knjigi.
V ponudbo je všteto:
- obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi
- pridobivanje informacij o obstoječih vodih, tako od upravljavca (območje vzpostavljenega katastra), kot tudi od lastnikov vodovodnih priključkov na terenu
- zapiranje cevovodov, praznjenje odsekov, po prevezavi ponovno polnjenje in spiranje z vodo, kloriranje
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
4.1 | Strojne instalacije - cevovodi
V skladu z 2 odst. 87. členom ZJN, mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav vrednostno presegel 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo. Ponudnik mora ponudbi predložiti dokaz, da ima proizvajalec sedež in tovarno v kateri proizvaja ponujene proizvode v EU oz. ne v tretjih državah kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10.10.2013. str.1).
Vsi artikli v stiku s pitno vodo morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
ARMATURA - ZASUNI
Zahteve za zasune: EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG40, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
4.1.1 | EV ZASUN F4, PN 10/16 bar, s kolesom; dobava in vgradnja
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
ARMATURA - OSTALO
Zahteve za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
4.1.2 | MDK - montažno demontažni kos, PN 10/16 bar; dobava in vgradnja
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.1.3 | Dobava in vgradnja univerzalnih spojk, kot npr. UNI, Multi-Joint 3057 E ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka enojna, DN 50 (46-71) E | kos | 1 |  | 0
4.1.4 | Nepovratni ventil, prirobnični spoj, PN 10/16 bar
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.1.5 | Čistilni kos, prirobnični spoj, PN 10/16 bar
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.1.6 | Kombinirani vodomer, prirobnični spoj, PN 10/16 bar
| DN 50/20 | kos | 1 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI - PRIROBNIČNI SPOJ
4.1.7 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 10-16.
| FF kos, DN 50/300 | kos | 1 |  | 0
| FFR kos, DN 125/50 | kos | 1 |  | 0
| FFK-Q kos, DN 50/90° | kos | 2 |  | 0
| Xi kos, DN 50/2'' | kos | 1 |  | 0
TESNILNI MATERIAL
4.1.8 | Tesnilo ploščato DN 50, PN 10-16, z dobavo in vgradnjo | kos | 10 |  | 0
4.1.9 | Tesnilo ploščato DN 125, PN 10-16, z dobavo in vgradnjo | kos | 1 |  | 0
VIJAČNI MATERIAL
4.1.10 | Vijak M16 x 80, Zn, s šestrobo glavo | kos | 88 |  | 0
4.1.11 | Matica M16, Zn, s šestrobo glavo | kos | 88 |  | 0
4.1.12 | Podložka za vijak M16, Zn | kos | 88 |  | 0
CEVI IZ POLIETILENA
4.1.13 | Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz politilena PE 100 PN 16bar,. V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, razvitje po predpisih proizvajalca, v dolžino všteto vijuganje +3%, …
| PE d32 | m' | 180 |  | 0
| PE d50 | m' | 115 |  | 0
| PE d63 | m' | 32 |  | 0
DROBNI MOTAŽNI MATERIAL
4.1.14 | iJOINT SPOJKA DVOJNA 32 | kos | 1 |  | 0
4.1.15 | iJOINT SPOJKA DVOJNA 50 | kos | 1 |  | 0
4.1.16 | iJOINT SPOJKA DVOJNA 63 | kos | 1 |  | 0
4.1.17 | iJOINT SPOJ NOTRANJI NAVOJ 32 - 3/4'' | kos | 2 |  | 0
4.1.18 | iJOINT SPOJ NOTRANJI NAVOJ 63 - 2'' | kos | 1 |  | 0
4.1.19 | iJOINT T KOS 50-32-50 | kos | 2 |  | 0
4.1.20 | iJOINT T KOS 50-50-50 | kos | 2 |  | 0
4.1.21 | iJOINT T KOS 63-63-63 | kos | 1 |  | 0
4.1.22 | iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 63-32 | kos | 1 |  | 0
4.1.23 | iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 63-50 | kos | 1 |  | 0
4.1.24 | KROGELNI VENTIL 3/4" KOV KV 103 | kpl | 1 |  | 0
4.1.25 | POC. TULJAVA 3/4" | kpl | 1 |  | 0
4.1.26 | POC. TULJAVA 2" | kpl | 1 |  | 0
skupaj 4.1: Strojne instalacije - cevovodi |  |  |  |  | 0
4.2 | Ostalo k strojnim instalacijam
4.2.1 | Tlačni preizkus sekundarnega cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi do vključno PE d63 | m' | 327 |  | 0
4.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje sekundarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi do vključno PE d63 | m' | 327 |  | 0
4.2.3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 20 |  | 0
| ur PKV | ur | 20 |  | 0
4.2.4 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.projektant strojnih instalacij. | ur | 24 |  | 0
skupaj 2.2: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0