## REKAPITULACIJA
4.4 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
PROJEKT:
Vodovod Križe - Pečice - Šapole; etapa 1
REKAPITULACIJA:
Poz. | Opis objekta | Vrednost
1. | CEVOVODI NA RELACIJI PEČICE-KRIŽE | 10000
| Pripravljalna dela in gradbeno zemeljska dela skupaj | 10000
| Strojne inštalacije skupaj | 0
2. | IZGRADNJA RAZTEŽILNIKA PEČICE-SR. | 0
| Pripravljalna dela in gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Priključek na el. NN. distrib. omrežje | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
3. | IZGRADNJA PREČRPALIŠČA PEČICE (za Goli Vrh) | 0
| Pripravljalna dela in gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Priključek na el. NN. distrib. omrežje | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
4. | IZGRADNJA VODOHRANA GOLI VRH | 0
| Pripravljalna dela in gradbeno zemeljska dela skupaj | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Priključek na el. NN. distrib. omrežje | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
5. | PREDELAVA OBSTOJEČEGA VODOHRANA PEČICE-SP. | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
6. | NADGRADNJA OBSTOJEČEGA VODOHRANA KRIŽE | 0
| Strojne inštalacije skupaj | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
7. | NADGRADNJA OBSTOJEČEGA VODOHRANA RUCMAN VRH | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
8. | NADGRADNJA OBSTOJEČEGA PREČRPALIŠČA MOČNIK | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
9. | NADGRADNJA OBSTOJEČE VRTINE MOČNIK | 0
| Elektro inštalacije in telemetrija skupaj | 0
10. | OPTIČNI KABEL (KOMUNIKACIJA MED VODOOSKRB. OBJEKTI) | 0
11. | Nepredvidena dela 10% (1. do 10.) | 2000
Obračun po opravljenem delu, po potrditvi in vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik.
| SKUPAJ CEVOVODI IN OBJEKTI | 12000
| Informativni DDV v višini 22 % | 2640
| Skupaj vsa dela z DDV € | 14640

## Cevovodi
PROJEKT:
Vodovod Križe - Pečice - Šapole; etapa 1
OBJEKT:
1. CEVOVODI NA RELACIJI PEČICE - KRIŽE
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  | 10000
1.4 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
1.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 10000
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno všteti izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov, v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno vgradnjo materiala iz izkopa odobri geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik.
- V sklopu varnostnega načrta gradbišča je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe cevovoda.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene, zato so v popisu del zajeti stroški geomehanske spremljave del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enota | Vrednost
1.1 | Pripravljalna dela
1.1.1 | Obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi in obveznosti prekuhavanja pitne vode zaradi oporečnosti v času izvedbe del - objava na radiu. Predviden čas oporečnosti do 72 ur. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
1.1.2A | elektrika in javna razsvetljava | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2B | telekomunikacije ('optika, telefon) | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2C | vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2D | kanalizacija | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Varnostni načrt gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.4 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m, skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.5 | Zakoličba trase cevovodov za pitno vodo s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi. | m | 4497 | 0 | 0
1.1.6 | Nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov ipd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m | 4497 | 0 | 0
1.1.7 | Pridobitev načrta prometne ureditve v času gradnje, ter ustreznega dovoljenja za zaporo cestišča (izdelava Elaborata za zaporo cestišča) in ureditev obvozov (49. in 64. člen ZJC, Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)), in sicer za: 1. LC 024432 Zg. Šapole-grad Podsreda, v skupni dolžini cca 930 m. 2. LC 024451 Križke Gorice-Goli vrh, v dolžini cca 170 m. 3. JP 527261 Pečice-Sterovje, v dolžini cca 80 m. 4. JP 527262 Pečice (Švajger), v dolžini cca 250 m. 5. JP 527252 Pečice-Godler-Polšak, v dolžini cca 270 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.8 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), skladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024432 Zg. Šapole-grad Podsreda, v skupni dolžini cca 930 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.9 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), skladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024451 Križke Gorice-Goli vrh, v dolžini cca 170 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.10 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), skladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 527261 Pečice-Sterovje, v dolžini cca 80 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.11 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), skladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 527262 Pečice (Švajger), v dolžini cca 250 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.12 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), skladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 527252 Pečice-Godler-Polšak, v dolžini cca 270 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.13 | Priprava gradbišča; ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, odstranitev eventualnih ovir, ograj in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.14 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz na deponijo do 1 km in sežig. | kos | 20 | 0 | 0
1.1.15 | Sekanje in odstranjevanje dreves (deb. nad 10 cm), odvoz na deponijo do 1 km in sežig. | kos | 5 | 0 | 0
skupaj 1.1: Pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
1.2 | Gradbeno zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih.
1.2.1 | Strojni izkop humusa v travniku oz njivi. Globina izkopa 0,2 m, širina do 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1,0 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 1,0 km, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 456.72 | 0 | 0
1.2.2 | Strojni izkop gradbene jame za vodovod, el. kablovod in optični vod, ki mestoma potekajo vzporedno v skupni gradbeni jami, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 3. do 4. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 3253.84 | 0 | 0
1.2.3 | Strojni izkop gradbene jame za vodovod, el. kablovod in optični vod, ki mestoma potekajo vzporedno v skupni gradbeni jami, širina jame do 1,0 m na dnu, v terenu 5. ktg., s sprotnim nakladanjem na kamion; globina izkopa do 3,0 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 3599.99 | 0 | 0
1.2.4 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja oz. podbojev cest, dimenzije jame cca D x Š x G = 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 15 | 0 | 0
1.2.5 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo podvrtanja oz. podbojev cest, dimenzije jame cca D x Š x G = 8 x 2,5 x 2,5 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 42 | 0 | 0
1.2.6 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 3 x 3 x 3 m, v terenu 3. do 4. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 56.7 | 0 | 0
1.2.7 | Strojni izkop gradbene jame za izvedbo AB vodovodnih jaškov, dimenzije jame cca 3 x 3 x 3 m, v terenu 5. ktg., z odmetom v bližini gradbene jame za kasnejši zasip. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 24.3 | 0 | 0
1.2.8 | Ročni izkop jarka širine na dnu do 1,0 m, v terenu 3. do 4. ktg., do določene nivelete s točnostjo ± 10 cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa do 2,0 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 69.23 | 0 | 0
1.2.9 | Rezanje asfalta do debeline 10 cm, enojni rez, vštete so podvojene dolžine, kjer je trasa vodovoda v celoti v povozni površini in drugo rezanje pred ponovnim asfaltiranjem. | m | 1355 | 0 | 0
1.2.10 | Porušitev asfalta do skupne deb. 10 cm, strojno nakladanje, odvoz na stalno deponijo do 10 km, razkladanje in razgrinjanje, plačilo taks. | m2 | 4653.75 | 0 | 0
1.2.11 | Ročno planiranje dna jarka širine na dnu do 1,0 m, s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 4497 | 0 | 0
1.2.12 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 4634.65 | 0 | 0
1.2.13 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 2922 | 0 | 0
1.2.14 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala - pesek/gramoz z zrnom do maks. 8 mm, brez ostrih robov, debeline posteljice 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 425.32 | 0 | 0
1.2.15 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN 250 SN8, za ureditev prepustov meteornih voda. | m | 36 | 0 | 0
1.2.16 | Izdelava jaška iz BC fi 60 cm za prepust - vtok iz mulde, z izdelavo prebojev, vgradnjo muldne LŽ rešetke 40 T in obbetoniranjem. | kpl | 6 | 0 | 0
1.2.17 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda s peščenim materialom - pesek z zrni premera 0-8 mm, brez ostrih robov, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20 cm nad teme cevovoda, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 1024.93 | 0 | 0
1.2.18 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm, v območju poteka trase v asfaltni cesti, makadamski cesti, ali ob robu asfaltnega cestišča, do kote tampona, v debelini cca 40 cm. Agregat se (po potrebi) uporabi tudi za zasip vodovodnih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje; strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 2104.23 | 0 | 0
1.2.19 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z izkopanim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60 MPa, v povoznih površinah do planuma posteljice vozišča, v nepovoznih površinah do kote finalnega sloja terena. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 2288.42 | 0 | 0
1.2.20 | Komplet dobava, transport, vgradnja in valjanje (z valjarjem nad 6T) nevezane nosilne podlage za asfaltiranje, iz kamnitega materiala - tampona iz peska 0÷32 mm, debelina sloja 20 cm (Ev2>=100 MPa). Agregat se uporabi tudi kot zgornji sloj pri sanaciji makadamskih cest in bankin, v debelini cca 10 cm. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi,…)! | m3 | 1204.87 | 0 | 0
1.2.21 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). | kpl | 10 | 0 | 0
1.2.22 | Izdelava finega planuma v debelini do 5 cm v predvidenih naklonih pred polaganjem asfalta. | m2 | 4653.75 | 0 | 0
1.2.23 | Pobrizg tamponskega planuma z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2. | m2 | 4653.75 | 0 | 0
1.2.24 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm in AC8 surf B70/100 A3, v debelini 3 cm; premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...). | m2 | 4653.75 | 0 | 0
1.2.25 | Dobava in ročno/strojno polaganje asfalta v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm (obrabno nosilna plast - enoslojni asfalt; za asfaltiranje parkirišč, dvorišč, dovoznih poti, asfaltnih muld, hodnikov z pešče, kolesarskih poti ipd); premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječi višini ceste oz. obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). | m2 | 744 | 0 | 0
1.2.26 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 10 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Niveleto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dvozi, ...). Dobava asfalta je zajeta v prejšnji postavki. | m1 | 1410 | 0 | 0
1.2.27 | Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta. | m2 | 72 | 0 | 0
1.2.28 | Sanacija prekopa ceste; odkop betonskega sloja nad PVC folijo ali strešno lepenko, z odvozom na stalno deponijo gradbenih materialov, v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje, komplet s plačilom taks za deponiranje. | m2 | 72 | 0 | 0
1.2.29 | Obbetoniranje cestnih kap, zasunov in hidrantov z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli. | m3 | 5 | 0 | 0
1.2.30 | Izdelava temelja za steber označevalne tablice iz cementnega betona C16/20, fi 40 cm, dolžina 80 cm, z vsemi pomožnimi deli. | kpl | 5 | 0 | 0
1.2.31 | Zasip vodovodnih jaškov, gradbenih jam za podboje asf. vozišč ipd. z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm do ustrezne zbitosti (količina je ocenjena). | m3 | 80 | 0 | 0
1.2.32 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. (količina je ocenjena). | m3 | 100 | 0 | 0
1.2.33 | Ureditev bankin s peskom - lomljenec 0-63 mm, v debelini 10 cm in širine do 50 cm, ter utrjevanje. Pesek je zajet v posebni postavki. | m1 | 2880 | 0 | 0
1.2.34 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam; strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopanega materiala na gradbišče v oddaljenosti do 20 km, razkladanje in razgrinjanje (količina je ocenjena). | m3 | 50 | 0 | 0
1.2.35 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30 cm nad cevjo + 3% za polaganje. | m1 | 4631.91 | 0 | 0
1.2.36 | Izvedba zaščite vodovodnih cevi pri prečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase v vozišču ceste; dobava in vgradnja zaščitne cevi PVC-UK z obojko, trdnostnega razreda SN8, s pripadajočimi tesnilnimi manšetami in plastičnimi distančniki (zajeti v posebnih postavkah), z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Zaščita naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda oz. po detajlu zaščite vodovoda pri prečkanju prometnice.
1.2.36A | Kanalizacijska cev PVC-UK DN 160-SN8. | m | 42 | 0 | 0
1.2.36B | Kanalizacijska cev PVC-UK DN 125-SN8. | m | 54 | 0 | 0
1.2.36C | Kanalizacijska cev PVC-UK DN 110-SN8. | m | 60 | 0 | 0
1.2.37 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi 2 x PE d50 (dvojček), za naknadni uvlek optičnega voda. Dvojček se položi vzporedno z vodovodom v isto gradbeno jamo. | m | 2523 | 0 | 0
1.2.38 | Spojka za zaščitno cev 2 x PE d50 (dvojček). | kos | 20 | 0 | 0
1.2.39 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR OPTIČNI VOD!'' 30 cm nad cevjo. | m1 | 2523 | 0 | 0
1.2.40 | Izvedba zaščite novih elektro priključnih kablovodov za objekte (VH, RTŽ, PČR) in signalnih kablovodov pri prečkanju prometnic s prekopom in v primeru poteka trase kablovodov v robu povoznih površin; dobava in vgradnja zaščitne cevi rebrasti PE (v kolutu 50 m), temenske togosti 750 N, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Zaščita naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca kablovoda.
1.2.40A | PE rebrasta zaščitna cev DN 125 | m | 6 | 0 | 0
1.2.40B | PE rebrasta zaščitna cev DN 110 | m | 120 | 0 | 0
1.2.40C | PE rebrasta zaščitna cev DN 90 | m | 12 | 0 | 0
1.2.40D | PE rebrasta zaščitna cev DN 75 | m | 60 | 0 | 0
1.2.41 | Dobava in montaža plastičnih distančnikov za zagotovitev pravilnega naleganja - razkoraka med duktilnim cevovodom in zaščitno PVC ali JE cevjo pri prečkanjih prometnic.
1.2.41A | Plastični distančnik DN 160/80 | kos | 12 | 0 | 0
1.2.42 | Dobava in montaža tesnilnih manšet za zatesnitev odprtine med vodovodno in zaščitno cevjo pri prečkanjih prometnic.
1.2.42A | Tesnilna manšeta DN 80 x DN 150 (fi 92 x fi 165) | kos | 10 | 0 | 0
1.2.42B | Tesnilna manšeta DN 65 x DN 150 (fi 78 x fi 165) | kos | 2 | 0 | 0
1.2.42C | Tesnilna manšeta DN 50 x DN 125 (fi 64 x fi 135) | kos | 10 | 0 | 0
'1.2.42D | Tesnilna manšeta DN 40 x DN 100 (fi 50 x fi 112) | kos | 14 | 0 | 0
1.2.42E | Tesnilna manšeta DN 32 x DN 100 (fi 41 x fi 112) | kos | 4 | 0 | 0
1.2.43 | Izvedba zaščite obstoječih komunalno - energetskih vodov (TK, el., ipd.) pri križanju s predvidenim vodovodom, v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PE fi 110 mm (dolžina posamezne cevi cca 3 m), s pripadajočimi tesnilnimi manšetami, z vsemi prenosi, pomožnimi deli in montažnim materialom. Prečkanje naj se izvede po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. | kpl | 35 | 0 | 0
1.2.44 | Prestavitev TK podzemnega kablovoda v gradbeno jamo predvidenega vodovoda; prestavitev se izvede na mestih, kjer bo gradnja vodovoda potekala vzporedno s TK vodi, in sicer na razdalji, ki je manjša od 1,0 m. V ceno postavke so všteta vsa potrebna zemeljska dela (ročni izkop, zasip ipd) kot tudi eventuelno novi TK kablovod. Dolžina prestavitve je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 100 | 0 | 0
1.2.45 | Protierozijska zaščita brežine z izgradnjo asf. mulde oz. koritnice in izvedba kamnite obloge brežine v povprečni višini 60 cm. V postavki všteti vsi izkopi, zasipi, dobava kamna fi 20-40 cm, betona C12/15, z vsemi pomožnimi deli in tranporti. Zaščita brežin se izvede na mestih, kjer bo zaradi izkopov za izradnjo vodovoda in erozije porušena stabilnost brežin. Skupna dolžina je ocenjena na 100 m. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.46 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih (svetlih) dimenzij D x Š x V = 1,50 x 1,50 x 1,80 m, debelina sten in plošč 20 cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), izdelavo odprtine v krovni plošči 80 x 80 cm, nadvišanje krovne plošče za 30 cm za izdelavo vstopnega grla ter z vgradnjo kovinskega okvirja in kompozitnega pokrova 800 x 800 cm D400. Vstopna lestev iz INOX-a je zajeta v posebni postavki. Gabarite jaška prilagoditi dejanskim terenskim razmeram ob gradnji. | kpl | 3 | 0 | 0
1.2.47 | Izdelava vodovodnega jaška iz betonske cevi BC fi 100 cm, z AB ploščo (vencem) fi 150 x 15 cm, z LTŽ povoznim pokrovom nosilnosti 12,5 T, dimenzij 60 x 60 cm. V ceni so vštete tudi izdelave prebojev za cevovode ter vsa pomožna in zaključna dela. | kpl | 6 | 0 | 0
1.2.48 | Izdelava vodovodnega jaška iz betonske cevi BC fi 120 cm, z AB ploščo (vencem) fi 150 x 15 cm, z LTŽ povoznim pokrovom nosilnosti 12,5 T, dimenzij 60 x 60 cm. V ceni so vštete tudi izdelave prebojev za cevovode ter vsa pomožna in zaključna dela. | kpl | 2 | 0 | 0
1.2.49 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip terena je zajet v drugih postavkah). | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.50 | Demontaža vodovodne armature znotraj obst. vodov. jaška, rezanje vodovodnih LTŽ fazonov oz. armatur, nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.51 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno obstoječega vodovodnega jaška ali nadzemnega vodooskrbnega objekta; izdelava okrogle odprtine do fi 350 mm. Všteta je raba agregata. | cm | 50 | 0 | 0
1.2.52 | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm za podvrtanje ceste LC 024432 Zg. Šapole-grad Podsreda. Vgradnja jeklene zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine, prestavitev stroja, vgradnja jeklene zaščitne cevi, rezanje, varjenje in vgradnja vodovodne cevi DN 100. Vodovodna cev je zajeta v posebni postavki. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.52A | Izdelava vodene vrtine fi 273 mm v zemljini IV. - V. ktg., za montažo zaščitne kovinske cevi fi 273 x 7,1 mm, po tehnologiji vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem (Perforator). | m | 10
1.2.52B | Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 273 x 7,1 mm. | m | 10
1.2.52C | Premik garniture. | kos | 1
1.2.53 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 4497 | 0 | 0
skupaj 1.2: Gradbeno zemeljska dela - cevovodi |  |  |  |  | 0
1.3 | Ostalo h gradbenim delom
1.3.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradb. del na vodovodu. V postavki zajeto tudi črpanje podtalne oz. meteorne vode, ki med gradnjo eventuelno vdira v gradbeno jamo, jaške ipd. | ur | 150 | 0 | 0
1.3.2 | Projektantsko spremljanje gradnje (vseh del) in njene skladnosti s projektno dokumentacijo (DGD in PZI) (projektantski nadzor). Potrjevanje naprav in materialov, preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja, udeležba na koordinacijskih sestankih po potrebi. Poleg dela v pisarni in na terenu je vključen tudi potovalni čas. OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | ur | 200 | 50 | 10000
1.3.3 | Geodetski načrt - izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda - 3 izvodi. OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.4 | Vnos podatkov v kataster GJI (izvede upravljavec vodovoda). OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.5 | Izdelava kompleta PID po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; v aktivni obliki in tiskani obliki - komplet PID v 3 izvodih. OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.8 | Izvajanje nadzora nad gradnjo s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema. OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | ur | 80 | 0 | 0
1.3.9 | Geomehanski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure pooblaščenega inženirja geomehanike. OPOMBA: VKLJUČNO Z OBJEKTI OSTALIH ZAVIHKOV (RTŽ, PČR, VH,…) | ur | 20 | 0 | 0
1.3.10 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 40 | 0 | 0
| ur KV | ur | 40 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 40 | 0 | 0
skupaj 1.3: Ostalo h gradbenim delom |  |  |  |  | 10000
1.4 | Strojne instalacije
V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
CEVI ZA PITNO VODO
1.4.1 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar), s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 200 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 282.22 | 0 | 0
1.4.2 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 100, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar); transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je z rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 282.22 | 0 | 0
1.4.3 | Nabava vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 80, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar), s pripadajočim vodnim tesnilom, v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Notranja zaščita s cementno oblogo, ustrezna za pitno vodo. Zunanja zaščita Zn 200 g/m2 + sintetični premaz (ustrezen certifikat). Skupna dolžina cevi je povečana za 3 % zaradi razreza na dolžino. | m | 586.07 | 0 | 0
1.4.4 | Vgradnja vodovodnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL) DN 80, s standardnim spojem (npr. TYTON), klase C40 (za tlak pn=40 bar); transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je z rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev. | m | 586.07 | 0 | 0
1.4.5 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d32 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 203 | 0 | 0
1.4.6 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d40 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 571.65 | 0 | 0
1.4.7 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d50 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 1408.01 | 0 | 0
1.4.8 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d63 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 1286.47 | 0 | 0
1.4.9 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d75 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 1211.28 | 0 | 0
1.4.10 | Nabava in vgradnja vodovodne cevi iz polietilena visoke gostote PE100 d90 SDR 11 (za tlak pn 16 bar). V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material. Dolžina cevi podlajšana za 3% zaradi vijugastega polaganja cevovoda, rezanja,...! | m | 321.36 | 0 | 0
VODOVODNA ARMATURA IN FAZONSKI KOSI Vsa vodovodna armatura in fazonski kosi v nadaljevanju so tlačne stopnje pn=16 bar, razen če ni pri posamezni postavki navedeno drugače!
1.4.11 | Univerzalna spojka dvojna, kot. npr. Multi-Joint 3007 DN 50 (46-71) DV | kos | 2 | 0 | 0
1.4.12 | Univerzalna spojka dvojna, kot. npr. Multi-Joint 3007 DN 65 (63-90) DV | kos | 18 | 0 | 0
1.4.13 | Univerzalna spojka dvojna, kot. npr. Multi-Joint 3007 DN 80 (84-105) DV | kos | 6 | 0 | 0
1.4.14 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 50 (46-71) E | kos | 6 | 0 | 0
1.4.15 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 65 (63-90) E | kos | 4 | 0 | 0
1.4.16 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 80 (84-105) E | kos | 5 | 0 | 0
1.4.17 | Univerzalna spojka enojna, kot npr. Multi-Joint 3057 DN 100 (104-132) E | kos | 2 | 0 | 0
1.4.18 | Vodomer DN 80, pn 10/16 bar, s suho številčnico, zamenljivim mehanizmom in impulznim dajalnikom. Primeren tip, ki za pravilno delovanje na vtočni strani ne potrebuje ravnega dela cevi 5 x DN. | kos | 1 | 0 | 0
1.4.19 | Hidrant talni DN 80, v funkciji blatnega izpusta | kos | 2 | 0 | 0
1.4.20 | Hidrant nadzemni DN 80/1250 L INOX; lomni | kos | 2 | 0 | 0
1.4.21 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 50-65, Rd=0,7 - 1,1 m | kos | 2 | 0 | 0
1.4.22 | Teleskopska vgradna garnitura za zasun EV DN 65-80, Rd=0,7 - 1,1 m | kos | 3 | 0 | 0
1.4.23 | Teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun ali cestni ventil, Rd=0,7 - 1,2 m | kos | 22 | 0 | 0
1.4.24 | Avtomatski navojni PVC zračnik R 6/4" | kos | 3 | 0 | 0
1.4.25 | Zasun EV F4 NL DN 50, s kolesom | kos | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Zasun EV F4 NL DN 50, za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.27 | Zasun EV F4 NL DN 50, kompenzacijski, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
1.4.28 | Zasun EV F4 DN 65, kompenzacijski, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
1.4.29 | Zasun EV F4 NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom | kos | 1 | 0 | 0
1.4.30 | Zasun EV F4 NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.31 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo | kos | 3 | 0 | 0
1.4.32 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.33 | Zasun EV F4 NL DN 80 za podzemno vgradnjo, z vrtlj. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.34 | Zasun EV F4 NL DN 100, s kolesom, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.35 | Zasun EV F4 NL DN 100, z vrtljivimi prirobnicami in s kolesom, PN 25 bar | kos | 4 | 0 | 0
1.4.36 | Navrtni zasun DN 100, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 5/4", priključni vložek iz INOX-a | kos | 2 | 0 | 0
1.4.37 | Navrtni zasun DN 80, FE, SAL, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 2 | 0 | 0
1.4.38 | Navrtni zasun PVC, PE DN 90, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 2 | 0 | 0
1.4.39 | Navrtni zasun PVC, PE DN 75, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 4 | 0 | 0
1.4.40 | Navrtni zasun PVC, PE DN 63, z vrtljivim priključnim kolenom Rp 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 4 | 0 | 0
1.4.41 | Navrtni oklep za PE d63 z navojem R 6/4", vijaki INOX | kos | 3 | 0 | 0
1.4.42 | Navrtni oklep za PE d75 z navojem R 6/4", vijaki INOX | kos | 1 | 0 | 0
1.4.43 | Navrtni oklep za PE d90 z navojem Rp 1", vijaki INOX | kos | 1 | 0 | 0
1.4.44 | T kos NL DN 50/50, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.45 | T kos NL DN 65/50, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.46 | T kos NL DN 80/50 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.47 | T kos NL DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.48 | T kos NL DN 100/100, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 2 | 0 | 0
1.4.49 | TT-kos NL DN 50/50 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.50 | FF kos NL DN 50/800 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.51 | FF kos NL DN 65/800 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.52 | FF kos NL DN 80/500 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.53 | FF kos NL DN 80/500, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.54 | FF kos NL DN 80/1000, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.55 | FF kos NL DN 100/500, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.56 | FF kos NL DN 100/1000, PN 25 bar | kos | 4 | 0 | 0
1.4.57 | FFR NL DN 80/50 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.58 | FFR NL DN 100/80, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.59 | F kos NL DN 100, PN 25 bar, zaklepni spoj | kos | 3 | 0 | 0
1.4.60 | F kos NL DN 80, PN 25 bar, zaklepni spoj | kos | 2 | 0 | 0
1.4.61 | EU NL DN 100, PN 25 bar, zaklepni spoj | kos | 2 | 0 | 0
1.4.62 | EU NL DN 80, PN 25 bar, zaklepni spoj | kos | 6 | 0 | 0
1.4.63 | FFK-Q NL DN 50, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.64 | FFK-Q NL DN 80°, PN 25 bar, z vrtljiv. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.65 | FFK NL DN 80/45°,PN 25 bar, z vrtljiv. prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.66 | MDK NL DN 100, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.67 | MDK NL DN 80, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.68 | MDK NL DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.69 | MDK NL DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.70 | MMA NL DN 100/50, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.71 | MMA NL DN 100/80, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.72 | MMA NL DN 80/50, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.73 | MMK DN 100/11°, PN 25 bar | kos | 3 | 0 | 0
1.4.74 | MMK DN 100/22°, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.75 | MMK DN 100/30°, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.76 | MMK DN 100/45°, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.77 | MMK DN 80/11°, PN 25 bar | kos | 7 | 0 | 0
1.4.78 | MMK DN 80/22°, PN 25 bar | kos | 3 | 0 | 0
1.4.79 | MMK DN 80/30°, PN 25 bar | kos | 2 | 0 | 0
1.4.80 | MMK DN 80/45°, PN 25 bar | kos | 4 | 0 | 0
1.4.81 | N kos NL DN 80, z vrtljivimi prirobnicami | kos | 1 | 0 | 0
1.4.82 | N kos NL DN 80, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.83 | LTŽ cestna kapa DN 90 - z napisom VODA | kos | 15 | 0 | 0
1.4.84 | LTŽ cestna kapa - ovalna, za talni hidrant, z napisom VODA | kos | 2 | 0 | 0
1.4.85 | X kos NL DN 50/2" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.86 | X kos NL DN 80/2" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.87 | X kos NL DN 80, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.88 | X kos NL DN 100, PN 25 bar | kos | 1 | 0 | 0
1.4.89 | Alkaten T kos notranji navoj d40/5/4" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.90 | Alkaten T kos notranji navoj d50/2" | kos | 2 | 0 | 0
1.4.91 | Alkaten spojka dvojna d32 | kos | 15 | 0 | 0
1.4.92 | Alkaten spojka dvojna d40 | kos | 8 | 0 | 0
1.4.93 | Alkaten spojka dvojna d50 | kos | 22 | 0 | 0
1.4.94 | Alkaten spojka reducirna d40-32 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.95 | Alkaten spojka reducirna d50-40 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.96 | Alkaten spojka reducirna d75-63 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.97 | Alkaten spojka PE d40 - zunanji navoj R 5/4" iz medenine | kos | 1 | 0 | 0
1.4.98 | Alkaten spojka PE d50 - zunanji navoj R 6/4" iz medenine | kos | 4 | 0 | 0
1.4.99 | Alkaten spojka PE d63 - zunanji navoj R 2" iz medenine | kos | 4 | 0 | 0
1.4.100 | Pocinkana tuljava R 5/4" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.101 | Pocinkana tuljava R 6/4" | kos | 7 | 0 | 0
1.4.102 | Pocinkana tuljava R 2" | kos | 20 | 0 | 0
1.4.103 | Pocinkan T kos R 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.104 | Pocinkan T kos R 2" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.105 | Pocinkan TT -kos R 2" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.106 | Pocinkan reducirni kos R 6/4"-5/4" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.107 | Pocinkan reducirni kos R 2"-5/4" | kos | 1 | 0 | 0
1.4.108 | Pocinkan reducirni kos R 2"-6/4" | kos | 3 | 0 | 0
1.4.109 | Pocinkano koleno R 2"-90° | kos | 9 | 0 | 0
1.4.110 | Krogelna pipa R 3/4" - zunanji navoj | kos | 1 | 0 | 0
1.4.111 | Krogelni ventil R 1" - obojestranski notranji navoj | kos | 1 | 0 | 0
1.4.112 | Krogelni ventil R 6/4" - obojestranski notranji navoj | kos | 5 | 0 | 0
1.4.113 | Krogelni ventil R 2" - obojestranski notranji navoj | kos | 9 | 0 | 0
1.4.114 | Stabilna C spojka, notranji navoj R 2", s pokrovčkom | kos | 4 | 0 | 0
1.4.115 | Obročno tesnilo fi 168/65 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.116 | Obročno tesnilo fi 125/65 | kos | 2 | 0 | 0
1.4.117 | Zadrževalni varnostno izpustni ventil DN 50, pn 16 bar, območje delovanja 1.4-14 bar | kpl | 1 | 0 | 0
1.4.118 | Hidravlični ventil za redukcijo tlaka DN 80, pn 16 bar, območje delovanja 2-12 bar | kpl | 1 | 0 | 0
1.4.119 | Navojni protipovratni ventil R 2" | kpl | 1 | 0 | 0
1.4.120 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na bistvene točke cevovoda (blatniki, zračniki,…) po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov zemljišč. Število je ocenjeno. | kpl | 5 | 0 | 0
1.4.121 | Dobava in vgradnja obroča za preprečevanje nalaganja vodnega kamna brez energijskega napajanja, s tehnologijo vsiljenih nihanj, ki trajno spremenijo strukturo vodnega kamna. Primeren tip, kot npr. MERUS obroč, z nastavljivo vrednostjo nihanj;
1.4.121A | Obroč 2'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
1.4.121B | Obroč 4'' HCI (za namestitev v vodovodni jašek) | kos | 1 | 0 | 0
1.4.122 | Dobava in montaža po meri izdelanega prehodnega kosa FF DN 80/1000 mm, iz nerjavečega jekla INOX AISI 304, za prehod skozi AB steno vodohrana, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
1.4.122A | Cev okrogla fi 114,3 x 2 mm, pn 16 bar, EN 10217-7 | m | 1
1.4.122B | Prirobnica varilna ravna DN 100, pn 16 bar, DIN 2576 | kos | 2
1.4.123 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek Rp 3/4" | kos | 15 | 0 | 0
1.4.124 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.125 | Mehanski ventil za redukcijo tlaka za vgradnjo v jašek DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.126 | Navojni lovilec nesnage Rp 3/4" | kos | 15 | 0 | 0
1.4.127 | Navojni lovilec nesnage DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
OPREMA ZA MONITORING KVALITETE VODE - MERILNIK REZIDUALNEGA KLORA
1.4.128 | Merilnik rezidualnega klora za vgradnjo v vodovodni jašek, v kompletu z vsemi zapornimi elementi, protipovratnim ventilom, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo iztoka v bližnjo kanalizacijsko cev oz. jašek. | kpl | 1 | 0 | 0
LESTVE ZA VSTOP V VODOVODNI JAŠEK
1.4.129 | Lestev za vstop v podzemni vodov. jašek, narejena iz nerjavečega jekla, pravokotnega profila 40x20 mm, z varnostnim izvlečnim vstopnim elementom; - lestev iz nerjavečega jekla, material: 1.4301; - nosilni profil: zaprto oblikovana cev, profil 40 x 20 mm; - pohodne prečke: protizdrsno perforirani U profil 30x30 mm, razdalja med pohodnimi prečkami: 280 mm; - svetla širina lestve/dolžina pohodne prečke: 400 mm, - dolžina lestve se izmeri po izdelavi jaška; vključno s stenskimi nosilci dolžine 150 mm (oddaljenost od stene); - lestev mora biti izdelana in testirana v skladu s EN 14396:2004 - izvlečni element iz nerjavečega jekla, material 1.4301, sestavljen iz pravokotne puše 50 x 50 mm, z vsaj tremi pritrditvenimi točkami in cevi fi 44 mm, dolžine 1,6 m z zaklepanjem v utor puše s spodnje strani. Izvlečni element mora biti izdelan in testiran v skladu z DIN EN 19572:2008. | kpl | 3 | 0 | 0
1.4.130 | Dobava in montaža obročnega tesnila za zatesnitev odprtine med prehodnim kosom (FF) in izvrtano odprtino v vodovodni AB jašek ali vodooskrbni objekt (ČR, VH ipd.).
1.4.130A | Obročno tesnilo fi 250/100 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.130B | Obročno tesnilo fi 250/80 | kos | 1 | 0 | 0
1.4.131 | Strojno-inštalacijska dela za izvedbo odcepov za prevezave hišnih priključkov na nove cevovode za pitno vodo. Komplet vsebuje: | kpl | 15 | 0 | 0
| - vodovodna cev PE 100 d32, pn 10 bar | m | 5
| - alkaten spojka dvojna PE d32 | kos | 1
| - navrtni zasun za cev PE d90 z vrtljivim priključnim kolenom R 1", priključni vložek iz INOX-a | kos | 1
| - teleskopska vgradna garnitura za navrtni zasun, podaljšana in prilagojena globini vgradnje, Rd = 0,7 - 1,2 m | kos | 1
| - LTŽ cestna kapa DN90, z napisom VODA | kos | 1
skupaj 1.4: Strojne instalacije |  |  |  |  | 0
1.5 | Ostalo k strojnim instalacijam
1.5.1 | Tlačni preizkus cevovodov za pitno vodo po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 40 do vključno DN 100. | m | 5502 | 0 | 0
1.5.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov za pitno vodo po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 40 do vključno DN 100. | m | 5502 | 0 | 0
1.5.3 | Izvedba prevezave novozgrajenega cevovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje, ... V kompletu z vsem potrebnim materialom. | kpl | 10 | 0 | 0
1.5.4 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 70 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 70 | 0 | 0
skupaj 1.5: Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  |  | 0

## RTŽ Pečice-sr.
PROJEKT:
Vodovod Križe-Pečice-Šapole; etapa 1
OBJEKT:
2. RAZTEŽILNIK PEČICE-SR.
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  | 0
2.4 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
2.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
2.6 | ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
2.7 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m, se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
- V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe objekta.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. V popisu del so zajeti stroški za geomehansko spremljavo del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enoto | Vrednost
2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
2.1.1 | Zakoličba objekta, trase izpustnega kanala in trase el. kablovodov z izdelavo geodetskega zapisnika o zakoličbi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.2 | Zavarovanje zakoličene osi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, javna razsvetljava, kabelska,...).
| elektrika (zakoličba, nadzor med izvedbo) | kpl | 1 | 0 | 0
| telefon, optika | kpl | 1 | 0 | 0
| vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.4 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča (panelna ograja), odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.5 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kpl | 4 | 0 | 0
SKUPAJ 2.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
2.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
ZEMELJSKA DELA - RAZTEŽILNIK
2.2.1 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljišču 3. do 4. ktg., globina izkopa gardbene jame do 4,00 m', s sprotnim nakladanjem na kamion v normalnih pogojih dela. Prevoz na začasno bližnjo deponijo. Izkop za objekt se izvede skladno s predpisi o varstvu pri delu - naklonski kot gradbene jame določi geomehanik. | m3 | 20.3 | 0 | 0
2.2.2 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljišču 5. ktg., po potrebi pikiranje, globina izkopa gardbene jame do 3,00m', s sprotnim nakladanjem na kamion v normalnih pogojih dela. Izkop za objekt se izvede skladno s predpisi o varstvu pri delu - naklonski kot gradbene jame določi geomehanik. | m3 | 20.3 | 0 | 0
2.2.3 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo ± 3 cm vključno z jarkom izpustnega kanala, po predvidenem nagibu | m2 | 16.24 | 0 | 0
2.2.4 | Pridobivanje, dovoz in strojna vgradnja (valjanje in nabijanje) peščene posteljice pod objektom do zbitosti 50 MPa in peščene posteljice 20 cm pod izpustnim kanalom. | m3 | 7.7952 | 0 | 0
2.2.5 | Vgrajevanje nasipa vodohrana v plasteh po 30 cm v projektnih nagibih (1:1), z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu, z ponovnim nalaganjem izkopanega materiala 3. in 4. ktg na kamion ter vrnitev na gradbišče VH (material iz poz. 2.2.1.) | m3 | 20.3 | 0 | 0
2.2.6 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljeno do 6 km. Deponijo zagotovi izvajalec sam (material iz poz. 2.2.2.) | m3 | 20.3 | 0 | 0
2.2.7 | Dobava, prevoz, razstiranje humusa na okoliški teren v območju, kjer je nastal vpliv zaradi gradnje objekta. | m3 | 6 | 0 | 0
2.2.8 | Humusiranje okolice objekta z zatravitvijo in stabiliziranjem brežin po potrebi (biotorkret); površina cca 10 x 10 m' | m2 | 100 | 0 | 0
2.2.9 | Dobava in vgradnja PE rebrastih kanalizacijskih cevi DN 250 mm na peščeno posteljico (izpustni kanal). | m1 | 20 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA UREDITEV DOSTOPNE CESTE
2.2.10 | Strojni odkop v terenu 3. do 4. ktg. z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 75 | 0 | 0
2.2.11 | Dobava in vgraditev kamnolomskega materiala debeline 50 cm z utrjevanjem na 80 MPa. | m3 | 75 | 0 | 0
2.2.12 | Dobava in vgraditev tampona povprečne debeline 10 cm z uvaljanjem na 80 MPa. | m3 | 18 | 0 | 0
BETONSKA, ARMIRANO BETONSKA IN ZIDARSKA DELA
2.2.13 | Statična sanacija tal - dodatno utrjevanje temeljnih tal po potrebi določi geomehanik. Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C8/10 v nearmirane konstrukcije (podložni beton za statično sanacijo tal v skupnem sloju debeline 20 cm pod objektom ter še 10 cm na vsako stran objekta) s vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti, beton preseka 1 m3/m2-m1. Obračun po dejanskih stroških. | m3 | 5 | 0 | 0
2.2.14 | Dobava in vgradnja valjanca za tokovno zaščito po obodu temeljne plošče. | m1 | 18 | 0 | 0
2.2.15 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/C10 v deb. 10 cm pred betoniranjem objekta. | m3 | 1.624 | 0 | 0
2.2.16 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 v armirane konstrukcije v debelini 20 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti, beton preseka 0,20 m3/m2-m1.
| - drenažni kanal | m3 | 0.675 | 0 | 0
| - izpustni kanal | m3 | 0.822 | 0 | 0
| - temeljna plošča | m3 | 3.248 | 0 | 0
| - stene objekta | m3 | 4.0708 | 0 | 0
| - krovna plošča | m3 | 1.944 | 0 | 0
2.2.17 | Dobava, transport, dvig s tovornim dvigalom in vgradnja prefabricirane betonske vodne komore z vgrajenimi fazonskimi kosi iz nerjavečega jekla po strojnem načrtu. Dimenzije posode z dnom fi 2150/2390, H=1850mm, dno 150mm z naklonino proti izpustni cevi, zgornji del komore kot cevni betonski spoj, s tesnilom in betonsko cevjo - podaljškom istega premera in višine 1,00m', z izrezom za vstop v vodno komoro po načrtu - izrez se izvede po montaži. Všteta je izdelava sider za transport z obešali. Armirano po armaturnem načrtu, kvaliteta materiala C30/37 30 z dodatkom Xypex za povečanje vodotesnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.18 | Nabava in vgradnja tesnilnih trakov - neskončna pločevina debelina 1mm širina 250mm na stiku talne plošče in sten objekta ter krovne plošče z vertikalnimi stenami. Izbiro materiala pred vgradnjo potrdi nadzorni organ. | m1 | 16.2 | 0 | 0
2.2.19 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti. Všteta je izdelava sider med prefabricirano betonsko komoro in betoniranimi stenami objekta.
| - kg rebraste mreže | kg | 386.69 | 0 | 0
| - kg rebraste palice | kg | 507.55 | 0 | 0
2.2.20 | Izdelava in betoniranje naklonskega betona po projektu, z zaglajevanjem do črnega sijaja, z dodatkom suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2, v vodni celici in armaturni celici, povprečne debeline 8cm. | m2 | 5 | 0 | 0
2.2.21 | Dobava in vgradnja dveh zaščitnih cevi kot npr PVC-UK fi 110mm po 5m', speljana iz temeljne plošče objekta v raščen teren, za morebitno kasnejšo vgradnjo instalacije. | m' | 10 | 0 | 0
2.2.22 | Notranja obloga krovne plošče in sprednje stene armaturne celice (lepljenje in sidranje) ter krovne plošče vodne celice s kombi ploščami 5 cm, prekitano s s cementno armirano malto (hidrozan + rabitz armaturna mrežica, vogalniki ipd) | m2 | 14.67 | 0 | 0
2.2.23 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so v stiku z vodo z vodonepropustnimi premazi (hidrozan ali podobno) z obdelavo kotnih stikov ipd (atest za prehrambeno industrijo), čiščenje površin, osnovni premaz (grundiranje), finalni premaz (kot npr. hidrozan). | m2 | 22.5315 | 0 | 0
2.2.24 | Pleskanje notranjih sten in plošč armaturne komore ter stropne plošče vodne komore RTŽ z vodoobstojnim premazom v beli barvi: čiščenje površin, grundiranje, finalni oplesk | m2 | 21.7787 | 0 | 0
2.2.25 | Izdelava izpustno prezračevalne glave po detajlu: - temelj objekta 0,8 x 0,8 - betonska cev BC fi 60 z izrezom za prezračevalno odprtino in odprtino za izpust/vgradnjo fazonskega kosa in žabjega poklopca - betonski pokrov prezračevalne glave izkop, zasip, … | kpl | 1 | 0 | 0
HIDROIZOLACIJA, ZAŠČITA HI, DRENAŽA
2.2.26 | Čiščenje in premaz dela zasutega objekta z zunanje strani zunanjih betonskih sten: sten in tal, z vodo z vodonepropustnimi premazi - npr. Hidrozan, pred nanosom hidroizolacije, za izravnavo (poraba cca 3.5 kg/m3) | m2 | 43.8 | 0 | 0
2.2.27 | Enojni premaz z hidroizolacijsko maso kot npr IBITOL. Premaže se tudi drenažna mulda. | m2 | 43.8 | 0 | 0
2.2.28 | Izdelava zidne hidroizolacije - bitumizirani varilni trak kot npr IZOTEKT V4 s preklopi 10 cm, varjenje stikov, dobava materiala, vsa pomožna dela, prenosi in transporti (izolacija vertikalnih sten in krovme plošče + 5cm prekritje). Izvede se prekritje drenažne mulde do ene polovice mulde. | m2 | 53.8 | 0 | 0
2.2.29 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast med drenažnim zasutjem drenažne cevi in raščenim terenom, za prekritje. | m2 | 26 | 0 | 0
2.2.30 | Izdelava stavbne drenaže iz rumene PVC cevi Ø100 mm, polaganje na žlebasto betonsko muldo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15 | 0 | 0
2.2.31 | Oblaganje - lepljenje s ploščami iz vodoodpornega stirodura debeline 6 cm kot npr. FIBRAN XPS 300; dobava materiala, vsa ponožna dela, prenosi in transporti (zunanji vkopani zidovi ter stropna plošča) | m2 | 43.8 | 0 | 0
2.2.32 | Polaganje PVC črne folije z žepki za zaščito hidroizolacije pred gramozom | m2 | 43.8 | 0 | 0
2.2.33 | Drenažno zasutje za vkopanimi zidovi objekta z rečnim prodcem granulacije 16 - 32 mm, v sloju širine mulde cca 0,5m'; poraba 0,5m3/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 21.9 | 0 | 0
2.2.34 | Nasip 10 cm nad hidroizolacijo krovne plošče po projektu (material 4 - 8 mm rizla) | m3 | 1 | 0 | 0
TESARSKA DELA
2.2.35 | Vertikalni opaž okoli temeljne plošče črpališča, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 3.75 | 0 | 0
2.2.36 | Opaž vertikalnih betonskih sten črpališča s podpiranjem do 3,0 m višine, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. Všteto je opaženje izpustnega kanala. | m2 | 46.628 | 0 | 0
2.2.37 | Opaž horizontalne krovne plošče črpališča s podpiranjem do 3.0 m višine s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 9.72 | 0 | 0
OSTALO
2.2.38 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
2.2.39 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 2.2: GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
2.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
2.3.1 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - armaturne celice, s stropom nadstreška: lepljenje toplotno izolacijskih plošč stirodur 10 cm, polaganje vogalnikov, armaturne mrežice, dvoslojno kitanje, zaključni premaz. | m2 | 5.32 | 0 | 0
2.3.2 | Vrata INOX zunanje mere okvirja 2100/900, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 pri tleh, z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.3 | Izdelava in montaža zračnika fi 250/L=1500, INOX AISI 304 s kapo, podbetonirana, sidrana na objekt, z izpustom kondenza, opremljena z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.4 | Izdelava in montaža INOX AISI 304 lestev iz cevi DN 40 ter zaščitne ograje z vrtljivimi vrati po projektu. | kg | 50 | 0 | 0
2.3.5 | Dobava in vgradnja INOX strgalne rešetke za čiščenje čevljev pred vhodom v objekt | kos | 1 | 0 | 0
2.3.6 | Stopnice v objekt iz vroče valjane solza pločevine debeline 5 mm, vroče cinkane; izdelava, transport, vroče cinkanje in vgradnja na pozicijo, s sidranjem z betonskimi vložki M10 x 90. Izdelava skladno z načrtom stopnic v projektni dokumentaciji. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.7 | Izdelava in montaža okvirja in pohodne rešetke nad izpustnim kanalom v armaturni celici: - okvir iz INOX AISI 304 kotnika 50x50x4 mm s pracni - 6 kom; - zunanja dimenzija okvirja 2000x350 mm; v ceno všteta vgradnja ob betoniranju; -pohodna rešetka iz ploščatega INOX AISI 304 iz treh enakih rešetk dimenzij: 660 x 290 mm iz ploščatega kosa 5/45 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.8 | Izdelava ter sidranje (po potrebi lepljenje) pritrdill in obešal iz INOX AISI 304 za instalacijo v plošče ali stene objekta | kg | 10 | 0 | 0
2.3.9 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic srednje kvalitete v prostoru, vključno s talno obrobo 7,5 cm, izravnavo tal v padcu proti izlivu, fugiranje. | m2 | 2.565 | 0 | 0
2.3.10 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev okoli objekta v pusti beton, debeline 10 cm | m2 | 20 | 0 | 0
2.3.11 | Izdelava in po vgradnji sanacija prebojev zaradi prehodov instalacij skozi stene ali talno ploščo objekta (vodovodne cevi, izpust, zaščitni električni kabel, zračniki) | kpl | 5 | 0 | 0
2.3.12 | Komplet izdelava podpornega zidu pri vhodu v objekt iz naravnega kamna dimenzij D>30cm, s stabilizacijo s pustim betonom, podbetoniranje, ureditev drenaža - odvodnjavanja za zidom | m2 | 12 | 0 | 0
2.3.13 | Izdelava obrobe nad nadstreškom vhoda iz krovske pločevine rjave barve, Širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 110cm. | m' | 1.95 | 0 | 0
2.3.14 | Izdelava obrobe nad opornim zidom na vrhu objekta iz krovske pločevine rjave barve, Širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 80 cm. | m' | 1.95 | 0 | 0
2.3.15 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.16 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del na objektu. | ur | 16 | 0 | 0
2.3.17 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 8 | 0 | 0
| ur KV | ur | 8 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 8 | 0 | 0
SKUPAJ 2.3: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0
2.4 | STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBE:
- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Armatura - univerzalne spojke
Zahteve za univerzalne spojke: - telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodlarne litine GGG - vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN10 bar - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° - epoksi zaščita min. 250 mikronov - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih) - spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo.
2.4.1 | Visokotlačna spojka enojna MJ 3057 DN 50 (46 - 71) E, PN 16 bar | kos | 2 | 0 | 0
2.4.2 | Visokotlačna spojka enojna MJ 3057 DN 65 (63 - 90) E, PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
2.4.3 | Visokotlačna spojka enojna MJ 3057 DN 80 (84 -105) E, PN 16 bar | kos | 2 | 0 | 0
Armatura - zasuni
Zahteve za zasune: Ploščati EV zasun v kratke vgradne dolžine F4, s karakteristikami: - polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 - trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage - možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo - možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem) - označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270 - epoksi zaščita min. 250mikronov - vreteno in vsi vijaki valjani iz nerjavečega jekla
2.4.4 | EV ZASUN F4 DN 50, PN 16 bar, S KOLESOM | kos | 5 | 0 | 0
2.4.5 | EV ZASUN F4 DN 80, PN 16 bar, S KOLESOM | kos | 3 | 0 | 0
2.4.6 | KROGELNI VENTIL 1 1/2" s polnim prostim prehodom, notranji navojni spoj | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - ventili za redukcijo tlaka
2.4.7 | MEHANSKI REDUCIRNI VENTIL DN 50, prirobnični spoj | kos | 1 | 0 | 0
2.4.8 | REDUCIRNI VENTIL 6/4"+HOL. BRAUKMAN | kos | 1 | 0 | 0
2.4.9 | PRIROBNIČNI MEHANSKI VODOMER MADD. DN 50 WMAP, z impulznim dajalnikom | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - kotni plovni ventili
2.4.10 | PLOVNI VENTIL DN 50 PN16 KOTNI - RAVNI | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - sesalne košare
2.4.11 | SESALNA KOŠARA S PROTIPOVRATNIM VENTILOM DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem in vgradnjo
2.4.12 | FFK kos DN 50/600 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 1
| Zavihek varilni, 60,3,1x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 61 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
2.4.13 | FFFFTTKK kos DN80 / DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 80, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 80, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 88,9x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2
| Zavihek varilni, 60,3x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| T kos varjeni, varilni 88,9/88,9 x 3, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1
| T kos varjeni, varilni, reducirni 88,9/60,3 x 3, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 88,9 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 88,9 x 3, DN 80, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.75
| Objemka (kolčak), 6/4", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 1
| Objemka (kolčak), 3/4", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 2
2.4.14 | FF kos DN80 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 80, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 88,9 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 88,9 x 3, DN 80, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.1
2.4.15 | FFFFTTKK kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| T kos varjeni, varilni, 60,3/60,3 x 3, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
2.4.16 | FF kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 3 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 61 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
2.4.17 | F kos DN40 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 40, z luknjo fi 49, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Varilni navojni nastavek Rp 1 1/2'', DIN 2982, PN 16, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 48,3 x 3, DN 40, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 49 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
2.4.18 | Prirobnica slepa, DN 40, z navojno luknjo 1 1/2'', PN 16, DIN 2527, INOX AISI 304 | kos | 1 | 0 | 0
2.4.19 | iJOINT SPOJ ZUNANJI NAVOJ d 40 - 6/4'', PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
2.4.20 | FFKK kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna DN 50, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni 60,3x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2.5
2.4.21 | FF kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna DN 50, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 2
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.19
2.4.22 | FFTK kos DN 100/50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča, DN 100, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 114,3x3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3x3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| T kos varjeni, varilni, reducirni 114,3/60,3 x 3, PN 16 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1
| Cevni lok 90° varilni, 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla, 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 1.25
| Cev okrogla, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.1
2.4.23 | FF kos DN 100 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 100, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 61 mm, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla, 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
2.4.24 | FK kos DN 100 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča, DN 100, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok 90° varilni, 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 114,3 x 3, DN 100, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
SKUPAJ 2.4: STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
2.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
2.5.1 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus objekta, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5.3 | Funkcionalni zagon objekta - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v ostalih vodooskrbnih objektih, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5.4 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 16 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 16 | 0 | 0
SKUPAJ 2.5: OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  |  | 0
# | 3/2.3.21. PROJEKTANTSKI POPIS
/RAZTEŽILNIK PEČICE -srednji/ -nov
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
A. | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1/ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
A.3/ | OZEMLJILNI SISTEM |  |  |  | 0
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
A./ | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1./ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE
1 | Glavni kabel za dovod iz PS-PMO na el.krmilno omarico
| *FG16(0)R16-3x6 / za =KO-RZTŽ /1 fazni priključek | m | 5 |  | 0
2 | Fleksibilni vodniki za izvedbo el.instalacij
| *Flex FG16(0)R16 - 3x1,5 | m | 20 |  | 0
3 | Fleksibilne zaščitne izolacijske cevi, kot.npr.
| *Euroflex-fi - 13,5 mm -za krmilne kable | m | 20 |  | 0
| *Euroflex-fi - 29 mm - za dovodni kabel | m | 6 |  | 0
4 | Polikarbonatna industrijska LED linijska svetilka - 1x36W , IP65, inox zapirala, vgradnja na strop. | kos | 1 |  | 0
5 | Stikalo za luč n/o -zaščita IP55 | kos | 1 |  | 0
6 | Servisna vtičnica šuko za n/o vgradnjo, 16A/230V, zaščita IP 55 /montaža v objektu | kos | 2 |  | 0
7 | Končno stikalo za indikacijo prisotnosti ; izvedba IP67, montaža na vrata.... | kos | 1 |  | 0
8 | Oklopljen krmilni kabel LIYCY (12 x 0,75)mm2 | m | 6 |  | 0
9 | Izvedba priklopov kablov in krmilnih kablov na el.opremo :
| *dovodni kabel iz PS-PMO na =KO-... | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za zvezno nivojsko sondo (ZNS1,2,3) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
10 | Zbiralka ZIP za glavno izenačitev v objektu ; Cu zbiralka 10x4mm, l=120mm, 1x Rf vijak M8, 6xRf vijak M6, vgrajena na steno pod elektro omarico | kpl | 1 |  | 0
11 | Fleksibilni vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| *HO7Z-K 1x25 - za povezavo na PEN zbiralko v PS-PMO in zbiralko GIP | m | 4 |  | 0
| * HO7Z-K 1x6- za stike na kovinske mase | m | 45 |  | 0
12 | Spojni material iz Rf jekla ( kabelski čevlji,Rf vijaki+matice,…) | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba stikov glavne izenačitve potencialov-vodnik -25mm2 na PEN zbiralko v PS-PMO in na zbiralko GIP | kos | 3 |  | 0
14 | Izvedba stikov izenačitve potencialov-vodnik 6mm2 na kovinske mase - uporabiti spojni pribor iz nerjavečega jekla Rf-V | kos | 9 |  | 0
15 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.3./ | OZEMLJILNI SISTEM
OPOMBA : Ozemljilni sistem se izvede, kot obročasto ozemljilo dim.( 5 x 5)m in sicer okoli črpalnega jaška, dodatno pa se v kabeslki jarek položi trakasto ozemljilo L=25m !
16 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm položeno pred zasipom gradbene jame / polaganje se izvede pokončno na tipska držala ! / | m | 70 |  | 0
17 | Križna sponka RF- P 58x58/III ,za izedbo križnih stikov v zemlji | kos | 8 |  | 0
18 | Izvedba direktnega stika ozemljila na PEN zbiralko v PS-PMO | kos | 1 |  | 0
19 | Izvedba stika ozemljila na zbiralko GIP | kos | 1 |  | 0
20 | Izvedba stika izenačitve potencialov na strojno opremo in ostale prevodne del vgrajene opreme v objektu (Rf objemka+kabelski čevelj 6mm2+Rf vijak M6) | kos | 8 |  | 0
21 | Izvedba stika ozemljila na vogalni steber žične ograje objekta (Rf objemka+Rf vijak M8) | kos | 4 |  | 0
21 | Izvedba meritev ozemljitvene upornosti - storitve pooblaščenega preglednika z licenco NPK ! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | Raztežilnik Pečice srednji. Nov objekt, ki bo povezan z VH Goli Vrh preko optične povezave. Telemetrija bo nadzorovala preliv iz vodohrana, porabo in zagotavljala tehnično zaščito objekta.
22 | KO-RTŽ _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 | 0 | 0
| polyester stenska omara dim. 600x400x150 z vgrajeno opremo (glavno stikalo, varovalke, kanali, DIN letve, sponke, ožičenje, predal za dokumentacijo) | kos | 1
| *kovinska montažna plošča | kos | 1
| *glavno stikalo /0-1 /3p, 25A / montaža na vrata | kos | 1
| *zaščitno stikalo RCD- FI 25A/30mA - 2polno, s samopovratkom | kos | 1
| II. stopenjska 1F prenapetostna zaščita | kos | 1
| grelec s termostatom | kos | 1
| *rele 230VAC za kontrolo izpada napetosti | kos | 1
| *vtičnica šuko 16A/230V, IP 54, montaža bočno na omarici | kos | 1
| *vtičnica šuko 10A/230V, montaža na letvi v omarici | kos | 3
| *dvojni diodni sklop 12VDC/10A | kos | 1
| *dioda 24VDC | kos | 1
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/0,5A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/4A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/8A | kos | 2
*instalacijski odklopniki 250V, Ik=10kA
| C2/1p | kos | 1
| C16/1p | kos | 1
| C10/1p | kos | 2
| C6/1p | kos | 2
| C2/1p | kos | 1
| B6/1p | kos | 1
| *prenapetostna zaščita Iskra DM 10kA/230V (2+0) | kos | 1
| usmernik 230V/12V/3A z UPS funkcijo | kos | 1
| hermetični akumulator 12V/4Ah | kos | 1
| *dvojni diodni sklop 12VDC/10A | kos | 1
| *dioda 24VDC | kos | 1
KOMUNIKACIJSKA OPREMA :
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | kos | 1
| stikalo 6 port | kos | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | kos | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | kos | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | kos | 1
| krmilnik TBOX LT2-530(1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | kos | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (5" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | kos | 1
| programska oprema | kos | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
| *Montaža ,testiranje, označitev vgrajenih elementov,… | kpl | 1
| *Shema izvedenega stanja (PID) | kos | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | kos | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | kos | 1
23 | MERILNA OPREMA
| potopna sonda za merjenje nivoja (0-400 cm, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 1 |  | 0
| vodomer DN80 z dajalcem impulzov | kos | 1 |  | 0
| nivojsko stikalo za detekcijo preliva | kos | 1 |  | 0
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava , polaganje vseh napajalnih in krmilnih kablov iz Krmilne omarice na krmilne elemente v objektu
| *krmilni kabel na potopno sondo | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za vodomer z dajalcem impulzov | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za detekcijo preliva | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za detekcijo vstopa | kos | 1 |  | 0
25 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
26 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
27 | Storitve preglednika EI za nezahtevne objekte z licenco po NPK - izvedba pregleda in meritev, izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PČR Pečice
PROJEKT:
Vodovod Križe-Pečice-Šapole; etapa 1
OBJEKT:
3. PREČRPALIŠČE PEČICE (za Goli Vrh)
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
3.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  | 0
3.4 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
3.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
3.6 | ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
3.7 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m, se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
- V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe objekta.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. V popisu del so zajeti stroški za geomehansko spremljavo del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enoto | Vrednost
3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
3.1.1 | Zakoličba objekta, trase izpustnega kanala in trase el. kablovodov z izdelavo geodetskega zapisnika o zakoličbi. | kos | 2 | 0 | 0
3.1.2 | Zavarovanje zakoličene osi. | kos | 1 | 0 | 0
3.1.3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, javna razsvetljava, kabelska,...).
| elektrika | kpl | 1 | 0 | 0
| telefon, optika | kpl | 1 | 0 | 0
| vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
3.1.4 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča (panelna ograja), odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kos | 1 | 0 | 0
3.1.5 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kpl | 4 | 0 | 0
SKUPAJ 3.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
3.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
ZEMELJSKA DELA - PREČRPALIŠČE
3.2.1 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljišču 3. do 4. ktg., globina izkopa gardbene jame do 4,00m', s sprotnim nakladanjem na kamion v normalnih pogojih dela. Prevoz na začasno bližnjo deponijo. Izkop za objekt se izvede skladno s predpisi o varstvu pri delu - naklonski kot gradbene jame določi geomehanik. | m3 | 40 | 0 | 0
3.2.2 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljišču 5. ktg., po potrebi pikiranje, globina izkopa gardbene jame do 3,00m', s sprotnim nakladanjem na kamion v normalnih pogojih dela. Izkop za objekt se izvede skladno s predpisi o varstvu pri delu - naklonski kot gradbene jame določi geomehanik. | m3 | 40 | 0 | 0
3.2.3 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo ± 3 cm vključno z jarkom izpustnega kanala, po predvidenem nagibu | m2 | 16 | 0 | 0
3.2.4 | Pridobivanje, dovoz in strojna vgradnja (valjanje in nabijanje) peščene posteljice pod objektom do zbitosti 50 MPa in peščene posteljice 20 cm pod izpustnim kanalom. | m3 | 3.2 | 0 | 0
3.2.5 | Vgrajevanje nasipa objekta v plasteh po 30 cm v projektnih nagibih (1:1), z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu, s ponovnim nalaganjem izkopanega materiala 3. in 4. ktg na kamion ter vrnitev na gradbišče VH (material iz poz. 3.2.1.) | m3 | 40 | 0 | 0
3.2.6 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljeno do 6 km. Deponijo zagotovi izvajalec sam (material iz poz. 3.2.2.) | m3 | 40 | 0 | 0
3.2.7 | Dobava, prevoz, razstiranje humusa na okoliški teren v območju, kjer je nastal vpliv zaradi gradnje črpališča | m3 | 6 | 0 | 0
3.2.8 | Humusiranje okolice črpališča z zatravitvijo in stabiliziranjem brežin po potrebi (biotorkret); površina cca 10 x 10 m' | m2 | 100 | 0 | 0
3.2.9 | Dobava in vgradnja PE rebrastih kanalizacijskih cevi DN 250 mm na peščeno posteljico (izpustni kanal). | m' | 12 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA UREDITEV DOSTOPNE CESTE
3.2.10 | Strojni odkop v terenu 3. do 4. ktg. z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 50 | 0 | 0
3.2.11 | Dobava in vgraditev kamnolomskega materiala debeline 50 cm z utrjevanjem na 80 MPa. | m3 | 50 | 0 | 0
3.2.12 | Dobava in vgraditev tampona povprečne debeline 10 cm z uvaljanjem na 80 MPa. | m3 | 12 | 0 | 0
BETONSKA, ARMIRANO BETONSKA IN ZIDARSKA DELA
3.2.13 | Statična sanacija tal - dodatno utrjevanje temeljnih tal po potrebi določi geomehanik. Izdelava, dobava in vgrajevanje betona MB15 v nearmirane konstrukcije (podložni beton za statično sanacijo tal v skupnemsloju debeline 20cm pod objektom ter še 10 cm na vsako stran objekta) s vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti, beton preseka 1 m3/m2-m1. Obračun po dejanskih stroških. | m3 | 5 | 0 | 0
3.2.14 | Dobava in vgradnja valjanca za tokovno zaščito po obodu temeljne plošče. | m1 | 24 | 0 | 0
3.2.15 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/C10 v deb. 10 cm pred betoniranjem črpališča | m3 | 1.444 | 0 | 0
3.2.16 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 v armirane konstrukcije v debelini 20 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti, beton preseka 0,20 m3/m2-m1.
| - drenažni kanal | m3 | 1.44 | 0 | 0
| - izpustni kanal | m3 | 0.552 | 0 | 0
| - temeljna plošča | m3 | 1.368 | 0 | 0
| - stene objekta | m3 | 3.726 | 0 | 0
| - krovna plošča, oporni zid | m3 | 1.776 | 0 | 0
3.2.17 | Nabava in vgradnja tesnilnih trakov - neskončna pločevina debeline 1 mm, širina 250 mm na stiku talne plošče in sten objekta ter krovne plošče z vertikalnimi stenami. Izbiro materiala pred vgradnjo potrdi nadzorni organ. | m1 | 24.4 | 0 | 0
3.2.18 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti. Všteta je izdelava sider med prefabricirano betonsko komoro in beroniranimi stenami objekta.
| - kg rebraste mreže | kg | 323.14 | 0 | 0
| - kg rebraste palice | kg | 521.93 | 0 | 0
3.2.19 | Izdelava in betoniranje naklonskega betona po projektu, z zaglajevanjem do črnega sijaja, z dodajo suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2, v armaturni celici, povprečne debeline 8 cm. | m2 | 3.4 | 0 | 0
3.2.20 | Dobava in vgradnja dveh zaščitnih cevi kot npr PVC-UK fi 125 mm, dolžine 5 m, speljani od stene objekta v raščen teren, za kasnejšo morebitno demontažo instalacije (dovodni in tlačni priključek). | m' | 10 | 0 | 0
3.2.21 | Notranja obloga krovne plošče in sprednje stene armaturne celice z notranje strani (lepljenje in sidranje) s kombi ploščami 5 cm, prekitano s cementno armirano malto (hidrozan + rabitz armaturna mrežica, vogalniki ipd). | m2 | 8.7 | 0 | 0
3.2.22 | Pleskanje notranjih sten in plošč armaturne komore ter stropne plošče vodne komore VH z vodoobstojnim premazom v beli barvi: čiščenje površin, grundiranje, finalni oplesk. | m2 | 22.8 | 0 | 0
3.2.23 | Izdelava izpustno prezračevalne glave po detajlu: - temelj objekta 0,8 x 0,8 - betonska cev BC fi 60 z izrezom za prezračevalno odprtino in odprtino za izpust/vgradnjo fazonskega kosa in žabjega poklopca - betonski pokrov prezračevalne glave izkop, zasip, … | kpl | 1 | 0 | 0
HIDROIZOLACIJA, ZAŠČITA HI, DRENAŽA
3.2.24 | Čiščenje in premaz dela zasutega objekta z zunanje strani zunanjih betonskih sten: sten in tal, z vodo z vodonepropustnimi premazi - npr. Hidrozan, pred nanosom hidroizolacije, za izravnavo (poraba cca 3,5 kg/m3) | m2 | 23.64 | 0 | 0
3.2.25 | Enojni premaz z hidroizolacijsko maso kot npr IBITOL. Premaže se tudi drenažna mulda. | m2 | 23.64 | 0 | 0
3.2.26 | Izdelava zidne hidroizolacije - bitumizirani varilni trak kot npr IZOTEKT V4 s preklopi 10 cm, varjenje stikov, dobava materiala, vsa pomožna dela, prenosi in transporti (izolacija vertikalnih sten in krovme plošče + 5cm prekritje). Izvede se prekritje drenažne mulde do ene polovice mulde. | m2 | 23.64 | 0 | 0
3.2.27 | Oblaganje - lepljenje s ploščami iz vodoodpornega stirodura debeline 6 cm kot npr. FIBRAN XPS 300; dobava materiala, vsa ponožna dela, prenosi in transporti (zunanji vkopani zidovi ter stropna plošča za zaščito HI) | m2 | 23.64 | 0 | 0
3.2.28 | Polaganje PVC črne folije z žepki za zaščito hidroizolacije zunanjih temeljev pred gramozom, v višini 50 cm (ostali del temelja se zasuje z zemljo izkopa, brez ostrih delcev) | m2 | 23.64 | 0 | 0
3.2.29 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast med drenažnim zasutjem drenažne cevi in raščenim terenom, za prekritje. | m2 | 27.6 | 0 | 0
3.2.30 | Izdelava stavbne drenaže iz rumene PVC cevi Ø100 cm, polaganje na žlebasto betonsko muldo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 29.6 | 0 | 0
3.2.31 | Drenažno zasutje za vkopanimi zidovi objekta z rečnim prodcem granulacije 16 - 32 mm, v sloju širine mulde cca 0,5 m; poraba 0,5 m3/m1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12.3 | 0 | 0
3.2.32 | Nasip 10 cm nad hidroizolacijo krovne plošče po projektu (material 4 - 8 mm rizla) | m3 | 2.025 | 0 | 0
s
TESARSKA DELA
3.2.33 | Vertikalni opaž okoli temeljne plošče črpališča, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 2.2 | 0 | 0
3.2.34 | Opaž vertikalnih betonskih sten črpališča s podpiranjem do 3,0 m višine s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. Všteto je opaženje izpustnega kanala in oporni zid nad krovno ploščo. | m2 | 48.24 | 0 | 0
3.2.35 | Opaž horizontalne krovne plošče črpališča s podpiranjem do 3.0 m višine s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 4 | 0 | 0
OSTALO
3.2.36 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
3.2.37 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 3.2: GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
3.3.1 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - armaturne celice, s stropom nadstreška: lepljenje toplotno izolacijskih plošč stirodur 10 cm, polaganje vogalnikov, armaturne mrežice, dvoslojno kitanje, zaključni premaz. | m2 | 7.08 | 0 | 0
3.3.2 | Vrata INOX zunanje mere okvirja 2050/1000 mm, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 mm pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.3 | Izdelava in montaža zračnika fi 250 mm, dolžine 1500 mm, INOX AISI 304, s kapo, podbetonirana, sidrana na objekt, z izpustom kondenza, opremljena z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.4 | Izdelava in montaža INOX AISI 304 lestev iz cevi DN 40 mm, ter zaščitne ograje z vrtljivimi vrati po projektu | kg | 50 | 0 | 0
3.3.5 | Dobava in vgradnja INOX strgalne rešetke za čiščenje čevljev pred vhodom v objekt. | kos | 1 | 0 | 0
3.3.6 | Izdelava in montaža okvirja in pohodne rešetke nad izpustnim kanalom v armaturni celici: - okvir iz INOX AISI304 kotnika 50x50x4 s pracni - 6 kom; - zunanja dimenzija okvirja 2000 x 350 mm; v ceno všteta vgradnja ob betoniranju; - pohodna rešetka iz ploščatega INOX AISI 304 iz treh enakih rešetk dimenzij: 660 x 290 iz ploščatega kosa 5/45 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.7 | Izdelava ter sidranje (po potrebi lepljenje) pritrdill in obešal iz INOX AISI 304 za instalacijo v plošče ali stene objekta | kg | 10 | 0 | 0
3.3.8 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic srednje kvalitete v prostoru, vključno s talno obrobo 7.5 cm, izravnavo tal v padcu proti izlivu, fugiranje | m2 | 3.82 | 0 | 0
3.3.9 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev okoli objekta v pusti beton, debeline 10 cm | m2 | 20 | 0 | 0
3.3.10 | Izdelava in po vgradnji sanacija prebojev zaradi prehodov instalacij skozi stene ali talno ploščo objekta (vodovodne cevi, izpust, zaščitni električni kabel, zračniki) | kpl | 5 | 0 | 0
3.3.11 | Komplet izdelava podpornega zidu pri vhodu v rezervoar iz naravnega kamna dimenzij D>30cm, s stabilizacijo s pustim betonom, podbetoniranje, ureditev drenaža - odvodnjavanja za zidom | m2 | 12 | 0 | 0
3.3.12 | Izdelava obrobe nad nadstreškom vhoda iz krovske pločevine rjave barve, Širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 110cm. | m' | 1.95 | 0 | 0
3.3.13 | Izdelava obrobe nad opornim zidom na vrhu objekta iz krovske pločevine rjave barve, širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 80 cm. | m' | 1.95 | 0 | 0
3.3.14 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3.15 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del na vodovodu | ur | 16 | 0 | 0
3.3.16 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 8 | 0 | 0
| ur KV | ur | 8 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 8 | 0 | 0
SKUPAJ 3.3 : OSTALO H GRADBENO ZEMELJSKIM DELOM |  |  |  |  | 0
3.4 | STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBE:
- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Armatura - univerzalne spojke
Zahteve za univerzalne spojke: - telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodlarne litine GGG - vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN10 bar - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° - epoksi zaščita min. 250 mikronov - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih) - spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo
3.4.1 | Visokotlačna spojka enojna za NL cevi kot npr. MJ 3057 DN 65 ( 63 - 90) E | kos | 2 | 0 | 0
Armatura - zasuni, ventili
Zahteve za zasune: Ploščati EV zasun v kratke vgradne dolžine F4, s karakteristikami: - polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 - trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage - možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo - možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem) - označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270 - epoksi zaščita min. 250mikronov - vreteno in vsi vijaki valjani iz nerjavečega jekla
3.4.2 | Krogelni ventil 2'' KOV KV 107 | kos | 5 | 0 | 0
3.4.3 | Krogelna pipa 1/2'' KOVINA KP 503G | kos | 2 | 0 | 0
3.4.4 | Krogelni ventil 1/2'' KOV KV 103 | kos | 2 | 0 | 0
Armatura - vodomeri
3.4.5 | Induktivni merilec pretoka IP65 DN50, 4..20mA, imp, RS485 | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - manometri
3.4.6 | Manometer fi 100 z navojem 1/2'', 0 - 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
3.4.7 | Manometer fi 100 z navojem 1/2'', 0 - 40 bar | kos | 1 | 0 | 0
Pocinkani fitingi
3.4.8 | Pocinkana tuljava - dvojni zunanji navoj 1/2'' | kos | 8 | 0 | 0
3.4.9 | Pocinkan T kos 1/2'' | kos | 2 | 0 | 0
3.4.10 | Pocinkano koleno 1/2'' | kos | 2 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem in vgradnjo
3.4.11 | F kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 1
| Navojni varilni nastavek 2'', PN 16, DIN 2982, INOX AISI 304 | kos | 1
3.4.12 | FK kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Objemka (kolčak), 1/2", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 1
| Navojni varilni nastavek 2'', PN 16, DIN 2982, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
3.4.13 | FKK kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3,1x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Navojni varilni nastavek 2'', PN 16, DIN 2982, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
3.4.14 | K kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Navojni varilni nastavek 2'', PN 16, DIN 2982, INOX AISI 304 | kos | 2
| Objemka (kolčak), 1/2", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.5
3.4.15 | K kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 2
| Navojni varilni nastavek 2'', PN 16, DIN 2982, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
Hidropostaja
3.4.16 | Frekvenčno vodena hidropostaja z dvema vertikalnima centrifugalnima črpalkama za polnjenje bazena, v sestavi: - 2 kom vertikalna večstopenjska črpalka, kot npr. tip 5 SV 21 F 030T/D; (Q=1,44 l/s pri ΔH=121 m, P=3,0 kW) => po črpalki - Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: zagon črpalk: frekvenčni regulator, ciklično delovanje in po potrebi paralelno delovanje (vklop vsake črpalke posebej preko signala iz VH Goli Vrh); vklop črpalk preko daljinskega signala iz zgornjega vodohrana (zagotovi uporabnik) ali izbirnih stikal ročno-0-auto; svetlobna signalizacija stanj in napak na omarici; zaščita pred izpadom faze; zaščita pred asimetrijo faz; zaščita vrstnega reda faz; termična in nadtokovna zaščita motorjev črpalk; ob izpadu bimetala ene izmed črpalk, delovanje avtomatsko prevzame druga črpalka; vrstne sponke za priklop daljinske signalizacije: - obratovanje (za vsako črpalko) - 2x - napaka (za vsako črpalko) – 2x - ˝ni vode˝ - 1x
| - zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - precizno tlačno stikalo (izklop pri predtlaku ca. 0,2 bar) - hidropostaja sesa iz omrežja (predtlak POTREBNO PREVERITI pred zagonom; - Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani; - 2 kom vertikalna membranska posoda 20 l, PN 10 bar - celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji; Tehnični podatki: - delovni tlak: Δp=121m , pretok: Q=1,44 l/s, priključna moč: 2 x 3 kW. | kpl | 1 | 0 | 0
Kanalizacijske cevi
3.4.17 | Kanalizacijska cev PVC-UK DN 125 SN 4, kot zaščitna cev pri objektu. | m' | 10 | 0 | 0
SKUPAJ 3.4: STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
3.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
3.5.1 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus objekta, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5.3 | Funkcionalni zagon objekta - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v ostalih vodooskrbnih objektih, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5.4 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 16 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 16 | 0 | 0
SKUPAJ 3.5: OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  |  | 0
# | 3/2.3.20. PROJEKTANTSKI POPIS - EL.INSTALACIJE -OBJEKT
/PREČRPALIŠČE PEČICE / - nov
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
A. | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1/ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
A.3/ | OZEMLJILNI SISTEM |  |  |  | 0
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
A./ | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1./ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE
1 | Glavni kabel za dovod iz PS-PMO na el.krmilno omarico
| *Flex FG16(0)R16 -5x6/ za =KO-PČR /3fazni priključek | m | 5 |  | 0
2 | Fleksibilni vodniki za izvedbo el.instalacij
| *Flex FG16(0)R16 - 3x1,5 | m | 35 |  | 0
3 | Fleksibilne zaščitne izolacijske cevi, kot.npr.
| *Euroflex-fi - 13,5 mm -za krmilne kable | m | 36 |  | 0
| *Euroflex-fi - 16 mm -za napajalne kable črpalk | m | 8 |  | 0
| *Euroflex-fi - 29 mm - za dovodni kabel | m | 5 |  | 0
4 | Polikarbonatna industrijska LED linijska svetilka - 1x36W , IP65, inox zapirala, vgradnja na strop. | kos | 1 |  | 0
5 | Stikalo za luč n/o -zaščita IP55 | kos | 1 |  | 0
6 | Servisna vtičnica šuko za n/o vgradnjo, 16A/230V, zaščita IP 55 /montaža v objektu | kos | 2 |  | 0
7 | Končno stikalo za indikacijo prisotnosti ; izvedba IP67, montaža na vrata.... | kos | 1 |  | 0
8 | Oklopljen kabel, tip Olflex 110-CY- 4G 1,5mm2, / za črpalki/, uvlečen v zaščitno cev Euroflex | m | 16 |  | 0
9 | Oklopljen krmilni kabel LIYCY (12 x 0,75)mm2 | m | 40 |  | 0
10 | Izvedba priklopov kablov in krmilnih kablov na el.opremo :
| *dovodni kabel iz PS-PMO na =KO-... | kos | 1 |  | 0
| *oklopljen napajalni kabel za črpalke na sponke kr.omarice | kos | 2 |  | 0
| *oklopljen napajalni kabel na frekvenčni pretvornik IN-OUT/ 4x1,5 | kos | 2 |  | 0
| *oklopljen napajalni kabel na motor črpalke / 4x1,5 | kos | 2 |  | 0
| *krmilni kabel za termično zaščito črpalke / | kos | 2
| *krmilni kabel za zvezno nivojsko sondo (ZNS1,2,3) | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za tlačno stikalo na dovodu v črpališče - zaščita proti suhem teku črpalk | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
11 | Zbiralka ZIP za glavno izenačitev v objektu ; Cu zbiralka 10x4mm, l=120mm, 1x Rf vijak M8, 6xRf vijak M6, vgrajena na steno pod elektro omarico | kpl | 1 |  | 0
12 | Fleksibilni vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| *HO7Z-K 1x25 - za povezavo na PEN zbiralko v PS-PMO in zbiralko GIP | m | 4 |  | 0
| * HO7Z-K 1x6- za stike na kovinske mase | m | 65 |  | 0
13 | Spojni material iz Rf jekla ( kabelski čevlji,Rf vijaki+matice,…) | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba stikov glavne izenačitve potencialov-vodnik -25mm2 na PEN zbiralko v PS-PMO in na zbiralko GIP | kos | 3 |  | 0
15 | Izvedba stikov izenačitve potencialov-vodnik 6mm2 na kovinske mase - uporabiti spojni pribor iz nerjavečega jekla Rf-V | kos | 16 |  | 0
16 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.3./ | OZEMLJILNI SISTEM
OPOMBA : Ozemljilni sistem se izvede, kot obročasto ozemljilo dim.( 5 x 5)m in sicer okoli črpalnega jaška, dodatno pa se v kabeslki jarek položi trakasto ozemljilo L=25m !
17 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm položeno pred zasipom gradbene jame / polaganje se izvede pokončno na tipska držala ! / | m | 60 |  | 0
18 | Križna sponka RF- P 58x58/III ,za izedbo križnih stikov v zemlji | kos | 8 |  | 0
19 | Izvedba direktnega stika ozemljila na PEN zbiralko v PS-PMO | kos | 1 |  | 0
20 | Izvedba stika ozemljila na zbiralko GIP | kos | 1 |  | 0
21 | Izvedba stika izenačitve potencialov na strojno opremo in ostale prevodne del vgrajene opreme v objektu (Rf objemka+kabelski čevelj 6mm2+Rf vijak M6) | kos | 12 |  | 0
22 | Izvedba stika ozemljila na vogalni steber žične ograje objekta (Rf objemka+Rf vijak M8) | kos | 4 |  | 0
22 | Izvedba meritev ozemljitvene upornosti - storitve pooblaščenega preglednika z licenco NPK ! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | Booster črpališče Pečice. Nov objekt, ki bo povezan z VH Goli Vrh preko optične povezave. Telemetrija bo nadzorovala delovanje črpalk, pritisk na sesalni in tlačni strani, pretok in zagotavljala tehnično zaščito objekta.
23 | KO-ČR _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| *polyester stenska omara dim. 1000x800x300 z vgrajeno opremo (varovalke, kanali, DIN letve, sponke, predal za dokumentacijo,….) | kos | 1
| *kovinska montažna plošča | kos | 1
| krmilnik TBOX LT2-530(1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | kos | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | kos | 1
| *agregatska vtičnica 32A/400V, zaščita IP54, montaža bočno na el.omarici, kot tip GW60442 | kos | 1
| *glavno stikalo /1-0-2 /3p+N, 25A / montaža na vrata | kos | 1
| *zaščitno stikalo RCD- FI 25A/30mA - 4polno, s samopovratkom | kos | 1
| mehki zagon z vgrajeno motorsko zaščito za črpalke do 16A | kos | 2
| kontrolnik faz | kos | 1
| II. in III. stopenjska prenapetostna zaščita Iskra Zaščite | kos | 1
| *preklopno krmilno stikalo za izbiro režima delovanja črpalk /1-0-2/ 2polno /10A -vgradnja na vratih omarice | kos | 2
| *motorsko zaščitno stikalo MZS (4 - 6,3A)/3polno, s prigrajenimi krmilnimi kontakti ( 1xO, 1xZ) | kos | 2
| *rele s podnožjem 24VDC/10A/4polni (4xO) | kos | 3
*instalacijski odklopniki 250V, Ik=10kA
| C2/3p | kos | 1
| C16/3p | kos | 1
| C10/1p | kos | 2
| C6/1p | kos | 2
| C2/1p | kos | 1
| B6/1p | kos | 1
| *LED signalna svetilka na vratih, zelena tip M22-L-G RMQ Titan , LED dioda 12-30V AC/DC, IP67 | kos | 4
| *LED signalna svetilka na vratih, rdeča tip M22-L-R RMQ Titan , LED dioda 12-30V AC/DC, IP67 | kos | 2
| *LED signalna svetilka na vratih, rumena tip M22-L-Y RMQ Titan , LED dioda 12-30V AC/DC, IP67 | kos | 1
| *vtičnica šuko 16A/230V, IP 54, montaža bočno na omarici | kos | 1
| *vtičnica 16A/400V, IP 54, montaža bočno na omarici | kos | 4
| *vtičnica šuko 10A/230V, montaža na letvi v omarici | kos | 1
| *el.grelec za v krmilno omaro 45W/230V | kos | 1
| *nastavljiv termostat za vključevanje grelcev | kos | 1
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/0,5A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/4A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/8A | kos | 2
| avtomatski polnilec z akumulatorjem 12V/7,2Ah | kos | 1
| galvanska ločitev digitalnih signalov | kos | 10
| prenapetostna zaščita tokovnih zank | kos | 2
| *dvojni diodni sklop 12VDC/10A | kos | 1
| *dioda 24VDC | kos | 1
KOMUNIKACIJSKA OPREMA :
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | kos | 1
| stikalo 6 port | kos | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | kos | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | kos | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | kos | 1
| programska oprema | kos | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
| *Montaža ,testiranje, označitev vgrajenih elementov,… | kpl | 1
| *Shema izvedenega stanja (PID) | kos | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | kos | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | kos | 1
24 | MERILNA OPREMA
| tlačna sonda na sesalni in tlačni strani (0-16 bar, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 2 |  | 0
| indukt.merilec pretoka IP65 DN80 4..20mA, imp, RS485 | kos | 1 |  | 0
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 |  | 0
25 | Dobava , polaganje vseh napajalnih in krmilnih kablov iz Krmilne omarice =KO-ČR in priključitev na črpalke in krmilne elemente v prečrpališču
| *napajalni kabel za motor črpalke | kos | 2 |  | 0
| *krmilni kabel za termično zaščito črpalke | kos | 2 |  | 0
| *krmilni kabel za tlačno sondo | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za indukt.merilec pretoka | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za indikator vstopa | kos | 1 |  | 0
26 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
27 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
28 | Storitve preglednika EI za nezahtevne objekte z licenco po NPK - izvedba pregleda in meritev, izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VH Goli Vrh
PROJEKT:
Vodovod Križe - Pečice - Šapole; etapa 1
OBJEKT:
4. VODOHRAN GOLI VRH
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
4.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  | 0
4.4 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
4.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
4.6 | ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
4.7 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
- Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta.
- Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
- V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m, se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
- Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
- Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju.
- Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
- V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
- Izvajalec del je dolžan pred pričetkom gradnje vzpostaviti kontakt z vsakokratnim lastnikom posameznih parcel in ga obvestiti o nameri zakoličbe objekta.
- Geomehanske raziskave trase niso bile izvedene. V popisu del so zajeti stroški za geomehansko spremljavo del.
- V ceni posameznih postavk so zajeti transporti in prenosi, vsa pomožna dela, ki spadajo k vsaki posamezni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enoto | Vrednost
4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
4.1.1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektrika, telefon, kanalizacija, vodovod...).
| elektrika | kpl | 1 | 0 | 0
| telefon, optični signalni kabel | kpl | 1 | 0 | 0
| vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.2 | Dobava in postavitev gradbiščne table dimenzij minimalno 1,0 x 1,5 m', skladno s Pravilnikom o načinu označitve in organizacije gradbišča…Ur. List RS, št. 66/04. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.3 | Zakoličba vodohrana, trase izpustnega kanala in trase el kablovodov. | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.4 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kpl | 1 | 0 | 0
4.1.5 | Priprava gradbišča: Ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča, ograje in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 4.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
4.2 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
ZEMELJSKA DELA - VODOHRAN
4.2.1 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves po predhodni označbi revirnega logarja (deb. > 10 cm), odvoz vrhovine v deponijo do 5 km in sežig. | kos | 6 | 0 | 0
4.2.2 | Strojni izkop humusa v robu gozda ali travniku. Globina izkopa 0,2 m, širina 1,5 m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 500 m, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 20 | 0 | 0
4.2.3 | Strojni široki izkop gradbene jame za objekt vodohran globine do 4,0 m' na dnu v terenu 3,0 do 4,0 ktg., s sprotnim odlaganjem v bližino gradbene jame ali nakladanjem materiala na kamion. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Skladiščenje ob gradbeni jami urediti tako, da ni nevarnosti za delavce v jami. | m3 | 181.5 | 0 | 0
4.2.4 | Transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 8 km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 145.5 | 0 | 0
4.2.5 | Vgrajevanje zasipa vodohrana v plasteh po 30 cm , z ročnim razprostiranjem, komprimiranjem, ter grobo izravnavo brežin v predvidenem nagibu; | m3 | 36.5 | 0 | 0
4.2.6 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame za izpustni kanal, izpustne cevovode in električni kabel širine do 1,00 m' na dnu v terenu 3,0 do 4,0 ktg., z odmetom materiala do 3,0 m od roba jarka vključno z zasutjem, razplaniranjem in utrjevanjem po vgradnji izpustne cevi; globina izkopa do 1,5 m. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 37.5 | 0 | 0
4.2.7 | Ročni izkop v bližini objekta, obstoječega vodovoda, el kabla jaška ipd., v terenu 3. - 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.10 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 5 | 0 | 0
4.2.8 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 75 | 0 | 0
4.2.9 | Ročno planiranje dna gradbene jame vodohrana in jarkov s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 70 | 0 | 0
4.2.10 | Polaganje mikrotkanine širine 2m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast pod vodohranom. | m2 | 35 | 0 | 0
4.2.11 | Komplet izdelava peščene posteljice pod objektom do zbitosti 50 MPa in peščene posteljice 10 cm pod izpustnim kanalom iz nekoherentnega materiala do debeline 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče (pesek/gramoz z zrnom do max 8 mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 3 | 0 | 0
4.2.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8. | m1 | 15 | 0 | 0
4.2.13 | Dobava in vgradnja dveh zaščitnih cevi kot npr PVC-UK fi 125 mm po 5m', speljana iz temeljne plošče objekta v raščen teren, za morebitno kasnejšo vgradnjo instalacije | m1 | 10 | 0 | 0
4.2.14 | Strojno zasipavanje v coni cevi s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 20cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 6 | 0 | 0
4.2.15 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷63 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50cm pod koto ureditve. | m3 | 12.5 | 0 | 0
4.2.16 | Razplaniranje odvečnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. Všteto je razplaniranje humusa po površini. | m3 | 5 | 0 | 0
4.2.17 | Zatravitev - sejanje trave po razplaniranju in dokončanju zemeljskih del | m2 | 150 | 0 | 0
4.2.18 | Obbetoniranje jaškov na izpustnem kanalu, lokov in zabetoniranje vgrajenih fazonskih kosov na prehodih skozi stene obstoječih jaškov, sidranje fazonov v jaških ipd., s hitrosušečim betonom marke C30/37. | m3 | 2 | 0 | 0
4.2.19 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 80, z rezanjem odprtin za vgradnjo kan. cevi PVC-UK DN250 in sanacijo po vgradnji, obdelava mulde; višina jaška do 1.50 m', s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3, z obbetoniranjem LTŽ zračnega pokrova fi 60 cm 12,5 T. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.20 | Dobava in vgradnja PE rebrastih kanalizacijskih cevi DN 250 mm na peščeno posteljico (izpustni kanal). | m1 | 20 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA UREDITEV DOSTOPNE CESTE
4.2.21 | Strojni odkop v terenu 3. do 4. ktg. z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 300 | 0 | 0
4.2.22 | Dobava in vgraditev kamnolomskega materiala debeline 50 cm z utrjevanjem na 80 MPa. | m3 | 300 | 0 | 0
4.2.23 | Dobava in vgraditev tampona povprečne debeline 10 cm z uvaljanjem na 80 MPa. | m3 | 60 | 0 | 0
TESARSKA DELA
4.2.24 | Vertikalni opaž okoli temeljne plošče vodohrana in poglobitve v dnu objekta, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 11 | 0 | 0
4.2.25 | Opaž vertikalnih betonskih sten vodohrana s podpiranjem do 3,0 m višine s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem in razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 149.6 | 0 | 0
4.2.26 | Izvedba gladkega opaža za ravno AB ploščo vodnih celic in armaturne celice, debeline do 30 cm, s podporami višine od 3-6 m. Kvadratura je računana enostransko. | m2 | 33 | 0 | 0
BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
4.2.27 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C8/10 v nearmirane konstrukcije (podložni beton debeline 10 cm) s vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti, beton preseka 0,1 m3/m2-m1.
- podložni beton pod temeljno ploščo objekta - izdelava betonske mulde za drenažo objekta
| SKUPAJ | m3 | 5 | 0 | 0
4.2.28 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 v armirane konstrukcije v debelini 25 cm s vsemi pomožnimi deli, vibriranjem, prenosi in transporti, vgradnjo vodotesnilnega traku, sanacijo lukenj zaradi vezave opaža (na prehodu plošča/stena obvezno vgraditi tesnilni pločevinasti trak širine 200mm - zajet v posebni postavki). Beton preseka 0,30 m3/m2. Vse delovne stike in dilatacije je potrebno posebej obdelati skladno z DVGW regulativo. Beton sten in talne plošče vodnih celic je marke vodonepropust. min B-6 beton; računski presek 0,30 m3/m2-m1. Pred vgradnjo betona je nujno vgraditi INOX prehodne fazonske kose po montažnem načrtu. Priprava lukenj za naknadno vbetoniranje fazonov, ali kasneše vrtanje ni dovoljeno! Fazonske kose na pozicije vgradi izvajalec INOX opreme, kar je zajeto v popisu del. Nujna uskladitev med gardbenim in strojnim izvajalcem del!
| - drenažni kanal | m3 | 0.675 | 0 | 0
| - izpustni kanal | m3 | 0.822 | 0 | 0
| - temeljna plošča, poglobitve | m3 | 9.5 | 0 | 0
| - vertikalne stene | m3 | 21.35 | 0 | 0
| - horizontalne plošče | m3 | 9.6775 | 0 | 0
| - oporni zid | m3 | 1.94 | 0 | 0
| SKUPAJ | m3 | 42.4675
4.2.29 | Dobava in vgradnja valjanca za tokovno zaščito po obodu temelja vodnih in armaturne celice. | m1 | 32 | 0 | 0
4.2.30 | Nabava in vgradnja tesnilnih trakov - neskončna pločevina debelina 1 mm širina 250 mm na stiku talne plošče in sten objekta. Izbiro materiala pred vgradnjo potrdi nadzorni organ. | m1 | 25.5 | 0 | 0
4.2.31 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje, podlaganje in vezanje armature z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti
| kg palice | kg | 1367.65 | 0 | 0
4.2.32 | kg mreže | kg | 3428.3 | 0 | 0
4.2.33 | Montaža okvirja pohodne rešetke, pred betoniranjem temeljne plošče v armaturni celici (izdelava je zajeta v strojnih instalacijah). | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.34 | Izdelava in betoniranje naklonskega betona po projektu, z zaglajevanjem do črnega sijaja, z dodajo suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2, v vodnih celicah in spodnji etaži armaturne celice ter izdelava bet. mulde v izpustnem kanalu - po projektu, povprečne debeline 6 cm | m2 | 36 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - hidroizolacija
4.2.35 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s hidrozanom, pred nanosom hidroizolacije, za izravnavo (poraba cca 3.5 kg/m3) | m2 | 105.5 | 0 | 0
4.2.36 | Premaz dela zasutega objekta z zunanje strani s s hidroizulacijsko bituminizirano osnovo kot npr. IBITOL, v sloju cca 1 do 1,mm, pred varjenjem bituminiziranea traku | m3 | 105.5 | 0 | 0
4.2.37 | Izdelava horizontalne in vertialne hidroizolacije - bitumizirani varilni trak kot npr IZOTEKT V4 s preklopi 10 cm, varjenje stikov, dobava materiala, vsa pomožna dela, prenosi in transporti (izolacija tlakov pod temeljno ploščo na izravnalni beton pred betoniranjem, v širini zidu + 5cm obojestransko, ter hidroizolacija talne, krovne plošče ter grla vodohrana, hidroizolacija zunanji temelji in vkopani zidovi objekta,vključno s prekritjem 1/2 mulde - do dna mulde). | m2 | 105.5 | 0 | 0
4.2.38 | Hidroizolacija notranjih sten in tal, ki so v stiku z vodo z vodonepropustnimi premazi z obdelavo kotnih stikov ipd (atest za prehrambeno industrijo), čiščenje površin, osnovni premaz (grundiranje), finalni premaz (kot npr. hidrozan). Obvezen certifikat ZRMK in odobritev ZV za stik s pitno vodo. | m2 | 56 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA - toplotna izolacija in pleskanje
4.2.39 | Oblaganje zunanjih vkopanih zidov ter stropne plošče vodohrana s ploščami iz vodoodpornega stirodura debeline 5 cm kot npr. FIBRAN XPS 100; dobava materiala, rezanje in lepljenje, vsa pomožna dela, prenosi in transporti. | m2 | 105.5 | 0 | 0
4.2.40 | Polaganje PVC črne folije z žepki za zaščito izolacije | m2 | 105.5 | 0 | 0
4.2.41 | Notranja obloga plošče in sten armaturne celice (lepljenje in sidranje) in sten s kombi ploščami, prekitano s s cementno armirano malto (hidrozan + rabitz armaturna mrežica, vogalniki ipd) | m2 | 17.5 | 0 | 0
4.2.42 | Pleskanje notranjih sten in plošč armaturne komore VH z vodoobstojnim premazom v beli barvi: čiščenje površin, grundiranje, finalni oplesk. | m2 | 30.5 | 0 | 0
4.2.43 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - armaturne celice: lepljenje toplotno izolacijskih plošč stirodur 10cm, polaganje vogalnikov, armaturne mrežice, dvoslojno kitanje, zaključni premaz.. | m2 | 6.6 | 0 | 0
DRENAŽA
4.2.44 | Nasip 10 cm nad hidroizolacijo krovne plošče po projektu (naterial 0-4 mm kot za peščeno posteljico) | m3 | 3 | 0 | 0
4.2.45 | Izdelava stavbne drenaže iz rumene PVC cevi Ø100 mm, polaganje na žlebasto betonsko muldo, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 19.4 | 0 | 0
4.2.46 | Polaganje mikrotkanine širine 2 m' z gostoto ro ≥ 0.3 kg/m2 kot ločilno plast med drenažnim zasutjem drenažne cevi in raščenim terenom, za prekritje. | m2 | 46 | 0 | 0
4.2.47 | Drenažno zasutje za vkopanimi zidovi objekta z rečnim prodcem granulacije 16 - 32 mm, v sloju širine mulde cca 0,5m'; poraba 0,25m3/m1, , z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 4.5 | 0 | 0
OSTALO
4.2.48 | Izdelava fasade zunanjega vidnega dela objekta - oporni zidovi: oblaganje s kamnom skrilavcem, lepljenje, fugiranje, čiščenje | m2 | 7 | 0 | 0
4.2.49 | Izdelava izpustno prezračevalne glave po detajlu: - temelj objekta 0,8 x 0,8 - betonska cev BC fi 60 z izrezom za prezračevalno odprtino in odprtino za izpust/vgradnjo fazonskega kosa in žabjega poklopca - betonski pokrov prezračevalne glave izkop, zasip, … | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.50 | Vrata INOX 2050/1000 mm, izolirana proti kondenzu, z zračno rešetko 325/225 mm pri tleh z mrežico proti vstopu mrčesa in protidežno zaporo; dobava in vgradnja. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.51 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic srednje kvalitete v armaturni celici, vključno s talno obrobo 7,5 cm, izravnavo tal, fugiranje. | m2 | 5.805 | 0 | 0
4.2.52 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev okoli objekta v pusti beton, debeline 10 cm | m2 | 10 | 0 | 0
4.2.53 | Izdelava obrobe nad nadstreškom vhoda iz rjave protikorozijsko zaščitene pločevine; širina z odkapom, zaščito HI in fasado cca 40 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.54 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
4.2.55 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ 4.2: GRADBENO ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
4.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
4.3.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del. | ur | 20 | 0 | 0
4.3.2 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 20 | 0 | 0
| ur KV | ur | 20 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 20 | 0 | 0
SKUPAJ 4.3: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0
4.4 | STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBE:
- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Armatura - univerzalne spojke
Zahteve za univerzalne spojke: - telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodlarne litine GGG - vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN10 bar - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° - epoksi zaščita min. 250 mikronov - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih) - spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo
4.4.1 | Visokotlačna spojka enojna MJ 3057 DN 50 (46 - 71) E, PN 16 bar | kos | 2 | 0 | 0
Armatura - zasuni
Zahteve za zasune: Ploščati EV zasun v kratke vgradne dolžine F4, s karakteristikami: - polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 - trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage - možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo - možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem) - označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270 - epoksi zaščita min. 250mikronov - vreteno in vsi vijaki valjani iz nerjavečega jekla
4.4.2 | EV ZASUN F4 DN 50, PN 16 bar, S KOLESOM | kos | 6 | 0 | 0
4.4.3 | EV ZASUN F4 DN 80, PN 16 bar, S KOLESOM | kos | 2 | 0 | 0
4.4.4 | Krogelna pipa 1/2'' KOVINA KP 503G | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - ventili za redukcijo tlaka
4.4.5 | REDUCIRNI VENTIL 6/4"+HOL. BRAUKMAN | kos | 1 | 0 | 0
4.4.6 | PRIROBNIČNI INDUKTIVNI MERILEC PRETOKA DN 50, z dajalnikom impulzov in data logerjem | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - kotni plovni ventili
4.4.7 | PRIROBNIČNI PLOVNI KOTNI VENTIL DN 50 PN 16 bar | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - sesalne košare
4.4.8 | SESALNA KOŠARA S PROTIPOVRATNIM VENTILOM DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem in vgradnjo
4.4.9 | Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 10, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 16 | 0 | 0
4.4.10 | Prirobnica leteča, DN 50, PN 10, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 16 | 0 | 0
4.4.11 | Cev okrogla 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 11.87 | 0 | 0
4.4.12 | Zavihek varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 16 | 0 | 0
4.4.13 | Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 61 mm, INOX AISI 304 | kos | 4 | 0 | 0
4.4.14 | Prirobnica varilna ravna, DN 80, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 3 | 0 | 0
4.4.15 | Prirobnica leteča, DN 80, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 3 | 0 | 0
4.4.16 | Cev okrogla 88,9 x 3, DN 80, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 2.5 | 0 | 0
4.4.17 | Zavihek varilni, 88,9 x 3, DN 80, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 3 | 0 | 0
4.4.18 | Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 89,5 mm, INOX AISI 304 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.19 | Prirobnica varilna ravna, DN 100, PN 10, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.20 | Prirobnica leteča, DN 100, PN 10, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.21 | Zavihek varilni, 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.22 | Cev okrogla, 114,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 5.5 | 0 | 0
4.4.23 | Tesnilna plošča kot vodna zapora, navarjena na prehodni FF kos, dimenzije 600 x 600 x 2, z izvrtino fi 115 mm, INOX AISI 304 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.24 | T kos, varilni, 60,3/60,3 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.25 | T kos, varilni, 88,9/88,9 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1 | 0 | 0
4.4.26 | T kos, varilni, 114,3 x 114,3 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1 | 0 | 0
4.4.27 | T kos, varilni, reducirni 88,9/60,3 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 1 | 0 | 0
4.4.28 | T kos, varilni, reducirni 114,3/60,3 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.29 | Cevni lok, varilni, 90°, 60,3 x 3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 9 | 0 | 0
4.4.30 | Cevni lok, varilni, 90°, 88,9 x 3, DN 80, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1 | 0 | 0
4.4.31 | Cevni lok, varilni, 90°, 114,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 4 | 0 | 0
4.4.32 | Objemka (kolčak), 6/4", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 2 | 0 | 0
4.4.33 | Objemka (kolčak), 3/4", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 2 | 0 | 0
4.4.34 | Reducirni kos, varilni, 88,9/60,3 x 3, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 2 | 0 | 0
4.4.35 | Prelivni kos DN 100, PN 10 bar, INOX AISI 304, DIN 11852 | kos | 2 | 0 | 0
SKUPAJ 4.4: STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
4.5 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
4.5.1 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus objekta, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovodov in armatur po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Zapisnik s strani pooblaščene organizacije in vpis nadzora v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.3 | Funkcionalni zagon objekta - vključitev v vodooskrbni sistem, ob prisotnosti strojnega in elektro nadzora ter bodočega upravljavca, izdelava zapisnika o izvedbi zagona, umerjanje nivojskih sond, nastavitev režima obratovanja glede na nivoje vode v ostalih vodooskrbnih objektih, priprava vseh podatkov za vključitev vodohrana v v telemetrijski sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
4.5.4 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 16 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 16 | 0 | 0
SKUPAJ 4.5: OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  |  | 0
# | 3/2.3.22. PROJEKTANTSKI POPIS
/VODOHRAN GOLI VRH /- nov
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
A. | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1/ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
A.3/ | OZEMLJILNI SISTEM |  |  |  | 0
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
A./ | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1./ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE
1 | Glavni kabel za dovod iz PS-PMO na el.krmilno omarico
| *FG16(0)R16-3x6 / za =KO-VH /1 fazni priključek | m | 5 |  | 0
2 | Fleksibilni vodniki za izvedbo el.instalacij
| *Flex FG16(0)R16 - 3x1,5 | m | 30 |  | 0
3 | Fleksibilne zaščitne izolacijske cevi, kot.npr.
| *Euroflex-fi - 13,5 mm -za krmilne kable | m | 20 |  | 0
| *Euroflex-fi - 29 mm - za dovodni kabel | m | 6 |  | 0
4 | Polikarbonatna industrijska LED linijska svetilka - 1x36W , IP65, inox zapirala, vgradnja na strop. | kos | 3 |  | 0
5 | Stikalo za luč n/o -zaščita IP55 | kos | 1 |  | 0
6 | Servisna vtičnica šuko za n/o vgradnjo, 16A/230V, zaščita IP 55 /montaža v objektu | kos | 2 |  | 0
7 | Končno stikalo za indikacijo prisotnosti ; izvedba IP67, montaža na vrata.... | kos | 1 |  | 0
8 | Oklopljen krmilni kabel LIYCY (12 x 0,75)mm2 | m | 6 |  | 0
9 | Izvedba priklopov kablov in krmilnih kablov na el.opremo :
| *dovodni kabel iz PS-PMO na =KO-... | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za nivojske plovce (NS1,2 -v VH ) | kos | 2 |  | 0
| *krmilni kabel za zvezno nivojsko sondo (ZNS1,2,3) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
10 | Zbiralka ZIP za glavno izenačitev v objektu ; Cu zbiralka 10x4mm, l=120mm, 1x Rf vijak M8, 6xRf vijak M6, vgrajena na steno pod elektro omarico | kpl | 1 |  | 0
11 | Fleksibilni vodniki za izvedbo instalacije za izen. pot.
| *HO7Z-K 1x25 - za povezavo na PEN zbiralko v PS-PMO in zbiralko GIP | m | 4 |  | 0
| * HO7Z-K 1x6- za stike na kovinske mase | m | 45 |  | 0
12 | Spojni material iz Rf jekla ( kabelski čevlji,Rf vijaki+matice,…) | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba stikov glavne izenačitve potencialov-vodnik -25mm2 na PEN zbiralko v PS-PMO in na zbiralko GIP | kos | 3 |  | 0
14 | Izvedba stikov izenačitve potencialov-vodnik 6mm2 na kovinske mase - uporabiti spojni pribor iz nerjavečega jekla Rf-V | kos | 11 |  | 0
15 | Verifikacija zanesljive izvedbe instalacije za izenačitve potencialov in meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov – tabelarični prikaz po namembnosti odvoda | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.3./ | OZEMLJILNI SISTEM
OPOMBA : Ozemljilni sistem se izvede, kot obročasto ozemljilo dim.( 5 x 5)m in sicer okoli črpalnega jaška, dodatno pa se v kabeslki jarek položi trakasto ozemljilo L=25m !
16 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm položeno pred zasipom gradbene jame / polaganje se izvede pokončno na tipska držala ! / | m | 70 |  | 0
17 | Križna sponka RF- P 58x58/III ,za izedbo križnih stikov v zemlji | kos | 8 |  | 0
18 | Izvedba direktnega stika ozemljila na PEN zbiralko v PS-PMO | kos | 1 |  | 0
19 | Izvedba stika ozemljila na zbiralko GIP | kos | 1 |  | 0
20 | Izvedba stika izenačitve potencialov na strojno opremo in ostale prevodne del vgrajene opreme v objektu (Rf objemka+kabelski čevelj 6mm2+Rf vijak M6) | kos | 8 |  | 0
21 | Izvedba stika ozemljila na vogalni steber žične ograje objekta (Rf objemka+Rf vijak M8) | kos | 4 |  | 0
21 | Izvedba meritev ozemljitvene upornosti - storitve pooblaščenega preglednika z licenco NPK ! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | VH Goli Vrh. Nov objekt, ki bo povezan z vsemi objekti preko optične povezave, hkrati pa bo z nadzornim centrom in VH Križe komuniciral preko GPRS povezave.
22 | KO-VH _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| polyester stenska omara dim. 800x600x250 z vgrajeno opremo (glavno stikalo, varovalke, kanali, DIN letve, sponke, ožičenje, predal za dokumentacijo) | kos | 1
| *kovinska montažna plošča | kos | 1
| *glavno stikalo /0-1 /3p, 25A / montaža na vrata | kos | 1
| *zaščitno stikalo RCD- FI 25A/30mA - 2polno, s samopovratkom | kos | 1
| II. stopenjska 1F prenapetostna zaščita | kos | 1
| *rele 230VAC za kontrolo izpada napetosti | kos | 1
| *vtičnica šuko 16A/230V, IP 54, montaža bočno na omarici | kos | 1
| *vtičnica šuko 10A/230V, montaža na letvi v omarici | kos | 3
| *el.grelec za v krmilno omaro 45W/230V | kos | 1
| *nastavljiv termostat za vključevanje grelcev | kos | 1
| *prenapetostna zaščita Iskra DM 10kA/230V (2+0) | kos | 1
| *Napajalnik za krmilnik s funkcijo polnilca za akumulator 230V/24V AC/DC, 1,5A, 50VA | kos | 1
| *Hermetični Akumulator 12VDC/7Ah | kos | 1
| *dvojni diodni sklop 12VDC/10A | kos | 1
| *dioda 24VDC | kos | 1
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/0,5A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/4A | kos | 2
| *HRC cevna mikro varovalka 24VDC/8A | kos | 2
*instalacijski odklopniki 250V, Ik=10kA
| C2/1p | kos | 1
| C16/1p | kos | 1
| C10/1p | kos | 2
| C6/1p | kos | 2
| C2/1p | kos | 1
| B6/1p | kos | 1
| krmilnik TBOX LT2-530-4(4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | kos | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | kos | 1
| avtomatski polnilec z akumulatorjem 12V/7,2Ah | kos | 1
| GSM antena + 5m kabla + konektorji | kos | 1
| inteligentni optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | kos | 1
| napajalnik za inteligentni optični pretvornik | kos | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | kos | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | kos | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | kos | 1
| grelec s termostatom | kos | 1
| prenapetostna zaščita merilnih zank | kos | 2
| galvanske ločitve | kos | 4
| programska oprema | kos | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
| *Montaža ,testiranje, označitev vgrajenih elementov,… | kpl | 1
| *Shema izvedenega stanja (PID) | kos | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | kos | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | kos | 1
23 | MERILNA OPREMA
| potopna sonda za merjenje nivoja (0-400 cm, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 1 |  | 0
| plovec s histerezo | kos | 1 |  | 0
| vodomer DN80 z dajalcem impulzov | kos | 1 |  | 0
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava , polaganje vseh napajalnih in krmilnih kablov iz Krmilne omarice na krmilne elemente v objektu
| *krmilni kabel za plovce | kos | 4 |  | 0
| *krmilni kabel za nivojsko sondo | kos | 2 |  | 0
25 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
26 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
27 | Storitve preglednika EI za nezahtevne objekte z licenco po NPK - izvedba pregleda in meritev, izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## obst. RTŽ Pečice-sp.
PROJEKT:
Vodovod Križe-Pečice-Šapole; etapa 1
OBJEKT:
5. PREDELAVA OBST. VODOHRANA PEČICE-SP.
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
5.1 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
5.2 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
5.3 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enoto | Vrednost
5.1 | STROJNE INŠTALACIJE
Armatura - univerzalne spojke
Zahteve za univerzalne spojke: - telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodlarne litine GGG - vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN10 bar - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° - epoksi zaščita min. 250 mikronov - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr. pri tlačnih preizkusih) - spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo
5.1.1 | Visokotlačna spojka enojna za NL cevi kot npr. MJ 3057 DN 50 ( 46 - 71) E, z dobavo in vgradnjo | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - zasuni
Zahteve za zasune: Ploščati EV zasun v kratke vgradne dolžine F4, s karakteristikami: - polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 - trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage - možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo - možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem) - označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270 - epoksi zaščita min. 250mikronov - vreteno in vsi vijaki valjani iz nerjavečega jekla
5.1.2 | EV ZASUN F4 DN 50, PN 16 bar, S KOLESOM. | kos | 1 | 0 | 0
5.1.3 | KROGELNI VENTIL 6/4" s polnim prostim prehodom, notranji navojni spoj. | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - ventili za redukcijo tlaka
5.1.4 | MEHANSKI REDUCIRNI VENTIL DN 50, prirobnični spoj. | kos | 1 | 0 | 0
5.1.5 | REDUCIRNI VENTIL 6/4"+HOL. BRAUKMAN; dobava in vgradnja. | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - kotni plovni ventili
5.1.6 | PLOVNI VENTIL DN 50 PN16 KOTNI - RAVNI | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - vodomeri
5.1.7 | PRIROBNIČNI MEHANSKI VODOMER MADD. DN 50 WMAP, z impulznim dajalnikom | kos | 1 | 0 | 0
5.1.8 | iJOINT SPOJ ZUNANJI NAVOJ d 40 - 6/4'', PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem in vgradnjo
5.1.9 | FFK kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 1
5.1.10 | FFK kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.6
| Cev okrogla 48,3 x 3, DN 40, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.2
| Cevni lok, 90° varilni, 48,3 x 3, DN 40, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Varilni navojni nastavek Rp 1 1/2'', DIN 2982, PN 16, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3,1x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Objemka (kolčak), 1/2", DIN 2986, INOX AISI 304, vključno z vrtanjem luknje v cev in varjenjem | kos | 2
| Manometer fi 100 z navojem 1/2'', 0 - 16 bar | kos | 1
| Krogelna pipa 1/2'' KOVINA KP 503G | kos | 1
5.1.11 | F kos DN40 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 40, z luknjo fi 49, PN 16, EN 1092-1, INOX AISI 304 | kos | 1
| Cev okrogla 48,3 x 3, DN 40, PN 16, INOX AISI 304, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
| Varilni navojni nastavek Rp 1 1/2'', DIN 2982, PN 16, INOX AISI 304 | kos | 1
5.1.12 | Prirobnica slepa, DN 40, z navojno luknjo 1 1/2'', PN 16, DIN 2527, INOX AISI 304 | kos | 1 | 0 | 0
5.1.13 | FFK kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3,1x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 0.4
5.1.14 | FFK kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 1
| Prirobnica leteča, DN 50, PN 16, DIN 2642, INOX AISI 304 | kos | 1
| Zavihek varilni, 60,3,1x3, DN 50, PN 10, INOX AISI 304, DIN 2642, EN 10204/3.1 | kos | 1
| Cevni lok, 90° varilni, 60,3 x 3, DN 50, PN 16, INOX AISI 304, DIN 2605, R=1,5 X D | kos | 1
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 3
SKUPAJ 5.1: STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
5.2 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
5.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del. | ur | 20 | 0 | 0
5.2.2 | Izdelava in po vgradnji sanacija prebojev zaradi prehodov instalacij skozi stene ali talno ploščo objekta (vodovodne cevi, izpust, zaščitni električni kabel, zračniki) | kpl | 5 | 0 | 0
5.2.3 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus objekta, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2.4 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljini 3. do 4. ktg., globina izkopa gradbene jame do 3,00 m', z odlaganjem ob rob gradbene jame, za priključitev dovodnega/odvodnega cevovoda in el. oz. TK inštalacij ter po vgradnji inštalacij zasutje. | m3 | 5 | 0 | 0
5.2.5 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
5.2.6 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1
5.2.7 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 8 | 0 | 0
| ur KV | ur | 8 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 8 | 0 | 0
SKUPAJ 5.2: OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  |  | 0
# | 3/2.3.27. PROJEKTANTSKI POPIS
/RAZTEŽILNIK PEČICE-spodnji-obstoječ /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
A. | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1/ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
A.3/ | OZEMLJILNI SISTEM |  |  |  | 0
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
A./ | ELEKTRO INSTALACIJE - OBJEKT
A.1./ | EL.INSTALACIJE ZA MOČ IN KRMILJENJE
1 | Glavni kabel za dovod iz PS-PMO na el.krmilno omarico
| *FG16(0)R16-3x6 / za =KO-RZTŽ /1 fazni priključek | m | 0 |  | 0
2 | Fleksibilni vodniki za izvedbo el.instalacij
| *Flex FG16(0)R16 - 3x1,5 | m | 20 |  | 0
3 | Fleksibilne zaščitne izolacijske cevi, kot.npr.
| *Euroflex-fi - 13,5 mm -za krmilne kable | m | 20 |  | 0
| *Euroflex-fi - 29 mm - za dovodni kabel | m | 6 |  | 0
4 | Polikarbonatna industrijska LED linijska svetilka - 1x36W , IP65, inox zapirala, vgradnja na strop. | kos | 0 |  | 0
5 | Stikalo za luč n/o -zaščita IP55 | kos | 0 |  | 0
6 | Servisna vtičnica šuko za n/o vgradnjo, 16A/230V, zaščita IP 55 /montaža v objektu | kos | 0 |  | 0
7 | Končno stikalo za indikacijo prisotnosti ; izvedba IP67, montaža na vrata.... | kos | 0 |  | 0
8 | Oklopljen krmilni kabel LIYCY (12 x 0,75)mm2 | m | 6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2/ | INSTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.3./ | OZEMLJILNI SISTEM
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | Raztežilnik Pečice spodnji. Je obstoječ objekt, ki bo povezan z VH Goli Vrh preko optične povezave. Telemetrija bo nadzorovala preliv iz vodohrana, porabo in zagotavljala tehnično zaščito objekta.
9 | KO-RTŽ _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 | 0 | 0
| polyester stenska omara dim. 600x400x150 z vgrajeno opremo (glavno stikalo, varovalke, kanali, DIN letve, sponke, ožičenje, predal za dokumentacijo) | 1
| II. stopenjska 1F prenapetostna zaščita | 1
| grelec s termostatom | 1
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | 1
| stikalo 6 port | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | 1
| usmernik 230V/12V/3A z UPS funkcijo | 1
| hermetični akumulator 12V/4Ah | 1
| krmilnik TBOX LT2-530(1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (5" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | 1
| programska oprema | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | 1
10 | MERILNA OPREMA
| potopna sonda za merjenje nivoja (0-400 cm, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 1 |  | 0
| nivojsko stikalo za detekcijo preliva | kos | 1 |  | 0
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava , polaganje vseh napajalnih in krmilnih kablov iz Krmilne omarice na krmilne elemente v objektu
| *krmilni kabel na potopno sondo | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za detekcijo preliva | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za detekcijo vstopa | kos | 1 |  | 0
12 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
13 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
14 | Storitve preglednika EI za nezahtevne objekte z licenco po NPK - izvedba pregleda in meritev, izdelava zapisnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## obst. VH Križe
PROJEKT:
Vodovod Križe-Pečice-Šapole; etapa 1
OBJEKT:
6. NADGRADNJA OBST. VODOHRANA KRIŽE
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost
6.1 | STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
6.2 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  | 0
6.3 | ELEKTRO INŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
Poz. | Opis | Enota | Količina | EUR/enoto | Vrednost
6.1 | STROJNE INŠTALACIJE
Armatura - univerzalne spojke
Zahteve za univerzalne spojke: - telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodlarne litine GGG - vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 545 PN10 bar - spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6° - epoksi zaščita min. 250 mikronov - sidra so izdelana iz nerjavečega jekla in morajo omogočati 100% sidranje pri zgoraj navedenih parametrih na vseh vrstah cevi - konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju - ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi vsaj 6-krat (npr. pri tlačnih preizkusih) - spojke morajo biti s higienskimi čepi, s čimer se doseže večja zaščita notranjosti spojke do vgradnje - spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo.
6.1.1 | Visokotlačna spojka enojna za NL cevi kot npr. MJ 3057 DN 50 (46 - 71) E, z dobavo in vgradnjo | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - zasuni
Zahteve za zasune: Ploščati EV zasun v kratke vgradne dolžine F4, s karakteristikami: - polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 - trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage - možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v vodovodno instalacijo - možnost naknadne nadgradnje z el. motornim pogonom brez posega v konstrukcijo zasuna (z adapterjem) - označba na zasunih za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270 - epoksi zaščita min. 250mikronov - vreteno in vsi vijaki valjani iz nerjavečega jekla
6.1.2 | MEDPRIROBNIČNA LOPUTA DN50 z EM pogonom, 24V, IP66
6.1.3 | EV ZASUN F4 DN 50, PN 16 bar, S KOLESOM. | kos | 1 | 0 | 0
6.1.4 | KROGELNI VENTIL 6/4" s polnim prostim prehodom, notranji navojni spoj. | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - ventili za redukcijo tlaka
6.1.5 | MEHANSKI REDUCIRNI VENTIL 6/4" + HOL. BRAUKMAN; dobava in vgradnja. | kos | 1 | 0 | 0
Armatura - vodomeri
6.1.6 | PRIROBNIČNI MEHANSKI VODOMER MADD. DN 50 WMAP, z impulznim dajalnikom | kos | 1 | 0 | 0
6.1.7 | iJOINT SPOJ ZUNANJI NAVOJ d50 - 6/4'', PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
Fazonski kosi po meri iz nerjavečega jekla (INOX AISI 304), kpl. z varjenjem, površinsko obdelavo, transportom, pripasanjem in vgradnjo
6.1.8 | FF kos DN 50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi: | kpl | 2 | 0 | 0
| Prirobnica varilna ravna, DN 50, PN 16, DIN 2576, INOX AISI 304 | kos | 4
| Cev okrogla 60,3 x 3, DN 100, PN 10, INOX AISI 316, EN 10217-7 (TIG) | m | 2
6.1.9 | Prirobnica slepa, DN 50, z navojno luknjo 6/4'', PN 16, DIN 2527, INOX AISI 304 | kos | 2 | 0 | 0
SKUPAJ 6.1: STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0
6.2 | OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM
6.2.1 | Bencinski oz. dieselski agregat za proizvodnjo el. energije ob izvedbi gradbenih del. | ur | 10 | 0 | 0
6.2.2 | Izdelava in po vgradnji sanacija prebojev zaradi prehodov instalacij skozi stene ali talno ploščo objekta (vodovodne cevi, izpust, zaščitni električni kabel, zračniki) | kpl | 4 | 0 | 0
6.2.3 | Komplet tlačni in funkcionalni preiskus objekta, po navodilih dobaviteljev posamezne opreme. Načrt preizkusa potrdi odgovorni nadzornik, kakor tudi sam preizkus. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu je sestavni dokument ta tehničnem pregledu objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.4 | Izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW, v zemljini 3. do 4. ktg., globina izkopa gradbene jame do 3,00 m', z odlaganjem ob rob gradbene jame, za priključitev dovodnega/odvodnega cevovoda in el. oz. TK inštalacij ter po vgradnji inštalacij zasutje. | m3 | 5 | 0 | 0
6.2.5 | Izpiranje vodnih celic z vodo, ki jo zagotovi izvajalec sam in dezinfekcija s strani pooblaščene institucije, vključno s predajo zapisnika o dezinfekciji, ki je sestavni dokument na tehničnem pregledu objekta | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.6 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
6.2.7 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur VK | ur | 8 | 0 | 0
| ur KV | ur | 8 | 0 | 0
| ur PKV | ur | 8 | 0 | 0
SKUPAJ 6.2: OSTALO K STROJNIM INŠTALACIJAM |  |  |  |  | 0
# | 3/2.3.23. PROJEKTANTSKI POPIS
/VODOHRAN Križe s sončnim napajanjem /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | Vodohran Križe s sončnim napajanjem (4x AI, 8x DI, 4x DO)
1 | KO-VH _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| polyester stenska omara dim. 600x400x150 z vgrajeno opremo (glavno stikalo, varovalke, kanali, DIN letve, sponke, ožičenje, predal za dokumentacijo) | 1
| krmilnik TBOX LP-450-GE(GPRS + 1xRS-232 + 1xRS-485 (8xDI, 4xDO, 4xAI), WEB1.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | 1
| GSM antena + 5m kabla + konektorji | 1
| sončno napajanje (2x50W sončna celica, sončni regulator, hermetični akumulator 2x45Ah, kabli) | 1
| 6m drog za sončno celico z nosilci in postavitvijo | 1
| brezkontaktni indikator vstopa v objekt | 1
| programska oprema | 1
| izdelava aplikacije v nadzornem programu | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | 1
2 | MERILNA OPREMA
| potopna sonda za merjenje nivoja (0-400 cm, 10m kabla, 4..20mA) | kos | 1 |  | 0
| plovec s histerezo | kos | 1 |  | 0
| zasun DN50 z EM pogonom, 24V, IP66 | kos | 1 |  | 0
| vodomer DN50 z dajalcem impulzov | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava , polaganje vseh napajalnih in krmilnih kablov iz Krmilne omarice na krmilne elemente v objektu
| *krmilni kabel za potopno nivojsko sondo | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za plovec | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za el.pogon zasuna | kos | 1 |  | 0
| *krmilni kabel za vodomer | kos | 1 |  | 0
4 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
5 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## EL. priključki_vsi
3/1.3.10 | PROJEKTANTSKI POPIS - 3/1 PRIKLJUČKI
/PRIKLJUČKI NA NN DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE/
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/1 - PRIKLJUČKI NA NN DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"SKUPNA REKAPITULACIJA "
A. | PRIKLJUČEK - PREČRPALIŠČE PEČICE - novo |  |  |  | 0
B. | PRIKLJUČEK - VODOHRAN GOLI VRH - novo |  |  |  | 0
C. | PRIKLJUČEK - RAZTEŽILNIK PEČICE -SREDNJI - novo |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
*OPOMBE ZA IZVAJALCA DEL :
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo ).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
*Za gradbena dela je potrebno pridobiti ponudbene cene od izvajalca gr.del
| OPIS POSTAVKE | enota | kol. | cena/enoto | VREDNOST
A./ | PRIKLJUČEK - PREČRPALIŠČE PEČICE - novo
A.1. | ELEKTRO MATERIAL IN ELEKTRO OPREMA
### | Opomba : Pred naročilom energetskega kabla, je potrebno izmeriti dejansko dolžino na zakoličeni trasi kablovoda !
1 | Zemeljski kabel z PVC izolacijo,T=70st., Idop=179A v zemlji, kot tip E-AY2Y 4x70+2,5, ali enakovreden | m | 195 |  | 0
2 | Kabelski čevelj 70-Al | kos | 8 |  | 0
3 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm - položeno v skupni jarek | m | 25 |  | 0
4 | Križna sponks na ozemljilu Rf-V (58x58)mm | kos | 4 |  | 0
5 | Tipsko držalo za pokončno polaganje valjanca - kot tip DV-Rf Hermi, polaganje v razmaku D=1m | kos | 25 |  | 0
6 | Zaščitna cev Mapitel-fi110mm - rdeča | m | 25 |  | 0
7 | Zaščitna cev Mapitel-fi160mm - rdeča | m | 0 |  | 0
8 | Opozorilni trak ELEKTRIKA | m | 190 |  | 0
9 | Tablica za označitev kabla | kos | 2 |  | 0
10 | Prostostoječa kabelska priključno-merilna omarica =PS-PMO , kompletirana po spodnji specifikaciji : | kpl | 1 |  | 0
| *tipska prostostoječa kabelska razdelilna omarica, iz trdega PVC-ja odpornega na UV žarke, razred II, IP54, triočkovno zapiranje, 2 okenca za števce, dim.450x600x190mm, s strešico, kvaliteni razred kot npr. tip PMO 2 PS KPL - Prebilplast, ali enakovredno | kos
| *tipski montažni temelj za omarico | kos
| *priključne sponke za uvod - izvod kabla 4x70Al | kos
| *fazne zbiralke Cu /200A | kos
| *PEN zbiralka | kos
| *števčna plošča | kos
| *direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro, r.2(IEC) ali A(MID) s PLC vmesnikom | kos
| *GSM modem | kos
| *varovalčni odklopnik NV01/ 160/3p | kos
| *var.vložki NV160/20A | kos
| *odvodniki prenapetosti - Protec B2-60kA/275V | kpl
| * PEN sponka | kos
| * ključavnica sistemska Elektro Celje | kos
| *drobni in vezni material | kpl
| *montaža opreme v omarico | kpl
A.2. | ELEKTRO-MONTAŽNA DELA :
11 | Polaganje kablovoda v izkopan jarek na globino -0,8m na posteljico iz mivke D=10cm | m | 195 |  | 0
12 | Izvedba križanja "K"el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsa križanja se izvedejo v zaščitni cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| *K1-LC - križanje en.kabla z lokalno cesto | kpl | 1 |  | 0
| *K2-V - križanje en.kabla z vodovodom | kpl | 0 |  | 0
| *K5-EK-NN - križanje en.kabla z drugim NN kablom | kpl | 0 |  | 0
| *K6-EK-SN - križanje en.kabla z SN kablom 20kV | kpl | 0 |  | 0
| *K7-EK-2xPE-50 - križanje en.kabla z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
| *K8-V-2xPE-50 - križanje vodovoda z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
13 | Izvedba vzporednega polaganja el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsi vzporedni poteki se izvedejo v zaščini cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| * VP01-EK+V+2xPE-50 - vzporedni potek en.kabla z vodovodom in dvojčkom za optiko | m | 175 |  | 0
14 | Polaganje ozemljila v jarek kabla | m | 25 |  | 0
15 | Polaganje opozorilnega traku na -0,4m | m | 195 |  | 0
16 | Montaža kabelskih čevljev 70mm2 | kos | 8 |  | 0
17 | Meritve položenega kabla pred zasipom | kpl | 1 |  | 0
18 | Montaža temelja za PS-PMO in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Montaža temelja za PS-PMO v izkopano luknjo in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
20 | Priključitev kabla v obstoječo hišno priključno omarico KPMO | kpl | 1 |  | 0
21 | Priključitev kabla v novo priključno omarico PS-PMO ali KPMO | kpl | 1 |  | 0
22 | Priključitev ozemljila na obst.ozemljilo pri hišni KPMO, pri novi PS-PMO (KPMO) in na ozemljilo objekta | kos | 4 |  | 0
23 | Prevzem novega merilnega mesta in omarice PS-PMO (KPMO) s strani ELEKTRO Celje in priklop na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
24 | Izdelava fotodokumentacije trase položenega kabla, vključno z vsemi križanji / izvesti v odprtem jarku pred zasipavanjem !/ | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B./ | PRIKLJUČEK - VODOHRAN GOLI VRH - novo
A.1. | ELEKTRO MATERIAL IN ELEKTRO OPREMA
### | Opomba : Pred naročilom energetskega kabla, je potrebno izmeriti dejansko dolžino na zakoličeni trasi kablovoda !
25 | Zemeljski kabel z PVC izolacijo,T=70st., Idop=179A v zemlji, kot tip E-AY2Y 4x70+2,5, ali enakovreden | m | 60 |  | 0
26 | Kabelski čevelj 70-Al | kos | 8 |  | 0
27 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm - položeno v skupni jarek | m | 25 |  | 0
28 | Križna sponks na ozemljilu Rf-V (58x58)mm | kos | 4 |  | 0
29 | Tipsko držalo za pokončno polaganje valjanca - kot tip DV-Rf Hermi, polaganje v razmaku D=1m | kos | 25 |  | 0
30 | Zaščitna cev Mapitel-fi110mm - rdeča | m | 20 |  | 0
31 | Zaščitna cev Mapitel-fi160mm - rdeča | m | 0 |  | 0
32 | Opozorilni trak ELEKTRIKA | m | 60 |  | 0
33 | Tablica za označitev kabla | kos | 2 |  | 0
34 | Prostostoječa kabelska priključno-merilna omarica =PS-PMO , kompletirana po spodnji specifikaciji : | kpl | 1 |  | 0
| *tipska prostostoječa kabelska razdelilna omarica, iz trdega PVC-ja odpornega na UV žarke, razred II, IP54, triočkovno zapiranje, 2 okenca za števce, dim.450x600x190mm, s strešico, kvaliteni razred kot npr. tip PMO 2 PS KPL - Prebilplast, ali enakovredno | kos
| *tipski montažni temelj za omarico | kos
| *priključne sponke za uvod - izvod kabla 4x70Al | kos
| *fazne zbiralke Cu /200A | kos
| *PEN zbiralka | kos
| *števčna plošča | kos
| *direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro, r.2(IEC) ali A(MID) s PLC vmesnikom | kos
| *GSM modem | kos
| *varovalčni odklopnik NV01/ 160/3p | kos
| *var.vložki NV160/20A | kos
| *odvodniki prenapetosti - Protec B2-60kA/275V | kpl
| * PEN sponka | kos
| * ključavnica sistemska Elektro Celje | kos
| *drobni in vezni material | kpl
| *montaža opreme v omarico | kpl
A.2. | ELEKTRO-MONTAŽNA DELA :
35 | Polaganje kablovoda v izkopan jarek na globino -0,8m na posteljico iz mivke D=10cm | m | 60 |  | 0
36 | Izvedba križanja "K"el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsa križanja se izvedejo v zaščitni cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| *K1-LC - križanje en.kabla z lokalno cesto | kpl | 0 |  | 0
| *K2-V - križanje en.kabla z vodovodom | kpl | 1 |  | 0
| *K5-EK-NN - križanje en.kabla z drugim NN kablom | kpl | 0 |  | 0
| *K6-EK-SN - križanje en.kabla z SN kablom 20kV | kpl | 0 |  | 0
| *K7-EK-2xPE-50 - križanje en.kabla z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
| *K8-V-2xPE-50 - križanje vodovoda z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
37 | Izvedba vzporednega polaganja el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsi vzporedni poteki se izvedejo v zaščini cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| * VP01-EK+V+2xPE-50 - vzporedni potek en.kabla z vodovodom in dvojčkom za optiko | m | 50 |  | 0
38 | Polaganje ozemljila v jarek kabla | m | 25 |  | 0
39 | Polaganje opozorilnega traku na -0,4m | m | 60 |  | 0
40 | Montaža kabelskih čevljev 70mm2 | kos | 8 |  | 0
41 | Meritve položenega kabla pred zasipom | kpl | 1 |  | 0
42 | Montaža temelja za PS-PMO in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
0
43 | Montaža temelja za PS-PMO v izkopano luknjo in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
44 | Priključitev kabla v obstoječo hišno priključno omarico KPMO | kpl | 1 |  | 0
45 | Priključitev kabla v novo priključno omarico PS-PMO ali KPMO | kpl | 1 |  | 0
46 | Priključitev ozemljila na obst.ozemljilo pri hišni KPMO, pri novi PS-PMO (KPMO) in na ozemljilo objekta | kos | 2 |  | 0
47 | Prevzem novega merilnega mesta in omarice PS-PMO (KPMO) s strani ELEKTRO Celje in priklop na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
48 | Izdelava fotodokumentacije trase položenega kabla, vključno z vsemi križanji / izvesti v odprtem jarku pred zasipavanjem !/ | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | PRIKLJUČEK - RAZTEŽILNIK PEČICE -SREDNJI - novo
A.1. | ELEKTRO MATERIAL IN ELEKTRO OPREMA
### | Opomba : Pred naročilom energetskega kabla, je potrebno izmeriti dejansko dolžino na zakoličeni trasi kablovoda !
49 | Zemeljski kabel z PVC izolacijo,T=70st., Idop=179A v zemlji, kot tip E-AY2Y 4x70+2,5, ali enakovreden | m | 154 |  | 0
50 | Kabelski čevelj 70-Al | kos | 8 |  | 0
51 | Ozemljilo - valjanec Fe/Zn 25x4mm - položeno v skupni jarek | m | 25 |  | 0
52 | Križna sponks na ozemljilu Rf-V (58x58)mm | kos | 4 |  | 0
53 | Tipsko držalo za pokončno polaganje valjanca - kot tip DV-Rf Hermi, polaganje v razmaku D=1m | kos | 25 |  | 0
54 | Zaščitna cev Mapitel-fi110mm - rdeča | m | 5 |  | 0
55 | Zaščitna cev Mapitel-fi160mm - rdeča | m | 0 |  | 0
56 | Opozorilni trak ELEKTRIKA | m | 154 |  | 0
57 | Tablica za označitev kabla | kos | 2 |  | 0
58 | Prostostoječa kabelska priključno-merilna omarica =PS-PMO , kompletirana po spodnji specifikaciji : | kpl | 1 |  | 0
| *tipska prostostoječa kabelska razdelilna omarica, iz trdega PVC-ja odpornega na UV žarke, razred II, IP54, triočkovno zapiranje, 2 okenca za števce, dim.450x600x190mm, s strešico, kvaliteni razred kot npr. tip PMO 2 PS KPL - Prebilplast, ali enakovredno | kos
| *tipski montažni temelj za omarico | kos
| *priključne sponke za uvod - izvod kabla 4x70Al | kos
| *fazne zbiralke Cu /200A | kos
| *PEN zbiralka | kos
| *števčna plošča | kos
| *direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije z notranjo uro, r.2(IEC) ali A(MID) s PLC vmesnikom | kos
| *GSM modem | kos
| *varovalčni odklopnik NV01/ 160/3p | kos
| *var.vložki NV160/20A | kos
| *odvodniki prenapetosti - Protec B2-60kA/275V | kpl
| * PEN sponka | kos
| * ključavnica sistemska Elektro Celje | kos
| *drobni in vezni material | kpl
| *montaža opreme v omarico | kpl
A.2. | ELEKTRO-MONTAŽNA DELA :
59 | Polaganje kablovoda v izkopan jarek na globino -0,8m na posteljico iz mivke D=10cm | m | 154 |  | 0
60 | Izvedba križanja "K"el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsa križanja se izvedejo v zaščitni cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| *K1-LC - križanje en.kabla z lokalno cesto | kpl | 1 |  | 0
| *K2-V - križanje en.kabla z vodovodom | kpl | 0 |  | 0
| *K5-EK-NN - križanje en.kabla z drugim NN kablom | kpl | 0 |  | 0
| *K6-EK-SN - križanje en.kabla z SN kablom 20kV | kpl | 0 |  | 0
| *K7-EK-2xPE-50 - križanje en.kabla z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
| *K8-V-2xPE-50 - križanje vodovoda z dvojčkom za optiko | kpl | 0 |  | 0
61 | Izvedba vzporednega polaganja el.energetskega kabla _EK z ostalimi komunalnimi napravami /vsi vzporedni poteki se izvedejo v zaščini cevi Mapite-110(160)mm, po detajlih iz projekta in v skladu s priloženimi detajli po Smernici TIS-11 GIZ distribucije el.energije Slovenije/
| * VP01-EK+V+2xPE-50 - vzporedni potek en.kabla z vodovodom in dvojčkom za optiko | m | 120 |  | 0
62 | Polaganje ozemljila v jarek kabla | m | 25 |  | 0
63 | Polaganje opozorilnega traku na -0,4m | m | 154 |  | 0
64 | Montaža kabelskih čevljev 70mm2 | kos | 8 |  | 0
65 | Meritve položenega kabla pred zasipom | kpl | 1 |  | 0
66 | Montaža temelja za PS-PMO in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
67 | Montaža temelja za PS-PMO v izkopano luknjo in montaža omarice na temelj | kpl | 1 |  | 0
68 | Priključitev kabla v obstoječo hišno priključno omarico KPMO | kpl | 1 |  | 0
69 | Priključitev kabla v novo priključno omarico PS-PMO ali KPMO | kpl | 1 |  | 0
70 | Priključitev ozemljila na obst.ozemljilo pri hišni KPMO, pri novi PS-PMO (KPMO) in na ozemljilo objekta | kos | 2 |  | 0
71 | Prevzem novega merilnega mesta in omarice PS-PMO (KPMO) s strani ELEKTRO Celje in priklop na NN omrežje | kpl | 1 |  | 0
72 | Izdelava fotodokumentacije trase položenega kabla, vključno z vsemi križanji / izvesti v odprtem jarku pred zasipavanjem !/ | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## EL. obst. PČR Močnik
# | 3/2.3.25. PROJEKTANTSKI POPIS
/VODOHRAN Močnik - obstoječ /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
Poz | OPIS POSTAVKE | enota | kol. | cena/enoto | VREDNOST
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | PČP Močnik. Je obstoječ objekt, ki je sedaj povezan z VH Rucman Vrh in vrtino Močnik preko radijske zveze. Po novem bo povezan preko optične povezave.
1 | KO-PČR _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | 1
| stikalo 6 port | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | 1
| usmernik 230V/12V/3A z UPS funkcijo | 1
| hermetični akumulator 12V/4Ah | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (5" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | 1
| prilagoditev programske opreme | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | 1
3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
4 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## EL. obst. VH Rucman
# | 3/2.3.24. PROJEKTANTSKI POPIS
/VODOHRAN Rucman Vrh - obstoječ /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| OPIS POSTAVKE | enota | kol. | cena/enoto | VREDNOST
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | VH Rucman Vrh. Je obstoječ objekt, ki je sedaj povezan s PČP Močnik preko radijske zveze. Po novem bo povezan preko optične povezave.
1 | KO-VH _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | 1
| stikalo 6 port | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | 1
| usmernik 230V/12V/3A z UPS funkcijo | 1
| hermetični akumulator 12V/4Ah | 1
| krmilnik TBOX LT2-530-4(4G + 1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | 1
| grafični prikaz stanja v objektu (7" LED touch, barvni, Android, IP65, 24VDC) s programsko opremo | 1
| prilagoditev programske opreme | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | 1
3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
4 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## EL. obst. Vrtina Močnik
# | 3/2.3.26. PROJEKTANTSKI POPIS
/VRTINA Močnik - obstoječ /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
B. | KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| OPIS POSTAVKE | enota | kol. | cena/enoto | VREDNOST
B./ | SISTEM ZA TELEMETRIJO, KRMILJENJE IN DALJINSKI NADZOR
# | Vrtina Močnik. Je obstoječ objekt, ki je sedaj povezana s PČP Močnik in VH Rucman Vrh preko radijske zveze. Po novem bo povezan preko optične povezave.
1 | KO-VR _elektro krmilna omarica, v zaščiti IP55, montirana na zid v črpališču, po ponudbi hišnega izvjalca Ellab d.o.o., z vgrajeno opremo, kot sledi : | kpl | 1 |  | 0
| optični pretvornik za single mode kabel / Ethernet | 1
| stikalo 6 port | 1
| kaseta za ranžiranje optičnega kabla | 1
| OPK priključni kabel SC-LC 2m | 2
| spajanje optičnega kabla, meritve | 1
| usmernik 230V/12V/3A z UPS funkcijo | 1
| hermetični akumulator 12V/4Ah | 1
| krmilnik TBOX LT2-530(1xEth + 1xRS-232 + 1xRS-485 + 1xUSB (16xDIO, 8xAI), WEB2.0, alarm management, 30 dni podatkov, DNP3, Modbus, 10-30VDC, low power | 1
| programska oprema | 1
| *Izjava o ustreznosti razdelilca po SIST EN 61439-1 (izda preglednik) | 1
| *Izjava o preizkusu razdelilca (izda preglednik) | 1
3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, MERITVE, ŠOLANJE
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
| šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
4 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Optika
# | 3/2.3.28. PROJEKTANTSKI POPIS
/Optični kabel /
objekt : | VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE - 1.ETAPA
investitor: | Občina Brežice
Načrt : | MAPA 3 - NAČRTI IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
3/2 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE
št.načrta: | E-10/2015 - 1.etapa
datum : | junij 2022
"R E K A P I T U L A C I J A "
B.1. | OPTIČNI KABEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| OPIS POSTAVKE | enota | kol. | cena/enoto | VREDNOST
B.1/ | OPTIČNI KABEL - single mode
# | Vodni vir iz vrtine Močnik bo napajal vrsto vodohranov in raztežilnikov. VH Rucman Vrh bo poleg potrošnje zagotavljal vodo za obstoječi raztežilnik Pečice - spodnji, novi raztežilnik Pečice - srednji in booster črpališče Pečice. Črpališče bo dvignilo pritisk vode tako, da bo napajalo VH Goli Vrh. Od tu se bo gravitacijsko polnil vodohran Križe. Vsi objekti bodo imeli dovod električne energije in bodo povezani z optičnim kablom. Izjema je VH Križe, ki bo napajan s pomočjo sončne energije in bo v nadzornim centrom povezan preko GPRS povezave. VH Goli Vrh in VH Rucman Vrh bosta prehodna objekta za povezavo celotnega sistema z nadzornim centrom. Optične povezave so koncipirane na način, da se vsi objekti lahko pogovarjajo med seboj, v primeru izpada enega od objektov pa ostali ne zgubijo zveze z VH Goli Vrh. Vsi nivoji nadzora so izvedeni po standardih, ki veljajo v nadzornem sistemu vodovoda Komunale Brežice.
1 | Optični kabel- single mode - kolut 9/125 OS2 4 vlakna Excel 205-300 | m | 2523 |  | 0
2 | Polaganje optičnega kabla v zaščitne cevi (revizijski jašek vsakih 100m) | m | 2523 |  | 0
3 | *ODSK-12/8 ST MM | kos | 2 |  | 0
4 | *Zaključni kabel ST MM, 50/125 OM3, 2.5m | kos | 12 |  | 0
5 | *PK-50/ST-LC/2D | kos | 3 |  | 0
6 | *Optična zaključna doza | kos | 3 |  | 0
7 | *Varjenje in ščitki varov | kos | 12 |  | 0
8 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| izdelava spremne dokumentacije (elektro sheme) | kpl | 1 |  | 0
| izvedba meritev | kpl | 1 |  | 0
9 | Stroški transporta, montaža, spustitev v pogon in manjša nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0