## Lekarna Brežice-Trnje-PZI
E. | ELEKTRO INSTALACIJE
Lekarna Brežice Trnje
Za ves material velja: ali enakovredno oz. kot na primer
V cenah sta zajeti dobava in montaža ter dolbljenje in vrtanje za električne inštalacije!
vsi vodniki morajo ustrezati Cca s1 d2, a1
A | Demontažna dela
1. | Odstranitev vseh električnih inštalacij iz lokacije bodočega objekta in odvoz na deponijo (ocena). Pred odvozom na deponijo mora izvajalce pridobiti soglasje investitorja, oziroma njegovege odgovornega nadzornika. | ur | 42 | 0
2. | Demontaža in ponovna montaža centrale za javljanje požara | kpl | 1 | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža protivlomne centrale | kpl | 1 | 0
| Skupaj - demontažna dela |  |  | 0
B | Razdelilniki
1. | Dobava, montaža in priklop podometnega razdelilnika RG(RL+RM+RUPS) z opremo npr.:
| podometno kovinsko ohišje razdelilnika HAGER FW624F dim: 590mm(š) x 1070mm(v) x 110mm(g) | kos | 2
razdelilnik RG
| stikalo 1-0, 3p; 63A (montaža na letev) | kos | 1
| Podnožje odvodnika prenapetosti, razred B+C, 15 kA, vključno z vložkom | kos | 4
| instalacijski odklopniki C 20A 3-polni | kos | 2
| instalacijski odklopniki C 25A 3-polni | kos | 1
razdelilnik RL
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C10A- 16A 1-polni | kos | 18
| impulzni rele 230 VAC 10A | kos | 13
| inštalacijski kontaktor 1. p 230VAC 20A | kos | 2
| inštalacijski kontaktor 2. p 230VAC 20A | kos | 1
| stikalo 1-0, 1p; 10A (montaža na letev) | kos | 5
| stikalo 1-0-2, 1p; 10A (montaža na letev) | kos | 1
| astro ura | kos | 1
razdelilnik RM
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C10A- 16A 1-polni | kos | 37
| instalacijski odklopniki C 16A 3-polni | kos | 2
| instalacijski odklopniki C 20A 3-polni | kos | 1
| stikalo 1-0, 3p; 40A (montaža na letev) | kos | 1
razdelilnik RUPS
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| stikalo 1-0-2, 4p; 40A (montaža na letev) | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 10A 2-polni | kos | 11
razdelilnik RS
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| stikalo 1-0, 3p; 40A (montaža na letev) | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 16A 3-polni | kos | 4
| instalacijski odklopniki C 16A 1-polni | kos | 7
| drobni materijal | kpl | 1
| montažna dela | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža prostostoječe UPS naprave s 3, faznim vhodom in 1.faznim izhodom 3/1 mči 8 kW 15" avtonomija | kos | 1 | 0
| Skupaj - razdelilniki |  |  | 0
C | Razsvetljava
Vse svetilke morajo biti dobavljene z vsem montažnim in drobnim materialom. V popisu so navedene s strani odgovornega projektanta arhitekture potrjene svetilke, ki smo jih uporabili pri načrtovanju, oz. izračunih osvetljenosti.Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo. Posatvke svetilka veljajo kot "dobava in montaža"
1. | Trilux Inperla C07 HR19 LED 16W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 1700 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 106 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR=17,3 z vseh smeri , dimenzije: Ø236x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 210 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let oznaka v načrtu S1 | kos | 28 | 0
1.1 | RD-PC - pokrov svetilke za dodatno zmanjšanje bleščanja po UGR=15,6, z deko osvetlitvijo stropa | kos | 28 | 0
2. | Helio Coridor N-S DI 1800 LED 32W+26W 830 IP40 DALI - viseča svetilka z mikroprizmatično optiko in možnostjo zatemnjevanja Dali, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z navzdol in navzgor usmerjenima snopoma svetlobe, dimenzije 1722x40x65 mm, izhodne svetilnosti svetilke 3269 lm + 3286 lm, svetlobnotehničnega izkoristka. 113 lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, komplet z obešalnim priborom, s certifikatom CE, obratovalnega poteka 60000h L80B10 in garancijo 5 let -oznaka v načrtu S2 | kos | 5 | 0
2.1 | Dobava in montaža zatemnilnika Trilux Dali Poti - Dali stenski zatemnilnik za zatemnjevanje do 25 Dali enot, za vklop / izklop in zatemnjevanje skupine svetil, s certifikatom CE | kos | 7 | 0
3. | Helio Coridor N-S DI 1500 LED 25W+22W 830 IP40 DALI - viseča svetilka z mikroprizmatično optiko in možnostjo zatemnjevanja Dali, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z navzdol in navzgor usmerjenima snopoma svetlobe, dimenzije 1432x40x65 mm, izhodne svetilnosti svetilke 2724 lm + 2594 lm, svetlobnotehničnega izkoristka. 112 lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, komplet z obešalnim priborom, s certifikatom CE, obratovalnega poteka 60000h L80B10 in garancijo 5 let-oznaka v načru S3 | kos | 1 | 0
4. | Helio Multiline 111 C-S DI 450 LED 25W+10W 830 IP40 DALI - viseča svetilka z satin difuzno optiko in možnostjo zatemnjevanja Dali, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z navzdol in navzgor usmerjenima snopoma svetlobe, dimenzije Ø456x111mm, izhodne svetilnosti svetilke 3500 lm + 1300 lm, svetlobnotehničnega izkoristka. 138 lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, komplet z obešalnim priborom, s certifikatom CE, obratovalnega poteka 60000h L80B10 in garancijo 5 let-oznaka v načrtu S4 | kos | 1 | 0
5. | Trilux Amatris C04 HR19 LED 13W 830 ET IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 1400 lm, s poglobljenim visoko sijajnim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA prizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR< 19, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø138x76 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 120 mm, obratovalnega poteka 50 000h L80 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S5 | kos | 14 | 0
6. | Trilux Amatris C04 WR LED 13W 830 ET IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 1400 lm, s poglobljenim belim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA prizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR< 22, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø138x76 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 120 mm, obratovalnega poteka 50 000h L80 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S6 | kos | 3 | 0
7. | Trilux Inperla LP C05 HR22 LED 9,5W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 1000 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 105 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR<22 z vseh smeri , dimenzije: Ø150x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 140 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S7 | kos | 2 | 0
7.1 | DA-M 01 IP54- deko pokrov z matiranim steklom za povečanje stopnje zaščite, bele barve | kos | 2 | 0
8. | Trilux Inperla C07 HR19 LED 25W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 2600 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 104 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR<19 z vseh smeri , dimenzije: Ø236x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 210 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S8 | kos | 3 | 0
8.1 | RD-PC - pokrov svetilke za dodatno zmanjšanje bleščanja po UGR=17,1, z deko osvetlitvijo stropa | kos | 3 | 0
9. | Trilux Valineo M73 PW19 LED 34W 830 ET IP40 - zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, barvne kakovosti Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 4000 lm, barvne enakomernosti po McAdam: 3, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve, s širokosnopno mikroprizmatično optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, obratovalnega poteka: 50 000h L80 pri 25 ͦ C, dimenzije svetilke: 595x595x45mm, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S9 | kos | 12 | 0
10. | MTSI Pil Drop 280 LED 16W 830 IP55 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite LED virom svetlobe tople barve 3000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 1330 lm, ohišje iz tehnopolimera bele barve in matiran na udarce po IK06 odporen difuzor iz varnostega stekla, s širokosnopno simetrično optiko, varnostnega razreda: II, dimenzije: Ø280x99 mm, obratovalnega poteka: 50000h L80, s certifikatom CE, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S10 | kos | 1 | 0
11. | Svetilka JULIE 1200 Thorn, 4200 lm 840, 38 WI, P65s certifikatom CE, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S11 | kos | 1 | 0
12. | Beghelli 4334 UP LED MULTI 3W SE1H IP42 Lungaluce - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s koridor optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo-oznaka v načrtu ZS1 | kos | 6 | 0
13. | Beghelli 4334 UP LED MULTI 3W SE1H IP42 Largaluce - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo-oznaka v načrtu ZS2 | kos | 6 | 0
14. | Beghelli 4334 UP LED MULTI 3W SA1H IP42 Largaluce - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v trajnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo-oznaka v načrtu ZS2A | kos | 2 | 0
15. | Beghelli 4320 UP LED EXIT 2,5W DF20M SA - nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri izhoda: naravnost oz. levo-desno, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, s signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo-oznaka v načrtu ZS3 | kos | 2 | 0
16. | Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogramom smeri izhoda | kos | 4 | 0
17. | Dobava in montaža podometnega prižigalnega tabloja npr. Gewiss Playbus z opremo:
p/o doza za 14 modulov
okvir Playbus za 14 modulov
| tipka za vgradnjo s signalno svetilko | kos | 11
| slepi pokrov | kos | 3
drobni materijal
| montažna dela | kpl | 1 | 0
18. | Dobava in montaža p/o stikal (tipk) 10A 250V, 50Hz, vključno s p/o dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno; v ceni so zajeti vsi sestavni deli (mehanizem, okvir, pokrov, vložek)
| navadno stikalo | kos | 10 | 0
| enojna tipka | kos | 12 | 0
19. | Izdelava lučnih izpustov za LED v opremi | kos | 15 | 0
20. | Dobava in montaža IR stikala na primer: Steinel IS3360 za vgradnjo na strop. Kot zaznavanja 360° - omejitev na 180°; 2000W ohmsko breme; bele barve; ali enakovredno | kos | 3 | 0
21. | Dobava in montaža zvonca za signalizacijo vstopa strank | kos | 1 | 0
22. | Dobava in montaža tipke za klic dežurne službe | kos | 1 | 0
23. | Dobava in polaganje inštalacijske samogasne cevi,
| 16 - 23 mm | m | 450 | 0
24. | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah
| FG16OM16-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1150 | 0
| FG16OM16-J 4 x 1,5 mm2 | m | 100 | 0
| FG16OM16-J 5 x 1,5 mm2 | m | 50 | 0
| FG16OM16-J 30x1,5 mm2 | m | 10 | 0
| Skupaj - razsvetljava: |  |  | 0
D | Mala moč in vodovni material
1. | Dobava in montaža p/o vtičnic 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), šolska izvedba (zaščita), vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 32 | 0
2. | Dobava in montaža p/o vtičnic 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), šolska izvedba (zaščita) s pokrovom, vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 4 | 0
3. | Dobava in montaža dvojne p/o vtičnice 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), šolska izvedba (zaščita), vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 6 | 0
4. | Dobava in montaža trojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 9 | 0
5. | Dobava in montaža trojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom (zelena barva!; UPS) | kos | 9 | 0
6. | Dobava in montaža V.p. natičnice 230/400V, 32A, IP65 za priklop agregata | kos | 4 | 0
7. | Dobava in montaža fiksne priključnice 230/400V, 50Hz | kos | 2 | 0
8. | Dobava in montaža triprekatnega kovinskega parapetnega kanala na primer: ELBA 130/72, opremljenega s pokrovom, pregrado, zaključnimi elementi, vključno z drobnim, veznim in montažnim materialom; ali enakovredno | m | 12 | 0
9. | Priklop enofaznega porabnika, vključno z vsem drobnim montažnim materialom | kos | 22 | 0
10. | Priklop trifaznega porabnika, vključno z vsem drobnim montažnim materialom | kos | 2 | 0
11. | Dobava in polaganje inštalacijske cevi,
| IC fi 16-26mm | m | 650 | 0
12. | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah
| FG16OM16-J 3x1,5 mm2 | m | 120 | 0
| FG16OM16-J 3x2,5 mm2 | m | 980 | 0
| FG16OM16-J 5x2,5 mm2 | m | 25 | 0
| FG16OM16-J 5x6 mm2 | m | 18 | 0
| FG16OM16-J 5x16 mm2 | m | 68 | 0
| FG16OM16-J 3x10 mm2 | m | 20 | 0
13. | Pomoč pri zagonu vseh strojnih naprav | ur | 12 | 0
14. | Dobava in montaža kabelske police, vključno z vsem obešalnim priborom za moč jaotočno in šibkotočno inštalacijo
| PK 50/60mm | m | 10 | 0
| PK 100/60mm | m | 106 | 0
| PK 200/60mm | m | 50 | 0
15. | Odklop dovodnega kabla 4x10 mm2 v PMO | kpl | 2 | 0
16. | Stroški sodelovanja z distribucijo in stroški distributerja pri zamenjavi obstoječega razdelilnika in priklopu novega razdelilnika RLM | kos | 1 | 0
| Skupaj - mala moč in vodovni material: |  |  | 0
E | Električne inštalacije za strojne inštalacije
1. | Dobava in polaganje kabla na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
| kabel FG16OM16-J 3x1,5 | m | 180 | 0
| kabel FG16OM16-J 3x2,5 | m | 100 | 0
| kabel FG16OM16-J 5x2,5 | m | 110 | 0
| kabel LIHCH 10X1 | m | 60 | 0
| kabel LIHC 2x0,75 | m | 120 | 0
2. | Dobava in polaganje zaščitnih cevi GEWISS
| fi13-22 | m | 20 | 0
3. | Priklop notranje hladilne enote | kos | 8 | 0
4. | Priklop zunanje SPLIT enote | kpl | 3 | 0
5. | Priklop ZE toplotne črpalke STV-komplet z grelci 2x2kW | kpl | 1 | 0
6. | Priklop NE toplotne črpalke STV-komplet z grelci 6 kW | kpl | 1 | 0
7. | Priklop prezračevalne naprave | kpl | 1 | 0
8. | Priklop sobnih tipal | kos | 9 | 0
9. | Priklop sobnih tipal za stenske konvektorje (3 hitrosti) | kos | 5 | 0
10. | Pomoč pri zagonu strojnih naprav (ocena) | ur | 20 | 0
| Skupaj - el. inštalacije za strojne inštalacije: |  |  | 0
F | Diesel električni agregat
1.1. | Dizelski električni agregat kot npr.: MIDES tip FE33I-S-A | kos | 1 | 0
Nazivna trajna moč: najmanj 30 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 24 kW
Trenutna nazivna moč: najmanj 33 kVA
Trenutna delovna moč: najmanj 26,4 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
1.2. | Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju | kos | 1 | 0
Maksimana dolžina: 2100 mm
Maksimalna širina: 900 mm
Maksimalna višina: 1300 mm
Masa agregata (brez goriva) največ: 1250 kg
1.3. | Pogonski motor kot Iveco FPT M80313AM1P | kos | 1 | 0
Tekočinsko hlajen 4-taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 3 valjni v liniji
Največja moč motorja najmanj: 31 kWm (42kM)
Način regulacije vrtljajev motorja: elektronska
Delovna prostornina: 2.900 mm3
Nivo emisij: ni emisijski razred
Napetost zagonskih akumulatorjev: 12 V 100Ah
Največja poraba goriva pri 75 % obremenitvi 5,5 l/h
1.4. | Generator | kos | 1 | 0
Sinhronski generator kot MECC ALTE ECP 28-VL/4
Trajna moč generatorja najmanj: 30 kVA
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Natančnost regulacije : 1%
Nazivna frekvenca: 50Hz
Stopnja zaščite: IP23
Razred temperaturnega porasta: H
Impregnacija statorja in rotorja razred H (zunanja temperatura 40°C)
1.5. | Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo. | kos | 1 | 0
Ohišje na vsaki strani opremljeno s (pregibnimi - opcija ni vključena) vrati, ki omogočajo enostaven dostop do motorja v notranjosti ohišja v ožjem prostoru. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico.
Ohišje prašno barvano.
1.6. | Dvoplaščni rezervoar za gorivo | kos | 1 | 0
Dvoplaščni rezervoar za gorivo je montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 100 litrov. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 100 litri (polno) dizelskega goriva.
Rezervoar mora zadostovati za več kot 18 ur delovanja pri 75% bremenu.
1.6.1. | Detekcija goriva v medplaščnem prostoru | kos | 1 | 0
Rezervoar mora biti opremljen z detektorjem goriva v medplaščnem prostoru, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje goriva.
1.7. | Lovilna posoda za tehnične tekočine pogonskega motorja | kos | 1 | 0
Agregat mora biti opremljen z lovilno posodo za vse tehnične tekočine pogonskega motorja: Motorno olje, Hladilne tekočina in elektrolit zagonskih akumulatorjev.
1.7.1. | Senzor razlitja | kos | 1 | 0
Lovilna posoda mora biti opremljena s senzorjem razlitja, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje tekočine.
1.8. | Grelnik pogonskega motorja | kos | 1 | 0
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
1.9. | Akumulatorski polnilnik | kos | 1 | 0
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
1.10. | Ročna črpalka za črpanje motornega olja | kos | 1 | 0
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.
2. | Elektro komandna omara s krmilnikom kot ComAp IL4AMF25 | kos | 1 | 0
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Programiranje logičnih funkcij - PLC in jihovo povezavo na fizične vhode/izhode krmilnika.
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Tipanje napetosti omrežja in ročno ter samodejno upravljanje z ATS preklopnim stikalom.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca generatorja (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Frekvenca omrežja (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogonskega motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
Zgodovino dogodkov in alarmov
Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje ter stikalom za izklop v sili.
Dve reži za dve razširitveni ali komunikacijsko kartico (katice niso vključene).
2.1. | Odklopnik v ohišju agregata | kos | 1 | 0
Odklopnik s termo-magnetno in/ali elektronsko zaščito, ki je montirano v notranjosti ohišja agregata v elektro priklopno/krmini omari. Prilagojeno nazivni moči agregata. Namenjeno izklopu porabnikov in za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom. Nazivni tok 63 A.
2.2. | Avtomatsko preklopno stilkalo (ATS 45A/4P) | kos | 1 | 0
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalije omrežja. Krmiljen iz agregata izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Prilagojeno nazivni moči agregata, inštalirano v samostojni elektro omari za montažo na steno dim 500 x 400 x 200 mm. Dovod in odvod priključnih kablov s spodnje strani. Omogočena prestavitev montažne plošče v večjo razdelilno omaro. Na sprednji strani omare signalni lučki za stanje napajanja porabnikov.
3. | Transport
| Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo. | kpl | 1 | 0
4. | Kabelske povezave med DEA in ATS | kpl | 1 | 0
Priklop signalizacije na pripravljeno in označeno inštalacijo.
5. | Čiščenje objekta po končanih delih | kpl | 1 | 0
Odvoz materiala na trajno deponijo.
6. | Dokumentacija | kpl | 1 | 0
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
7. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin | kpl | 1 | 0
8. | Usposabljanje uporabnika | kpl | 1 | 0
| Skupaj diesel električni agregat |  |  | 0
G | Diesel električni agregat-ozemljitve in pomožna gradbena dela
1. | Izdelava AB temelja agregata po navodilih dobavitelja agregata prib. Dim. 2,3x1,2x 0,5 (m), komplet z izkopom in odvozom odvečnega materiala, vse po zahtveha dobavitelja agregata | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in izdelave plastificirane montažne žične mrežne ograje višine 2,2 m, skupne dožine cca 15 m (2,5x5 m) in kovinsko streho, enokapnica. Vse po zahtevah dobavitelja agregata | kpl | 1 | 0
3. | Izkop za dovodne cevi globine 0,5x0,3 (m) z zasutjem in povrnitev v obstoječe stanje | m | 5 | 0
4. | Izkop do obstoječega tračnega ozemljila objekta | m3 | 0.5 | 0
5. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 v AB temelj in povezavo z obstoječim ozemljilom objekta | m | 14 | 0
6. | Izdelava galvanskih spojev s kovinsko ograjo, agregatom in obstoječim ozemljilom objekta | kos | 8 | 0
7. | Dobava in polaganje zaščitnih cevi za uvlek povezovalnih kablov:
| zašč. Cev stigmaflex rdeča fi 50 | m | 6 | 0
| zašč. Cev stigmaflex rdeča fi 70 | m | 6 | 0
8. | Dobava in montaža uvodenga jaška PVC 40x40x40 (cm) za uvod kablov v agregat | kos | 1 | 0
| Skupaj ozemljitve in pomožna gradbena dela |  |  | 0
H | Izenačitev potencialov
1. | Dobava in montaža zbiralke za glavno izenačevanje potencialov "GIP" v podometni dozi , vključno s Cu zbiralko,drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 1 | 0
1. | Dobava in montaža zbiralke za dodatno izenačevanje potencialov "DIP" v podometni dozi , vključno s Cu zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 6 | 0
2. | Dobava in polaganje cevi za izenačevanje potenciala v tlak in stene:
| I.C. fi16 | m | 80 | 0
3. | Dobava in polaganje rumeno-zelene žice v inštalacijske cevi, na kabelske police in v parapetne kanale
| H07Z-K 6mm2 | m | 120 | 0
| H07Z-K 16mm2 | m | 15 | 0
| H07Z-K 25mm2 | m | 25 | 0
4. | Galvanske povezave kovinskih delov, varjene ali vijačene | kos | 25 | 0
| Skupaj - izenačitev potencialov: |  |  | 0
I | Univerzalno ožičenje
1. | Dobava in montaža kom.vozlišča
19" komunikacijska omara ( KV ),
višine 42HE, širine 600mm, globine 1100mm,
prostostoječa, na kolescih, s perforiranimi vrati (hlajenje) v kovinskem okvirju na sprednji strani, na vrhu pokrov s hladilnimi režami, s panelom s 6 vtičnicami 230V 50Hz in prenap. zaščito III. stopnje; 4 police in 3 pari vodil, prostorom za opremo video nadzora in z vgrajenimi naslednjimi priključnimi paneli:
1x optični panel (samo odklop in ponoven priklop)
1x priključni panel s KRONE letvicami
3x priključni panel s 24 priključki RJ45 kat.6a
4x organizator kablov, pod vsakim panelom
1x polica za monitor
1x izvlečna polica za tipkovnico
dodatni okvir 19" za vgradnjo pasivne in aktivne opreme
5x povezovalne vrvice 110-RJ45
60x povezovalne vrvice 2xRJ45 cat. 6a
| komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža optičnega kabla po zahtevi Telekoma, zaradi prestavitve komunikacijskega vozlišča | m | 20 | 0
3. | Dobava in montaža TK kabla po zahtevi Telekoma, zaradi prestavitve komunikacijskega vozlišča | m | 20 | 0
4. | Dobava in montaža dvojne osempolne vtičnice 2xRJ45, cat. 6a, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 21 | 0
5. | Dobava in montaža dvojne osempolne vtičnice 2xRJ45, cat. 6a, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v podometno ali nadometno dozo | kos | 7 | 0
6. | Dobava in montaža enojne osempolne vtičnice 1xRJ45, cat. 6a, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v podometno dozo | kos | 11 | 0
7. | Dobava in polaganje vodnika
| U/UTP 4x2x23AWG KAT6A, DCA, LSOH | m | 2100 | 0
8. | Zaključevanje optičnega kabla 8 vlaken | kos | 2 | 0
9. | Zaključevanje UTP kablov na panelih v KV | kos | 67 | 0
10. | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah | kpl | 67 | 0
11. | Dobava in vgradnja prenapetostne zaščite razreda III (5kA) v parapetni kanal | kos | 6 | 0
12. | Stroški sodelovanja s Telekomom pri odklopu in priklopu TK linij in optike | kos | 1 | 0
| Skupaj - univerzalno ožičenje: |  |  | 0
J | Protivlomna zaščita
1. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe protivlomne centrale | kpl | 1 | 0
2. | Demontaža in ponovna montaža sirene (zunanja) | kos | 1 | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža sirene (notranja) | kos | 1 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža tipkovnice | kos | 1 | 0
5. | Dobava in montaža stropnega IR/MW senzorja gibanja; neobčutljiv na manjše živali, 18mx 22m, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, trda leča, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, 3 led diode prikaza zaznavanja | kos | 10 | 0
6. | Dobava in montaža tipkovnice | kos | 1 | 0
7. | Dobava in polaganje kabla LiYCY 2x0,5+4x0,22mm2 | m | 300 | 0
8. | Dobava in polaganje inštalacijske cevi I.C. 16mm, vključno s pritrdilnim materialom | m | 120 | 0
9. | Dobava in polaganje PN cevi fi16, vključno s spojnim in inštalacijskim priborom | m | 20 | 0
10. | Priklop sistema, programiranje | kpl | 1 | 0
11. | Izvedba šolanja osebja za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za rokovanje | kpl | 1 | 0
| Skupaj - protivlomna zaščita: |  |  | 0
J | Video nadzor-NOVA OPREMA
1. | Video strežnik za do 16 IP kamer, rack 19" 1U, OS Windows 2012. Intel Xenon 3.1 GHz 4 jedrni procesor. Spomin DDR3-SDRAM, 4GB, 4 DIMM reže, razširljiv do max 32 GB. Strežnik omogoča oddaljen dostop do vitalnih funkcij delovanja strežnika tudi ko operacijski sistem na strežniku ne deluje ter možnost prenosa vseh alarmov prikaza napak na sistemu kot so izpad kamere, napaka na hardwarski opremi, napaka na disku. Omogoča tudi Hot-Plug menjavo diskov v primeru delovanja RAID 1 z dvema diskoma. | kos | 1 | 0
2. | Programska oprema kot npr.: Mirasys NVR Pro16 5 uporabnikov 1 snemalna enota za snemanja IP kamer; licenca za 16 kamer. Računalniška aplikacija (program) - uporabniku prijazen grafični vmesnik, FIFO prepisovanje arhiva, detekcija napak in alarmov, obveščanje po elektronski pošti, aplikacija za WEB dostop, možnost upravljanja vrtljivih (PTZ) kamer, nastavitev večnivojskih pravic za dostop do slik in posnetkov (administrator, master user, other users), programsko generirani izhodi za krmiljenje naprav preko dodatnih LAN vmesnikov (opcija) - avtomatsko ročno (npr. luči), detekcija gibanja, nastavljiva po posamezni kameri, koledar snemanja, aplikacija omogoča avtomatsko shranjevanje na druge medije, izvoz posnetkov v dejanskem formatu zajema (nekompresirano, kot slika), možen uvoz tlorisov (Map program) | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža mrežnega stikala npr.: 16-Portno 10/100TX 802.3at High Power POE + 2-Port Gigabit TP/SFP Combo Managed Ethernet | kos | 1 | 0
4. | Dobava in montaža notranje visokoresolucijske IP kamere 4M piksel, različnih objektivov z IR osvetlitvijo | kos | 10 | 0
5. | Dobava in montaža zunanje visokoresolucijske IP kamere 4M piksel, različnih objektivov z IR osvetlitvijo | kos | 3 | 0
6. | Dobava in polaganje kabla UTP 4x2x24 AWG cat. 6 kabelsko polico in delno v inštalacijsko cev in parapetni kanal | m | 400 | 0
7. | Dobava in polaganje inštalacijske cevi I.C. 16mm, vključno s pritrdilnim materialom | m | 80 | 0
8. | Dobava in polaganje PN cevi fi16, vključno s spojnim in inštalacijskim priborom | m | 40 | 0
9. | Priklop sistema, programiranje | kpl | 1 | 0
10. | Izvedba šolanja osebja za delo z video sistemom ter izdelava navodil za rokovanje | kpl | 1 | 0
| Skupaj - video nadzor NOVA OPREMA: |  |  | 0
L | Registracija delovnega časa, video domofon
1. | Demontaža in ponovna montaža terminala "4-pot" z vsem drobnim inštalacijskim materialom in priključitvijo na obstoječi računalnik | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža video domofona npr.: Urmet z dvema zunanjima in eno notranjo enoto ali enakovredno | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in vgradnja električne ključavnice v vratih (prevzem zdravil, garderoba) | kpl | 2 | 0
4. | Izvedba šolanja osebja za delo s sistemi ter izdelava navodil za rokovanje | kpl | 1 | 0
5. | Inštalacijski material za montažo domofona po shemah proizvajalca opreme (kabli-20m, zaščitne cevi-20m, drobni material) | kpl | 1 | 0
| Skupaj - registracija delovnega časa, video domofon: |  |  | 0
M | Javljanje požara
1. | Demontaža, skladiščenje in ponovna montaža obstoječe centrale za javljanje požara IMINI | kpl | 1 | 0
2. | Adresni enokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik | kos | 3 | 0
3. | Adresni ročni javljalnik požara;Apollo, RJ XP-95/Soteria z izolatorjem in pleksi zaščito | kos | 4 | 0
4. | Adresni optični javljalnik dima; Apollo OPT Soteria z izolatorjem | kos | 22 | 0
5. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo P-Soteria | kos | 22 | 0
6. | Demontaža, skladiščenje in ponovna montaža optičnega javljalnika dima | kos | 9 | 0
7. | Adresna notranja elektronska sirena, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9V DC - 28V DC, 16mA (24V), 100dB, IP65 | kos | 2 | 0
8. | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; Zarja VK-08/Soteria OPT za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria | kos | 2 | 0
9. | J-H(St)H Bd Cca 2x2x0,8mm2, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | m | 350 | 0
10. | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal NIK1 | m | 120 | 0
11. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska brezhalogenska cev PN13,5 | m | 80 | 0
12. | Montaža in vezava in označevanje elementov; (podnožja, javljalniki, vmesniki, sirene, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0
13. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 | 0
14. | Povezava in parametriranje sistema javljanja požara s sistemi tehničnega varovanja objekta; | kpl | 1 | 0
15. | Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu (klima naprave, vrata, EMV, itd..), test delovanja; | kpl | 1 | 0
16. | Priklop in izvedba prenosa signalov na stalno dežurno intervencijsko mesto službe za varovanje; | kpl | 1 | 0
17. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0
18. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0
| Skupaj -javljanje požara |  |  | 0
N | Kontrola pristopa
1. | Dobava in montaža n/o omarice za vgradnjo opreme za enostranske kontrolo pristopa npr. z opremo Špica:
| napajalnik TDR30-12VK | kos | 1
| krmilna naptava Špica Z1W | kos | 1
| enota pristopne točke Špica Z1D | kos | 1
| Varovalka za Z1D | kos | 1
drobni materijal
| montažna dela | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža brezkontaktnega čitalnika Špica | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža el.prijemnika NC 12V DC | kos | 1 | 0
4. | Dobava in polaganje kabla U/FTP 4x2x23AWG KAT6A, DCA, LSOH Cca,s1,d2,a1 | m | 10 | 0
5. | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal NIK1 | m | 5 | 0
6. | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 | 0
7. | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0
| Skupaj -kontrola pristopa |  |  | 0
O | Meritve in dokumentacija
1. | Meritve, preizkusi in spuščanje posameznih sklopov el. opreme v pogon, priprava dokumentacije (dokazilo o zanesljivosti objekta s tabelarično navedbo celotne dokazne dokumentacije, certifikati, meritve inštalacij, strelovoda in osvetlitve delovnih mest, poročila,ipd)) za tehnični pregled in predajo ter prevzem objekta | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava podlog za PID (vnos sprememb v PZI načrte) | kpl | 1 | 0
| Skupaj - meritve in dokumentacija: |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Demontažna dela |  |  | 0
B | Razdelilniki |  |  | 0
C | Razsvetljava |  |  | 0
D | Mala moč in vodovni material |  |  | 0
E | Električne inštalacije za strojne inštalacije |  |  | 0
F | Diesel električni agregat |  |  | 0
G | Ozemljitve in pomožna gradbena dela |  |  | 0
H | Izenačitev potencialov |  |  | 0
I | Univerzalno ožičenje |  |  | 0
J | Protivlomna zaščita |  |  | 0
K | Video nadzor NOVA OPREMA |  |  | 0
L | Registracija delovnega časa, video domofon |  |  | 0
M | Javljanje požara |  |  | 0
N | Kontrola pristopa |  |  | 0
O | Meritve in dokumentacija |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV 22%) |  |  | 0