## rekapitulacija
| 4.4. | PONUDBENI PREDRAČUN - STROJNE INSTALACIJE
Objekt: |  | LEKARNA TRNJE
| Poz. | Opis postavke | Vrednost brez DDV
€
4.5. | 1. | Demontažna dela | 0
4.5 | 2. | Notranja vodovodna inštalacija | 0
4.5. | 3. | Toplotna črpalka za ogrevanje, hlajenje in pripravo STV | 0
4.5. | 4 | Ventilatorski konvektorji | 0
4.5. | 5. | Hlajenje robotiziranega skladišča | 0
4.5. | 6. | Hlajenje IT prostora | 0
4.5. | 7. | Prezračevanje lekarne | 0
4.5. | 10. | Izdelava podlog za PID (vnos sprememb v PZI načrte)
|  | SKUPAJ CENA BREZ DDV: | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE K OPISU DEL
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Tehnični podatki za naprave v popisu del in materiala se nanašajo na projektirano napravo, izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani. Izvajalec ima možnost ponuditi enakovredne izdelke drugih proizvajalcev naprave, pri čemer je treba zagotoviti enakovredne ali boljše karakteristike in kvaliteto izdelkov, pri čemer stroške preverjanja ustreznosti in zamenjave nosi izvajalec del, ki je zamenjavo opreme ponudil.
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo.
Pred naročilom posameznih elementov, kot so prezračevalni elementi, sanitarni elementi preveriti tip in barvo z arhitektom in naročnikom.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Vse mere kontrolirati na objektu.
Upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta.
Pri sestavi ponudbe upoštevati:
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
V ceni upoštevati:
vsa pripravljalna in zaključna dela
vsa gradbena dela, potrebna za ustrezno izvedeno strojnih inštalacij
ves potreben transport
vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov,
vse potrebne preboje in druge potrebne gradbene posege zaradi umestitve novo projektirane inštalacije v obstoječi objekt
vso potrebno ročno in strojno mehanizacijo,
vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča,
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
vse delovne odre,
dobavo vseh pritrdilnih materialov,

## Demontažna dela
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 1. | Demontažna dela
Demontažna dela vključujejo demontažo navedenih elementov, iznos odstranjenega materiala in odvoz na deponijo V ceni zajeti vse transportne in manipulativne ter zavarovalne stroške, pripravljalna dela, zarise in ostale stroške.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
Demontažna dela - VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA
| 1 | Zapiranje ventila hladne vode v vodomernem jašku in pražnjenje sistema
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 2 | Odstranjevanje obstoječih sanitarnih elementov (umivalniki, WC školjke s kotličkom, pomivalnih korit), s pripadajočimi armaturami, ventili in sifoni, ogledala, police kompletno z vsem drobnim inventarjem in prenosom do gradbiščne deponije
|  |  | kpl | 8 |  | 0
| 3 | Zarisovanje utorov in označevanje priklopov na obstoječe kanalizacijske odtoke, v sodelovanju z gradbenim izvajalcem
|  |  | ocena | 1 |  | 0
| 4 | Odstranitev celotnega razvoda hladne in tople vode, v tlaku lekarne, po navodilih arhitekta
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Blindiranje obstoječih odtočnih kanalizacijskih priključkov, ki ne bodo uporabljeni
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih ročnih gasilnih aparatov, komplet s konzolami za pritrditev na zid, napolnjen in z nalepkami, s predhodnim pregledom in žigosanjem gasilnih aparatov s strani pooblaščene organizacije
|  |  | kpl | 3 |  | 0
Demontažna dela - OGREVANJE /HLAJENJE/PREZRAČEVANJE
| 6 | Demontaža in odstranitev obstoječe podstropne prezračevalne naprave
Demontaža in odstranitev obstoječe modulne klimatske naprave za prezračevanje lekarne pod stropom lekarne, vključno z vsemi prezračevalnimi kanali, z vsemi elementi za distribucijo in regulacijo zraka in ostalo pripadajačo opremo
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Pražnjenje sistema ogrevanja
Praznjenje sistema ogrevanja pred začetkom demontažnih del
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Odklop plinskega priključka in plombiranje zapornega elementa pred plinomerom s strani operaterja distribucijskega plinskega sistema na zahtevo stranke
Odklop plinskega priključka na željo stranke pomeni prekinitev dobave plina, stroškov porabe in fiksnih stroškov. Na odjemnem mestu se opravi demontaža plinomera, čepitev in plombiranje zapornega elementa pred plinomerom ter popis plinomera, s strani operaterja distribucijskega plinskega sistema na zahtevo stranke
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Demontažna dela in odstranitev obstoječega sistema ogrevanja, v toplotni podpostaji v obstoječem prostoru garderobe
Demontažna dela in odstranitev obstoječega sistema ogrevanja, plinske pečii s pripadajočo opremo, fasadnega dimnika, obtočnih črpalk in armatur, cevi in izolacij, v toplotni podpostaji v obstoječem prostoru garderobe
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Demontaža in odstranjevanje obstoječih radiatorjev v lekarni
Demontaža in odstranjevanje obstoječih radiatorjev z vso pripadajočo armaturo, (v pritličju lekarne), vključno s priključnimi cevmi
|  |  | kpl | 12 |  | 0
| 12 | Odstranitev celotnega radiatorskega razvoda v tlaku lekarne, po navodilih arhitekta
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Demontaža in odstranjevanje obstoječe toplotne zračne zavese v oficini lekarni
|  | Demontaža in odstranjevanje obstoječih toplotnih zračnih zaves z vso pripadajočo armaturo, (v oficini lekarne), vključno s priključnimi cevmi | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Demontaža IN PONOVNA MONTAŽA notranje kasetne enote in zunanje enote klimatske naprave v oficini
Demontaža IN PONOVNA MONTAŽA notranje kasetne enote in zunanje enote klimatske naprave v oficini
|  | klimatska naprava Mitsubishi SLZ-M60FA2 / SUZ M60VA | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Demontaža notranje enote klimatske naprave
Demontaža obstoječe notranje enote klimatske naprave, vključno s povezovalnimi cevi in elektro inštalacijo
|  |  | kpl | 5 |  | 0
| 16 | Demontaža zunanje enote klimatske naprave
Demontaža obstoječe zunanje enote klimatske naprave, vključno s povezovalnimi cevi in elektro inštalacijo, s predhodnim zbiranjem hladilnega sredstva v zunanjo enoto. Zajem hladiva, izdaja zapisnika o zajemu in oddaji starega hladiva v uničenje ustrezni ustanovi.
|  |  | kpl | 4 |  | 0
| 17 | Odvoz demontirane opreme
Odvoz demontirane opreme, na najbližjo deponijo, sortiranje materialov, pridobitev zapisnika o deponiranju odpadnega materiala
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj - Demontažna dela: |  |  |  | 0

## Voda kanal
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 2. | Notranja vodovodna inštalacija
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | WC stenska školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom
Kompletna straniščna školjka, z izpustom v steno, vključno s sedežno desko iz poliuretana,
- s PO splakovalnikom za stensko WC školjko, aktiviranje spredaj, z dvokoličinsko splakovalno tehniko, z izolacijo proti rošenju, s priključkom vode R1/2" z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom, zaščitnimi čepi, vgradno zaščito za servisno odprtino, odtočnim kolenom ø90/ø90, prehodnim kosom ø90/ø110, 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike, 4 stenska sidra - z montažnim podometnim elementom za vgradnjo v suhomontažne stenske inštalacije ali predstensko montažo, za stenski WC in pritrditev opor in držajev,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom,
Ustreza: školjka po izbiri arhitekta
podometni element: Geberit: tip: Omega Duofix, element za stenski WC s PO splakovalnikom in aktivirno tipko po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 2 | Trokadero s podometnim splakovalnikom
Trokadero, stenski, iz sanitarne keramike bele barve, z enoročno stensko armaturo z dolgim izlivom za trokadero z ročnim tušem, z dvema ravnima podometnima ventiloma DN15 z bakreno in PVC zvezno cevjo, s pokromano dvižno mrežo, z odtočnim sifonom.
- z montažnim podometnim elementom prilagojen za stenski trokadero, za vgradnjo v suhomontažne stenske inštalacije ali predstensko montažo, s polno protikondenčno izoliranim podometnim splakovalnikom s aktiviranjem spredaj, priključkom vode 1/2", 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", adapter ø 20 mm, 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike in z traverzo za stenske armaturne priključke, s priključniim setom f90mm, priključnim kolenom 900, prehodno spojko iz PE f90/110mm,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: trokadero in armatura po izbiri arhitekta
podometni element: Geberit: tip: Duofix, element za stenski trokadero s PO splakovalnikom za trokadero ali enakovredno
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 3 | Umivalnik s stoječo mešalno armaturo
Kompleten umivalnik, sestoječ iz umivalnika iz sanitarne keramike bele barve, odtočne cevi s kromiranim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, stoječe enoročne mešalne armature, z gibljivimi veznimi cevmi, z dvema kromiranima kotnima ventiloma DN15 z filtrom,
- z montažnim podometnim elementom, z po višini nastavljivimi nogicami, z armaturno ploščo, ki je višinsko in globinsko nastavljiva, z dvema armaturnima priključnima kolenoma ø16/DN15, priključnim odtočnim kolenom ø50, tesnilnimi ploščami, s pritrdilnimi kotniki, zaščitnimi čepi, za predstensko ali suhomontažno gradnjo
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: umivalnik in armatura - po izbiri arhitekta
|  |  | kos | 2 |  | 0
| 4 | Umivalnik s stoječo mešalno armaturo
Kompleten umivalnik, sestoječ iz umivalnika iz sanitarne keramike bele barve, odtočne cevi s kromiranim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, stoječe enoročne mešalne armature, z gibljivimi veznimi cevmi, z dvema kromiranima kotnima ventiloma DN15 z filtrom,
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: umivalnik in armatura - po izbiri arhitekta
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 5 | Stoječa armatura za pomivalno korito
Stoječa armatura za enojno pomivalno korito z gibljivimi veznimi cevmi, z odtočno cevjo s kromiranim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, s kromiranima kotnima ventiloma DN15, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
- z montažnim podometnim elementom, z po višini nastavljivimi nogicami, z armaturno ploščo, ki je višinsko in globinsko nastavljiva, z dvema armaturnima priključnima kolenoma ø16/DN15, priključnim odtočnim kolenom ø50, tesnilimi ploščami, s pritrdilnimi kotniki, zaščitnimi čepi, za predstensko ali suhomontažno gradnjo
z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom,
|  | Ustreza: armatura po izbiri arhitekta podometni element: Geberit Duofix ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 6 | Krogelni ventil za priključek hladne vode za pomivalni stroj
Krogelni kotni ventil za priključek hladne vode za pomivalni stroj, s filtrom, DN15/DN20, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
- z montažnim podometnim elementom z traverzo za armaturne priključke
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 7 | Podometni sifon za priključitev pomivalnega stroja
Priključek za pomivalni stroj DN40/50 s smradno zaporo, iz PE materiala, s priključnim kolenom 3/4” in nerjavečo jekleno krovno ploščo 160×110 mm.
|  | Ustreza: HL440 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 8 | Talni sifon DN50
Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm.
|  | Ustreza:HL 300 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 9 | Talni sifon DN50
Horizontalni talni odtok DN40/50 s tesnilno prirobnico, smradno zaporo, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-77mm/147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm.
|  | Ustreza:HL510N ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 10 | Ogledalo
Ogledalo, dimenzije 600/400/4mm s posnetimi robovi in lučko, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom
Ustreza: po izbiri arhitekta
|  | ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 11 | Etažera
Polička - etažera s keramično poličko, z medeninasto pokromano ograjico in konzolami za pritrditev na steno, dimenzij 600/140mm
|  |  | kos | 3 |  | 0
| 12 | Držalo za tekoče milo
Držalo za tekoče milo iz plastike, komplet z materialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 3 |  | 0
| 13 | Podstavek z WC metlico
Podstavek z WC metlico
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 14 | Podajalnik za toaletni papir
Podajalnik za toaletni papir, komplet z materialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 15 | Podajalnik zloženih papirnatih brisač
Podajalnik zloženih papirnatih brisač, komplet z materialom za pritrditev in montažo.
|  |  | kos | 3 |  | 0
| 16 | Razvodne cevi za hladno sanitarno vodo, vodene v tlaku ali v zidnih vtorih
Večplastna kompozitna cevi za hladno sanitarno vodo, (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1, trajne obratovalne temperature 0-700C pri max. trajnem obratovalnem tlaku 10bar, kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi, Vključno s toplotno izolacijo cevi, izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, L toplotne izolacije < 0,04W/mK, (kjer je možno uporabiti predizolirane cevi), z čvrsto zunanjo brezšivno folijo. Dobavljiva v kolutih ali palicah, vključno z vijačnimi baterijskimi priključki pretočne izvedbe (U-baterijski priključki), fitingi za stiskanje, fazonskimi kosi in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: UPONOR Unipipe PLUS ali enakovredno
|  | ø16x2,0mm - S 10mm WLS 0,035W/mK | m | 7 |  | 0
|  | ø20x2,25mm - S 10mm WLS 0,035W/mK | m | 12 |  | 0
|  | ø25x2,5mm - S 10mm WLS 0,035W/mK | m | 26 |  | 0
|  | ø32x3,0mm - S 9mm Thermo | m | 7 |  | 0
| 17 | Razvodne cevi za toplo sanitarno vodo in cirkulacijo, vodene v tlaku ali v zidnih vtorih
Večplastna kompozitna cevi za toplo sanitarno vodo, (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1, trajne obratovalne temperature 0-700C pri max. trajnem obratovalnem tlaku 10bar, kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. Vključno s toplotno izolacijo cevi, izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, L toplotne izolacije 0,035W/mK, z čvrsto zunanjo brezšivno folijo. Dobavljiva v kolutih ali palicah, vključno z vijačnimi baterijskimi priključki pretočne izvedbe (U-baterijski priključki), fitingi za stiskanje, fazonskimi kosi in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: UPONOR Unipipe PLUS s toplotno izolacijo cevi 19mm, L = 0,035W/mK ali enakovredno
|  | ø16x2,0mm | m | 40 |  | 0
|  | ø20x2,25mm | m | 17 |  | 0
|  | ø25x2,5mm | m | 25 |  | 0
| 18 | Nizkošumni sistem cevi za odtočno kanalizacijo
Nizkošumni sistem troslojnih cevi in fitingov za razvod odpadne vode, izdelane iz polipropilena ojačanega z minerali, (PP-POLIcomp/PP-MD/PP-POLIcomp), izdelane v skladu z EN1451-1 (dimenzije) in EN 13501 (požarna odpornost), s stopnjo hrupa 19dB (pri pretoku 4l/s), odporne na visoke temperature do +95°C, odporne na kemikaliije, zunanji sloj odporen na udarce, vključno s fazonskimi kosi, gumi tesnili, čistilnimi kosi, ter obešalnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: Poliphon / dblue ali enakovredno
|  | ø50 | m | 24 |  | 0
|  | ø110 (preveriti na terenu - ali je potrebna zamenjava obstoječe vertikale ) | m | 3 |  | 0
| 19 | Zvočna in toplotna izolacija odtočnih cevi za kanalizacijske vertikale
Zvočna in toplotna izolacija kanalizacijskih cevii in fazonksih kosov, zdelana iz polietilena z zaščitno folijo proti mehanskimi poškodbami, debeline 9mm
Ustreza: KAIMANN tip: KAIFLEX PE-AB 9mm ali enakovredno
|  | za cev ø110 (v primeru zamenjave kan. vertikale) | m1 | 3 |  | 0
| 20 | PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav in vent. konvektorjev in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav, vključno z vsemi fazonskimi kosi sifoni, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližjo meteorno kanalizacijo ali ponikanje
|  | ø32 | m | 25 |  | 0
|  | ø40 | m | 26 |  | 0
| 21 | Podometni kondenčni sifon
Podometni sifon za odvod kondenzat iz notranjih enot klimatskih naprav, stenskih vent. konv. in prezračevalne naprave, s kasetnim vložkom proti isušitvi in z možnostjo čiščenja, s priključkom ø32 in odvodom DN40 Minimalna globina vgradnje 60 mm
|  | Ustreza: HL138 ali enakovredno | kpl | 7 |  | 0
| 22 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za kasetne enote, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom DN40
|  | Ustreza: HL tip: S136N ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| 23 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za prezračevalne naprave, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom ø40
|  | Ustreza: upoštevano pri prezračevalni napravi | kpl | 1 |  | 0
| 24 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za TČ
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom ø40
|  | Ustreza: upoštevano pri toplotni črpalki | kpl | 1 |  | 0
| 25 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo vodo
Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, ki ne potrebuje vzdrževanja (izvedba z mokrim rotorjem), z navojnim priključkom, sinhronim motorjem, ki je odporen za tok pri blokiranem rotorju in skladen s tehnologijo ECM, ter vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Z najVišjimi izkoristki in visokim zagonskim momentom, vključno z avtomatsko deblokirno funkcijo. Uporabna za vse naprave za pitno vodo (+2 do +70 °C), s holadnskimi priključki
q=1,0m3/h H=1,5m El. priključek: 1F/230V/50Hz
Vključno z: - 2x krogelni ventil DN15 - nepovratni ventil DN15 - montažnim in tesnilnim materialom
|  | Ustreza: Wilo tip : Stratos Pico-Z 20/1-4 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 26 | Ročni samočistilni filter,z vgrajenim regulatorjem tlaka
Ročni samočistilni filter z vgrajenim regulatorjem tlaka je namenjen za mehansko filtriranje vode. Regulator tlaka poskrbi za konstanten tlak v vodovodni instalaciji. Nerjavna filtrirna mrežica 89 mcr (opcija 30 mcr) zagotavlja učinkovito zaščito pred v vodi netopnimi delci peska, mivke, vodne rje…V glavi filtra je nameščen proti-povratni ventil. Filter se lahko namesti na horizontalni ali vertikalni vod (glava filtra se obrača za 90°).
Tehnične lastnosti: Pretok vode (m3/h): 2,0 (padec tlaka 0,2 bar) Pretok vode (m3/h): 3,2 (padec tlaka 0,5 bar) Stopnja filtracije: 89 mcr Nastavljiv tlak (bar): 1,5 – 6 Min. delovni tlak (Bar): 1,5 Max. delovni tlak (Bar): 10
Vključno s • ključ filtra • stenski nosilec filtra • vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra, • vgradnja v obvodnem (bypass) vodu, vključno z zapornima ventiloma DN20 in nepovratnim ventilom DN20 vključno s spojnim in tesnilnim materialom
|  | Ustreza: BravoFIL Plus 3/4'' ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Priklop na vodovodno omrežje
Priklop na vodovodno omrežje - protipovratni ventil DN20 - zaporni ventil 2x DN20
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Tlačni preizkus vodovodne napeljave pred izvedbo zapiranja konstrukcij z izdelavo zapisnika
Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne napeljave, spuščanje vode v instalacijo, nastavitev pretoka vode na iztočnih armaturah, atesti, z zapisnikom
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 29 | Tesnostni preizkus kanalizacijskih vodov pred izvedbo zapiranja konstrukcij z izdelavo zapisnika.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 30 | Dezinfekcija
Izpiranje inštalacije in dezinfekcija cevnih razvodov, vključno s poročilom o mikrobiološki analizi vode s strani pooblaščene inštitucije NIJZ (SIST EN 805, navodila DVGW W 291)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 31 | Ostala dela
Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj - notranja vodovodna inštalacija: | 0

## TČ zrak voda
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 3. | Toplotna črpalka za ogrevanje, hlajenje in pripravo STV
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda, za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode, prilagodljive toplotne moči naprave, z kompaktno zunanjo enoto, notranjo enoto z zalogovnikom tople vode in vodno povezavo
Območje delovanja: - v načinu hlajenja Tv = 0 ° C do + 40 ° C st Tpmin = + 5 ° C do Tpmax = + 20 ° C - v načinu ogrevanja od Tv = -45 ° C do + 40 ° C
TEHNIČNI PODATKI: - Zmogljivost ogrevanja/COP (A7/W35): 9,0kW / 5 - Zmogljivost ogrevanja/COP (A2/W35): 9,0kW / 4,05 - Zmogljivost ogrevanja/COP (A-7/W35): 8,5kW / 3,25 - Zmogljivost ogrevanja/COP (A-10/W35): 8,1kW / 3,1 - Zmogljivost ogrevanja/COP (A 7/W55): 9,,0kW / 3,0 - Zmogljivost ogrevanja/COP (A-10/W55): 7,5kW /2,05 - Zmogljivost hlajenja/EER (A35/W12-7): 8,0kW / 2,55 - Zmogljivost hlajenja/EER (A 35/W 23-18): 8,0kW/4,0
Razred sezonske energijske učinkovitosti sistema v skladu po UREDBI (EU) 811/2013 - za temperaturni režim ° C: 35 /55 Razred sezonske energijske učinkovitosti: A +++ / A ++ - Sezonska energijska učinkovitost (povprečno klimatsko področje) - ηs % = 188 % / 137 % - Letna poraba energije, (povprečno klimatsko področje): 3520 / 4510kW - Sezonska energijska učinkovitost SCOP = 4,83 / 3,43
Zunanja enota toplotne črpalke
Zunanja enota toplotne črpalke zrak-voda, s prilagodljivo toplotno močjo naprave, s posebno zvočno izoliranim ohišjem, iz prašno lakirane pocinkane jeklene pločevine, vremensko zaščiten uparjalnik in ventilator, bionično oblikovane lopatice ventilatorja za minimalno hrupnost, ,adaptivno krmiljenje grelne moči, integrirana obtočna črpalka, uparjalnik z veliko prenosno površino in z velikim medlamelnim razmakom.
- Dimenzije VxŠxG / teža: 1.400x1.050x675 mm / 223kg - Hladilniški sistem: R 452 B - Cevna povezava med zunanjo in notranjo enoto: vodna: DN25 (predizolirane cevi PE-X) Zvočna moč v skladu z EN 12102 pri pogoju A7W35 - Raven zvočne moči: 42 dB - Raven zvočne moči (na odd. 5m): 20dB(A) - elektro napajanje: 4,5kW/3F/400V/50Hz/7,6A
vključno z: - vključno z zemeljskim betonskim temeljem, za postavitev zunanje enote TČ, po navodilih ponudnika TČ - s priklopom povezovalnih cevnih instalacij in elektro instalacije - s priklopom notranjih elektro/signalnih inštalacij - odvod kondenza iz zunanje enote v ponikovalnico - z vsem montažnim in pritrdilnim materialom - pri montaži je obvezna prisotnost serviserja naprave
vključno z: - z namestitvijo žične zaščitne ograje, ki mora biti lahko snemljiva, v primeru pregleda naprave. Žična ograja se postavi ca 80cm stran od naprave z vsake strani. Natančno postavitev ograje dogovoriti z dobaviteljem naprave in arhitektom
|  | Ustreza: Kronoterm tip: ADAPT 0312 K3 HT/HK 3F N ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Notranja enota toplotne črpalke
Notranja kompaktna hidravlična enota z: - Integriran 200 l hranilnik tople sanitarne vode - Integrirano 6 kW električno grelo (3 x 2 kW) - Integriran 3-potni ventil za preklop med ogrevanjem in segrevanjem sanitarne vode - Integrirana regulator KSM in WEB modul - Integriran magnetni ločevalnik nečistoč - Integrirano tipalo tlaka ogrevalnega sistema - Integrirano tipalo pretoka vode - Integriran varnostni ventil za sanitarno vodo - Integriran varnostni ventil za ogrevalni sistem - Integrirana raztezna posoda za sanitarno vodo -8 l - Integrirana raztezna posoda za ogrevalni sistem-12 l
TEHNIČNI PODATKI: - Prostornina bojlerja: 200 lit - Površina toplotnega izmenjevalnika: 2,0 m2 - vodni priključki: DN25 - El. napajanje: 6,6kW/3F/400V/50Hz - Moč. el. grelca: 3x2kW/230V - Dimenzije VxŠxG/teža: 1812x602x684 mm / 135kg - Raven zvočne moči: ne emitira zvok
Dodatna oprema: - z zunanjim temperaturnim tipalom, postavljenem na severnem delu stavbe oz. senčnem delu stavb - s stenskim sifonom s kroglico
- z vsem cevnim, elektro in krmilnim priklopom
|  | Ustreza: Kronoterm tip: HYDRO C2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Stenski upravljalnik TČ
Upravljalnik za reguliranje toplotne črpalke ADAPT, notranjih enot (Hydro,WR KSM 2) in ogrevalno/hladilnega sistema.- stenski sobni termostat TT3000in upravljalnik KSM
|  | Ustreza: Kronoterm tip: KT.2A ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 3 | Povezovalne predizolirane cevi TČ
Predizolirana dvojna cev za toplovodno ogrevanje in hlajenje, sestavljena iz dveh sredinskih cevi PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11, z dvobarvno izolacijo, za preprečitev napačne povezave z izolacijo iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE - maks. obremenitev 6bar / 95°C Cev se dobavi skupaj s prehodnimi spojkami, koleni, odcepi. Cev se polaga v predpripravljeni gradbeni jašek, na peščeno posteljico, skladno z navodili proizvajalca. Vzporedno s toplovodom se vodi opozorilni trak "POZOR TOPLOVOD".
|  | Ustreza: Uponor tip: Ecoflex Thermo Twin 2x Ø32x2,9/140 ali enakovredno | m | 4 |  | 0
| 4 | PVC zaščitne cevi za napeljavo elektro in komunikacijskih kablov
PVC zaščitna cev za vodenje elektro in komunikacijskih kablov
|  | Ustreza: PVC ø25 ali enakovredno | m | 8 |  | 0
| 5 | Elektro in komunikacijska povezava, med notranjimi enotami in zunanjo enoto
Elektro komunikacijska povezava med notranjimi enotami in zunanjo enote
|  | - upoštevano v elektro načrtu | m |  |  | 0
| 6 | Priprava gradbenega jarka za polaganje predizoliranih cevi in komunikacijskega in elektro kabla
Priprava gradbenega jarka vključno z izkopom globine do 1,2m, priprave posteljice, finega planiranja jarka, polaganjem povezovalnih cevi, zasipom jarka, in vračanje tal v prvobitno stanje, vključno z odvozom materiala na deponijo
|  |  | m | 4 |  | 0
| 7 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - polnjenje sistema z medijem/mehko vodo - nastavitve parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja in oddaja navodil v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
Toplotna črpalka - hidravlični priklop na ogrevalno/hladilni sistem
| 8 | Zalogovnik toplote / hladu
Zalogovnik, za ogrevalno / hladilno vodo, s parazaporno izolacijo proti rošenju, z nogicami, ter toplotno izolacijo iz PU pene, debeline min. 50 mm
- Volumen: 200l - Delovni tlak: 3 bare - Nagibna višina: 1470mm - Premer prirobnice: 180mm - Globina: 530mm - Priključki 5/4"
|  | Ustreza: dobavitelj Kronoterm tip: WPPS 200 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 9 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C za vgradnjo v zalogovnik
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, za vgradnjo v zalogovnik, vključno z tuljko in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 10 | Set za direktni ogrevalni krog z obtočno črpalko
Set za direktni ogrevalni krog, sestavljen iz: - obtočne črpalke WILO PARA 32-180/8-75/i PWM2 - 2 krogelna ventila DN32 - 1 krogelni ventil z nepovratnim ventilom DN32 - 2x termometer - izolacijski pokrov seta
- el. napajanje:75W/230V/1F/50Hz - dimenzije seta z izolacijo (šxhxg): 250x405x215mm
|  | Ustreza: dobavitelj Kronoterm tip: PWM2 DN32 | kos | 1 |  | 0
| 11 | Varnostna zaprta raztezna posoda za ogrevalni ali hladilni sistem
Varnostna zaprta raztezna posoda, za ogrevalni ali hladilni sistem, sestavljene iz gumijaste membrane in visoko kakovostne jeklene posode. - predtlak zraka v posodi 1–1,5 bar, pmax= 3 bar, - Tmax=120°C, - priključkom DN15, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, kompletno z vsemi potrebnimi priključki.
|  | Ustreza: Zilmet cal pro V=12l | kos | 1 |  | 0
| 12 | Varnostni ventil
Varnostni navojni ventil na vzmet, medeninasto ohišje, za odpiralni tlak 2,5 bar, kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
|  | Ustreza: Caleffi DN15 | kos | 1 |  | 0
| 13 | Balansirni ventil
Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo vključno z merilnim sklopom z nastavkoma, za merjenje pretoka, tlaka in temperature, PN20, max.dif.tlak 2,5bar. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: Danfoss Leno MSV-BD ali enakovredno
|  | MSV-BD DN25 | kos | 1 |  | 0
| 14 | Krogelna pipa
Krogelna pipa, s navojnimi priključki, PN16, za temperaturno območje -10-110°C, teflonskim tesnjenjem, vključno s ročico, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN32 | kos | 5 |  | 0
| 15 | Lovilnik nesnage
Lovilnik nesnage, navojni priključki, PN16, za temperaturno območje -30-150°C, tlačne stopnje PN10, vključno vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN32 | kos | 1 |  | 0
| 16 | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C
Potopno temperaturno tipalo za območje 0...140°C, vključno z tuljko za uvaritev v cev, in ostalim varilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
| 17 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
bimetralni termometer v okroglem ohišju premera skale 100mm, območje meritve 0-1600C, vključno z tulko za uvaritev v cev, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 2 |  | 0
| 18 | Manometer z merilnim območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju premera 100mm, priključek DN15, območje meriteve 0-6bar, vključno z umirjevalno cevjo, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 3 |  | 0
| 19 | Avtomatični odzračevalni lonček
Avtomatični odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 6 |  | 0
| 20 | Polnilno praznilna pipa
Polnilno praznilna pipa DN15, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 2 |  | 0
CEVNI RAZVODI
| 21 | Bakrene cevi
Bakrena cev, izdelana po DIN EN 1057 (DIN 1786), za dvocevni sistem ogrevanje/hlajenja, spajanje z lotanjem, z dodatkom za razrez, vključno s fazonskimi kosi, materialom za lotanje in pritrdilnim materialom:
|  | DN32 -( Ø35x1,5mm) | m | 16 |  | 0
| 22 | Toplotna Izolacija razvodnih cevi in lokov
Toplotna penasta izolacija na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -500C do 105°C, λ=0.037W/mK pri 10°C, kot cevaki ali plošče širine 1m, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Toplotna Izolacija cevovodov ogrevne/hladilne vode s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja, toplotna prevodnost λ ≤ 0,036 W/m.K pri 0 °C, koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 8.000, za temperaturno področje od -50°C do + 110°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: KAIMANN-Kaiflex EF ali enakovredno
|  | EF cevak 32x35mm | m | 16 |  | 0
| 23 | Podpore in obešala
|  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 9 |  | 0
| 24 | Polnjenje sistema ogrevanja
Odzračevanje, izpiranje cevovodov, polnjenje sistema z vodo, ki mora biti skladna z zahtevami standarda VDI 2035, in zahtevami proizvajlca TČ, izdaja atestov, z zapisnikom preizkusa
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 25 | Tlačni preizkus sistema ogrevanja
Tlačni preizkus, izdaja atestov, z zapisnikom preizkusa
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 26 | Hidravlično uravnovešanje sistema za ogrevanje
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Šolanje uporabnikov ter predajo navodil za uporabo in vzdrževanje naprav
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Ostala dela
Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## vent_konvektorji
4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5. | 4 | Ventilatorski konvektorji
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količina | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Ventilatorski konvektor s prislino konvekcijo za vertikalno skrito namestitev brez zunanjega dekorativnega ohišja, za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja.
Ventilatorski konvektor za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, brez zunanjega dekorativnega ohišja, namenjen za skrito parapetno vgradnjo, stoječe ali pritrjeno na steno (v nišo, za parapet). Nosilno in zaščitno ohišje je izdelano iz kakovostne pocinkane jeklene pločevine in znotraj toplotno in zvočno izolirano. Predviden priklop ozemljitve. Vodni priključki so standardno predvideni na levi strani konvektorja, električni priključek (priključna doza) je standardno predviden na desni strani, (z možnostjo zamenjave strani priključkov).
Konvektorji so opremljeni z direktno gnanim centrifugalnm ventilatorjem, s tristopenjskim elektromotorjem, z zračnim filtrom iz obnovljivega čistilnega materiala, razred filtracije G2, s toplotnmi prenosnikom (osnovni - 3 redni),
- s kadjo za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz pocinkane ter praškasto barvane jeklene pločevine, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm, s priključkom za odvod kondenza - z dodatnim kondenznim koritom za priključke - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
Ogrevalni/hladilni medij: voda tvv = 45°C – vstopna temp. ogrevalne vode tiv = 40°C – izstopna temp. ogrevalne vode hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
TEHNIČNE ZAHTEVE
Min./sr. grelna moč: Qg = 0,72/0,99kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Min./sr. hladilna moč: Qhl= 0,65 / 0,84kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 27°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 110 / 160 / 200 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 23 dB(A) - min. hitrost Maksimalna električna moč: 35 W Dimenzije( šxhxg)/teža: 452x453x216 mm /12kg
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ-100P ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE
Min./sr. grelna moč: Qg = 1,00/1,46kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Min./sr. hladilna moč: Qhl= 0,89 / 1,28kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 27°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 140/ 220 / 290 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 27 dB(A) - min. hitrost Maksimalna električna moč: 33 W Dimenzije( šxhxg)/teža: 452x453x216 mm /13kg
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ-200P ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE
Min./sr. grelna moč: Qg = 1,09/1,58kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Min./sr. hladilna moč: Qhl= 1,06 / 1,55kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 27°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 140 / 220 / 290 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 27 dB(A) - min. hitrost Maksimalna električna moč: 33 W Dimenzije( šxhxg)/teža: 562x453x216 mm /14kg
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ-250P ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE
Min./sr. grelna moč: Qg = 1,72/2,17kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Min./sr. hladilna moč: Qhl= 1,68 / 2,17kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 27°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 260 / 350 / 450 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 26 dB(A) - min. hitrost Maksimalna električna moč: 44 W Dimenzije( šxhxg)/teža: 793x453x216 mm / 14kg
|  | Ustreza: Aermec tip: FCZ-300 P ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 2 | Ventilatorski konvektor s prisilno konvekcijo za vidno namestitev z okrasno masko višje na steno, za dvocevni sistem ogrevanja in hlajenja
Ventilatorski konvektor za dvo-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, za vidno namestitev z okrasno masko višje na steno, Vsak ventilatorski konvektor je testiran v tovarni, konstrukcija omogoča enostavno servisiranje ter dostop do filtra, kadi za kondenz, toplotnega prenosnika, ventilatorja, motorja in krmiljenja. - Okrasna maska iz umetne mase je kompaktne in elegantne oblike. Masko nadalje sestavlja še vpihovalna loputa iz umetne mase z možnostjo nastavitve vertikalnega (s pomočjo elektromotornega pogona preko daljinskega upravljalca) in horizontalnega (ročno) nagiba
- Toplotni prenosnik izdelan iz aluminijastih lamel, tesno nameščenih na bakrenih ceveh. Najvišja dovoljena temepratura medija je 80°C, priklop vode je 1/2'' - ženski. Je tovarniško testiran na tesnost, največji dovoljeni delovni tlak je 8 bar. Opremljen je z odzračevalno pipico. - Ventilator je direktno gnan tangencialni. Vetrnica je iz umetne mase, statično in dinamično uravnotežena. Zagotavlja tiho delovanje. - Filter je pralni sintetični, samougasljiv, dostopen s sprednje strani. - Priključne sponke so ozemljene.
- Kad za kondenz pod prenosnikom je izdelana iz enega kosa iz umetne mase, izolirane s polietilensko samougasljivo peno debeline 5mm. - komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
Ogrevalni/hladilni medij: voda tvv = 45°C – vstopna temp. ogrevalne vode tiv = 40°C – izstopna temp. ogrevalne vode hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
TEHNIČNE ZAHTEVE
Min./sr. grelna moč: Qg = 1,42/1,82kW (Tv = 45/40°C,Tz = 20°C) Min./sr. hladilna moč: Qhl= 1,37 / 1,74kW (Tv = 7/12 °C, Tz = 27°C, 50%r..v.) Pretok zraka: 2800 / 340 / 389 m3/h Maksimalni zvočni tlak: 34 dB(A) - min. hitrost Maksimalna električna moč:27 W Dimenzije( šxhxg)/teža: 880x298x205 mm / 9kg
|  | Ustreza: Aermec tip: FCW 22 VLN ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
| 3 | Krogelna pipa
Krogelna pipa, s navojnimi priključki, PN16, za temperaturno območje -10-110°C, teflonskim tesnjenjem, vključno s ročico, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN15 | kos | 8 |  | 0
|  | DN20 | kos | 14 |  | 0
| 4 | Tlačno neodvisni ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Tlačno neodvisni ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom; za vgradnjo v dovod za ventilatorske konvektorje, vključno z el. termičnim pogonom za ON/OFF signal; z prvo nastavitvijo pretoka na objektu s strani pooblaščene osebe; (hlajenje), komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
Ustreza: Danfoss tip AB-QM+TWA -Q, NC, 230V ali enakovredno
|  | DN15 LF | kos | 4 |  | 0
|  | DN15 | kos | 7 |  | 0
| 5 | Avtomatski odzračevalni lonček
Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN10, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kos | 6 |  | 0
| 6 | Sobni termostati z LCD prikazovalnikom - samo dobava (montaža elektro izvajalec)
Stenski sobni termostat, za nadometno vgradnjo, regulacijo ogrevanja z ventilatorskimi konvektorji, avtomatski in ročni režim (komfort in ekonomično), nastavitev želene sobne temperature med 5°C in 40°C, prikazom temperatur, izbiralnik za ročno /avtomatsko upravljanje ventilatorja s tremi hitrostmi, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: Siemens tip: RDG 100 / AC 230V ali enakovredno | kpl | 19 |  | 0
| 7 | Relejni vmesnik - samo dobava (montaža elektro izvajalec)
Relejni vmesnik, ki omogoča skupinsko povezavo več konvektorjev na en termostat, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: Aermec SIT 3 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 8 | Relejni vmesnik - samo dobava (montaža elektro izvajalec)
Relejni vmesnik, ki omogoča povezavo več konvektorjev na en termostat, (do 4 konvektorja), komplet s pritrdilnim materialom.
|  | Ustreza: Aermec SIT 5 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 9 | Elektro in signalni priklop ventilatorskih konvektorjev in termostatov
Elektro in signalni priklop ventilatorskih konvektorjev in sobnih termostatov vključno s sodelovanjem elektro izvajalca, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja/monterja in komplet s pritrdilnim, tesnilnim in nosilnim materialom.
|  |  | kpl | 11 |  | 0
| 10 | Električni radiator za prostor WC
Električni radiator za ogrevanje, višine 40 cm z elektronskim sobnim termostatom, stenskim nosilcem in priključnim kablom z 1f vtikačem, z vgrajenim varnostnim termostatom proti pregretju. Električni radiator ima vgrajeno zaščito proti pršenju z vodo IP24. Termostat je prilagojen za uporabo in vgradnjo dodatnega časovnika TP 100 ali vgradnjo RF sprejemnika za brezžično centralno regulacijo i-Jaz., vključno z nosilci za pritrditev na steno
|  | Ustreza: BEHA tip: H30 400W ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
CEVNI RAZVODI - VENTILATORSKI KONVEKTORJI
| 11 | Bakrene cevi
Bakrena cev, izdelana po DIN EN 1057 (DIN 1786), za dvocevni sistem ogrevanje/hlajenja, spajanje z lotanjem, z dodatkom za razrez, vključno s fazonskimi kosi, materialom za lotanje in pritrdilnim materialom:
|  | DN15 - (ø18x1,0mm) | m | 30 |  | 0
|  | DN20 (ø22x1,0mm) | m | 64 |  | 0
|  | DN25 (ø28x1,5mm) | m | 22 |  | 0
|  | DN32 -( Ø35x1,5mm) | m | 10 |  | 0
| 12 | Toplotna Izolacija razvodnih cevi in lokov
Toplotna penasta izolacija na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -500C do 105°C, λ=0.037W/mK pri 10°C, kot cevaki ali plošče širine 1m, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi. Toplotna Izolacija cevovodov ogrevne/hladillne vode s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja, toplotna prevodnost λ ≤ 0,036 W/m.K pri 0 °C, koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 8.000, za temperaturno področje od -50°C do + 110°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: KAIMANN-Kaiflex EF ali enakovredno
|  | EF cevak 19x18mm | m | 32 |  | 0
|  | EF cevak 25x22mm | m | 66 |  | 0
|  | EF cevak 25x28mm | m | 66 |  | 0
|  | EF cevak 32x35mm | m | 38 |  | 0
| 13 | Podpore in obešala
|  | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor in obešal, tipska obešala oz. objemke vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 80 |  | 0
| 14 | Predizolirane večplastne cevi za priključitev na ventilatorskih konvektorjev na razvod v spuščenem stropu
Večplastna kompozitna cevi za ogrevno/hladilno vodo, (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1, trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. Vključno s toplotno izolacijo cevi, izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, s koeficientom L toplotne izolacije min. 0,04W/mK, z čvrsto zunanjo brezšivno folijo. Dobavljiiva v kolutih ali palicah, skupaj z fitingi za stiskanje, fazonskimi kosi in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
Ustreza: UPONOR Unipipe PLUS ali enakovredno
|  | ø20x2,25mm - s toplotno izolacijo cevi 19mm, L=0,04W/mK | m | 20 |  | 0
|  | ø25x2,5mm - s toplotno izolacijo cevi 19mm, L=0,04W/mK | m | 24 |  | 0
| 15 | PP cev za odvod kondenza - priključitev odvodne kondenzne cevi konvektorja na obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz ventilatorskega konvektorja, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližji obstoječi odvod kondenza al ido najbližje meteorne kanalizaicje
|  | ø20 upoštevan pri popisu vodovodne inštalacije | m |  |  | 0
| 16 | Tlačni preizkus, odzračevanje, izpiranje cevovodov, polnjenje sistema, izdaja atestov.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 17 | Ostala dela
Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## hlajenje rob. skladišča
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 5. | Hlajenje robotiziranega skladišča
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Zunanja enota split klimatske naprave
Zunanja split enota klimatske naprave, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Tehnični podatki: - Nazivna moč: hlajenje: Qh = 2,5 kW (0,85-3,2) / (350C/260C) gretje: Qgr = 3,2 kW (0,85-4,6) / (70C/200C) - Energetski razred: SEER = 5,9 razred A+; SCOP = 4,2 razred A+ - Pdesign pri -10°C = 2,6kW - Napajanje - hlaj.: 0,58 (0,24-0,85)kW/230V-50 Hz - Napajanje - gretje.: 0,80 (0,23-1,25)kW/230V-50 Hz - Pretok zraka h/g: 1722 / 1632 m3/h - Raven zvočnega tlaka: hlaj. 46dB(A)//gretje: 47dB(A - Dimenzije (V x Š x G)/teža: 542x780x289 mm/33kg - Medij: R32
- Dimenzija povezovalnih cevi: Cu 6,35/9,52 mm - Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 20 m - Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15 m - Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +43°C, gretje od -15° do +24°C
- vključno s stenskima nosilcema z antivibracijski podstavki za postavitev na zunanjo fasado. Natančno lokacijo in višino montaže določiti v sodelovanju z arhitektom. - z odvodom kondenza iz zunanje enote do tnajbližjega odvoda meteorne kanalizacije, - s priklopom povezovalnih cevnih instalacij - s priklopom elektro/signalnih inštalacij
|  | Ustreza: Panasonic tip: CU-Z25UBEA ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 2 | Notranja kanalska enota split klimatskega sistema
Notranja kanalna enota, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona, kondenzno črpalko in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature, vključno z izoliranima pocinkanima plenumoma in rešetkama za dovod in odvod zraka v enoto robotiziranega skladišča
Tehnični podatki: - Pretok zraka h/g: 630/630 m3/h - Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 33 / 27 / 24 dB(A) - Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 35 / 27 / 24 dB(A) - napajanje iz zunanje enote
- Dimenzije notranje enote (V x Š x G/teža): 200x750x640 mm / 19kg - Dim. povezovalnih cevi (tek/plin): 6,35/9,52 mm
- z žičnim stenskim upravljalnikom
- vključno z navojnimi palicami za postavitev notranje enote - s priklopom povezovalnih cevnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spajkalnim materialom (po dimenzijah dobavitelja) - s priklopom elektro in signalnega kabla na notranje enote
|  | Ustreza: Panasonic tip: CS-Z25UD3EAW + žični upravljalnik CZ-RD514C ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 3 | Prezračevalni pravokotni kanali za izdelavo plenuma za dovod in odvod zraka iz robotiziranega skladišča
Pravokotni zračni kanali, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine skladno z EN 10346, EN 10143, z merami in oblikami po EN 1505 za prečno pravo-kotne, trdnosti in tesnosti po SIST EN 1505 za prečno pravo-kotne, debeline po DIN 24190 in DIN 24191. Pri vseh spremembah smeri za več kot 300 je potrebno v loke ali kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na ¼ do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na vseh odcepih dovodnih kanalov so predvidene usmerne lopute, na odvodnih kanalih pa regulacijske dušilne lopute. Na kanalskem razvodu morajo biti nameščene revizijske lopute za čiščenje kanalov, skladno z zahtevami standarda SIST EN 12097:2007. Velikost in lokacija revizijskih odprtin morajo ustrezati tabeli 1 in 2 istega standarda. Prezračevalni kanali se obešajo na strop ali stene s predfabriciranimi obešalnimi sistemi in materiali vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kg | 100 |  | 0
| 4 | Toplotna izolacija zračnih kanalov - plenuma, za dovod in odvod zraka iz robotiziranega skladišča
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: Kaiflex tip: ST ali enakovredno
|  | Kaiflex tip: ST-19-RL | m2 | 10 |  | 0
| 5 | Prezračevalna dovodna ali odvodna rešetka za vgradnjo na dovodni ali odvodni plenum.
Pravokotna odvodno/dovodna aluminijasta rešetka z enorednimi ali dvorednimi lamelami, za vgradnjo direktno na pravokotni kanal, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Ustreza: dobavitelj Systemair tip: NOVA-L ali enakovredno
|  | dim: 600X250 | kos | 2 |  | 0
| 6 | Predizolirane, bakrene cevi za povezavo notranje in zunanje enote split sistema
Predizolirane bakrene cevi za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A, R407C, R32), izdelane iz minimalno 99,9 % čistega bakra, v skladu z Evropskim standardom EN 12735-1, znotraj očiščene, razmaščene in na obeh koncih zaprte, spajanje z lotanjem, s toplotno izolacijo debeline 9mm, toplotne prevodnosti λ=0,035W/mK pri 00C, z dodatkom za razrez, vključno s fazonskimi kosi v skladu z EN 1254, materialom za lotanje, tesnilnim in obešalnim materialom
|  | Cu ø6,35 | m | 15 |  | 0
|  | Cu ø9,52 | m | 15 |  | 0
| 7 | Elektro komunikacijska povezava, med notranjimi enotami in zunanjo enoto
Elektro komunikacijska povezava med notranjimi enotami in zunanjo enote
|  | - 5x1,5mm2 oklopljen kabel za moč in signal (upoštevano v elektro načrtu) | m |  |  | 0
|  | - 5x0,75mm2 oklopljen kabel za povezavo do stenskega upravljalnika (upoštevano v elektro načrtu) | m |  |  | 0
| 8 | PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskega sistema in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav, vključno z vsemi fazonskimi kosi sifoni, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližjo meteorno kanalizacijo ali ponikanje
|  | ø32 - upoštevano pri vodovodni inštalaciji | m |  |  | 0
|  | ø40 - upoštevano pri vodovodni inštalaciji | m |  |  | 0
| 9 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za kanalske enote, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom DN40
|  | Ustreza: HL tip: S136N - upoštevano pri vodovodni inštalaciji | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Tlačni preizkus inštalacije v skladu z SIST EN 14276-2 z zapisnikom o tlačnem preizkusu
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Vakumiranje in polnjenje sistema,
|  | - vakumiranje sistema - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - nastavitve parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja - pisna navodila v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Ostala dela
|  | Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## hlajenje IT prostora
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 6. | Hlajenje IT prostora
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Zunanja enota mono split klimatske naprave
Zunanja split enota klimatske naprave, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Enota je namenjana za celoletno delovanje 24/7. Primerno za tehnične sobe / server sobe. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Tehnični podatki: - Nazivna moč: hlajenje: Qh = 2,5 kW (0,85-3,5) / (350C/260C) gretje: Qgr = 3,4 kW (0,85-5,0) / (70C/200C) - Energetski razred: SEER = 9,5 razred A+++; SCOP = 4,6 razred A++ - Napajanje - hlaj.: 0,51 (0,18-0,88)kW/230V-50 Hz - Napajanje - gretje.: 0,70 (0,18-1,26)kW/230V-50 Hz - Pretok zraka h/g: 1722 / 1632 m3/h - Raven zvočnega tlaka: hlaj. 46dB(A)//gretje: 48dB(A - Dimenzije (V x Š x G)/teža: 542x780x289 mm/30kg - Medij: R32
- Dimenzija povezovalnih cevi: Cu 6,35/9,52 mm - Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 20 m - Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15 m - Območje delovanja: hlajenje od -25°C do +43°C, gretje od -15° do +24°C
- vključno s stenskima nosilcema z antivibracijski podstavki za postavitev na zunanjo fasado. Natančno lokacijo in višino montaže določiti v sodelovanju z arhitektom. - z odvodom kondenza iz zunanje enote do tnajbližjega odvoda meteorne kanalizacije, - s priklopom povezovalnih cevnih instalacij - s priklopom elektro/signalnih inštalacij
|  | Ustreza: Panasonic tip: CU-Z25YKEA ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 2 | Notranja stenska enota mono split klimatskega sistema
Notranja stenska enota mono split klimatskega sistema, namenjena za delovanje v hlajenju do -250C, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona, kondenzno črpalko in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature Vgrajen Wi-Fi modul za instantsno povezljivost s Panasonic Comfort Cloud App
- Stenski žični upravljalnik za povezavo dveh klimatskih naprav Panasonic iz serije YKEA za delovanje v redundačni funkciji z samodejnim preklopom med klimatskimi sistemi v primeru okvare primarno delujočega klimatskega sistema.
Tehnični podatki: - Nazivna moč: hlajenje: 2,5kW // gretje: 3,4kW - Pretok zraka h/g: 12,7 / 14,8 m3/min - Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21 / 25 / 39 dB(A) - Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 22 / 27 / 41 dB(A) - napajanje iz zunanje enote
- Dimenzije notranje enote (V x Š x G/teža): 295x870x229 mm / 11kg - Dim. povezovalnih cevi (tek/plin): 6,35/9,52 mm
- vključno z montažno ploščo za namestitev notranje enote - s priklopom povezovalnih cevnih inštalacij, komplet s pritrdilnim in spajkalnim materialom (po dimenzijah dobavitelja) - s priklopom elektro in signalnega kabla na notranje enote
|  | Ustreza: Panasonic tip: CS-Z25YKEA + stenski žični upravljalnik za delovanje v redundančni funkciji ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 3 | Predizolirane, bakrene cevi za povezavo notranje in zunanje enote split sistema
Predizolirane bakrene cevi za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki (R410A, R407C, R32), izdelane iz minimalno 99,9 % čistega bakra, v skladu z Evropskim standardom EN 12735-1, znotraj očiščene, razmaščene in na obeh koncih zaprte, spajanje z lotanjem, s toplotno izolacijo debeline 9mm, toplotne prevodnosti λ=0,035W/mK pri 00C, z dodatkom za razrez, vključno s fazonskimi kosi v skladu z EN 1254, materialom za lotanje, tesnilnim in obešalnim materialom
|  | Cu ø6,35 | m | 30 |  | 0
|  | Cu ø9,52 | m | 30 |  | 0
| 4 | Elektro komunikacijska povezava, med notranjimi enotami in zunanjo enoto
|  | - 5x1,5mm2 oklopljen kabel za moč in signal (upoštevano v elektro načrtu) | m |  |  | 0
|  | - 5x0,75mm2 oklopljen kabel za povezavo do stenskega upravljalnika (upoštevano v elektro načrtu) | m |  |  | 0
| 5 | PVC zaščitna cev za napeljavo predizoliranih bakrenih cevi in elektro povezave - preboj skozi steno
PVC zaščitna cev pri preboju skozi steno, za napeljavo predizoliranih bakrenih cevi od predvidene lokacije zunanje enote split klimatske naprave do vstopa v objekt
|  | PVC cev ø100 | m | 1 |  | 0
| 6 | Stenski instalacijski kanal, za vodenje predizoliranih cevi in elektro/komunikacijskih kablov, od predvidene lokacije zunanje enote split klimatske naprave do vstopa v objekt
Stenski instalacijski kanal, izdelan iz trdega PVC, s pokrovom, dimenzije 78 x 56mm, pritrjen z vijaki, v fasadi objekta za vodenje predizoliranih cevi in elektro/komunikacijskih kablov, od predvidene lokacije zunanje enote split klimatske naprave do vstopa v objekt
|  | dim: 78x56mm | m | 1 |  | 0
| 7 | PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskega sistema in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz notranjih enot klimatskih naprav, vključno z vsemi fazonskimi kosi sifoni, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližjo meteorno kanalizacijo ali ponikanje
|  | ø32 upoštevano pri vodovodni inštalaciji | m |  |  | 0
|  | ø40 upoštevano pri vodovodni inštalaciji | m |  |  | 0
| 8 | Podometni kondenčni sifon
Podometni sifon za odvod kondenzat iz notranjih enot klimatske naprave, s kasetnim vložkom proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja, s priključkom ø32 in odvodom DN40 Minimalna globina vgradnje 60 mm
|  | Ustreza: HL tip: S138N - upoštevano pri vodovodni inštalaciji | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Tlačni preizkus inštalacije v skladu z SIST EN 14276-2 z zapisnikom o tlačnem preizkusu
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Vakumiranje in polnjenje sistema,
|  | - vakumiranje sistema - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Zagon s preizkusnim delovanjem
|  | - nastavitve parametrov delovanja - nastavitev redundančnega delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja - pisna navodila v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Ostala dela
Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## prezračevanje lekarna
4.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
4.5 | 7. | Prezračevanje lekarne
Poz. |  | Opis postavke | enota | Količ. | Cena | Vrednost
|  |  | mere |  | (€) | (€)
| 1 | Kompaktna prezračevalna naprava s protitočnim prenosnikom toplote
Kompaktna prezračevalna naprava, podstropne izvedbe, tovarniško pripravljena za priklop in delovanje ("plug&play"), z integrirano regulacijo in priloženim daljinskim upravljalnikom. Naprava zagotavlja funkcije prezračevanja, filtracije, gretja in prostega hlajenja, v kombinaciji z dodatno opremo pa še hlajenja. Naprava izpolnjuje zahteve ErP direktive 2009/125/EC za nestanovanjske naprave.
Ohišje je samonosilno, brez toplotnih mostov, izdelano iz dvoslojne pocinkane jeklene pločevine zaščitene s premazom proti odtisom prstov. Izolirano je s 30 mm debelim slojem negorljive mineralne volne (požarni razred A1) visoke gostote (110 kg/m3) z nizko toplotno prevodnostjo in visoko sposobnostjo dušenja zvoka. Vsi vgradni deli so enostavno dostopni skozi servisne pokrove, ki jih lahko enostavno odstranimo. Na ohišju je vgrajeno glavno servisno stikalo, kar zagotavlja enostaven in varen dostop do notranjosti naprave za potrebe vzdrževanja. Notranje površine so gladke in enostavne za čiščenje. Vsi talni in stranski pokrovi so medsebojno higienično zatesnjeni. Tehnični podatki ohišja (EN 1886): - Mehanska stabilnost (EN 1886): D2 - Puščanje ohišja pri nadtlaku +700 Pa: L2 - Tesnost filtrov: F9 - Toplotni razred ohišja/toplotnih mostov: T3/TB3
|  | Ventilatorja sta direktno gnana, z enojnim sesanjem, z nazaj zakrivljenimi visoko učinkovitimi radialnimi rotorji. Ventilatorja sta gnana s pomočjo energijsko varčnih elektronsko krmiljenih (EC) motorjev z integrirano krmilno elektroniko za zvezno regulacijo hitrosti. Njihovo hitrost lahko izbiramo preko daljinskega upravljalnika v treh stopnjah. Vse tri stopnje hitrosti se lahko nastavijo zvezno, posebej za dovodni in posebej za odvodni ventilator. Ventilatorji so vgrajeni tako, da ne povzročajo tresljajev. Rotor je uravnotežen, ležaji pa trajno podmazani tako, da ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Ventilatorja sta v osnovi predvidena za delovanje s konstantnim pretokom zraka. |  | ,,
|  | Za vračanje toplote je vgrajen visoko učinkovit protitočni prenosnik toplote - rekuperator, zgrajen iz plošč iz aluminija z visoko korozijsko obstojnostjo, ki tvorijo medsebojno zatesnjene ločene kanale za pretok zraka, tako da sta zračna tokova popolnoma ločena. Rekuperator se za potrebe čiščenja lahko izvleče iz naprave. Naprava ima integrirano zaščitno protizmrzovalno funkcijo z vodenjem preko obvoda pri nizkih zunanjih temperaturah. Samodejni obvod poleg zaščite od zmrzovanja omogoča tudi prosto pohlajevanje poleti. |  | ,,
V napravi so vgrajeni kompaktni panelni filtri velike površine z dolgo življenjsko dobo, zgrajeni iz sintetskih vlaken odpornih proti odnašanju in negorljivi. . Za menjavo se filtri izvlečejo skozi vrata iz naprave. Poseben vpenjalni okvir omogoča enostavno in hitro menjavo. Konstrukcijsko je zagotovljeno, da se servisna vrata lahko zaprejo šele, ko je filter pravilno blokiran. Oba filtra sta opremljena z elementi za nadzor diferenčnega tlaka, ki v primeru umazanosti filtra sporočijo ustrezen signal na zaslonu daljinskega upravljalnika. Razred filtra zunanjega zraka je F7 (ePM2,5³70%), odvodnega pa M5 (ePM10³65%).
V napravi je integrirana elektro-krmilna plošča z mikroprocesorskim krmilnikom ter montirani in ožičeni vsi potrebni elementi regulacije, vključno s servisnim stikalom. Vsi delovni in statusni parametri se lahko nastavijo in spremljajo preko uporabniku prijaznega daljinskega upravljalnika delujočega na dotik ali preko standardno vgrajenega komunikacijskega vmesnika z Modbus protokolom.
Z napravo se standardno dobavi daljinski upravljalnik BDT-Touch, z 10 m povezovalnega kabla s konektorji, s prostorskim tipalom v daljinskem upravljalniku, z digitalno vhodno/izhodnimi moduli, z možnostjo nastavitve regulacijskih funkcij prilagojenih zahtevam naročnika.
Vhodni projektni pogoji: zunanji pogoji zima: -13 °C, 85 % RV poletje: +35 °C, 40 % RV notranji pogoji: zima: 20-22 °C, vlaga ni regulirana poletje: 24 °C, vlaga ni regulirana Potrebna količina zraka dovod zraka: 1.100m3/h, dp=180Pa odvod zraka 1.040m3/h, dp=200Pa
Tehnične karakteristike prezračevalne naprave - dovod zraka: 1.100m3/h, dp=180Pa - odvod zraka: 1.040m3/h, dp=200Pa - Filter odvodnega zraka: ISO ePM10 ≥ 65% (M5) - Filter dovodnega zraka: ISO ePM2.5 ≥ 70% (F7)
Protitočni rekuperator Tehnični podatki pozimi - stanje zraka pred/za enoto: -130C/85% r.v. / 15,40C/9,6% - ηt (EN308) / razred en. učinkovitosti / ηe : 80,5% / H1 / 79,3% Tehnični podatki poleti - stanje zraka pred/za enoto: 350C/40% r.v. / 26,40C/65,2% - ηt (EN308) / razred en. učinkovitosti / ηe : 80,5% / H1 / 79,3%
- Pem/SFP ventilatorja dovod: 244W - 799W/(m3/s) - Pem/SFP ventilatorja odvod: 229W - 793W/(m3/s) - Pem max.: 2x283W
- Električni priključek: 6.587W/400V/3F/50Hz/13,1A - Nivo hrupa ohišje LWA2(SPL): 62dB(A) - Dimenzije enote (DxŠxV):1.480 x 1.460 x 412 mm - Zračni priključki 4x 500x300mm - Teža enote: 192 kg
- z vgrajenim električnim grelnikom, opremljen z varnostnim termostatom za zaščito od pregretja pri prenizkem pretoku zraka.
- temperatura dovodnega zraka pred/za električnim grelnikom: +140C/+240C - moč el. grelnika: 3,67kW - Zračni padec: 24Pa
- vključno z montažo in ožičenjem vseh elementov regulacije in daljinskega upravljalnika ' - vključno z navojnimi palicami za podstropno postavitev prezračevalne naprave - s priklopom elektro in signalnega kabla na prezračevalno napravo
- vključno s sifonom SYS02 za prezračevalne naprave
- V sklopu dobave in montaže naprave je zajet tudi prvi zagon naprave in šolanje uporabnika s strani pooblaščenega servisa.
|  | Ustreza: dobavitelj Bossplast RUCK Ventilatoren tip: ETA K 1200 FEOJL ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Nosilne traverze za prezračevalno napravo
Nosilne traverze za prezračevalno napravo, narejene po navodilih arhitekta, na višini 3,1m
|  | upoštevano pri popisu gradbenih del | m | 35 |  | 0
| 3 | Prehodni kos
Prehodni kos iz pravokotnih priključkov na cevni razvod prezračevalnih cevi
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: Ruck UKR 5030 ali enakovredno
|  | 500x300mm / f315 L=297mm | kos | 4 |  | 0
| 4 | Fleksibilni priključek
Fleksibilni priključek, širine 100 mm, iz pocinkane jeklene pločevine, s standardno prirobnico
|  | Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: VS 5030 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 5 | Cevna objemka
hitromontažna, za zmanjšanje hrupnosti in za tesnjenje, iz pocinkane jeklene pločevine s tesnilom iz umetne snovi
|  | Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: VM 355 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 6 | Kombinirana zaporna žaluzija za zajem / izpuh zraka
Kombinirana zaporna žaluzija za zajem / izpuh zraka, namenjena in dimenzijsko usklajena z napravo Eta K-F, zatesnjena. Opremljena z motornim pogonom s povratno vzmetjo (01) AC230V 4Nm
|  | Ustreza: dobavitelj Bossplast tip:MAK E 1200 F 02 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Okrogli dušilniki zvoka
Okrogli dušilniki zvoka, trdi, za vgradnjo v prezračevalne kanale zraka, vključno z montažnim materialom.
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: Ruck SDS ali enakovredno
|  | SDS 315 L=1,0m | kpl | 2 |  | 0
| 8 | Dovodni difuzorji s posamezno nastavljivimi šobami, s kvadratno masko za dovod zraka s priključno komoro
Difuzor z vrtljivimi šobami, za dovod zraka s kvadratno vpihovalno masko, s posamezno nastavljivimi šobami, ki omogočajo variabilno in natančno smer vpihovanja zraka, izdelan iz jeklene pločevine, kompletno z izolirano priključno komoro z vertikalnim ali stranskim priključkom in regulacijsko loputo, ustrezno pobarvan, za vgradnjo v spuščen strop, vključno s pritrdilnim materialom. Pred naročilom preveriti dimenzije komore difuzorja. Barvo uskladiti z arhitektom.
|  | Ustreza: dobavitelj Bossplast tip DOS-KK-400 z priključno komoro UPK1-V-f198 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| 9 | Prezračevalna odvodna rešetka
Aluminijasta rešetka z horizontalnimi nastavljivimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, skrita vijačna pritrditev, nastavni del s protismernimi lamelami za regulacijo količine zraka, s standardno izolirano priključno komoro, s priključkom na zadnji strani, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom.
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: SV-O ali enakovredno
|  | SV-O 400/100 s priključno komoro PSI2-400/260/1xf158 | kos | 2 |  | 0
| 10 | Prezračevalni dovodni ventil
Prezračevalni okrogli ventil (difuzor) za dovod zraka, za stropno vgradnjo, sestavljen iz dovodnega stožca in blende z zvočno izolativnim materialom, narejen iz visoko kvalitetnog UV in antistatičnega polipropilena, RAL 9002, z regulacijo pretoka zraka, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: DECO RONDO ali enakovredno
|  | DECO RONDO f125 SW (RAL 9002) | kos | 1 |  | 0
|  | DECO RONDO f160 SW (RAL 9002) | kos | 1 |  | 0
|  | DECO RONDO f200 SW (RAL 9002) | kos | 2 |  | 0
| 11 | Prezračevalni odvodni ventil
Prezračevalni okrogli ventil (difuzor) za odvod zraka, za stropno vgradnjo, sestavljen iz dovodnega stožca in blende z zvočno izolativnim materialom, narejen iz visoko kvalitetnog UV in antistatičnega polipropilena, RAL 9002, z regulacijo pretoka zraka, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: DECO RONDO ali enakovredno
|  | DECO RONDO f80 SW (RAL 9002) | kos | 8 |  | 0
|  | DECO RONDO f100 SW (RAL 9002) | kos | 2 |  | 0
|  | DECO RONDO f125 SW (RAL 9002) | kos | 1 |  | 0
|  | DECO RONDO f200 SW (RAL 9002) | kos | 1 |  | 0
| 12 | Prezračevalna vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna vratna rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov, z vgradnim protiokvirjem, komplet z nastavkom za regulacijo količine zraka in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: Tecnoventil TTA ali enakovredno
|  | TTA / 200x100 / 12 (RAL 9002) | kos | 8 |  | 0
|  | TTA / 300x150 /12 (RAL 9002) | kos | 2 |  | 0
| 13 | Prezračevalni pravokotni kanali
Pravokotni zračni kanali, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine skladno z EN 10346, EN 10143, z merami in oblikami po EN 1505 za prečno pravo-kotne, trdnosti in tesnosti po SIST EN 1505 za prečno pravo-kotne, debeline po DIN 24190 in DIN 24191. Pri vseh spremembah smeri za več kot 300 je potrebno v loke ali kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na ¼ do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na vseh odcepih dovodnih kanalov so predvidene usmerne lopute, na odvodnih kanalih pa regulacijske dušilne lopute. Na kanalskem razvodu morajo biti nameščene revizijske lopute za čiščenje kanalov, skladno z zahtevami standarda SIST EN 12097:2007. Velikost in lokacija revizijskih odprtin morajo ustrezati tabeli 1 in 2 istega standarda. Prezračevalni kanali se obešajo na strop ali stene s predfabriciranimi obešalnimi sistemi in materiali vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  |  | kg | 40 |  | 0
| 14 | Prezračevalni okrogli 'SPIRO' kanali
Prezračevalni okrogli 'SPIRO' kanali, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine (kvalitete skladno z EN 10142), z merami in oblikami po SIST EN 1506, trdnosti in zrakotesnosti razreda D po SIST EN 12237, debeline po DIN 24191. Pri vseh spremembah smeri za več kot 300 je potrebno v loke ali kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na ¼ do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na vseh odcepih dovodnih kanalov so predvidene usmerne lopute, na odvodnih kanalih pa regulacijske dušilne lopute. Na kanalskem razvodu morajo biti nameščene revizijske lopute z zrakotesnimi pokrovi za čiščenje kanalov, skladno z zahtevami standarda SIST EN 12097:2007. Velikost in lokacija revizijskih odprtin morajo ustrezati tabeli 1 in 2 istega standarda. Vključno s spojkami, oblikovnimi kosi, z upoštevanim dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali se obešajo na strop ali stene s predfabriciranimi obešalnimi sistemi in materiali vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | ø80 | m | 26 |  | 0 | 26
|  | ø100 | m | 9 |  | 0 | 9
|  | ø125 | m | 12 |  | 0 | 12
|  | ø160 | m | 6 |  | 0 | 6
|  | ø180 | m | 6 |  | 0 | 6
|  | ø225 | m | 4 |  | 0 | 4
|  | ø250 | m | 4 |  | 0 | 4
|  | ø315 | m | 10 |  | 0 | 10
| 15 | Prezračevalni izolirani fleksibilni kanali za dovod zraka
Prezračevalne izolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | ø125 | m | 1 |  | 0
|  | ø160 | m | 1 |  | 0
|  | ø200 | m | 4 |  | 0
| 16 | Prezračevalni fleksibilni kanali za odvod zraka
Neizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom.
|  | ø60 | m |  |  | 0
|  | ø80 | m | 8 |  | 0
|  | ø100 | m | 2 |  | 0
|  | ø125 | m | 1 |  | 0
|  | ø200 | m | 1 |  | 0
| 17 | Toplotna izolacija zračnih kanalov - odvodni kanali odtočnega zraka v medstropovni konstrukciji in odvodni kanali zavrženega zraka znotraj objekta
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: Kaiflex tip: ST ali enakovredno
|  | Kaiflex tip: ST-9-RL odvodni kanali odtočnega zraka (v medstropovni konstrukciji) | m2 | 18 |  | 0
| 18 | Toplotna izolacija zračnih kanalov - dovodni kanali vtočnega zraka v medstropovni konstrukciji in odvodni kanali zavrženega zraka v neogrevanih prostorih
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: Kaiflex tip: ST ali enakovredno
|  | Kaiflex tip: ST-19-RL | m2 | 24 |  | 0
| 19 | Toplotna izolacija zračnih kanalov - dovodni kanali svežega zraka (v medstropovni konstrukciji)
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza: Kaiflex tip: ST ali enakovredno
|  | Kaiflex tip: ST-32-RL | m2 | 2 |  | 0
| 20 | Zunanja prezračevalna rešetka na kanalu za dovod/odvod zraka za prezračevalno napravo
Al zaščitna rešetka, za dovod/odvod zraka z zaščitno mrežico pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti), izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel pritrjena direktno na kanal, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: B-AZR ali enakovredno
|  | ø500x300 | kos | 2 |  | 0
| 21 | PP cev za odvod kondenza iz prezračevalne naprave in povezava na najbližji obstoječi odvod kondenza
PP cev za odvod kondenza iz prezračevalne naprave, vključno z vsemi fazonskimi kosi sifoni, spojnim in tesnilnim materialom, s penasto parazaporno izolacijo debeline 11mm, s povezavo na najbližjo meteorno kanalizacijo ali ponikanje
|  | ø40 upoštevano pri vodovodni inštalaciji | m | 7 |  | 0
| 22 | Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, za prezračevalne naprave, za montažo pod spuščenim stropom
Kondenčni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico, priključkom ø32 z holandsko matico in odvodom ø40
|  | Ustreza: upoštevano pri prezračevalni napravi | kpl | 1 |  | 0
| 23 | Odvodni ventilator
Odvodni ventilator, z ohišjem za podometno vgradnjo, možnost vgradnje na steno ali strop, z dekorativnim pokrovom zaščite IP-X5, z vgrajeno protipovratno loputo, z dvema obratovalnima stopnjama, za stalno delovanje in višja stopnja aktivirana preko senzorja za luč, z relejem za časovno zakasnitvijo izklopa, vključno z dodatnim nastavkom za odvodno cevjo f75, izolirano, za prostor čistil, kompletno s tesnilnim in montažnim materialom
vključno z zunanjo zaščitno rešetko z zaščitno mrežico
polna (višja stopnja) obremenitev pri 30/50/60/100m3/h delna(nižja stopnja) obremenitev pri 15/20/30/40m3/h dpmax=133kPa pri 60m3/h raven zvočnega tlaka (standard ÖNORM S 5031): 32 dB(A) pri 60 m³/h N=5,9W/230V/0,09A pri 60 m³/h
|  | Ustreza: Limodor tip F/M-UP-EC + FWR + ASf75 + VK-10 RAL 9010 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 24 | Zunanja samodvižna žaluzija na kanalu za odvod zavrženega zraka iz omare za vnetljive snovi
Zunanja samodvižna žaluzija za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti), izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel iz PVC materiala, ter zaščitne pocinkane žične mreže, pritrjena direktno na steno, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: VK ali enakovredno
|  | VK 10 RAL 9010 | kos | 1 |  | 0
| 25 | Zunanja prezračevalna rešetka na kanalu za odvod zraka iz omare za vnetljive snovi
Al zaščitna rešetka, za odvod zraka z zaščitno mrežico pred zunanjimi vplivi (dež, ptice, insekti), izdelana iz nosilnega okvirja, prečnih, posebno oblikovanih lamel pritrjena direktno na kanal, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
Ustreza: dobavitelj Bossplast tip: B-USAV ali enakovredno
|  | ø100 | kos | 1 |  | 0
| 26 | Merjenje in volumenska nastavitev
Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, umerjanje ventilatorjev, ter nastavljanje smeri vpiha zraka za vse prezračevalne elemente
|  |  | kpl | 21 |  | 0
| 27 | Označitev in shema
Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto na višino 1.5 m.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Funkcionalni zagon, preizkusno obratovanje z nastavitvijo avtomatike glede na potrebe uporabnika
|  | - Funkcionalni zagon in preizkus celotnega prezračevalnega sistema, - nastavitev avtomatike glede na potrebe uporabnika, - preskusne ter specialne meritve, - dokazilo o tesnosti sistema. Izveba po standardu SIST EN 12599 vključno z zapisnikom. - vključno z zamenjavo filtrov po preizkusnem obratovanju | kpl | 1 |  | 0
| 29 | Sodelovanje z izvajalci elektro inštalacij
|  | Sodelovanje z izvajalci elektro inštalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja funkcionalnega zagona, poskusnega obratovanja | kpl | 1 |  | 0
| 30 | Meritve delovanja prezračevalnega sistema
|  | Izvedba meritev delovanja prezračevalnega sistema v prostorih in na prostem v prvem letu delovanja, in sicer enkrat v zimskem času, ko je zunanja temperatura zraka pod 5°C, ter enkrat v letnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nad 25°C. Skupaj z izdajo pozitivnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
| 31 | Šolanje vzdrževalcev
|  | Šolanje vzdrževalcev o delovanju, uporabi in vzdrževanju naprav, s strani pooblaščenih serviserjev | kpl | 1 |  | 0
| 32 | Predaja navodil v slovenskem jeziku
|  | Predaja navodil v slovenskem jeziku za vse elemente prezračevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0
| 33 | Ostala dela
Pripravljalna dela, zarisovanje, drobni montažni material, meritve in izdelava zapisnikov, zaključna dela, splošni, manipulativni in transportni stroški, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0