## Naslov Glava
Investitor:
Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
Objekt:
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
Del objekta:
Gravitacijski vod, tlačni vodi in črpališča fekalne kanalizacije Krška vas - fazi 3 in 4
Št. projekta:
202308/057/B
POPIS DEL IN PREDIZMERE
Celje, februar 2024

## Rekapitulacija
Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi - fazi 3 in 4
REKAPITULACIJA
I. | SPLOŠNO | 14300
II. | GRADBENA DELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II.2. | RUŠITVENA DELA | 0
II.3. | GEODETSKA DELA | 0
II.4. | ZEMELJSKA DELA | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA | 0
II.7. | BETONSKA DELA | 0
II.8. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
II.9. | ZUNANJA UREDITEV | 0
II.10. | DRUGA, SPLOŠNA IN POMOŽNA DELA | 0
III. | ČRPALIŠČA + TLAČNI VODI
III.1. | ČRPALIŠČE + TLAČNI VODI - GRADBENA DELA | 0
III.2. | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD - MONTAŽNI DEL | 0
III.3. | ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD - KABELSKA | 0
IV. | ZAŠČITA NN VODOV - GRADBENA DELA | 0
V. | ZAŠČITA SN VODOV - GRADBENA DELA | 0
VI. | ZAŠČITA TK VODOV - GRADBENA DELA | 0
VII. | ZAŠČITA PLINOVODA - GRADBENA DELA | 0
VIII. | ZAŠČITA VODOVODA - GRADBENA DELA | 0
IX. | ELEKTRO DELA | 0
X. | NEPREDVIDENA DELA - 5 % od II. do IX. | 0
Obračun po opravljenem delu, po potrditvi in vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik.
| SKUPAJ I.-X. DELA (EUR) | 14300
| Informativni DDV v višini 22 % | 3146
| Skupaj vsa dela z DDV € | 17446

## Splošno
I. | SPLOŠNO
OPOMBA:
Postavke pod SPLOŠNO veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
- | Pred pričetkom del se je pred zakoličbo potrebno navezati (umeriti) na geodetske meritve, ki jih je izvedel izdelovalec geodetskega posnetka, ki je podloga za projekt. Ključne točke, kot so višine robnikov, otokov, jaškov in kanalet je potrebno preveriti, da se bodo ob izvedbi dosegli projektni padci.
- | Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi:
"ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih" veljavni na dan sklenitve izvajalske pogodbe
ENOTNA CENA
OPOMBA:
Postavke pod ENOTNA CENA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | organizacijo gradbišča vključno z vsemi prestavitvami gradbiščnih ureditev skladno z napredovanjem gradnje; gradbišče mora biti organizirano in zavarovano skladno s pravilnikom o gradbiščih. Gradbišče mora biti tudi označeno z vsemi obvestili
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | Pregled celotne PZI dokumentacije in takšno pravočasno opozarjanje na morebitne nejasnosti, da v izvajanju del ne bo prišlo do zamud
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | kompletiranje projektne dokumentacije izvedenih del, predaja projektantu za izdelavo PID
- | izdelava dokazila o zanesljivosti z vso predpisano vsebino in z vsemi zahtevami navedenimi v PZI
RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
Postavke pod RUŠITVENA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Vse postavke rušitvenih del zajemajo vsa potrebna dela, vključno s potrebno zaščito, podpiranjem konstrukcij, iznosom na gradbiščno deponijo ter čiščenjem po izvedenih delih.
- | Ob izvajanju vseh del je potrebno upoštevati Elaborat o varstvu pri delu oz. navodila strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu oz dela izvajati pod njegovim nadzorom.
- | Izvajalec mora rušitvena dela in dela v globokih izkopih opravljati skladno z opisi tehnologije ter ravnanju in predelavo gradbenih odpadkov, kot je to opisano v tehničnem poročilu.
- | Vsi odvozi na deponijo vključujejo tudi dostavo evidenčnega lista deponij, ki mora biti vključen tudi v dokazilo o zanesljivosti
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Postavke pod ZEMELJSKA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Lokacijo stalne deponije določi izvajalec po veljavnih predpisih.
- | Odriv humusa je v popisu načrta 02/1 zajet za celotno območje gradbišča.
- | Ob izvedbi vseh izkopov mora geomehanik prevzeti planum, preveriti njegovo ustreznost in s tem potrditi projektiran sestav ustroja/zasipa, kar MORA TUDI VPISATI V GRADBENI DNEVNIK (drugače se dela ne priznajo)
- | Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
- | Vse količine odkopa/izkopa vključujejo nalaganje in transport znotraj gradbišča do začasne deponije.
- | Vse količine zasipa vključujejo nalaganje na začasni deponiji in transport do mesta vgradnje.
- | Vse količine materiala z dobavo vključuje transport od mesta nabave do mesta vgradnje
BETONSKA DELA
OPOMBA:
Postavke pod BETONSKA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona.
- | Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov.
- | V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi.
- | V postavkah je zajeta izdelava vsa potrebna tehnološka dokumentacija pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preikzusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
PROMETNE ZAPORE
OPOMBA:
Postavke pod PROMETNE ZAPORE veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Prometne zapore lokalnih dostopov in zavarovanje območja gradbišča se izvaja preko celotnega obdobja gradnje (odvisno od tehnologije in tempa gradnje izvajalca) in morajo biti vključene v enotni ceni.
ČRPALIŠČA
OPOMBA:
Postavke pod ČRPALIŠČE veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA:
Postavke pod PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA veljajo za vse popise projekta Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju Krške vasi
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
1 | Izdelava Varnostnega načrta, skladno z veljavno zakonodajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priprava izjave projektanta v sklopu dokazila o zanesljivosti, z vsemi spremljajočimi in porebnimi aktivnostmi
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektov, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami .....; seznamom in opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču skladno s pravilnikom o gradbiščih. Vključno s prestavljanjem table skladno z napredovanjem gradbišča.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava NAČRTA o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oziroma predpisi, ki obravnavajo to področje.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ureditev gradbišča in pospravljanje po končani gradnji; premična gradbiščna ograja, ki se prestavlja skladno z napredovanjem gradnje, delavnice, kontejner, deponije ipd - izvajalec si mora zagotoviti parcelo za vzpostavitev gradbiščnih ureditev v lasni režiji!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geomehanski nadzor in potrjevanje vseh faz izvajanja zemeljskih del (izkopi, gradbene jame, zasipi…) Geomehanik mora biti prisoten VES ČAS GRADNJE in potrjevati primernost opažev za delo v globini.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti okoliških objektov, v bližini katerih se vgrajuje kanalizacija: stanovanjski in gospodarski objekti, betonski zidovi, kamnite zložbe, ipd. Med izvajanjem zemeljskih del mora geomehanik spremljati dogajanje OB VSAKEM POSAMEZNEM objektu.
ZA VSAK POSAMEZEN objekt mora pipraviti ločeno poročilo s fotodokumentacijo. Poročila morajo biti vložena v dokazilo o zanesljivosti.
|  | ur | 97 | 0 | 0
8 | »Dodatno projektiranje«, ki je namenjeno izključno morebitnim izdelavam sprememb projektne dokumentacije, ki bi izhajale izključno iz dodatnih zahtev naročnika, ne pa odprava pomanjkljivosti projektne dokumentacije na strani projektanta. Pred pričetkom izvajanja vsakokratnega dodatnega projektiranja, bosta naročnik in izvajalec opredelila obseg del (ur) in vrsto potrebne dokumentacije. Izvajalec bo naročniku za dodatno projektiranje predložil pisno usklajeno (vsebinsko, cenovno in rokovno) ponudbo, ki jo predstavnik naročnika pisno potrdi.
|  | ur | 20 | 65 | 1300
9 | Sodelovanje upravljalca z izvajalcem (ocena časa). Obračun po dejansko porabljenem času, na podlagi poročila upravljalca.
- NN in SN omrežje (Elektro Celje)
|  | ur | 36 | 0 | 0
- plinovodno omrežje (Adriaplin)
|  | ur | 34 | 0 | 0
- telekomunikacijsko omrežje (Telekom Slovenije, T2)
|  | ur | 72 | 0 | 0
- vodovodno omrežje in met. kanalizacija (Komunala Brežice)
|  | ur | 37 | 0 | 0
10 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti s projektno dokumentacijo (DGD in PZI) (projektantski nadzor). Potrjevanje naprav in materialov, preverjanje in potrjevanje predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja, udeležba na koordinacijskih sestankih po potrebi. Poleg dela v pisarni in na terenu je vključen tudi potovalni čas.
|  | ur | 200 | 65 | 13000
12 | Izdelava PID projektne dokumentacije (brez geodetskega posnetka in elaborata za vpis GJI) v aktivni obliki in 5 tiskanih izvodih. Izdelani vsi potrebni načrti za celotni projekt.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Preddela in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 14300

## A-FK-1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
II. | GRADBENA DELA
A | KANAL FK 1 (L=312.00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja).
|  | kpl | 12 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524391 - Krška vas - vas (Ino), v skupni dolžini cca 312,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 9 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 2.62 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 582 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 19 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 11.68 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 26.9 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 112 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 280.8 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 5.616 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 1033 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 800 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 140.4 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 168 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 262 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 31.2 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 519.416 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
21 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 582 | 0 | 0
22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 582 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 582 | 0 | 0
24 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
25 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 19 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 19 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 10 | 0 | 0
26 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev.
|  | m3 | 2.7 | 0 | 0
27 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 1. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 313 | 0 | 0
28 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m | 26.99 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
29 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 7 | 0 | 0
Obtežilni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 21 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
31 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 312 | 0 | 0
32 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 312m )+20%
|  | m3 | 39.31 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 171.6 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
GRP DN250
|  | m1 | 312 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo, s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,75 m - 2,00 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,00 m - 2,25 m | kos | 3 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,25 m - 2,50 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,50 m - 2,75 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,75 m - 3,00 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,00 m - 3,25 m | kos | 2 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 14 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 14 | 0 | 0
38 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
| - PE 160, odcepi za priključke | m1 | 160 | 0 | 0
| - PE 160, veja 1 skupinski priključek | m1 | 100 | 0 | 0
| - PE 160, veja 2 skupinski priključek | m1 | 80 | 0 | 0
| - PE 160, veja 3 skupinski priključek | m1 | 90 | 0 | 0
| - PE 160, veja 4 skupinski priključek | m1 | 120 | 0 | 0
39 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
a | - razred D (400 kN) | kpl | 14 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 7 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 2 | 0 | 0
41 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
|  | m1 | 312 | 0 | 0
42 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
44 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 50 cm, humuziranje vseh zelenih površin
|  | m3 | 112 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
45 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 7 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## D-FK-2-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
D | KANAL FK 2 (L=246,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 15 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za R2 419/1206 - Križaj - Čatež ob Savi, v skupni dolžini cca 246,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 20 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 5.75 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 11.5 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin (širina voznega pasu državne ceste in del občinske ceste) vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja. Izvedba skladno z elaboratom dimenzioniranjem voziščne konstrukcije in vsemi pogoji DRSI.
|  | m2 | 1511 | 0 | 0
7 | Ferezanje obstoječih asfaltnih površin (širina voznega pasu državne ceste, ki je se ga preplasti) vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Izvedba skladno z elaboratom dimenzioniranjem voziščne konstrukcije in vsemi pogoji DRSI.
|  | m2 | 643 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 585 | 0 | 0
9 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 85 | 0 | 0
0
10 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 92 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
11 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
13 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 88 | 0 | 0
14 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 221.5 | 0 | 0
15 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 4.43 | 0 | 0
16 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 956 | 0 | 0
17 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 773 | 0 | 0
18 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 110.75 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 132.84 | 0 | 0
19 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 206 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 12.3 | 0 | 0
21 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 408.93 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
22 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 2154 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 1088 | 0 | 0
24 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 423 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 1731 | 0 | 0
25 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
26 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 210 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 278 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 60 | 0 | 0
27 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 6.5 | 0 | 0
28 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 2. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 232 | 0 | 0
29 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 23.15 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 4 | 0 | 0
Obtežilni beton
31 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 12 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
32 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 246 | 0 | 0
33 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,25m x 0,1m x 246m )+20%
|  | m3 | 30.75 | 0 | 0
34 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 135.3 | 0 | 0
35 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 15) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| GRP DN250 | m1 | 246 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,50 m - 2,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,75 m - 3,00 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,00 m - 3,25 m | kos | 3 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=4,00 m - 4,25 m | kos | 1 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 8 | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 8 | 0 | 0
39 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m1 | 100 | 0 | 0
40 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
a | - razred D (400 kN) | kpl | 8 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
41 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 5 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 5 | 0 | 0
42 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 246 | 0 | 0
43 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
45 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 88 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
46 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 5 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## E-FK-2.1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
E | KANAL FK 2.1 (L=326,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 22 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524411 - Krška vas - vas (Volk), v skupni dolžini cca 326,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 22 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 16 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 8 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 942 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m1 | 70 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 60 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 32.64 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4.. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 117 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 293 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 5.86 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 938 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 694 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 146.5 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 176 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 273 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 32.6 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse.
|  | m3 | 542.86 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
21 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 942 | 0 | 0
22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 942 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 942 | 0 | 0
24 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
25 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 70 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 0 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 60 | 0 | 0
26 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3.26 | 0 | 0
27 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 2.1. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 95 | 0 | 0
28 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 20 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
29 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 5 | 0 | 0
Obtežilni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 15 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
31 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 326 | 0 | 0
32 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 326m )+20%
|  | m3 | 41 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 179.3 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
GRP DN250
|  | m1 | 326 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 3 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,00 m - 2,25 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,25 m - 2,50 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,50 m - 2,75 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,75 m - 3,00 m | kos | 1 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 10 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 10 | 0 | 0
38 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 220 | 0 | 0
39 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
| - razred D (400 kN) | kpl | 10 | 0 | 0
| - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 12 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 10 | 0 | 0
41 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 326 | 0 | 0
42 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
44 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 117 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
45 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 7 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4.. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## F-FK-3-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
F | KANAL FK 3 (L=395,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 12 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024031 - Krška vas - D. Skopice, v skupni dolžini cca 395,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 12 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 2070 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 40 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 142 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 355 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 7.1 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 1706 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 1410 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 177.5 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 213 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 331 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 39.5 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 658.1 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
21 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 2070 | 0 | 0
22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 2070 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 2070 | 0 | 0
24 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
25 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 10 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 0 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 20 | 0 | 0
26 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3.95 | 0 | 0
27 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 3 Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
28 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 20 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
29 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 6 | 0 | 0
Obtežilni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 18 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
31 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 395 | 0 | 0
32 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 395m )+20%
|  | m3 | 49.77 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 217.25 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
GRP DN250
|  | m1 | 395 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,00 m - 1,25 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,75 m - 2,00 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,00 m - 2,25 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,50 m - 2,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,00 m - 3,25 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,25 m - 3,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,75 m - 4,00 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=4,00 m - 4,25 m | kos | 1 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 12 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 12 | 0 | 0
38 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 120 | 0 | 0
39 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
a | - razred D (400 kN) | kpl | 12 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 7 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 5 | 0 | 0
41 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 395 | 0 | 0
42 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
44 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 142 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
45 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 9 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## G-FK-3.1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
G | KANAL FK 3.1 (L=292,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 15 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524391 - Krška vas - vas (Ino), v skupni dolžini cca 292,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 15 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 2.65 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 903 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m1 | 17.7 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 12 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 105 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 262.8 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 5.256 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 715 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 496.59 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 131.4 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 157.68 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 245.28 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 29.2 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse.
|  | m3 | 591.466 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
21 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 903 | 0 | 0
22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 903 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 903 | 0 | 0
24 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
25 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 18 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 0 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 12 | 0 | 0
26 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3 | 0 | 0
27 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 3.1. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 120 | 0 | 0
28 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 25 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
29 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 4 | 0 | 0
Obtežilni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 12 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
31 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 292 | 0 | 0
32 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 292m )+20%
|  | m3 | 36.79 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 160.6 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
GRP DN250
|  | m1 | 292 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,00 m - 2,25 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,25 m - 2,50 m | kos | 5 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 8 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 8 | 0 | 0
38 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 150 | 0 | 0
39 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
| - razred D (400 kN) | kpl | 8 | 0 | 0
| - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 7 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 5 | 0 | 0
41 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 292 | 0 | 0
42 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
44 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 105 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
45 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 6 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## K-FK-5-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
J | KANAL FK 5 (L=588,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 27 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za LC 024691 - Krška vas - Boršt, v skupni dolžini cca 588,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 27 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 150 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 16 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 1766 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m1 | 150 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 75 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 60 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 211.68 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 529.2 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 10.584 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 2065 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 1625 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 264.6 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 317.52 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 493.92 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 58.8 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse
|  | m3 | 979.784 | 0 | 0
PODBOJ POD DRŽAVNO CESTO
21 | Izvedba podboja pod državno cesto v skupni dolžini 26 m. Podboj se izvede z zaščitno jekleno cevjo fi 406,4 mm x 8 mm v katero se uvlači cev GRP DN 250 SN15. Vključno z zemeljskimi deli za izvedbo vstopne (9x2,5 m) in iztopne (2x2 m) gradbene jame. Iztopna gradbena jama je črpališče ČP3. V postavki je vključena izvedba skladno z navodili izvajalca preboja skupaj z vsemi potrebni prevozi prenosi in pomožnimi deli. GRP cev za ovlačenje je upoštevana v postavki 35.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
22 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 1766 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 1766 | 0 | 0
24 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 0 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 1766 | 0 | 0
25 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
26 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 75 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 75 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 75 | 0 | 0
27 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 7 | 0 | 0
28 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 5. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 290 | 0 | 0
29 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 50 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 11.5 | 0 | 0
Obtežilni beton
31 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 34.5 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
32 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 588 | 0 | 0
33 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 588m )+20%
|  | m3 | 74 | 0 | 0
34 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 323.4 | 0 | 0
35 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10 in SN 15) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| GRP DN250 SN10 | m1 | 562 | 0 | 0
| GRP DN250 SN15 | m1 | 26 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 3 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,75 m - 2,00 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,25 m - 2,50 m | kos | 4 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=2,50 m - 2,75 m | kos | 6 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,00 m - 3,25 m | kos | 3 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,25 m - 3,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=3,75 m - 4,00 m | kos | 3 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 23 | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 23 | 0 | 0
39 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 270 | 0 | 0
40 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
a | - razred D (400 kN) | kpl | 23 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
41 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 18 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 9 | 0 | 0
42 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 562 | 0 | 0
43 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
45 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 211.68 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
46 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 48 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## L-FK-5.1-GD
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
K | KANAL FK 5.1 (L=168,00 m)
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela
1 | Ureditev začasnih dostopov do objektov vključno z izdelavo provizorij premostitev preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi obojestranska ograja iz desk in tramičev (dela se izvedejo le po predhodni potrditvi nadzornika ali investitorja)
|  | kpl | 9 | 0 | 0
2 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu, in sicer za JP 524401 - Krška vas - vas (Oštir), v skupni dolžini cca 168,00 m. Obračun po dejanskih stroških koncesionarja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vgradnja reperjev v okoliške objekte, spremljanje posedkov celoten čas gradnje in priprava končnega poročila. Objekte, ki jih bo potrebno varovati določi geomehnaksi nadzor med gradnjo (izvede se le na podlagi predhodne potrditve naročnika ali nadzora).
|  | kos | 20 | 0 | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela
4 | Ročni posek grmičevja, vrtnih ureditev, manjših dreves vključno s koreninami z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 20 km in eventualnim sežiganjem.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
5 | Strojno rušenje obstoječega armiranega betona (pohodne plošče, povozne rampe, ograje, obbetoniranje inštalacij ipd.) s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
|  | m3 | 3.5 | 0 | 0
6 | Rušitev asfaltnih površin vključno z rezanjem za izvedbo ustreznega stika starega/novega asfalta; vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. Skupaj z odvozom cca. 10 cm obstoječega zgornjega ustroja.
|  | m2 | 820 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih vrtnih in cestnih robnikov z odvozom na trajno deponijo. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m1 | 168 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
|  | m2 | 25 | 0 | 0
9 | Rušenje komunalnih vodov in druge GJI (pri navezavah in prestavitvah); vključno izkopom ter odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 20km.
|  | m1 | 19 | 0 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela
10 | Zakoličevanje nadzemnih in podzemnih objektov po situaciji zakoličbe, skupaj z označbo točk in profilov ter obnavljanjem zakoličbenih elementov ves čas gradnje posamezne ureditve.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba uradnega geodetskega posnetka vseh izvedenih del (tudi prestavitev komunalnih in energetskih vodov) za potrebe tehničnega pregleda in izdelave PID načrtov, vključno z vrisom v kataster GJI, vključno s terenskimi zapisniki.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Geodetska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela
12 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm.
|  | m3 | 60.48 | 0 | 0
13 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 151.2 | 0 | 0
14 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov.
|  | m3 | 3.024 | 0 | 0
15 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 4,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca.
|  | m3 | 362.88 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa.
|  | m3 | 237 | 0 | 0
17 | Vgradnja materiala za spodnji ustroj makadamskih in asfaltnih poti (kamnita greda ali gradbeni jarek), zbijanje po plasteh 20 cm v debelini min. 30 cm, planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ev2>80 MPa.
- iz začasne deponije (predhodno potrdi geomehanik)
|  | m3 | 75.6 | 0 | 0
- z dobavo, prevozom in prenosom novega materiala (drobljenec 0-64 kamnite osnove).
|  | m3 | 90.72 | 0 | 0
18 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa
|  | m3 | 141 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega tampona za izvedbo bankin skupaj z uvaljanjem in vsemi prevozi in pomožnimi deli.
|  | m3 | 16.8 | 0 | 0
20 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse.
|  | m3 | 280.104 | 0 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela
21 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave.
|  | m2 | 820 | 0 | 0
22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago
AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm
|  | m2 | 820 | 0 | 0
23 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta
skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti
AC 8 surf B 70/100 A5 debeline 5 cm (za pločnik)
|  | m2 | 260 | 0 | 0
AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm
|  | m2 | 820 | 0 | 0
24 | Dodatek za fina, ročna, natančna dela ali dela s posebno mehanizacijo; vgrajevanja asfalta okoli prometnih znakov, ograj, vtočnikov pod robniki, kanalet, muld ipd.
Vgrajevanje tipa asfalta in pod pogoji drugih točk sklopa asfalterska dela
Ocena: 5% vrednosti sklopa II.5.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Asfalterska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela
25 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/16 z zalivanjem stikov s cementno malto ali polaganje tlakovanja na utrjeno podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| AB robnik vrtni 100/25/8 | m | 10 | 0 | 0
| AB robnmik cestni 100/22/15,5 | m | 168 | 0 | 0
| Tlakovanje - obstoječe stanje | m2 | 25 | 0 | 0
26 | Obbetoniranje obstoječih inštalacij oz. GJI na območju izvajanja gradbenih del in zaščita glede na nove obremenitve - delo po navodilu upravljalcev
|  | m3 | 3 | 0 | 0
27 | Izdelava provizorijev in podpor obstoječih zidov in kamnitih zložb ter njihovih temeljev; varovanje pred porušitvijo z opaženjem; ograje vzdolž celotne trase gradnje kanala 5.1. Izvedba po potrebi in obračun po dejanski izvedbi.
|  | m2 | 100 | 0 | 0
28 | Obnovitev ograj, zidov in kamnitih zložb v primeru rušenja v obstoječe stanje; ograje in zidovi kot kamnita zložba v betonu; h=2,0m, š=0,5m
|  | m2 | 17 | 0 | 0
| Zidarska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela
Podložni beton
29 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 kot podložni beton pod jaški in drugimi objekti na kanalizaciji;
debelina 10cm, širina ustrezna da je plošča podložnega betona 10cm širša od jaška skupaj z obročem betonske obtežbe;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi.
|  | m2 | 2 | 0 | 0
Obtežilni beton
30 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 vključno z minimalno armaturo;
količine po detajlu in specifikacijah v tehničnem poročilu;
vgrajevanje po navodilih in specifikacijah dobavitelja jaškov in cevi;
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in materiali ter prenosi
- za izdelavo obtežbenega obroča - beton se vgradi skupaj z minimalno armaturo na predhodno pripravljen (prefabriciran) obroč za obbetoniranje jaška (vsa armatura in pomožna dela vključena);
|  | m3 | 6 | 0 | 0
| Betonska dela SKUPAJ |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija
31 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo
|  | m2 | 168 | 0 | 0
32 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (1,05m x 0,1m x 168m )+20%
|  | m3 | 21.16 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,55 m3/m.
|  | m3 | 92.4 | 0 | 0
34 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi (obodne togosti SN 10000) skladne z aktualnim standardom EN 14364 na pripravljeno podlago s spajanjem (drsna spojka z gum. tesnilom in dilatacijsko gumo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli; izdelava vodotesnih spojev cevi na jaške skupaj z vsemi pom. deli, materiali ter prenosi; transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
GRP DN250
|  | m1 | 168 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja GRP jaškov s predpripravljeno GRP muldo (padcem 0,5% oz. skladen z niveleto v primeru vertikalenga loma), s predpripravljenimi nastavki za drsno spajanje cevi DN250 in s pripravljenim nastavkom za obbetoniranje. Cevi na jaške se spajajo z drsnimi spojkami. Dimenzija jaška po specifikacijah v situacijah in detajlih. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali, prevozi in prenosi. Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih proizvajalca.
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 2 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,50 m - 1,75 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,75 m - 2,00 m | kos | 1 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja AB razbremenilnih vencev za jaške; material C30/37; venci morajo biti predpripravljeni in položeni na podložni beton ter dilatirani od jaškov skupaj s predpripravo podložnega betona pod vencem, ki mora biti izveden na predpripravljen teren okoli jaškov (utrjen na 98% po Proctorju), debelina venca 20cm, širina 30cm. Skupaj z vsemi pomožnimi deli za izdelavo po kalupu v delavnici ali prefabrikat.
|  | kpl | 4 | 0 | 0
37 | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče ANA za jaške; Skupaj z vsemi tesnilnimi in drugimi materiali, izkopi, zasipi, prenosi ter deli. Izvedba po detajlu oz. skladna s tehničnim pravilnikom.
|  | kpl | 4 | 0 | 0
38 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8 skladno z EN ISO 9969). Cev se polaga na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli.Transport, raskladanje, prenosi, rezanje, spajanje, vgrajevanje, zasipavanje in utrjevanje mora potekati po navodilih dobavitelja. Izvedba skupaj z širokim izkopom pod kotom 60 stopinj, nabavo in položitvijo PVC cevi, zasipom in obsipom ter vsemi pomožnimi deli.
- PVC DN 160, odcepi za priključke
|  | m1 | 100 | 0 | 0
39 | Dobava in vgraditev pokrova z ventilacijskimi odprtinami iz kompozitnega materiala krožnega prereza 600 mm v skladu s SIST EN 124-5, s protihrupnim vložkom. Vgradi se ga tako da se odpira v smeri vožnje, pokrov na zaklep. Pokrov se vgradi skupaj z AB obročem zunanjega premera minimalno 1200 mm, marke C 30/37 odpornim proti zmrzovanju - z varovalom proti zaprtju z napisom KANALIZACIJA. Pokrov skladen s pogoji tehničnega pravilnika za javno kanalizacijo - občina Brežice.
a | - razred D (400 kN) | kpl | 4 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) | kpl | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava PVC UKC DN160 SN 8 vtokov na GRP jašek (priključki fekalne kanalizacije) iz fazonskih kosov PVC cevi, vključno z rezanjem, vstavljanjem, leplenjem in vsemi drugimi pom. deli, materiali in prenosi. Priklop v jašek se izvede z kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Priklop na GRP cev pa z GRP odcepom za priklop PVC cevi skaldno s priloženim detajlom ter navodili dobavitelja. Skupaj z zaščito spoja z obetoniranjem (C20/25) ali zaščitno cevjo z vsemi pomožnimi deli.
| - priključek na GRP jašek | kos | 5 | 0 | 0
| - kolenski vertikalni priključek na GRP cev skladno z detajlom | kos | 5 | 0 | 0
41 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
|  | m1 | 168 | 0 | 0
42 | Komplet čiščenje in izpiranje gravitacijskih kanalizacijskih cevi in jaškov pred snemanjem in pred primopredajo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Izvedba video pregleda fekalne kanalizacije z video kamero pooblaščene osebe, sestava zapisnika o pregledu ter dostava posnetka na DVD in končnega pisnega poročila (3. izvodi).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kanalizacija SKUPAJ |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev
44 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin.
|  | m3 | 60.48 | 0 | 0
| Zunanja ureditev SKUPAJ |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela
45 | Črpanje vode iz gradbenih jam v celotnem času gradnje, ki je odvisen od tehnologije in termiskega plana izvajalca. Podana je ocena časa. Dela izvesti po potrebi. Obračun po dejansko porabljenem času.
|  | ur | 15 | 0 | 0
| Druga, splošna in pomožna dela - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
II.1. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
II.2. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
II.3. | Geodetska dela |  |  |  | 0
II.4. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II.5. | Asfalterska dela |  |  |  | 0
II.6. | Zidarska dela |  |  |  | 0
II.7. | Betonska dela |  |  |  | 0
II.8. | Kanalizacija |  |  |  | 0
II.9. | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
II.10. | Druga, splošna in pomožna dela |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE-1
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
III. | ČRPALIŠČA
A | ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1
III.1. | ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1- gradbena dela
ČRPALIŠČE 1
1 | Izdelava temelja oz. podstavka za elektro krmilno omarico: komplet z izkopom (III. - IV ktg.), izdelavo podložnega betona C16/20 d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 25/30, armaturo ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali. Pritrditev omarice s sidernimi vijaki. - dim. temelja 200/350 cm, gl. 100 cm | kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava črpališča ČP1 za ca 0,79 l/s;
Komplet dobava vsega materiala in izdelava črpalnega AB jaška kvadratnega notranjega prereza 1,5/1,5 m (vključno z izkopi gradbene jame, črpanje talne vode, razpiranje, planiranje dna, izdelava posteljice, betonske temeljne plošče,
sten in plošče AB jaška s potrebnimi opaži in armaturo, izdelavo priključkov za vtok/iztok ter inox 316 ali kompozitnim pokrov (100/100 cm) nosilnost C-250 s ključavnico in inox lestev.
Celoten jašek se izvede kot neprodušen, vsi preboji se navežejo na cevi in inštalacije neprodušno z drsnimi spojkami oz kitanjem primernim za korozivno atmosfero;
Cevi in drugi elementi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, prenosi in deli.
V spodnjih postavkah morajo biti zajeta vsa potrebna dela za izvedbo zgornjih opisov.
2.1 | Varovanje gradbene jame se izvede z jeklenimi zagatnicami dolžine min. 9 m. Zagatnice se izvedejo po obodu črpališča z razpiranjem na V stran proti kraku kanala 1. Skupna dolžina zagatnic cca. L=33 m. Zabijanje zagatnic se izvede po navodilih izvajalca in ob stalnem nadzoru geomehanika. V kolikor se na terenu pojavijo nove okoliščine je o tem obvestiti nadzor, investitorja in odgovornega projektanta. | m2 | 297 | 0 | 0
2.2 | Strojni opažen oz. varovan izkop za črpališče v zemljini III. in IV. ktg. Minimalne širine dna gradbene jame je + 2 m od zunanjega oboda črpališča. Predviden izkop do globine 4,9 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 290 | 0 | 0
2.3 | Dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm pod podložni beton, v debelini 30 cm, utrjevanje v plasteh po 15 cm do deformacijskega modula Ev2 =100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 2 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C16/20 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno ploščo objekta prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 0.48 | 0 | 0
2.5 | Izdelava enostranskega opaža AB talne plošče objekta do 0.30 m po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo objekta prereza nad 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgradnja tesnilnega PVC-P traku vgrajenega v svež beton na stiku talne plošče in stene ter delovnim stikom AB stene SIKA WATERBAR FIX 32 ali enakovrednega traku, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 16 | 0 | 0
2.8 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten objekta do višine 3.55 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 56.8 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB stene objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 7.2 | 0 | 0
2.10 | Izdelava opaža AB temenske plošče s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 3,6 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2.25 | 0 | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 0.56 | 0 | 0
2.12 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten objekta do višine 0,5 m - revizijska odprtina, skupaj z vgradnjo inox ali kompozitnega okvirja revizijskega pokrova. Opaževanje, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 6 | 0 | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 0.75 | 0 | 0
2.14 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005) skladno z grafičnimi prilogami, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kg | 1300 | 0 | 0
2.15 | Dobava in vgradnja zrakotesnega inox AISI 316 ali kompozitni pokrov dim 100/100 cm, nosilnosti C-250 kN. Vgradnja v AB nadvišek črpališča. Pokrov z zaklepom. | kos | 1 | 0 | 0
2.16 | Dobava in vgradnja inox AISI 316 teleskopske lestve dolžine 3,5 m. Lestev iz nerjavečega jekla AISI 316 s preklopnim vstopnim nastavkom za samovarovanje na vrhu dolžine 1m, konzolami za pritrditev lestve na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom ter komplet vijačnim materialom, | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 | Dobava in vgradnja inox AISI 316 tipskega zračnika fi 110 s protismradnim filtrom ter inox kapo za preprečevanje vdora meteornih voda. Montaža zračnika se izvede s kronsko navrtavo v AB steno črpališča. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, drobnim materialom in prenosi oz. prevozi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 | Zasip črpališča z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa. | m3 | 240 | 0 | 0
2.19 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 35 | 0 | 0
2.20 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v skupni debelini 50 cm v plasteh po 20 cm z valjanjem. Velikost agregata 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Skupaj z uvaljanjem in utrjevanjem - makadamski dovoz. | m3 | 35 | 0 | 0
TLAČNI VOD 1 L=327 m
Tlačni vod 1 se sopolaga skupaj z gravitacijskim kanalom 1. Pri gradbenem delu tlačenga voda 1 so navedene samo dodatne količine izkopov ter zasipov za potrebe sopolaganju.
3 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm. | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 82 | 0 | 0
5 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov. | m3 | 1 | 0 | 0
6 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za tlačno kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 2,0 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 196 | 0 | 0
7 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom do kamnite grede iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa. | m3 | 44 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj (nevezna nosilna plast) v debelini min. 20 cm na območju izkopa ter cca. 10 cm na območju ostalega dela cestišča z valjanjem. Velikost agregata drobljenec 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Ev2>100 MPa | m3 | 78.48 | 0 | 0
9 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo | m2 | 163.5 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (0,5 m x 0,1m x 327 m )+20% - spopolaganje. | m3 | 19.62 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,42 m3/m - sopolaganje. | m3 | 137.34 | 0 | 0
12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 235 | 0 | 0
13 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm. Upoštevana samo razlika površinmed RJ15 Kanal 1 in RJ8 Kanal 3.1. | m2 | 43 | 0 | 0
14 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm. Upoštevana samo razlika površinmed RJ15 Kanal 1 in RJ8 Kanal 3.1. | m2 | 43 | 0 | 0
15 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 20 cm, humuziranje vseh zelenih površin. | m3 | 20 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1 - gradbena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
III.2. | ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1 - montažni del
ČRPALIŠČE 1
16 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, pretok ca 3,5 l/s, h = ca 7 m, v sestavi: -2x potopna črpalka npr. GRUNDFOS SLV 80.80.13.4.50D.C
izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje za zunanjo vgradnjo (na betonski temelj), z možnostjo sočasnega
delovanja (za rezervo po potrebi), z GSM modulom za javljanje napak, javljanje izpada el. energije, krmilna omarica z dodatnim el. priključkom za možnost priklopa el.agregata,
kpl s tlačno sondo oz. merilci nivoja za vklop, izklop, alarm in sočasno delovanje (dobaviti elemente po navodilih upravljalca),z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 10m), omarica pritrjena
na betonski temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih)
2x po dve inox cevi za vodila, vrv ali veriga za izvlek črpalke (v kompletu) 2x inox AISI 316 zaporni zasun DN80 2x inox AISI 316 nepovratna loputa PPL DN80 2x inox AISI 316 FF komad DN80
2x inox AISI 316 FF komad DN80
1x inox AISI 316 FF kos DN80 (preboj skozi steno črpališča ) 1x inox AISI 316 FF kos DN80 1x inox AISI 316 Q kos DN80 1x inox AISI 316 razcep (hlače) DN80/80
-tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Sistem za interno krmiljenje in daljinski nadzor črpališča, po navodilih upravljalca Komunala Brežice se vgradi sistem proizvajalca ELLAB Ljubljana, z možnostjo izmeničnega delovanja črpalk,
komplet s telemetrijskim krmilnikom z vsemi elementi za interno krmiljenje črpališča (sonde oz. nivojska stikala...) in prikazom podatkov na zaslonu, z brezžično podatkovno zvezo GPRS za prenos podatkov v center upravljalca
(vrsta podatkov po navodilih upravljalca), z vsem medsebojnim el. in krmilnim ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico do 10m), krmilna omarica pritrjena na betonski
temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih), komplet
|  | kpl | 1 | 0 | 0
TLAČNI VOD 1
18 | Polietilenska cev visoke gostote za izvedbo tlačnega kanalizac. voda, PE100 PN10 d90/DN80 RC tip 2, dobava v kolutu, s primerno označeno sredinsko črto (ne sme biti modra kot je za vodo), z opozorilnim trakom (vgradnja zajeta v gradbenih delih), komplet s pomožnim materialom. Vsi spoji se izvedejo z elektrofuzijskimi elementi in jih mora izvesti certificirani varilec.
|  | m | 327 | 0 | 0
19 | PE elektrofuzijska obojka skupaj s končnikom in letečo prirobnico PN 10 d90/DN80 - navezava cevi iz črpališča na tlačno cev.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava čistilnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP jaškov DN1000 mm SN10 v kompletu z dobavo in vgradnjo razbremenilne AB plošče, kompozitnega fi 800 pokrova D-400 (EN 124-5) skupaj za AB obročem, skladno z detajlom, ki je priložen grafičnim prilogam ter tehničnim pravilnikom občine Brežice. Vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaška tlačnega voda, ki so nemenjeni čiščenju tlačnega voda. Obseg strojenga del: - 2x PE elektrofuzijska obojka, končnik, leteča priorbnica DN80 - 1x T kos DN80/DN50/DN80 inox AISI 316 - 1x Montažni demontažni kos DN80 inox AISI 316 - EV zasun DN50 F4 inox AISI 316 - gasilska spojka tipa B DN 50 - inox AISI 316 V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| DN 1000, SN10000, h=1,25 m - 1,50 m | kos | 1 | 0 | 0
| DN 1000, SN10000, h=1,75 m - 2,00 m | kos | 1 | 0 | 0
21 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" (tlačni preizkus oz. na nepropustnost, preizkusni zagon, transportni stroški…)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1 - montažni del SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1
III.1. | ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1- gradbena dela |  |  |  | 0
III.2. | ČRPALIŠČE 1 + TLAČNI VOD 1 - montažni del |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE-2
| opis postavke | enota | količina | cena na enoto | skupaj
III | ČRPALIŠČA
B | ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2
III.1. | ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2 - gradbena dela
1 | Izdelava temelja oz. podstavka za elektro krmilno omarico: komplet z izkopom (III. - IV ktg.), izdelavo podložnega betona C16/20 d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 25/30, armaturo ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali. Pritrditev omarice s sidernimi vijaki. - dim. temelja 200/350 cm, gl. 100 cm
|  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava črpališča ČP4 za ca 3,2 l/s;
Komplet dobava vsega materiala in izdelava črpalnega AB jaška kvadratnega notranjega prereza 2,0/2,0 m (vključno z izkopi gradbene jame, črpanje talne vode, razpiranje, planiranje dna, izdelava posteljice, betonske temeljne plošče,
sten in plošče AB jaška s potrebnimi opaži in armaturo, izdelavo priključkov za vtok/iztok ter inox 316 ali kompozitnim pokrov (100/100 cm) nosilnost C-250 s ključavnico in inox lestev.
Celoten jašek se izvede kot neprodušen, vsi preboji se navežejo na cevi in inštalacije neprodušno z drsnimi spojkami oz kitanjem primernim za korozivno atmosfero;
Cevi in drugi elementi morajo izpolnjevati standard EN 14364:2009
Skupaj z vsemi vijačnimi, konzolnimi, tesnilnimi in drugimi materiali, prenosi in deli.
V spodnjih postavkah morajo biti zajeta vsa potrebna dela za izvedbo zgornjih opisov.
2.1 | Varovanje gradbene jame se izvede z jeklenimi zagatnicami dolžine min. 9 m. Zagatnice se izvedejo po obodu črpališča z razpiranjem na SV stran proti kraku kanala 2. Skupna dolžina zagatnic cca. L=26 m. Z zagatnicami se varuje tudi bližnji objekt. Zabijanje zagatnic se izvede po navodilih izvajalca in ob stalnem nadzoru geomehanika. V kolikor se na terenu pojavijo nove okoliščine je o tem obvestiti nadzor, investitorja in odgovornega projektanta. | m2 | 234 | 0 | 0
2.2 | Strojni opažen oz. varovan izkop za črpališče v zemljini III. in IV. ktg. Minimalne širine dna gradbene jame je + 2 m od zunanjega oboda črpališča. Predviden izkop do globine 6 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 380 | 0 | 0
2.3 | Dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm pod podložni beton, v debelini 30 cm, utrjevanje v plasteh po 15 cm do deformacijskega modula Ev2 =100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 3.6 | 0 | 0
2.4 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C16/20 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno ploščo objekta prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 0.9 | 0 | 0
2.5 | Izdelava enostranskega opaža AB talne plošče objekta do 0.30 m po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2.7 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo objekta prereza nad 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1.82 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgradnja tesnilnega PVC-P traku vgrajenega v svež beton na stiku talne plošče in stene ter delovnim stikom AB stene SIKA WATERBAR FIX 32 ali enakovrednega traku, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 16 | 0 | 0
2.8 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten objekta do višine 4.60 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 92 | 0 | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB stene objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 11.5 | 0 | 0
2.10 | Izdelava opaža AB temenske plošče s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 4.60 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 4 | 0 | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1 | 0 | 0
2.12 | Izdelava dvostranskega opaža AB sten objekta do višine 0,5 m - revizijska odprtina, skupaj z vgradnjo inox ali kompozitnega okvirja revizijskega pokrova. Opaževanje, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 6 | 0 | 0
2.13 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo objekta prereza 0.25 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 0.75 | 0 | 0
2.14 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005) skladno z grafičnimi prilogami, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kg | 2170 | 0 | 0
2.15 | Dobava in vgradnja zrakotesnega inox AISI 316 ali kompozitni pokrov dim 100/100 cm, nosilnosti C-250 kN. Vgradnja v AB nadvišek črpališča. Pokrov z zaklepom. | kos | 1 | 0 | 0
2.16 | Dobava in vgradnja inox AISI 316 teleskopske lestve dolžine 4,5 m. Lestev iz nerjavečega jekla AISI 316 s preklopnim vstopnim nastavkom za samovarovanje na vrhu dolžine 1m, konzolami za pritrditev lestve na steno, vodilno sklopko z objemko in varnostnim pasom ter komplet vijačnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 | Dobava in vgradnja inox AISI 316 tipskega zračnika fi 110 s protismradnim filtrom ter inox kapo za preprečevanje vdora meteornih voda. Montaža zračnika se izvede s kronsko navrtavo v AB steno črpališča. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, drobnim materialom in prenosi oz. prevozi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 | Zasip črpališča z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa. | m3 | 320 | 0 | 0
2.19 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 75 | 0 | 0
2.20 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v skupni debelini 50 cm v plasteh po 20 cm z valjanjem. Velikost agregata 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Skupaj z uvaljanjem in pripravo za vgradnjo asfalta. | m3 | 35 | 0 | 0
2.21 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm. | m2 | 50 | 0 | 0
2.22 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm. | m2 | 50 | 0 | 0
TLAČNI VOD 2 L=92 m
Tlačni vod 2 se delno sopolaga skupaj z gravitacijskim kanalom 2. Pri gradbenem delu tlačenga voda 2 so navedene samo dodatne količine izkopov ter zasipov za potrebe sopolaganju. Tlačni vosd vključuje tudi podvrtavanje pod državno cesto.
3 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=20 cm. | m3 | 5 | 0 | 0
4 | Široki strojni izkop zemljine oz. tampona v III in IV.ktg do globine 0,5m v naklonu brežin 60° pod utrjenimi površinami cestišča, ploščami, temelji. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 12.5 | 0 | 0
5 | Ročni izkop v zemljini III. in IV. ktg. v bližini drugih objektov, tlakovanj, podpornih zidov in komunalnih vodov. | m3 | 1 | 0 | 0
6 | Strojni opažen oz. varovan izkop z dvostranskim opažem za tlačno kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg. v CESTNEM TELESU. Izkop skladen z grafikami, minimalne širine 1 m - dno gradbene jame, globine od 0,5 do 1,5 m. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. | m3 | 30 | 0 | 0
7 | Široki strojni izkop za potrebe izvedbe preboja pod državno cesto zemljine v III in IV.ktg do globine 2,0 m v naklonu brežin 65°. Ves izkopni material se odpelje na trajno oz. začasno deponijo. Naklad, odvoz in vsi stroški trajnega in/ali začasnega deponiranja so zajeti v postavki in so v domeni izvajalca. Izkop zajema tudi količine za zračnike, čistilne jaške ter vstopne in iztopne gradbene jame za izvedbo podbojev oz. podvrtavanj. | m3 | 75 | 0 | 0
8 | Zasip kanalizacije z deponiranim izkopanim materialom iz začasne deponije; material mora pred uporabo potrditi geomehanik. Skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +-3 cm (obračun v zbitem stanju); v plasteh po 20cm; uvaljanje do predpisane zbitosti Ev2>40MPa za spodnje plasti in Ev2>60MPa za zgronjo 20cm debelo plast zasipa. | m3 | 55 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala za cestni ustroj v plasteh po 20 cm z valjanjem. Velikost agregata 0/32 GA85, prostorninska masa zrn 2,67 Mg/m3, vsebnost finih delcev f5, kakovost finih delcev 5,0%; MB=NPD; SE=40, vpijanje vode 0,6% WA. Skupaj z uvaljanjem in pripravo za vgradnjo asfalta. | m3 | 12 | 0 | 0
10 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m in komprimiranje na Ev2=45MPa - za kanalizacijo | m2 | 51 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (4-8 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju); vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku - deb. 10 cm (0,5 m x 0,1m x 51 m )+20% - spopolaganje. | m3 | 30.6 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in ročnim nabijanjem ter delno strojnim utrjevanjem (skladno z navodili proizvajalca in stadarda za vgradnjo cevi) do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Upoštevano 0,42 m3/m - sopolaganje. | m3 | 21.42 | 0 | 0
13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na trajno pristojno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 51 | 0 | 0
14 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje nosilnega sloja asfalta na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 50/70 A3 debeline 7 cm. Upoštevana samo razlika za spoplaganje. | m2 | 40 | 0 | 0
15 | Dobava in strojno vgrajevanje ter utrjevanje obrabnega sloja asfalta skupaj s predhodnim čiščenjem in pripravo nosilne plasti za vgradnjo obrabne plasti AC 11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm. Upoštevana samo razlika za spoplaganje. | m2 | 40 | 0 | 0
PODBOJ POD DRŽAVNO CESTO
16 | Izdelava podboja za zaščitno jekleno cev fi 273x7,1 mm v katero se uvlači PE cev d90 - tlačni vod. Skupna dolžina podpboja 41 m v predpisname naklonu 0,76%. Kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Dela izvede za to vzposobljena in pooblaščena oseba. Vključena izvedba tehnološkega elaborata pred izvedbo vodene vrtine.
| izvedba vrtine v zemljini III.-IV. ktg., | m | 41 | 0 | 0
| Dobavo in montažo zaščitne jeklene cevi fi 273 x 7,1 mm Sočelnim varjenjem cevi. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Dela izvede za to vzposobljena in pooblaščena oseba. | m | 41 | 0 | 0
| Dobavo in montažo cevi PE100-RC d90 mm, PN16 (SDR17), tip 2 po PAS 1075, kot npr. Egeplast 9010 RCplus na kraku tlačnega cevovoda 2. Sočelnim varjenjem cevi. Varjenje izvede certificiran varilec. Skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Dela izvede za to vzposobljena in pooblaščena oseba. | m | 41 | 0 | 0
| Premik vrtalne garniture | kpl | 1 | 0 | 0
| ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2 - gradbena dela SKUPAJ |  |  |  | 0
III.2. | ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2 - montažni del
17 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, pretok ca 5 l/s, h = ca 6,0 m, v sestavi: -2x potopna črpalka npr. GRUNDFOS SLV 80.80.11.4.50D.C,
izvedba z zaklepom, s pripadajočim priborom -krmil.omarica za izmenično delovanje za zunanjo vgradnjo (na betonski temelj), z možnostjo sočasnega
delovanja (za rezervo po potrebi), z GSM modulom za javljanje napak, javljanje izpada el. energije, krmilna omarica z dodatnim el. priključkom za možnost priklopa el.agregata,
kpl s tlačno sondo oz. merilci nivoja za vklop, izklop, alarm in sočasno delovanje (dobaviti elemente po navodilih upravljalca),z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in omarico do 10m), omarica pritrjena
na betonski temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih)
2x po dve inox cevi za vodila, vrv ali veriga za izvlek črpalke (v kompletu) 2x inox AISI 316 zaporni zasun DN80 2x inox AISI 316 nepovratna loputa PPL DN80 2x inox AISI 316 FF komad DN80
2x inox AISI 316 FF komad DN80
1x inox AISI 316 FF kos DN80 (preboj skozi steno črpališča ) 1x inox AISI 316 FF kos DN80 1x inox AISI 316 Q kos DN80 1x inox AISI 316 razcep (hlače) DN80/80
-tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Sistem za interno krmiljenje in daljinski nadzor črpališča, po navodilih upravljalca Komunala Brežice se vgradi sistem proizvajalca ELLAB Ljubljana, z možnostjo izmeničnega delovanja črpalk,
komplet s telemetrijskim krmilnikom z vsemi elementi za interno krmiljenje črpališča (sonde oz. nivojska stikala...) in prikazom podatkov na zaslonu, z brezžično podatkovno zvezo GPRS za prenos podatkov v center upravljalca
(vrsta podatkov po navodilih upravljalca), z vsem medsebojnim el. in krmilnim ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico do 10m), krmilna omarica pritrjena na betonski
temelj poleg črpališča (temelj zajet pri gradbenih delih), komplet
|  | kpl | 1 | 0 | 0
TLAČNI VOD 2
19 | Polietilenska cev visoke gostote za izvedbo tlačnega kanalizac. voda, PE100 PN10 d90/DN80 RC tip 2, dobava v kolutu, s primerno označeno sredinsko črto (ne sme biti modra kot je za vodo), z opozorilnim trakom (vgradnja zajeta v gradbenih delih), komplet s pomožnim materialom. Vsi spoji se izvedejo z elektrofuzijskimi elementi in jih mora izvesti certificirani varilec.
|  | m | 51 | 0 | 0
20 | PE elektrofuzijska obojka skupaj s končnikom in letečo prirobnico PN 10 d90/DN80 - navezava cevi iz črpališča na tlačno cev.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Izdelava čistilnega jaška tlačnega cevovoda iz GRP jaškov DN1000 mm SN10 v kompletu z dobavo in vgradnjo razbremenilne AB plošče, kompozitnega fi 800 pokrova D-400 (EN 124-5) skupaj za AB obročem, skladno z detajlom, ki je priložen grafičnim prilogam ter tehničnim pravilnikom občine Brežice. Vključno z montažo strojnih inštalacij znotraj jaška tlačnega voda, ki so nemenjeni čiščenju tlačnega voda. Obseg strojenga del: - 2x PE elektrofuzijska obojka, končnik, leteča priorbnica DN80 - 1x T kos DN80/DN50/DN80 inox AISI 316 - 1x Montažni demontažni kos DN80 inox AISI 316 - EV zasun DN50 F4 inox AISI 316 - gasilska spojka tipa B DN 50 - inox AISI 316 V ceni postavke všteta nabava, montaža, spojni in tesnilni material ter pomožna in zaključna dela.
| DN 1000, SN10000, h=1,00 m - 1,25 m | kos | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja avtomatskega zračnika za odzračevanje fekalnega tlačnega voda kot npr.: Hawle DN80 item n.: 5014018 skupaj z zaščitnim jaškom. Avtomatski zračnik se vgradi na PE tlačno cev s prirobmnico DN80. V postavki vkljulčen elektrofuzijski reducirni T kos d110 s priključkom na prirobnico DN80 ter skupaj z obojkami in vsem pritrditvenim materialom. Skupaj z gradbeni deli in vsem pomožnim materialom, prenosi in prevozi.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" (tlačni preizkus oz. na nepropustnost, preizkusni zagon, transportni stroški…)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Črpališče/tlačni vod - montažni del SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2
III.1. | ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2 - gradbena dela |  |  |  | 0
III.2. | ČRPALIŠČE 2 + TLAČNI VOD 2 - montažni del |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE 1-ED
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
GRADBENA DELA - ČRPALIŠČA
KABELSKA KANALIZACIJA - Č1
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 75 | 0 | 0
2 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. | m2 | 28 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 39 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 7.8 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 75 | 0 | 0
6 | Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja kompozitnega pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij C-250kN fi-100cm in globine 100cm | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 31.2 | 0 | 0
8 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet | m2 | 28 | 0 | 0
9 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Vzpostavitev prvotnega stanja terena pri priključitvi kabla na NN omrežje (obstoječa PS PMO-4), komplet z vsemi potrebnimi
| gradbenimi deli, materiali, odvozi,…. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 10 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA - Č1 |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE 2-ED
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
KABELSKA KANALIZACIJA - Č2
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 32 | 0 | 0
2 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. | m2 | 16 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 32 | 0 | 0
6 | Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja kompozitnega pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij C-250 kN fi-100cm in globine 100cm | kos | 1 | 0 | 0
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 16 | 0 | 0
8 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet | m2 | 16 | 0 | 0
9 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Vzpostavitev prvotnega stanja terena in objekta pri priključitvi kabla na NN omrežje (obstoječa PMO), komplet z vsemi potrebnimi
| gradbenimi deli, materiali, odvozi,…. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 2 | 0 | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 5 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA - Č2 |  |  |  | 0

## D-KRIŽANJE NN-VSI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
D. | ZAŠČITA NN VODA
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega NN voda (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-110 | m | 6 | 0 | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje NN komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj NN na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 1 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 3 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 3 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 4 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 11 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 7 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 0 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA NN VODA |  | 31 |  | 0

## E-KRIŽANJE SN
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
E. | ZAŠČITA SN VODA
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega SN voda (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 6.8 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 1.4 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 3xPVC fi-160 | m | 6 | 0 | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 5.4 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 1.4 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje SN komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj SN na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 1 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 1 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 0 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 3 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 0 |  | 0
| REKAPITULACIJA - Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca. |  | 5 |  | 0

## F-KRIŽANJE TK-VSI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
F. | ZAŠČITA TK VODA
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega TK voda (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječih kablov v cevi, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1xPVC fi-125 - rumene barve | m | 6 | 0 | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2.8 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 0.8 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje TK komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj TK na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 8 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 4 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 10 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 3 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 15 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 23 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 4 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 7 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA TK VODA |  | 77 |  | 0

## G-KRIŽANJA PLIN-VSI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
G. | ZAŠČITA PLINOVODA
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega PLINOVODA (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m v območju plinovoda v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječem plinovodu, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C20/25 za obetoniranje fekalne kanalizacije na točki križanja s plinovodom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 0.8 | 0 | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 1.6 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje PLINOVODA komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj PLINOVODA na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 2 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 3 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 8 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 2 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 4 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 7 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 4 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 2 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA PLINOVODA |  | 34 |  | 0

## H-KRIŽANJA VOD-VSI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
I. | ZAŠČITA VODOVODA
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega VODOVODA (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m v območju vodovoda v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječem vodovodu, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod vodovoda ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C20/25 za obetoniranje fekalne kanalizacije na točki križanja s vodovodom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 0.8 | 0 | 0
6 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2 | 0 | 0
7 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 1.6 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje VODOVODA komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj VODOVODA na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 2 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 10 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 2 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 2 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 7 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 5 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 0 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA VODOVODA |  | 30 |  | 0

## I-KRIŽANJA MET-VSI
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
I. | ZAŠČITA METEORNE KANALIZACIJE
Izvedba križanja/vzporednega poteka oz. lokalne prestavitve skladno s projektnimi pogoji, mnenji ter pogoji upravljalca.
V kolikor se v fazi zakoličbe oz. izgradnje kanalizacije pojavijo nove okoliščine in je potrebna prilagoditve obstoječega GJI voda se le ta izvede skladno z zahtevo upravljalca.
1 | Zakoličenje trase obstoječega METEORNA KANALIZACIJA (po situaciji) | m | 6 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x0,5m v območju meteorne kanalizacije v zemlji III Ktg - IV. Ktg. z delno ročnim (35%) delno strojnim (65%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječem meteorne kanalizacije, obračun v raščenem stanju | m3 | 3.6 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod meteorno kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 0.8 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C20/25 za obetoniranje fekalne kanalizacije na točki križanja s meteorno kanalizacijo, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom. | m3 | 0.8 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja PVC cevi SN 8 za izvedbo sanacije meteorne kanalizacije skupaj z vsemi fazonskimi kosi, izvedbo obnove priključkov na AB jaške z vsemi pomožnimi deli.
| PVC-U DN 8 DN 315 | m | 3 | 0 | 0
| PVC-U DN 8 DN 400 | m | 3 | 0 | 0
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 2 | 0 | 0
8 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 1.6 | 0 | 0
| Skupaj 1 križanje meteorna kanalizacija komplet |  |  |  | 0
Število predvidenih križanj METEORNE KANALIZACIJE na kanal - komplet
| KANAL 1 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 2 | kpl | 5 |  | 0
| KANAL 2.1 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 3 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 3.1 | kpl | 1 |  | 0
| KANAL 5 | kpl | 0 |  | 0
| KANAL 5.1 | kpl | 0 |  | 0
| TLAČNI VOD 1 | kpl | 0 |  | 0
| TLAČNI VOD 2 | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZAŠČITA METEORNE KANALIZACIJE |  | 7 |  | 0

## J-EL DEL
3/1.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA
0. | SPLOŠNO |  |  |  | 0
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1 |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA |  |  |  | 0
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
0. | SPLOŠNO
0.1 | Nadzor s strani predstavnika NN in SN omrežja zaradi posegov v obstoječe elektro omrežje - Elektro Celje
| Ocena časa | ur | 12 | 0 | 0
0.2 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi priklopa dovodnega na NN izvod
| komplet za vse priklope | kpl | 1 | 0 | 0
0.3 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi del v bližini SN vodov,
| komplet za vsa križanja | kpl | 1 | 0 | 0
0.4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1
1.1 | Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 | m | 75 | 0 | 0
1.2 | Dobava in polaganje kabla, položen med omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x35 mm2 | m | 6 | 0 | 0
1.3 | Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 6 | 0 | 0
1.4 | Priklop kablov v obstoječo PS PMO-4, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm 2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za ozemljitev črpališča, komplet
| - Fe/Zn 25x4 mm | m | 117 | 0 | 0
1.7 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito,
| material: Rf | kos | 12 | 0 | 0
1.8 | Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, kovinska lestev ter ostale kovinske mase po projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali varjenje
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.9 | Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih jaških in EČ
| komplet | kpl | 4 | 0 | 0
1.10 | Priključna in merilna omarica KPMO, EČ1 po opisu:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 (ločeno merilni in razvodni del), komplet s betonskim temeljem | kpl | 1
| - direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben (skladen z zahtevami pristojnega soglasodajalca) | kos | 1
| - podstavek za omaro KS1000 | kos | 1
| - stranska stena za omaro | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - merilna spončna letev | kos | 1
| - varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z varovalčnimi vložki 3xNV 25A, | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 1,5kV | kos | 4
| - izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) | kpl | 1
| - vtičnica za priklop agregata (5p) | kos | 1
| - RCD 40/0,03A | kos | 1
| - odklopnik 3p/20A-D, | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - zbiralke Cu 15x3 mm | kos | 4
| - trifazna zbiralka 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralki N in PE 16mm2 | kos | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - ožičenje in montaža v KPMO vključno s potrebnimi deli in materialom | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kos | 1
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č1 |  |  |  | 0
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2
2.1 | Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 | m | 27 | 0 | 0
2.2 | Dobava in polaganje kabla, položen med omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x35 mm2 | m | 6 | 0 | 0
2.3 | Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 6 | 0 | 0
2.4 | Dobava in polaganje plinotesne cevi fi-110mm, l=6m,
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2.5 | Priklop kablov v obstoječo PMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji ter vzpostavitvijo prvotnega stanja 70mm 2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 | Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 | Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za ozemljitev črpališča, komplet
| - Fe/Zn 25x4 mm | m | 84 | 0 | 0
2.8 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito,
| material: Rf | kos | 9 | 0 | 0
2.9 | Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, kovinska lestev ter ostale kovinske mase po projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali varjenje
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih jaških in EČ
| komplet | kpl | 4 | 0 | 0
2.11 | Priključna in merilna omarica KPMO, EČ2 po opisu:
| - prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 (ločeno merilni in razvodni del), komplet z betonskim temeljem | kpl | 1
| - direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben (skladen z zahtevami pristojnega soglasodajalca) | kos | 1
| - podstavek za omaro KS1000 | kos | 1
| - stranska stena za omaro | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - merilna spončna letev | kos | 1
| - varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z varovalčnimi vložki 3xNV 25A, | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 1,5kV | kos | 4
| - izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) | kpl | 1
| - vtičnica za priklop agregata (5p) | kos | 1
| - RCD 40/0,03A | kos | 1
| - odklopnik 3p/20A-D, | kos | 1
| - predal za načrte | kos | 1
| - zbiralke Cu 15x3 mm | kos | 4
| - trifazna zbiralka 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralki N in PE 16mm2 | kos | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" | kpl | 1
| - ožičenje in montaža v KPMO vključno s potrebnimi deli in materialom | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja | kos | 1
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č2 |  |  |  | 0