## REKAPITULACIJA
| objekt: | Obnova vodovoda v sklopu rekonstrukcije Ceste Bratov Milavcev v Brežicah
| odsek: | Ceste Bratov Milavcev: odsek Berdnik - Sv. Rok
| investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
REKAPITULACIJA STROŠKOV - VODOVOD
| 3/A | Obrtna ulica (stadion) – Mladinska ulica (Komunala) | 1050
| 3/B1 | Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica | 1932
|  | REKAPITULACIJA (brez DDV) | 2982
Opomba 1:
Za gradbiščno deponijo poskrbi izvajalec del sam. Pojem "z odlaganjem" zajema vse prevoze, prenose, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Opomba 2:
Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Opomba 3:
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Opomba 4:
V projektantskem popisu del so v zemeljskih delih izkopi jarkov ločeni po globinah od 0-2m, 2-4m in 4-6m. Pri tem so količine izkopov in izvedba mišljeni tako, da pomeni navedba območja globine le del izkopa v tem ombočju globine v določenem profilu kanala. Če je na primer globina jarka v nekem profilu 2,4m se izkop kalkulira ločeno za območje globine od 0m do 2m in ločeno za območje globine od 2m do 4m.
Opomba 5:
Prikazane količine v popisih so v raščenem ali vgrajenem stanju. Pri vseh izkopih in zasipih, nasipih in odvozih materiala je potrebno faktor razrahljivosti upoštevati v ceni/enoto. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je potrebno vkalkulirati izdelavo poročila o opravljanih meritvah zasipov v kolikor je to potrebno. Odpadni material se deponira na deponije, ki imajo ustrezna upravna dovoljenja.
Opomba 6:
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o lastnostnih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Opomba 7:
Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov, vključno z drobnim spojnim in montažnim materialo, in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.
Opomba 8:
Zasip se izvaja do obstoječe nivelete asfalta zaradi zaščite armatur in jaškov ter prevoznosti gradbišča. Po obnovi vseh vodovodnih priključkov se pristopi k odkopu začasnega zasipa, polaganju robnikov, izvedbi tamponskega sloja, vgradnji cestnih kap na ustrezno višino in asfaltiranju. Vzporedno se zaključujejo tudi dela na hišnih vodovodnih priljučkih (asfaltiranje dvorišč, polaganje tlakovcev, humuziranje...)
Opomba 9:
Za zasip jarka se delno uporabi ustrezen prodni material od izkopa, ki se ga ob izkopu odpelje na začasno deponijo, delno pa nov kamnolomski material. Ponovno gradnjo z vpisom v gradbeni dnevnik odobri geomehanik.
Opomba 10:
Postavitev prometne signalizacije za potrebno zaporo ceste in s tem povezani stroški, so upoštevani v popisu gradbena dela za cesto, saj se bo del vodovoda izvajal hkrati z izgradnjo ostale infrastrukture.
Opomba 11:
V sklopu varnostnega načrta je upoštevana ureditev delovnega platoja (kot npr. postavitev ograje, table, kontejnerjev...).
Opomba 12:
Na trasi cevovoda, kjer potekata primarni in sekundarni vod na medsebojni razdalji manjši ali enaki 0,5 m', so podani podatki za zakoličbo primarnega voda, sekundarni vod pa se polaga vzporedno.
Opomba 13:
Obstoječi cevovod je položen: - primarni cevovod DN 200 s koto dna cevi 1,70 do 1,90 m' pod koto terena; - sekundarni cevovod PE d63 s koto dna cevi 1,10 do 1,30 m' pod koto terena. V tem načrtu je predvideno, da se položiji cevovod na tako globino, kot je obstoječi vodovod.
Opomba 14:
Na trasi cevovodov je po vsej verjetnosti vgrajena še neevidentirana infrastruktura, ki ni prikazana v gradbeni situaciji ali javno dostopnih podatkih. V ta namen so v popisu dodani elementi (količina 0), za katere ni zagotovo, ali se bodo pri gradnji uporabili, glede na nepredvidene ovire. Ponudnik naj poda ceno za te elemente, obračun pa v primeru vgradnje potrdi nadzor.

## 3A
projekt: | Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m',
ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice
načrt: | Strojne instalacije - vodovod
odsek: | 3A. Obrtna ulica (stadion) – Mladinska ulica (Komunala)
3B1. Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica
3B2. Dalmatinova ulica – Cesta svobode (krožišče R1-220 pri Tušu)
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
02. | GRADBENA DELA |  |  |  | 1050
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 1050
02.02 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04. | STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
04.01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
04.02 | STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
07. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI - navezave |  |  |  | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 1050
Koda | Opis postavke | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
02. | GRADBENA DELA
02.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
02.01.01 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi, oznako lomnih točk. Priložiti zakoličbeni zapisnik. NL DN 200: 127 m' PE d90: 30 m' PE d63: 157 m'
|  | m1 | 314 |  | 0
02.01.04 | Zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških.
| kanalizacija | kpl | 2 |  | 0
| vodovod | kpl | 5 |  | 0
| TK vod | kpl | 3 |  | 0
| elektrika - NN | kpl | 3 |  | 0
| JR | kpl | 1 |  | 0
| plinovod | kpl | 2 |  | 0
02.01.05 | Nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| kanalizacija | ura | 8 |  | 0
| vodovod | ura | 20 |  | 0
| TK vod | ura | 12 |  | 0
| elektrika - NN | ura | 12 |  | 0
| JR | ura | 4 |  | 0
| plinovod | ura | 8 |  | 0
02.01.06 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Profili se postavijo na prečnih profilih ceste za primarni vod.
|  | kos | 7 |  | 0
02.01.07 | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.01.08 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  | ur | 25 | 42 | 1050
02.01.09 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 64 |  | 0
| SKUPAJ 02.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 1050
02.02. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Sočasno z zgradnjo vodovoda se bo izvajala rekonstrukcija ceste. V obračunskih postavkah gradbenih del so zajeti izkopi od asfaltne površine do dna kanala za cevovod. Smatra se, da bodo najprej v celoti izvedene instalacije vodovoda, zato bo potrebno v celoti zasuti gradbeno jamo, pred izkopom za izdelavo spodnjega ustroja ceste
02.02.01 | Izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 85 % izkopa | m3 | 288.252 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 33.912 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 16.956 |  | 0
02.02.02 | Izkop jarkov, globine izkopa 2-4 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 85 % izkopa | m3 | 32.028 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 3.768 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 1.884 |  | 0
02.02.03 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju obstoječih instalacij po podatkih iz gradbene situacije: vodovod, kanalizacija, Telekom, T2, Optika, plin; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri vsakokratni navezavi hišnega priključka; obračunani izkop za vsakokratni priključek 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri navezavah na obstoječe cevovode; obračunani izkop za vsakokratnio navezavo 5 m3/kos
|  | m3 | 46 |  | 0
02.02.04 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vodovod s premičnimi opaži (glej detajl št. 1 v Načrtu vodovoda); (kvadratura obeh stranic izkopa skupaj; ocenjena na 80% dolžine trase)
|  | m2 | 1005 |  | 0
02.02.05 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vodovod z lesenimi opaži iz plohov in razpiranjem; (kvadratura obeh stranic izkopa skupaj; ocenjena na 20% dolžine trase)
|  | m2 | 251 |  | 0
02.02.06 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za vodovod ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m2 | 188.4 |  | 0
02.02.07 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dobavo materiala. | m3 | 18.84 |  | 0
02.02.08 | Izdelava peščenega obsipa cevi v višini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom granulacije 0-4 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD", katerega dostavi izvajalec montažnih del. | m3 | 56.52 |  | 0
02.02.09 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. | m3 | 150.72 |  | 0
02.02.10 | Zasip jarka z ustreznim izkopanim prodnim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Vključno z nakladanjem in prevozom z gradbiščne deponije. | m3 | 150.72 |  | 0
02.02.11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevana kubatura izkopanega materiala). | m3 | 226.08 |  | 0
02.02.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN160 SN8, za zaščito PE d90 in PE d110 pri prečkanju ceste | m1 | 30 |  | 0
02.02.13 | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki, loki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 5 |  | 0
02.02.14 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha. | ur | 25 |  | 0
02.02.15 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi in odcepi za hišne priključke po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej (primar in sekundar), kot tudi nad odcepi za hišne priključke. | m1 | 339 |  | 0
02.02.16 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 64 |  | 0
02.02.17 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, zaklep proti odpiranju - primeren za vgradnjo na povozne površine, teleskopsko nastavljiv plavajoči okvir, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). Vštete so cestne kape za podzemne zasune na sekundarnih cevovodih DN 50 do DN 200. | kpl | 9 |  | 0
02.02.18 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kpl | 9 |  | 0
02.02.19 | Postavitev cestnih kap zasunov in hidrantov na končno višino, pred asfaltiranjem, Všteti so odcepi za hišne priključke v cesti ali pločniku. | kpl | 9 |  | 0
02.02.20 | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 12 |  | 0
02.02.21 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih dim. 2,00 x 2,00 x 1,70m, debelina sten 0,20 m', iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, temelj po načrtu, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi z tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), debelina sten in plošč d=20 cm, z vstopno odprtino 80 x 80, nadvišano za 40 cm z grlom ter vgrajenim dvodelnim LTŽ pokrovom 80 cm x 80 cm 40 T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren. OPOMBA: Postavka je dodana za primer, če bodoči upravljavec glede na okoliščine presodi, da je vgradnja potrebna. Obračuna se po dejanskih količinah. | kpl | 1 |  | 0
02.02.22 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip je zajet v dtugih postavkah). OPOMBA: Postavka je dodana za primer, da je obstoječi AB jašek neprimeren za uporabo oz. predelavo. obračuna se po dejanskih količinah. | kpl | 1 |  | 0
02.02.23 | Izdelava podzemnega jaška izven povozne površine - iz armirane betonske cevi BC fi 1.20 (notranji svetli premer), z rezanjem odprtin za vgradnjo vodovodnih cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 1,00 m', z vgradnjo zaščitnih cevi za prehod vodovodne cevi npr. mapitel fi125, s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3 Jašek za vgradnjo nadzemnega hidranta z zasunom. Prdhodno uskladiti z lastnikom parcele. | kpl | 2 |  | 0
02.02.24 | Dobava in vgradnja okrogle armirane betonske plošče za okroglo cev FI 120 - dvojni pokrov na jašek, z izrezom za nadzemni hidrant | kpl | 2 |  | 0
02.02.25 | Dobava in postavitev kovinskega stebrička iz eloksiranega aluminija, vključno z izkopom in betoniranjem temelja, za montažo označevalne tablice podzemne vodovodne instalacije.
| Stebriček Al fi50-2,5m | kos | 6 |  | 0
02.02.26 | Izdelava podboja pod obstoječimi intalacijami ali cesto, s pnevmatsko glavo fi 160 ter vgradnja cevi PVC-UK fi 125. V postavki zajeta nabava, dostava, vgradnja zaščitne cevi in vodovodne cevi. | m1 | 21 |  | 0
| SKUPAJ 02.02. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04. | VODOVOD - STROJNO MONTAŽNA DELA
04.01. | PRIPRAVLJALNA DELA
04.01.01 | Ureditev in zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. Komplet za vse cevovode in odcepe za hišne priključke.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
04.01.02 | Obveščanje prebivalstva o moteni vodooskrbi: radio in internet. Všteto je obveščanje v primeru oporečnosti pitne vode. Ocenjena vrednost projektanta 1200,00 EUR; obračun po dejanskih količinah in predloženih dokazilih.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 04.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
04.02. | STROJNO MONTAŽNA DELA
04.02.01 | Nabava tlačnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL), po standardu EN 545, ISO 2531, razred C40, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj kot npr. Std, tyton.
| DN 200 | m' | 127 |  | 0
04.02.02 | Vgradnja duktilnih cevi: Transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN 200 | m' | 127 |  | 0
04.02.03 | Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz politilena za distribucijo pitne vode, izdelane v skladu s standardom EN 12201. Cevi morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.PE 100 PN 16 bar, SDR 11. V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, razvitje po predpisih proizvajalca, v dolžino všteto vijuganje +3%, …
| PE d110/90.0 | m' | 0 |  | 0
| PE d90/73.6 | m' | 30 |  | 0
| PE d63/51.4 | m' | 157 |  | 0
| PE d50/40.8 | m' | 0 |  | 0
| PE d32/26 (predvideno za navezavo priključkov) | m' | 25 |  | 0
04.02.04 | Dobava in vgradnja gibljivih zaščitnih cevi v kolutu kot npr: stigmaflex, modra barva (za zaščito vodovodnih priključnih cevi premera PE d25 do PE 50). V ceno je všteta tesnitev na vsaki strani s tesnilno maso ali gumijasto manšeto.
| d75 | m' | 25 |  | 0
04.02.05 | Dobava in vgradnja enoslojnih zaščitnih cevi PVC-UK SN 8, za zaščito vodovodnih navezav za pravokotno prečkanje cestišča (za zaščito vodovodnih priključnih cevi premera PE d63 do PE 110).
| PVC-UK DN 160, SN 8 | m' | 30 |  | 0
04.02.06 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 16.
| F kos, NL, DN 200 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 100/1000 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 100/500 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 50/400 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/400 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/500 | kos | 2 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/800 | kos | 1 |  | 0
| FFK kos, NL, DN 80/45°, vrtljive prirobnice | kos | 1 |  | 0
| FFR kos, NL, DN 100/80 | kos | 0 |  | 0
| FFR kos, NL, DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
| T kos, NL, DN 100/100 | kos | 0 |  | 0
| T kos, NL, DN 100/80 | kos | 0 |  | 0
| T kos, NL, DN 50/50 | kos | 0 |  | 0
| T kos, NL, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
| T kos, NL, DN 80/80 | kos | 3 |  | 0
| TT kos, NL, DN 200/80 | kos | 0 |  | 0
| TT kos, NL, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
| N kos - račja noga, NL, DN 80, vrtljiva prirobnica | kos | 2 |  | 0
04.02.07 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov na obojko po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Osnovni standardni spoj kot npr. Std, tyton ipd. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 10-16.
| EU kos, NL, DN 200 | kos | 1 |  | 0
| MK kos, NL, DN 200/11° | kos | 1 |  | 0
| MMA kos, NL, DN 200/100 | kos | 0 |  | 0
| MMA kos, NL, DN 200/80 | kos | 3 |  | 0
04.02.08 | Dobava in vgradnja zasunov na prirobnico (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14), PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Primeren je tip kot npr. E2.
| E Zasun DN 50, npr.E2 | kos | 3 |  | 0
| E Zasun DN 80, npr.E2 | kos | 6 |  | 0
| E Zasun DN 100, npr.E2 | kos | 0 |  | 0
| E Zasun DN 200, npr.E2 | kos | 1 |  | 0
04.02.09 | Dobava in vgradnja ročnih koles na zasune s prirobnico za tip kot npr. E2.
| Ročno kolo za zasun DN 50 | kos | 1 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 100 | kos | 0 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 200 | kos | 1 |  | 0
04.02.10 | Komplet dobava in vgradnja vgradne garniture za podzemni zasun; nastavljiv teleskopski komplet (LŽ cestna kapa z zaščitno cevjo je zajeta v posebni postavki).
| Vgradna garnitura za zasun DN 50, L=0,7-1,2m | kpl | 3 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 80, L=0,7-1,2m | kpl | 4 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 100, L=0,7-1,2m | kpl | 0 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 200, L=1,1-1,5m | kpl | 1 |  | 0
04.02.11 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka enojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 3 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 80 (84-105) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 4 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 100 (104-132) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 200 (192-232), kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd. | kos | 1 |  | 0
04.02.12 | Dobava in vgradnja dvojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka dvojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 80 (84-105), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 2 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 100 (104-132) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 E ipd | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 200 (192-232), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 1 |  | 0
04.02.13 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje vodovodnih polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi, s prednamazanimi tesnili kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| I-joint reducirna spojka d50-32 | kos | 1 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-32 | kos | 0 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-40 | kos | 0 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-50 | kos | 0 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d50-32-50 | kos | 1 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d63-50-63 | kos | 1 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d63-63-63 | kos | 0 |  | 0
04.02.014 | Dobava in vgradnja za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
| MDK montažno demontažni kos DN 200 | kpl | 1 |  | 0
04.02.15 | Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta DN 80/750 L B2C INOX, lomni, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Prirobnični priključek PN 10/16 po EN 1092-2. Stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi, zraven slepe spojke. Izvedba in preizkus hidranta skladno z EN 14384 (EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11).
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
07.03.16 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, teleskopsko nastavljiv pokrov, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). Vštete so cestne kape za podzemne zasune na sekundarnih cevovodih.
| za zasun DN 50 | kpl | 3 |  | 0
| za zasun DN 80 | kpl | 4 |  | 0
| za zasun DN 100 | kpl | 0 |  | 0
| za zasun DN 200 | kpl | 0 |  | 0
04.02.17 | Označba zasunov in podzemnih hidrantov, vključno z dobavo in namestitvijo tipske tablice na stebriček. V primeru, da so v istem vozlišču skupaj zasun, hidrant in ali zračnik, se tudi vse tablice montirajo na isti stebriček!
| Označba "Z" | kpl | 6 |  | 0
04.02.18 | Prevezava na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremljajočimi deli odpiranja, zapiranja, prerezi obstoječega omrežja, demontaža, montaža, izpiranje). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela se lahko izvede izključno pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda in sicer po uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda, in po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu! Upoštevani so sekundarni vodi.
|  | kpl | 8 |  | 0
04.02.19 | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami pravilnika Komunala Brežice d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.
| cevovod do DN50 (PE d63; hišni priključki niso všteti) | m1 | 157 |  | 0
| cevovod DN80 (PE d90) do DN 125 | m1 | 30 |  | 0
| cevovod DN150 do DN 250 | m1 | 127 |  | 0
04.02.20 | Meritve tlaka in pretoka na hidrantih vključno z izdajo potrdila o meritvi!
|  | kpl | 2 |  | 0
04.02.21 | Tlačni preizkus cevovoda po standardu SIST EN 805 in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli.
| cevovod do DN50 (PE d63; hišni priključki niso všteti) | m1 | 157 |  | 0
| cevovod DN80 (PE d90) do DN 200 | m1 | 30 |  | 0
04.02.22 | Izdelava nadomestnega cevovoda (by-pass) - za oskrbo potrošnikov v času gradnje na mestih kjer zaradi tangenc ni možno v funkciji ohraniti obstoječi cevovod, s cevjo PE d63/10 položeno po površini (ob robu pločnika oziroma gradbišča), in odstranitev provizorija po končani gradnji. Upoštevati ves potrebni material z nabavo in ugradnjo, armature, spojni in tesnilni material, z zapiranjem in odpiranjem vode in obveščanjem potrošnikov, ustrezno zaščito za morebitni promet, ter v sodelovanju in pod nadzorom upravljalca vodovoda. Izpiranje in dezinfekcija pred začetkom uporabe! Okvirno predviden material vključno z dobavo, montažo, vsemi prenosi zaščito za čas gradnje. Količine so informativne, obračun po dejanskih stroških in porabi materiala. Isti material se uporabi na več provizorijih, v kolikor ni poškodovan.
| Cev PE, d63/51.4 PN 12,5 bar | m1 | 100 |  | 0
| Univerzalna spojka DN50 enojna, kot npr. UNI, Multi/Join, ipd… | kpl | 2 |  | 0
| E Zasun DN 50, npr.E2, s kolesom | kpl | 2 |  | 0
04.02.23 | Izdelava by-pass: začasnih navezav hišnih priključkov za čas gradnje, na nadomestni cevovod za oskrbo potrošnikov v času gradnje na mestih kjer zaradi tangenc ni možno v funkciji ohraniti obstoječi cevovod, s cevjo PE d32 položeno po površini, ter odstranitev provizorija po končani gradnji. Upoštevati ves potrebni material z nabavo in ugradnjo, armature, spojni in tesnilni material, z zapiranjem in odpiranjem vode in obveščanjem potrošnikov, ustrezno zaščito za morebitni promet, ter v sodelovanju in pod nadzorom upravljalca vodovoda. Izpiranje in dezinfekcija pred začetkom uporabe! Okvirno predviden material vključno z dobavo, montažo, vsemi prenosi in zaščito. Količine so informativne, obračun po dejanskih stroških in porabi materiala. Isti material se uporabi na več provizorijih, v kolikor ni poškodovan.
| Dobava in montaža navrtnih oklepov za cev PE d63-6/4'' | kpl | 1 |  | 0
| poc. reducirni kos 6/4''-3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| poc. dvojni narez 3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| krogelni ventil 3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| I joint spojka zunanji navoj d32-3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 04.02 STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
07. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
07.01 | Cestni ventil za hišni priključek na odcepu v pločniku iz nodularne litine, izdelano iz nodularne litine, klin je iz sive litine in je polnogumiran. Vreteno je iz nerjavečega jekla, tesnila pa iz NBR oziroma iz EPDM gume. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar. Všteta je dobava in vgradnja tipske betonske podložke.
| cestni ventil EV 1'' | kos | 4 |  | 0
07.02 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje vodovodnih polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi, s prednamazanimi tesnili kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| I-joint spojka notranji navoj PE-JE d32-1'' (po dve spojki za en cestni ventil na vsak hišni priključek | kos | 8 |  | 0
07.03 | Dobava in montaža vgradbene teleskopske garniture za cestni ventil EV 1'', dolžine 0,7-1,2 m', vključno z zaščitno cevjo PVC-UK DN110, dolžine 1m', za zaščito garniture.
|  | kpl | 4 |  | 0
07.04 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine na hišnih vodovodnih priključkih, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, zaklep proti odpiranju - primeren za vgradnjo na povozne površine, teleskopsko nastavljiv plavajoči okvir, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). | kpl | 4 |  | 0
07.05 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kpl | 4 |  | 0
07.06 | Postavitev cestnih kap zasunov in hidrantov na končno višino, pred asfaltiranjem, Všteti so odcepi za hišne priključke v cesti ali pločniku. | kpl | 4 |  | 0
07.07 | Dobava in motaža tipskega vodomernega termo jaška zip kot npr. Zagožen 3/4'', z LTŽ pokrovom, v sestavi - vstopni priključek spojka za cev PE d32 - redukcija 1''-3/4'' - krogelni ventil 3/4'' ' navojni lovilec nesnage - protipovratni ventil 3/4'' - vodomer DN 20 s holandci - krogelni ventil z izpustno pipico
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 07. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01.01 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  | m' | 314 |  | 0
08.01.02 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence.
|  | m' | 314 |  | 0
08.01.03 | Izvedba Dokazila o zanesljivosti objekta, skladno z veljavnim pravilnikom. Izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
08.01.04 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega vodovodnega sistema. Projekt izvedenih del izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 08.01. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0

## 3B1
projekt: | Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m',
ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice
načrt: | Strojne instalacije - vodovod
3/A Obrtna ulica (stadion) – Mladinska ulica (Komunala)
odsek: | 3B1. Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica
3B2. Dalmatinova ulica – Cesta svobode (krožišče R1-220 pri Tušu)
investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
02. | GRADBENA DELA |  |  |  | 1932
02.01 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 1932
02.02 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04. | STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
04.01 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
04.02 | STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
07. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI - navezave |  |  |  | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 1932
Koda | Opis postavke | EM | Količina | Cena EM | Skupaj
02. | GRADBENA DELA
02.01. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
02.01.01 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi, oznako lomnih točk. Priložiti zakoličbeni zapisnik. NL DN 200: 228 m' PE d110: 25 m' PE d63: 341 m
|  | m1 | 594 |  | 0
02.01.04 | Zakoličba obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljavcev instalacij z oznako križanj ter nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih stroških.
| kanalizacija | kpl | 3 |  | 0
| vodovod | kpl | 6 |  | 0
| TK vod | kpl | 5 |  | 0
| elektrika - NN | kpl | 5 |  | 0
| JR | kpl | 2 |  | 0
| plinovod | kpl | 3 |  | 0
02.01.05 | Nadzor predstavnikov upravljavcev instalacij pri križanju njihovih vodovov z novo predvidenim vodovodom; obračun po dejanskih količinah
| kanalizacija | ura | 12 |  | 0
| vodovod | ura | 24 |  | 0
| TK vod | ura | 20 |  | 0
| elektrika - NN | ura | 20 |  | 0
| JR | ura | 8 |  | 0
| plinovod | ura | 12 |  | 0
02.01.06 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Profili se postavijo na prečnih profilih ceste za primarni vod.
|  | kos | 14 |  | 0
02.01.07 | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev eventuelnih ovir, po končanih delih, vzpostavitev prvotnega stanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
02.01.08 | Projektantski nadzor nad izvedbo del
|  | ur | 46 | 42 | 1932
02.01.09 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovodnega sistema | ur | 114 |  | 0
| SKUPAJ 02.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 1932
02.02. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA:
Sočasno z zgradnjo vodovoda se bo izvajala rekonstrukcija ceste. V obračunskih postavkah gradbenih del so zajeti izkopi od asfaltne površine do dna kanala za cevovod. Smatra se, da bodo najprej v celoti izvedene instalacije vodovoda, zato bo potrebno v celoti zasuti gradbeno jamo, pred izkopom za izdelavo spodnjega ustroja ceste
02.02.01 | Izkop jarkov, globine izkopa 0-2 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 85 % izkopa | m3 | 545.292 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 64.152 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 32.076 |  | 0
02.02.02 | Izkop jarkov, globine izkopa 2-4 m, s poševnim odsekavanjem stranic jarka pod kotom 70°, z odlaganjem izkopanega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun za 1 m3.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 85 % izkopa | m3 | 60.588 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 7.128 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 3.564 |  | 0
02.02.03 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. ktg z odlaganjem odkopanega materiala na rob gradbene jame. - Ročni izkopi so predvideni na vsakokratnem prečkanju obstoječih instalacij po podatkih iz gradbene situacije: vodovod, kanalizacija, Telekom, T2, Optika, plin; obračunani izkop za vsakokratno križanje 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri vsakokratni navezavi hišnega priključka; obračunani izkop za vsakokratni priključek 1 m3/kos - Ročni izkopi so predvideni pri navezavah na obstoječe cevovode; obračunani izkop za vsakokratnio navezavo 5 m3/kos
|  | m3 | 64 |  | 0
02.02.04 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vodovod s premičnimi opaži (glej detajl št. 1 v Načrtu vodovoda); (kvadratura obeh stranic izkopa skupaj; ocenjena na 80% dolžine trase)
|  | m2 | 1901 |  | 0
02.02.05 | Izvedba razpiranja brežin jarka za vodovod z lesenimi opaži iz plohov in razpiranjem; (kvadratura obeh stranic izkopa skupaj; ocenjena na 20% dolžine trase)
|  | m2 | 475 |  | 0
02.02.06 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa za vodovod ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu. | m2 | 356.4 |  | 0
02.02.07 | Izdelava temeljne plasti posteljice iz enozrnate frakcije granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dobavo materiala. | m3 | 35.64 |  | 0
02.02.08 | Izdelava peščenega obsipa cevi v višini 30 cm nad temenom cevi, v celotni širini jarka, s peskom granulacije 0-4 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. Na osnovni zasip, nad osjo cevovoda, položiti opozorilni PVC trak "POZOR VODOVOD", katerega dostavi izvajalec montažnih del. | m3 | 106.92 |  | 0
02.02.09 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. | m3 | 285.12 |  | 0
02.02.10 | Zasip jarka z ustreznim izkopanim prodnim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Vključno z nakladanjem in prevozom z gradbiščne deponije. | m3 | 285.12 |  | 0
02.02.11 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na trajno gradbeno deponijo, ki jo pridobi izvajalec sam; z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Skupaj s stroški deponije. Obračun za 1 m3 (upoštevana kubatura izkopanega materiala). | m3 | 427.68 |  | 0
02.02.12 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN160 SN8, za zaščito PE d90 in PE d110 pri prečkanju ceste | m1 | 25 |  | 0
02.02.13 | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki, loki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 9 |  | 0
02.02.14 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi deli in pripravo črpalnih mest. Gradbena jama mora biti v času gradnje suha. | ur | 46 |  | 0
02.02.15 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad novo položenimi cevovodi in odcepi za hišne priključke po osnovnem zasipu; trak se polaga nad vsakim cevovodom posebej (primar in sekundar), kot tudi nad odcepi za hišne priključke. | m1 | 669 |  | 0
02.02.16 | Nabava in polaganje signalnega opozorilnega traku na utrjeno površino nad obstoječimi kom. vodi na območju križanj, vzporednega poteka,…. (na globini cca. 50 cm). Po navodilih upravljalcev. | m1 | 96 |  | 0
02.02.17 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, zaklep proti odpiranju - primeren za vgradnjo na povozne površine, teleskopsko nastavljiv plavajoči okvir, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). Vštete so cestne kape za podzemne zasune na sekundarnih cevovodih DN 50 do DN 200. | kpl | 6 |  | 0
02.02.18 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kpl | 6 |  | 0
02.02.19 | Postavitev cestnih kap zasunov in hidrantov na končno višino, pred asfaltiranjem, Všteti so odcepi za hišne priključke v cesti ali pločniku. | kpl | 6 |  | 0
02.02.20 | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 6 |  | 0
02.02.21 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih dim. 2,00 x 2,00 x 1,70m, debelina sten 0,20 m', iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, temelj po načrtu, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi z tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), debelina sten in plošč d=20 cm, z vstopno odprtino 80 x 80, nadvišano za 40 cm z grlom ter vgrajenim dvodelnim LTŽ pokrovom 80 cm x 80 cm 40 T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren. OPOMBA: Postavka je dodana za primer, če bodoči upravljavec glede na okoliščine presodi, da je vgradnja potrebna. Obračuna se po dejanskih količinah. | kpl | 1 |  | 0
02.02.22 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip je zajet v dtugih postavkah). OPOMBA: Postavka je dodana za primer, da je obstoječi AB jašek neprimeren za uporabo oz. predelavo. obračuna se po dejanskih količinah. | kpl | 1 |  | 0
02.02.23 | Izdelava podzemnega jaška izven povozne površine - iz armirane betonske cevi BC fi 1.20 (notranji svetli premer), z rezanjem odprtin za vgradnjo vodovodnih cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 1,00 m', z vgradnjo zaščitnih cevi za prehod vodovodne cevi npr. mapitel fi125, s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3 Jašek za vgradnjo nadzemnega hidranta z zasunom. Prdhodno uskladiti z lastnikom parcele. | kpl | 1 |  | 0
02.02.24 | Dobava in vgradnja okrogle armirane betonske plošče za okroglo cev FI 120 - dvojni pokrov na jašek, z izrezom za nadzemni hidrant | kpl | 1 |  | 0
02.02.25 | Dobava in postavitev kovinskega stebrička iz eloksiranega aluminija, vključno z izkopom in betoniranjem temelja, za montažo označevalne tablice podzemne vodovodne instalacije.
| Stebriček Al fi50-2,5m | kos | 11 |  | 0
02.02.26 | Izdelava podboja pod obstoječimi intalacijami ali cesto, s pnevmatsko glavo fi 160 ter vgradnja cevi PVC-UK fi 125. V postavki zajeta nabava, dostava, vgradnja zaščitne cevi in vodovodne cevi. | m1 | 40 |  | 0
| SKUPAJ 02.02. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
04. | VODOVOD - STROJNO MONTAŽNA DELA
04.01. | PRIPRAVLJALNA DELA
04.01.01 | Ureditev in zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. Komplet za vse cevovode in odcepe za hišne priključke.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
04.01.02 | Obveščanje prebivalstva o moteni vodooskrbi: radio in internet. Všteto je obveščanje v primeru oporečnosti pitne vode. Ocenjena vrednost projektanta 1200,00 EUR; obračun po dejanskih količinah in predloženih dokazilih.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 04.01. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
04.02. | STROJNO MONTAŽNA DELA
04.02.01 | Nabava tlačnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL), po standardu EN 545, ISO 2531, razred C40, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj kot npr. Std, tyton.
| DN 200 | m' | 228 |  | 0
04.02.02 | Vgradnja duktilnih cevi: Transport, prenos, spuščanje, polaganje in spajanje NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, nivelacija v vertikalni in horizontalni smeri. Všteto je rezanje NL cevi, obdelava robov, montaža ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN 200 | m' | 228 |  | 0
04.02.03 | Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz politilena za distribucijo pitne vode, izdelane v skladu s standardom EN 12201. Cevi morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.PE 100 PN 16 bar, SDR 11. V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, razvitje po predpisih proizvajalca, v dolžino všteto vijuganje +3%, …
| PE d110/90.0 | m' | 25 |  | 0
| PE d90/73.6 | m' | 0 |  | 0
| PE d63/51.4 | m' | 341 |  | 0
| PE d50/40.8 | m' | 0 |  | 0
| PE d32/26 (predvideno za navezavo priključkov) | m' | 75 |  | 0
04.02.04 | Dobava in vgradnja gibljivih zaščitnih cevi v kolutu kot npr: stigmaflex, modra barva (za zaščito vodovodnih priključnih cevi premera PE d25 do PE 50). V ceno je všteta tesnitev na vsaki strani s tesnilno maso ali gumijasto manšeto.
| d75 | m' | 75 |  | 0
04.02.05 | Dobava in vgradnja enoslojnih zaščitnih cevi PVC-UK SN 8, za zaščito vodovodnih navezav za pravokotno prečkanje cestišča (za zaščito vodovodnih priključnih cevi premera PE d63 do PE 110).
| PVC-UK DN 160, SN 8 | m' | 25 |  | 0
04.02.06 | Dobava in vgradnja prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 16.
| F kos, NL, DN 200 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 100/1000 | kos | 1 |  | 0
| FF kos, NL, DN 100/500 | kos | 1 |  | 0
| FF kos, NL, DN 50/400 | kos | 1 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/400 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/500 | kos | 0 |  | 0
| FF kos, NL, DN 80/800 | kos | 0 |  | 0
| FFK kos, NL, DN 80/45°, vrtljive prirobnice | kos | 0 |  | 0
| FFR kos, NL, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
| FFR kos, NL, DN 80/50 | kos | 3 |  | 0
| T kos, NL, DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
| T kos, NL, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
| T kos, NL, DN 50/50 | kos | 1 |  | 0
| T kos, NL, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0
| T kos, NL, DN 80/80 | kos | 0 |  | 0
| TT kos, NL, DN 200/80 | kos | 1 |  | 0
| TT kos, NL, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0
| N kos - račja noga, NL, DN 80, vrtljiva prirobnica | kos | 1 |  | 0
04.02.07 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov na obojko po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. Osnovni standardni spoj kot npr. Std, tyton ipd. Vsi spoji s tlačnim razredom PN 10-16.
| EU kos, NL, DN 200 | kos | 1 |  | 0
| MK kos, NL, DN 200/11° | kos | 0 |  | 0
| MMA kos, NL, DN 200/100 | kos | 1 |  | 0
| MMA kos, NL, DN 200/80 | kos | 0 |  | 0
04.02.08 | Dobava in vgradnja zasunov na prirobnico (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14), PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Primeren je tip kot npr. E2.
| E Zasun DN 50, npr.E2 | kos | 3 |  | 0
| E Zasun DN 80, npr.E2 | kos | 0 |  | 0
| E Zasun DN 100, npr.E2 | kos | 2 |  | 0
| E Zasun DN 200, npr.E2 | kos | 1 |  | 0
04.02.09 | Dobava in vgradnja ročnih koles na zasune s prirobnico za tip kot npr. E2.
| Ročno kolo za zasun DN 50 | kos | 0 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 100 | kos | 0 |  | 0
| Ročno kolo za zasun DN 200 | kos | 0 |  | 0
04.02.10 | Komplet dobava in vgradnja vgradne garniture za podzemni zasun; nastavljiv teleskopski komplet (LŽ cestna kapa z zaščitno cevjo je zajeta v posebni postavki).
| Vgradna garnitura za zasun DN 50, L=0,7-1,2m | kpl | 3 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 80, L=0,7-1,2m | kpl | 0 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 100, L=0,7-1,2m | kpl | 2 |  | 0
| Vgradna garnitura za zasun DN 200, L=1,1-1,5m | kpl | 1 |  | 0
04.02.11 | Dobava in vgradnja enojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka enojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 4 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 80 (84-105) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 2 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 100 (104-132) kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka enojna, DN 200 (192-232), kot npr. UNI, Multi/Joint 3057 E ipd. | kos | 1 |  | 0
04.02.12 | Dobava in vgradnja dvojnih univerzalnih spojk s prirobnico, kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Zahtevan lom na spoju minimalno 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| Univerzalna spojka dvojna, DN 50 (46-71) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 80 (84-105), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 100 (104-132) kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 E ipd | kos | 1 |  | 0
| Univerzalna spojka dvojna, DN 200 (192-232), kot npr. UNI, Multi/Joint 3007 DV ipd. | kos | 0 |  | 0
04.02.13 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje vodovodnih polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi, s prednamazanimi tesnili kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| I-joint reducirna spojka d50-32 | kos | 1 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-32 | kos | 1 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-40 | kos | 1 |  | 0
| I-joint reducirna spojka d63-50 | kos | 1 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d50-32-50 | kos | 1 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d63-50-63 | kos | 1 |  | 0
| I-joint T kos reducirni d63-63-63 | kos | 1 |  | 0
04.02.014 | Dobava in vgradnja za montažno - demontažni kos: Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
| MDK montažno demontažni kos DN 200 | kpl | 0 |  | 0
04.02.15 | Dobava in vgradnja nadzemnega hidranta DN 80/750 L B2C INOX, lomni, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Prirobnični priključek PN 10/16 po EN 1092-2. Stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi, zraven slepe spojke. Izvedba in preizkus hidranta skladno z EN 14384 (EN 1074-6, EN 1074-1 in EN 12266-1 P10, P11).
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
07.03.16 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, teleskopsko nastavljiv pokrov, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). Vštete so cestne kape za podzemne zasune na sekundarnih cevovodih.
| za zasun DN 50 | kpl | 3 |  | 0
| za zasun DN 80 | kpl | 0 |  | 0
| za zasun DN 100 | kpl | 2 |  | 0
| za zasun DN 200 | kpl | 1 |  | 0
04.02.17 | Označba zasunov in podzemnih hidrantov, vključno z dobavo in namestitvijo tipske tablice na stebriček. V primeru, da so v istem vozlišču skupaj zasun, hidrant in ali zračnik, se tudi vse tablice montirajo na isti stebriček!
| Označba "Z" | kpl | 4 |  | 0
04.02.18 | Prevezava na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremljajočimi deli odpiranja, zapiranja, prerezi obstoječega omrežja, demontaža, montaža, izpiranje). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela se lahko izvede izključno pod nadzorom upravljavca javnega vodovoda in sicer po uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda, in po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu! Upoštevani so sekundarni vodi.
|  | kpl | 8 |  | 0
04.02.19 | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami pravilnika Komunala Brežice d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo.
| cevovod do DN50 (PE d63; hišni priključki niso všteti) | m1 | 341 |  | 0
| cevovod DN80 (PE d90) do DN 125 | m1 | 25 |  | 0
| cevovod DN150 do DN 250 | m1 | 228 |  | 0
04.02.20 | Meritve tlaka in pretoka na hidrantih vključno z izdajo potrdila o meritvi!
|  | kpl | 1 |  | 0
04.02.21 | Tlačni preizkus cevovoda po standardu SIST EN 805 in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli.
| cevovod do DN50 (PE d63; hišni priključki niso všteti) | m1 | 341 |  | 0
| cevovod DN80 (PE d90) do DN 200 | m1 | 253 |  | 0
04.02.22 | Izdelava nadomestnega cevovoda (by-pass) - za oskrbo potrošnikov v času gradnje na mestih kjer zaradi tangenc ni možno v funkciji ohraniti obstoječi cevovod, s cevjo PE d63/10 položeno po površini (ob robu pločnika oziroma gradbišča), in odstranitev provizorija po končani gradnji. Upoštevati ves potrebni material z nabavo in ugradnjo, armature, spojni in tesnilni material, z zapiranjem in odpiranjem vode in obveščanjem potrošnikov, ustrezno zaščito za morebitni promet, ter v sodelovanju in pod nadzorom upravljalca vodovoda. Izpiranje in dezinfekcija pred začetkom uporabe! Okvirno predviden material vključno z dobavo, montažo, vsemi prenosi zaščito za čas gradnje. Količine so informativne, obračun po dejanskih stroških in porabi materiala. Isti material se uporabi na več provizorijih, v kolikor ni poškodovan.
| Cev PE, d63/51.4 PN 12,5 bar | m1 | 100 |  | 0
| Univerzalna spojka DN50 enojna, kot npr. UNI, Multi/Join, ipd… | kpl | 2 |  | 0
| E Zasun DN 50, npr.E2, s kolesom | kpl | 2 |  | 0
04.02.23 | Izdelava by-pass: začasnih navezav hišnih priključkov za čas gradnje, na nadomestni cevovod za oskrbo potrošnikov v času gradnje na mestih kjer zaradi tangenc ni možno v funkciji ohraniti obstoječi cevovod, s cevjo PE d32 položeno po površini, ter odstranitev provizorija po končani gradnji. Upoštevati ves potrebni material z nabavo in ugradnjo, armature, spojni in tesnilni material, z zapiranjem in odpiranjem vode in obveščanjem potrošnikov, ustrezno zaščito za morebitni promet, ter v sodelovanju in pod nadzorom upravljalca vodovoda. Izpiranje in dezinfekcija pred začetkom uporabe! Okvirno predviden material vključno z dobavo, montažo, vsemi prenosi in zaščito. Količine so informativne, obračun po dejanskih stroških in porabi materiala. Isti material se uporabi na več provizorijih, v kolikor ni poškodovan.
| Dobava in montaža navrtnih oklepov za cev PE d63-6/4'' | kpl | 1 |  | 0
| poc. reducirni kos 6/4''-3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| poc. dvojni narez 3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| krogelni ventil 3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| I joint spojka zunanji navoj d32-3/4'' | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 04.02 STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
07. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
07.01 | Cestni ventil za hišni priključek na odcepu v pločniku iz nodularne litine, izdelano iz nodularne litine, klin je iz sive litine in je polnogumiran. Vreteno je iz nerjavečega jekla, tesnila pa iz NBR oziroma iz EPDM gume. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar. Všteta je dobava in vgradnja tipske betonske podložke.
| cestni ventil EV 1'' | kos | 15 |  | 0
07.02 | Hitra spojka iz UV stabilnega polipropilena za spajanje vodovodnih polietilenskih cevi ter vstavljanje navojnih fitingov in armatur v PE cevi, s prednamazanimi tesnili kot npr. UNI, Multi-Joint ipd, iz nodularne litine, za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
| I-joint spojka notranji navoj PE-JE d32-1'' (po dve spojki za en cestni ventil na vsak hišni priključek | kos | 30 |  | 0
07.03 | Dobava in montaža vgradbene teleskopske garniture za cestni ventil EV 1'', dolžine 0,7-1,2 m', vključno z zaščitno cevjo PVC-UK DN110, dolžine 1m', za zaščito garniture.
|  | kpl | 15 |  | 0
07.04 | Dobava in montaža LŽ okrogle cestne kape DN 115 - teleskopska iz duktilne litine na hišnih vodovodnih priključkih, protihrupni sistem, zaščita proti kraji, protihrupni vložek, zaklep proti odpiranju - primeren za vgradnjo na povozne površine, teleskopsko nastavljiv plavajoči okvir, standard EN 124, razred nosilnosti D400 (primeren tip kot npr. PAVA 10). | kpl | 15 |  | 0
07.05 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kpl | 15 |  | 0
07.06 | Postavitev cestnih kap zasunov in hidrantov na končno višino, pred asfaltiranjem, Všteti so odcepi za hišne priključke v cesti ali pločniku. | kpl | 15 |  | 0
07.07 | Dobava in motaža tipskega vodomernega termo jaška zip kot npr. Zagožen 3/4'', z LTŽ pokrovom, v sestavi - vstopni priključek spojka za cev PE d32 - redukcija 1''-3/4'' - krogelni ventil 3/4'' ' navojni lovilec nesnage - protipovratni ventil 3/4'' - vodomer DN 20 s holandci - krogelni ventil z izpustno pipico
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 07. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
08. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01. | SPLOŠNI STROŠKI
08.01.01 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del po predpisih geodetske stroke. Geodetski načrt mora biti izdelan v dveh 2) izvodih v tiskani obliki in v elektronski bliki.
|  | m' | 594 |  | 0
08.01.02 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence.
|  | m' | 594 |  | 0
08.01.03 | Izvedba Dokazila o zanesljivosti objekta, skladno z veljavnim pravilnikom. Izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
08.01.04 | Izdelava projekta izvedenih del; v skladu z ZGO-1B, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega vodovodnega sistema. Projekt izvedenih del izdelati v treh (3) izvodih v tiskani obliki in predati tudi v elektronski obliki.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 08.01. SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0