## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni zagon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni zagon.
Preizkusni zagon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v popisu del. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe naročnik omogoča ogled objekta, da se točno definira potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
PONUDBA SE ODDAJA PO PRINCIPU KLJUČ V ROKE. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo in material
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih povezovalnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezračevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del

## REKAPITULACIJA
Investitor: | Občina Brežice
naslov: | Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt: | Osnovna šola Velika Dolina
št. projekta: | 544-2-2024
št. načrta: | SI - Načrt strojnih inštalacij 4-544-2-2024
EI - Načrt elektro inštalacij 3/1-544-2-2024
Rekapitulacija
| Strojne inštalacije |  | 0 | €
| Elektro inštalacije |  | 0 | €
| Skupaj |  | 0 | €
| Popust | 0% | 0 | €
| Skupaj vsa dela s popustom |  | 0 | €
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0 | €
| Skupaj z DDV |  | 0 | €

## Strojne inštalacije
7. |  | STROJNE INŠTALACIJE:
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI).
V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
VSE MERE JE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU.
Za vso opremo velja:
Dobava in montaža
Za vso izbrano opremo velja: ali enakovredno drugega proizvajalca
| 7. | STROJNE INŠTALACIJE - REKAPITULACIJA: |  |  |  |  | VSA DELA | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
| 7.1 | OGREVALNI SISTEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TELOVADNICE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE AVLE |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4 | PROIZVODNJA ENERGIJE, PRIDOBLJENA IZ OVE: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| z.št. | opis dela | ME | ponujeni material oz. oprema | količina | cena/enoto | skupaj | količina | skupaj | količina | skupaj
| 7. | STROJNE INŠTALACIJE: | [5 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI
+B30
| 7.1 | OGREVALNI/HLADILNI SISTEM
| 1 | Razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje, sestavljen iz | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
* Razdelilnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN125, dolžine L=1000 mm
- 1x DN80 (dovod)
- 1x DN50 (dovod)
- 2x DN50
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
*Zbiralnika okroglega preseka, izdelan iz okrogle jeklene cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z naslednjimi priključki
- dim.: DN125, dolžine L=1000 mm
- 1x DN80 (dovod)
- 1x DN50 (dovod)
- 2x DN50
- 1x DN32
- 1x DN15 (izpust)
- 2x DN15 (meritve)
| 2 | Elektronska črpalka - Č1 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=4,77 m3/h
dp=60 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT SMART ll 40/100 F220 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 3 | Elektronska črpalka - Č2 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=7,11 m3/h
dp=60 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX II 40/80 F220 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 4 | Elektronska črpalka - Č3 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=10,920 m3/h
dp=50 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX II 50/80 F280 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 5 | Elektronska črpalka - Č5 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=13,2 m3/h
dp=50 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX II 50/80 F280 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 6 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 24V - M1 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V= 4,777 m3/h
dp= 20 kPa
Kvs =16,0 m³/h
DN32 PN 16
Proizvod Danfoss VRG3 32/16+AME435 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 7 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 24V - M2 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V= 7,11 m3/h
dp= 20 kPa
Kvs =16,0 m³/h
DN32 PN 16
Proizvod Danfoss VRG3 32/16+AME435 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 8 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 24V - M5 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V= 15,9 m3/h
dp= 20 kPa
Kvs =63,0 m³/h
DN65 PN 16
Proizvod Danfoss VF3 63/16+AME435 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 9 | Motorna loputa z elektromotornim pogonom ON/OFF 24V - ML1 in ML2, ML5 in ML6 | kpl |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
V= 4,267 m3/h
Kvs =79,0 m³/h
DN50 PN 16
Proizvod Danfoss VFY-WA DN50,24V ali enakovredno drugega proizvajalca
| 10 | Motorna loputa z elektromotornim pogonom ON/OFF 24V - ML3 in ML4 | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
V= 10,92 m3/h
Kvs =275,0 m³/h
DN80 PN 16
Proizvod Danfoss VFY-WA DN80,24V ali enakovredno drugega proizvajalca
| 11 | Toplotni števec TŠ2 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN40
Vn = 3,5 m3/h
Proizvod ALLMESS, CF Echo II 3,5-300, DN40, kompletno z Mbus kartico ali enakovredno drugega proizvajalca
| 12 | Toplotni števec TŠ3 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN50
Vn = 10 m3/h
Proizvod ALLMESS, CF Echo II 10-270, DN50, kompletno z Mbus kartico ali enakovredno drugega proizvajalca
| 13 | Toplotni števec TŠ4 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN50
Vn = 15,0 m3/h
Proizvod ALLMESS, CF Echo II 15,0-250, DN50, kompletno z Mbus kartico ali enakovredno drugega proizvajalca
| 14 | Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, z možnostjo nastavitve
pretoka z regulatorjem
z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
|  | DN 40 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Proizvod DANFOSS, MSV-BD ali enakovredno drugega proizvajalca
| 15 | Krogelna zaporna pipa, PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
|  | DN 50 | kos |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | kos |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| 16 | Medprirobnična zaporna loputa, PN 6
za toplo vodo temperature do 90 °C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom
|  | DN 80 | kos |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| 17 | Nepovratni ventil z navojnim priključkom, PN 6
|  | DN 50 | kos |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 18 | Nepovratna loputa (medprirobnična) z dvojnim diskom, PN 6
|  | DN 80 | kos |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 19 | Lovilec nečistoče - navojni, PN 6
z magnetnim vložkom
|  | DN 50 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lovilec nečistoče - prirobnični, PN 6
z magnetnim vložkom
|  | DN 80 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 21 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
|  | DN 15 | kos |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| 22 | Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC | kos |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| 23 | Manometer Ø 80 mm, 0-6 bar | kos |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
vključno z manometrsko pipico DN15
| 24 | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kos |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| 25 | Pasivno temperaturno tipalo vključno z tulkami izhodni signal od 4 do 20mA Pt1000 | kos |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
kot Materm MWT200 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 26 | Tlačna sonda Siemens (4-20 mA), tip QBE2101-P10U, vključno zaporna pipa | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 27 | Zunanje temperaturno tipalo s temperaturnim delovnim območjem med –50 in + 80 °C. 4…20 mA, Pt100 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
kot Materm MWT800 ali enakovredno drugega proizvajalca
| 28 | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi kompaktnega | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje
| 29 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 30 | Oplesk cevnih sklopov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
predhodnem čiščenju rje.
| 31 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogr. sistema - ION | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ERIE H2OPTIMO ECO 12L ali enakovredno drugega proizvajalca
ohišje armirani polietilen
integriran bypass
kompaktna/kabinetna izvedba
12 litrov ionske mase
integriran solnik 35L
največji pretok 1,2 m3/h
kapaciteta 30 m3x°D
tlak 1,4-8,3 bar
max temperatura 65°C
avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode
predfilter 5 mikron
DN20
| 32 | Kompaktna avtomatska polnilna enota s cevnim ločevalnikom tipa BA4 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Caleffi tip 574 ali enakovredno drugega proizvajalca
DN 15
| 33 | Conski ventil z motornim pogonom on/off - V01 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Danfoss AMZ 112 ali enakovredno drugega proizvajalca
DN 15
| 34 | Navojne krogelne pipe za sanitarno vodo, PN 10
|  | DN 15 | kos |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 35 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
|  | DN 15 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 36 | Kompozitne vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. GEBERIT-MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim mont. materialom, dobava v ravnih palicah dolžine 5m, toplotno zaščitene z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji
|  | DN 15 (d20x2,5) | m |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| 37 | Izvedba priklopa sistema mehčanja na ogrevalni sistem
|  | vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 38 | Tlačni preizkus cevovoda za mehčanje | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 39 | Jeklena cev po DIN 2448 iz St 37.0
za razvod ogrevalne vode, antikorozijsko zaščitene, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
|  | DN 50 | m |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | DN 80 | m |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| 40 | Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka, s koeficientom prehoda <0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
|  | DN 50, debelina 40 mm | m |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | DN 80, debelina 2x40 mm | m |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| 41 | Izvedba priklopa novega razdelilnika/zbiralnika za ogrevanje na sistem toplotnih črpalk
|  | vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 42 | Izvedba priklopa novih ogrevnih vej z razdelilnika/zbiralnika na obstoječe ogrevne veje
|  | vključno s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 43 | Popravilo opleska na priključnih ceveh | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 44 | Podpore in obešala z AKZ zaščito | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 45 | Barvanje 2x z osnovno barvo | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 46 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 47 | Praznjenje in polnjenje ogrevalnega sistema z odzračevanjem | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 48 | Vregulacije in nastavitve parametrov | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 49 | Grelni preizkus ogrevalnega sistema | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 50 | Oznaka elementov in smeri pretokov, shema ogrevanja | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
v steklenem okvirju
| 51 | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 52 | Demontažna dela - delna odstranitev obstoječe opreme ter cevovodov, komplet s prevozom v skladišče oz. deponijo. Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponio nujno predati naročniku del. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7.1 | OGREVALNI/HLADILNI SISTEM | skupaj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TELOVADNICE
| 1 | Kompaktna prezračevalna naprava
Vertikalna prezračevalna naprava
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montažo, vertikalne postavitev, priključki z vrha, z vodnim hladilnikom, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (Ultra Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
-Protitočni izmenjevalec
-vgrajen reverzibilni vodni hladilnik/grelnik
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
- loputa dovodnega in odvodnaga zraka z EM pogoni
-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 3000 m3/h
Dp ekst.: 250 Pa
Moč EM: 1,4 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 3000 m3/h
Dp ekst.: 250 Pa
Moč EM: 1,4 kW
Napajanje : Uel = 400 V / 50 Hz / 3~ / 5x1,5mm^2 / 6,3A
Izkoristek protitočnega izmenjevalnika toplote je 81%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 2500
Širina (mm): 1150
Višina (mm): 1150
Teža (kg): 500
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike, sprotni prikaz energetske učinkovitosti
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-vodni hladilnik vgrajen v napravi: Qhl = 7,1 kW , medij voda 100%, režim 16/20°C (Qgr = 10,9 kW, medij voda 100%, režim 50/40°C)
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
|  | kot npr. KOMFOVENT VERSO CF 3500 UV HCW R1 F7/M5 C5 ali enakovredno drugega proizvajalca | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Odvodna aluminjasta rešetka | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka z dvema vrstama posamično nastavljivih horizontalnih in vertikalnih lamel, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Ustreza na primer proizvod DAO ali enakovredno, naslednjih dimenzij:
1000x300mm
| 3 | Dovodna aluminjasta rešetka | kpl |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka z dvema vrstama posamično nastavljivih horizontalnih in vertikalnih lamel, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Ustreza na primer proizvod DAO ali enakovredno, naslednjih dimenzij:
300x200
| 4 | Zunanja zaščitna rešetka | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice, razmik med lamelami je 50 mm, pritrjena na vgradni okvir za vzidavo.
Ustreza na primer proizvod B-AZR ali enakovredno, naslednjih dimenzij:
800x800
| 5 | Zračni kanali | kg |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
| 6 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 9 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
| 7 | Toplotna izolacija zračnih kanalov zunanjega in zavrženega zraka od izpuha/zajema do klimata (zunaj stavbe) z blazinami mineralne volne na merkur pletivu debeline 40 mm, ki je negorljiva - razred A1 po DIN 4102, 1. del (05.98) ali EN 13501, 1. del (06.02), prevlečena z aluminijevo folijo, nameščena na zunajost kanala preko natičnih žebljev s samolepilnimi ploščami ter spoji prelepljenimi s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Celotna izolacija je po celotni dolžini zračnih kanalov na vsakih 400 mm ovita za zateznim cinkanim jeklenim trakom. | m2 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ventilatorski konvektor kanalske izvedbe v izolirane ohišju z EUROVENT certifikatom, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, v kompletu s priključnimi zapornimi krogelnimi pipami navojne izvedbe (z metuljčkasto ročko) in regulacijskim tlačno neodvisnim prehodnim ventilom z elektrotermičnim pogonom, z bakrenimi povezavami med armaturami in izmenjevalnikom, pripravljeno za priklop na cevni razvod ogrevanja in hlajenja, vključno z zajemno in izpušno rešetko
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov :
- toplotni prenosnik - grelnik/hladilnik,
- odzračevalci na priključkih oz. prenosniku,
- ventilator z motorjem z možnostjo izbire nastavitve hitrosti ventilatorja , projektno predvidena nastavitev na krmilniku na tri fiksne vrednosti. Ventilator mora premagati vsaj 60 Pa externega padca tlaka
- zbiralno korito pod izmenjevalnikom in armaturami s pripravljenim priključkom za priklop za odvod kondenza,
- filter z možnostjo demontaže in čiščenja,
-ventili
TEHNIČNI PODATKI:
Največja dimenzija konvektorja 1650/375/650
Podatki za srednjo hitrost konvektorja
Poletje:
temp. suhega/vlaž. termometra: 27/19°C
temp. vstopne hladne vode: 15 °C
temp. izstopne hladne vode: 225 l/h
hladilna moč totalna (pri srednji hitrosti): 6 kW
Zima:
temperatura prostora : 22°C
temp. vstopa tople vode: 45 °C
temp. izstopa tople vode: 40 °C
ogrevna moč (pri srednji hitrosti): 11,9 kW
|  | Primer izbora: Aertesi Soffio S41HCSP ali enakovredno drugega proizvajalca | kpl |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 9 | Sistemska nizkolegirana cev iz nerjavečega jekla Geberit Mapress therm ali enakovredno, skupaj z oblikovnimi kosi, tesnilnim in obešalnim materialom.
Tehnični podatki:
Material: CrTi steel 1.4520 (EN10088)
Hrapavost 1,5 ym
Toplotno raztezanje 0,0104 mm(mK)
Toplotna prevodnost cevi 20 W(mK)
Specifična toplotna kapaciteta 430 J/kgK
|  | DN32 | m |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | m |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
| 10 | Toplotna izolacija jeklenega cevovoda znotraj ogrevanih prostorov s cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo,Armaflex AC , komplet z lepilom Armaflex 520 ali enakovredno. Za nazivno dimenzijo cevi:
|  | DN32, Armaflex AC 19x040, v debelini 19 mm | m |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | DN40, Armaflex AC 19x048, v debelini 19 mm | m |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | DN50, Armaflex AC 25x060, v debelini 25 mm | m |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| 11 | Dobava in montaža predizoliranih dvojnih jeklenih brezšivnih cevi s pripadajočimi fazonskimi kosi. Zunanji premer 200 mm; 2xDN 50, kot npr.: dvocevni sistem Purlen | m |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kroglična zaporna pipa uvarne izvedbe, posluževanje z ročico, PN16, vključno z varilnim materialom. Ventili naslednjih dimenzij;
|  | DN50 | kos |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 13 | Odstranitev obstoječega okna ter zamenjava s pvc polnilom dim 80/80 cm. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | Izvedba oz. Povečanje obstoječega preboja v betonski steni na 90/60 cm cm, izolacija preboja s trajno elastičnim kitom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | Najem električnega dvigala za potrebe dostopa, vključno z zaščito parketa (kot npr. Bled plošč + filc) za obdobje montaže. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 16 | Izvedba odtoka kondenzata od 'fan coilov' v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | Predelava obstoječega jeklenga nosilca za montažo klimata. (po potrebi ojačitev z jeklenim dodatnim nosilcem). | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 18 | Demontažna dela - delna odstranitev obstoječe opreme ter cevovodov, komplet s prevozom v skladišče oz. deponijo. Opomba: Evidenčne liste dostave opreme na deponio nujno predati naročniku del. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Demontaža: 1 kpl - bojler 2 kpl - kalorifer
| 19 | cevne instalacije klimata
Krogelna zaporna pipa, PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
|  | DN 32 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
|  | DN 15 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Elektronska črpalka vezana na reg. klimata | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=1,52 m3/h
dp=60 kPa
s navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT PLUS 20/90-130
|  | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom 24V | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V= 1,52 m3/h
dp= 20 kPa
Kvs =4,0 m³/h
DN15 PN 16
Proizvod Danfoss VRG2 15/4,0+AME435
| 20 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem
| 7.2 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TELOVADNICE | skupaj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE AVLE
| 1 | Kompaktna prezračevalna naprava
Vertikalna prezračevalna naprava
Horizontalna prezračevalna naprava
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za zunanjo montažo, horizontalna postavitev, priključki s strani, z vodnim hladilnikom, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (Ultra Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
-Protitočni izmenjevalec
-vgrajen reverzibilni vodni hladilnik/grelnik
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
- loputa dovodnega in odvodnaga zraka z EM pogoni
- streha
-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 2000 m3/h
Dp ekst.: 250 Pa
Moč EM: 0,66 kW
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 2000 m3/h
Dp ekst.: 250 Pa
Moč EM: 0,66 kW
Napajanje : Uel = 230 V / 50 Hz / 1~ / 3x1,5mm^2 / 6,3A
Izkoristek protitočnega izmenjevalnika toplote je 81%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 2000
Širina (mm): 910
Višina (mm): 905
Teža (kg): 250
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike, sprotni prikaz energetske učinkovitosti
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-vodni hladilnik vgrajen v napravi: Qhl = 7,2 kW , medij voda 100%, režim 16/20°C (Qgr = 8,8 kW, medij voda 100%, režim 50/40°C)
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
|  | kot npr. KOMFOVENT VERSO CF 2300 UH HCW L1 F7/M5 C5 ali enakovredno drugega proizvajalca | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Odvodna aluminjasta rešetka | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka z dvema vrstama posamično nastavljivih horizontalnih in vertikalnih lamel, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
Ustreza na primer proizvod DAO ali enakovredno, naslednjih dimenzij:
600x400
| 3 | Zračni kanali
Zračni indukcijski kanal/difuzor četrtinskega preseka za montažo pod kot, za dovod zraka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, podkrepljeno s CFD analizo. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnemu in tlačnemu razredu po standardu SIST EN 1507:2006. Skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
Kovinske izvedbe
Elementi se dobavijo v RAL 9010 MAT
velikost fi 700 1/4; dolžina 17,5 m; 2000 m3/h
|  | kot npr. ONE-AIR Ø 700 MOVIMENTA® -QR ali enakovredno drugega proizvajalca | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Zračni kanali | kg |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm
| 5 | Toplotna izolacija zračnih kanalov zunanjega in zavrženega zraka od izpuha/zajema do klimata (zunaj stavbe) z blazinami mineralne volne na merkur pletivu debeline 40 mm, ki je negorljiva - razred A1 po DIN 4102, 1. del (05.98) ali EN 13501, 1. del (06.02), prevlečena z aluminijevo folijo, nameščena na zunajost kanala preko natičnih žebljev s samolepilnimi ploščami ter spoji prelepljenimi s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Celotna izolacija je po celotni dolžini zračnih kanalov na vsakih 400 mm ovita za zateznim cinkanim jeklenim trakom. | m2 |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ventilatorski horizontalni konvektor za stropno namestitev, za 2 cevni sistem, hlajenje z masko. | kpl |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE pri srednji hitrosti ventilatorja:
Hladilna moč Qh (tot.) = 3,48
Pretok zraka: 1720 m3/h
Ustreza npr.: Aertesi ZE1885HBA ali enakovredno drugega proizvajalca
DODATKI:
-BSO, dodatni zbiralnik kondenzata pod ventili za horizontalno montažo
-prehodni ventil, od tlačne razlike neodvisni kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom, material ventila je medenina, tlačne stopnje ventila PN 16z termoelektričnim pogonom.
- Komplet ročnih zapornih ventilov
- Fleksibilne vezne cevi za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja
| 7 | Sistemska nizkolegirana cev iz nerjavečega jekla Geberit Mapress therm ali enakovredno, skupaj z oblikovnimi kosi, tesnilnim in obešalnim materialom.
Tehnični podatki:
Material: CrTi steel 1.4520 (EN10088)
Hrapavost 1,5 ym
Toplotno raztezanje 0,0104 mm(mK)
Toplotna prevodnost cevi 20 W(mK)
Specifična toplotna kapaciteta 430 J/kgK
|  | DN25 | m |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | m |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | m |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| 8 | Toplotna izolacija jeklenega cevovoda znotraj ogrevanih prostorov s cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo,Armaflex AC , komplet z lepilom Armaflex 520 ali enakovredno. Za nazivno dimenzijo cevi:
|  | DN25, Armaflex AC 19x032, v debelini 19 mm | m |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | DN32, Armaflex AC 19x040, v debelini 19 mm | m |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | DN40, Armaflex AC 19x048, v debelini 19 mm | m |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | DN50, Armaflex AC 25x060, v debelini 25 mm | m |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| 9 | 2x Odstranitev obstoječega okna ter zamenjava s pvc polnilom | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Izvedba podkonstrukcije za postavitev klimata v dim. 3,0 m x 2,0 m v debelini 10 cm (kot npr. Xps + sika oz. Primarna kritina)
| 10 | Izvedba odtoka kondenzata od 'fan coilov' v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | cevne instalacije klimata
Krogelna zaporna pipa, PN 6
za toplo vodo temperature do 110 °C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom
|  | DN 32 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev, PN 10
|  | DN 15 | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Termometer Ø 80 mm, 0 – 120 oC | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Odzračevalni lonček z ventilom 1/2", armatura za avtomatsko odzračevanje. | kos |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Elektronska črpalka vezana na reg. klimata | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=1,54 m3/h
dp=60 kPa
s navojnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT PLUS 20/90-130
|  | Prehodni ventil z elektromotornim pogonom 24V | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V= 1,52 m3/h
dp= 20 kPa
Kvs =4,0 m³/h
DN15 PN 16
Proizvod Danfoss VRG2 15/4,0+AME435
| 12 | OSTALA POTREBNA DELA vezana na instalacije prezračevanja | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Pripravljalna dela in zarisovanje
Izdelava prebojev, zatesnitev in obdelava
Transportni stroški in zavarovanje gradbišča
Nastavitev pretokov zraka z meritvijo in zapisniki po vsakem elementu
Uradne, neodvisne meritve šumnosti in količin zraka s predhodno nastavitvijo količin
Poizkusno obratovanje in poučitev z zapisniki
Predaja certifikatov in izjav
Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV)
Predaja garancijskih listov, poučitev posluževalcev in kvalitetni prevzem
| 7.3 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE AVLE | skupaj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4 | PROIZVODNJA ENERGIJE, PRIDOBLJENA IZ OVE:
Geosonde
| 1 | Izdelava hidrogeološkega in rudarskega projekta za vrtanje vrtin v 2 izvodih ter pridobivanje soglasij, mnenj in dovoljenj | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | Priprava delovišča: postavitev vrtalne garniture, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino. | ur |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| 4 | Globinsko vrtanje vrtine s sistemom dvojne rotacije fi 152/127 oz. po metodi obloženega vrtanja do predvidene globine vrtanja. Po potrebi vključen odvzem vzorcev na 3-5 m iz 10% vrtin. Globina in število vrtin mora zagotoviti delovanje toplotne črpalke izhodne moči do 60 kw. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | Dobava in vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32x3,0 mm, SDR 11, PE 100 RC) v izdelano vrtino. Preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. Dobava injektirne cevi in uteži geosonde je vključena v postavko. Vgradijo se vse sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Cevi geosonde so izdelane skadno z EN-12201 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | Stabilizacija sonde s posebno injekcijsko mešanico preko injektirane naprave. Dobava in dostava injekcijske mase je vključena v postavko. Injektirajo se vse vgrajene sonde, ki so potrebne za nemoteno delovanje toplotne črpalke. Ustreza proizvod FISCHER GeoSolid 240HS ali HDG EXTRO HS skladno z VDI 4640, koeficient toplotne prevodnosti >= 2,0 W/mK | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond do zbirnega jaška brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem in sicer preko Y spojnih kosov 40-32-32. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 40x4,6 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dobava in vgradnja razdelilno/zbiralnega jaška geotermalnega polja. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo jaška z zbiralnikom/razdelilnikom za število vej (geosond), ki so potrebne za povezavo vseh izdelanih sond na razdelilnik/zbiralnik. Za vsako vejo (geosondo) mora biti vgrajen merlilec pretoka in ventil. Na zbiralnik/razdelilnik se vgradi polnilna pica, manometer in odzračevalni lonček. Ustreza proizvod Z.I.S. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | Izvedba horizontalnih povezav vgrajenih geosond od zbirnega jaška do notranje stene kotlovnice brez gradbenih del, skupaj s polaganjem povezav. Povezave se izdelajo z elektrofuzijskim varjenjem cevi in spojnih kosov. V postavko so vključene el. fuzijske spojke za varjenje, povezovalne cevi PE 100, 90x8,2 mm, SDR 11 | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | Gradbena dela: izkop povezovalnih jarkov do globine 1,20 m in potrebne širine z odmetom na rob jarka. Dobava prodnate frakcije 0-4 mm in vgradnja v deb. 0,20 m skupaj z razstiranjem in nabijanjem. Zasip položenih PEHD povezav s prodnato frakcijo 0-4 mm v debelini 0,2 m. Zasip jarkov z izkopanino ter odvoz viška materialov na stalno deponijo. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | Polnjenje sistema geotermalnih sond z glikol-koncentratom, mešanice 30% glycol/70% voda. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Strojnica
| 12 | Izvedba zbiranika/razdelinika primarnega vira toplotne črpalke in prikop na dovod iz geotermalnega polja (stena kotlovnice) iz el. varilnih kosov in cevi PE 100, 110x10,0 mm, SDR 11, skladno z EN-12201. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki. El. varilni kosi, PE cevi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 13 | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en električni zaporni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza proizvod FIRŠT EMV 110 DN 40. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4" | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 15 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode geotermalnega polja, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode min. 100 lit
| 16 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta geotermalnega polja. V postavki vključen varnostni ventil DN15 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke geotermalnega polja Č7 (cirkulacijska črpalka primarja toplotne črpalke), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Min Q = 13,1 m3/h
Min H = 8 met
Ustreza proizvod IMP PUMPS NMT MAX II 40/180 F220
| 18 | Izvedba zbiralnika/razdelinika sekundarja toplotne črpalke in prikop na cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Na zbiralniku/razdelilniku se izdela odzračevanje z avtomatskimi odzračevalnimi lončki, na najvišji točki, na skupnem dovodu in povratku se vgradi termomanometer. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, termometri, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Telo zbiralnika/razdelilnika je iz jeklenih cevi 108 x 3,6 mm, vhodi/izhodi za topotno črpalko pa so dimenzije 48,3 x 2,6 mm. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 19 | Dobava in vgradnja električnih zapornih ventilov na zbiralniku/razdelilniku sekundarja toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en zaporni ventil. Če je visokotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje STV vezana na način, da je z njo omogočeno tudi ogrevanje se dodatni vgradi še en električni preklopni ventil. Ventili z motornimi pogoni, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. Ustreza proizvod FIRŠT EMV 110 DN 40. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 20 | Dobava in vgradnja ventilov za hidravlično uravnovešanje sistema na zbiralniku/razdelilniku primarnega vira toplotne črpalke dimenzije 6/4". Za vsako stopnjo toplotne črpalke se dobavi in vgradi po en balansirni ventil 6/4". Balansirni ventili, pritrdilni, spojni in tesnilni materal je v ceni postavke. Ustreza prizvod COMAP 6/4" | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 21 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode sekundarnega dela, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode min. 150 lit
| 22 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta sekundarja toplotne črpalke. V postavki vključen varnostni ventil DN20 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 23 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode pasivno/aktivno hlajenje, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode min. 20 lit
| 24 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta pasivno/aktivno hlajenje. V postavki vključen varnostni ventil DN 15 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 25 | Dobava in montaža ustrezne ekspanzijske posode PTV ogrevanje, vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Volumen ekspanzijske posode min. 20 lit
| 26 | Dobava in vgradnja varnostnega in polnilnega seta PTV ogrevanje. V postavki vključen varnostni ventil DN 15 2,5 bar, manometer 0 do 6 bar in polnilna pipca 1/2", vključno s pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 27 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke sekundarja toplotne črpalke Č6 (cirkulacijska črpalka sekundarja), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Min Q = 15,9 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod IMP PUMPS NMT MAX II 40/180 F220
| 28 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke za ogrevanje sanitarne vode iz toplotne črpalke Č8 (cirkulacijska črpalka STV), vključno s pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Min Q = 3,8 m3/h
Min H = 6 met
Ustreza proizvod IMP PUMPS NMT SMART ll 32/100-180
| 29 | Izvedba prikopa toplotne črpalke cevno inštalacijo ogrevanja iz jeklenih šivnih cevi in kovanih kosov. Jeklene cevi, kovani kosi, odzračevalni lončki, pritrdilni, tesnilni in spojni material je v ceni postavke. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 30 | Vgradnja kalorimetrov, samo delo brez kalorimetrov | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 31 | Dobava in vgradnja zalogovnika hladilne vode in priklop na sistem hlajenja kpl. Z zalogovnikom, ventili, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Volumen zalogovnika: 1000l
| 32 | Dobava in vgradnja kaskadne toplotne črpalke v 3 stopnjah minimalne skupne grelne moči 60 Kw pri B0/W55, kpl. z pritrdilnim, veznim in spojnim materialom. Zahteva minimalni COP vsake kaskade je enak ali večji od minimalne vrednosti določeni s tehnično smernico TSG-1-004:2010. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1. Stopnja (kaskada ogrevanje-hlajenje)
GEO-BW-20
Dimenzije stopnje (V X D X Š): 1300 X 950 X 550
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 3,5 m3/h
Potreben pretok sekundar: 4,4 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 23,6 kW
COP (B0/W35) = 4,83
Toplotna moč (B0/W55) = 21,7 kW
COP (B0/W55) = 3,53
Maksimalni tok: 17A
Maksimalna el. Moč: 8,02 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
2. Stopnja (kaskada ogrevanje-hlajenje)
GEO-BW-20
Dimenzije stopnje (V X D X Š): 1300 X 950 X 550
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 3,5 m3/h
Potreben pretok sekundar: 4,4 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 23,6 kW
COP (B0/W35) = 4,83
Toplotna moč (B0/W55) = 21,7 kW
COP (B0/W55) = 3,53
Maksimalni tok: 17A
Maksimalna el. Moč: 8,02 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
3. Stopnja (kaskada ogrevanje-hlajenje)
GEO-BW-20
Dimenzije stopnje (V X D X Š): 1300 X 950 X 550
Hladilno sredstvo: R407C
Potreben pretok primar: 3,5 m3/h
Potreben pretok sekundar: 4,4 m3/h
Toplotna moč (B0/W35) = 23,6 kW
COP (B0/W35) = 4,83
Toplotna moč (B0/W55) = 21,7 kW
COP (B0/W55) = 3,53
Maksimalni tok: 17A
Maksimalna el. Moč: 8,02 kw
Izstopna temperatura do 62 stopinj celzija
| 33 | Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega prenosnika komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Pasivno hlajenje
55,3 kW
Pretok primar: min. 9,51 m3/h
Padec tlaka primar: max. 0,30 bar
Pretok sekundar: min. 10,92 m3/h
Padec tlaka sekundar: max 0,30 bar
Ustreza proizvod: IPROS
| 34 | Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega prenosnika komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hlajenje kondenzatorja
70,8 kW
Pretok primar: min. 15,9 m3/h
Padec tlaka primar: max. 0,30 bar
Pretok sekundar: min. 15,9 m3/h
Padec tlaka sekundar: max 0,30 bar
Ustreza proizvod: IPROS
| 35 | Dobava in vgradnja razstavljivega toplotnega prenosnika komplet z pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Aktivno hlajenje
55,3 kW
Pretok primar: min. 13,2 m3/h
Padec tlaka primar: max. 0,30 bar
Pretok sekundar: min. 13,2 m3/h
Padec tlaka sekundar: max 0,30 bar
Ustreza proizvod: IPROS
| 36 | Elektronska črpalka - Č4 | kos |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V=13,2 m3/h
dp=50 kPa
s prirobničnimi priključki, pritrdilni in tesnilni material
Proizvod IMP Pumps NMT MAX II 50/80 F280
| 37 | Poševno sedežni regulacijski ventil z merilnimi priključki, z možnostjo nastavitve | kos
pretoka z regulatorjem
z prirobničnimi priključki, komplet z montažnim materialom
|  | DN 65 | kos |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Proizvod DANFOSS, MSV-F2
| 38 | Tripotni regulacijski (mešalni) ventil z elektromotornim pogonom 24V - M3 in M4 | kpl |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kvs =145,0 m³/h
DN100 PN 16
Proizvod Danfoss VF3 100/145+AMV55 pogon trotočkovni 24V
| 7.4 | PROIZVODNJA ENERGIJE, PRIDOBLJENA IZ OVE: | skupaj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Elektro inštalacije
02 OŠ Velika Dolina
| GLAVNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
ELEKTRO INŠTALACIJE
8.3 | ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE IN VGRADNJA SVETIL |  |  |  |  | 0 | 0
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  |  | 0 | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI INSTALACIJSKIH DEL |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0 | 0
OPOMBA
- v ceno EM je zajeta dobava, montaža, vgradnja materiala in priključitev vseh porabnikov, ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom (velja tudi za konektorje, kabelske čevlje, in razne priključke)
- za vsa elektro dela, kjer je potrebno izvesti preboje, je potrbna vzpostavitev prvotnega stanja
- za vsa dela demontaže/motaže svetlil je na koncu potrebno opraviti okrog elementov pleskarska dela
- vsa oprema in material se morajo dobaviti z vsemi ustzreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (vskladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- v primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitve ali opreme, je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
= strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),
= podati dokazila o ustreznosti in vsaj anakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami,
= naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno predlagane opreme,
= projektanut naroči dela vezana na potrditev sprememb, v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika,
= za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
8.3 | ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE IN VGRADNJA SVETIL |  |  |  |  | 0 | 0
8.3.2 | upravičeni stroški
št.: | Opis opreme, materiala in del | EM | Ponujena oprema oz. material | kol | cena/enoto | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  |  | 0 | 0
8.4.2 | upravičeni stroški
| opis | EM |  | kol | cena/enoto | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI
01 | R-G
1 | Tropolno varovalčno podnožje komplet z varovalkami NV80A, Icu=25kA | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl |  | 1 | 0 | 0
3 | Priprava priklopa za TČ, dolbenje, … | kpl |  | 1 | 0 | 0
4 | Vezni material | kpl |  | 1 | 0 | 0
02 | Stikalni blok =R-KOT-TČ
1 | Dobava in montaža stikalnega bloka - R-KOT-TČ: - krmiljenje do 7 stopenjske kaskade toplotne črpalke (priprava ogrevalne vode in tople sanitarne vode), - preklop celotnega sistema ogr/hla ter dodatnega vira ogrevanja, - krmiljenje do 4 ogrevalnih krogov. | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Vgradni stikalni blok dimenzije 950x1.200x400mm (WxHxD), skupaj z montažno ploščo, zvočno izolacijo,... | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kos |  | 1 | 0 | 0
| Odklopnik do max. 160A, Icu=25kA, ročica črne barve z zaklepajnem | kos |  | 1 | 0 | 0
| Enofatna vtičnica z zaščitnim kontaktom za na DIN letev | kos |  | 1 | 0 | 0
| Prenapet. zaščita set 4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C2A/3, Ic25kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C6A, Ic25kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C10A, Ic25kA | kos |  | 3 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C16A, Ic25kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| časovni rele - kot ZM5MF011/230VAC | kos |  | 1 | 0 | 0
| krmilni rele z podnožjem, kot XT484LC4/24VDC | kos |  | 32 | 0 | 0
| Napajalnik MDR 40/5 Mean Well | kos |  | 1 | 0 | 0
| Napajalnik MDR 100/24 Mean Well | kos |  | 1 | 0 | 0
| Geopower GP-M krmilnik, I/O programabilni modul, računska enota, RS-485 modbus, I2C, 1-wire, 32 relejskih izhodov | kos |  | 1 | 0 | 0
*glede na število in tip stopenj:
| stopnja - 12kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 10,0-16,0A / 3P | kos |  | 0
| stopnja - 20kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 16,0-25,0A / 3P | kos |  | 0
| stopnja - 40kW NT, Motorsko zaščitno stikalo MP 25,0-40,0A / 3P | kos |  | 0
| stopnja - 12kW VT, Motorsko zaščitno stikalo MP 10,0-16,0A / 3P | kos |  | 3 | 0 | 0
| stopnja - 20kW VT, Motorsko zaščitno stikalo MP 16,0-25,0A / 3P | kos |  | 0
03 | Stikalni blok =R-KOT-KROGI
1 | Dobava in montaža prostostoječega Stikalnega bloka - R-KOT-KROGI: - krmiljenje do 7 ogrevalnih krogov, vključno s preklopom vsakega kroga ogr/hla | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Samostoječi nadometni stikalni blok dimenzije 1.000x2.000x300mm (WxHxD), skupaj z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico, … - dvokrilni | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kos |  | 1 | 0 | 0
| Odklopnik 160A, Icu=25kA, podaljšano osjo in ročico črne barve z zaklepajnem | kos |  | 1 | 0 | 0
| Svetilka z vtičnico za vgradnjo v stikalno omaro 16A/230V | kos |  | 1 | 0 | 0
| Ventilatorska enota z zaščitnim okvirjem in pokrovom 230V | kos |  | 1 | 0 | 0
| Termostat v omari | kos |  | 1 | 0 | 0
| Končno stikalo vrat | kos |  | 1 | 0 | 0
| Števec električne energije z komunikacijsko povezavo TCP/IP - SOCOMEC - COUNTIS E47 | kos |  | 1 | 0 | 0
| Tokovni transformator TCB 26-30 - 125/5 A | kos |  | 3 | 0 | 0
| vrstne sponke za tokovnike | kos |  | 1 | 0 | 0
| Tropolno varovalčno podnožje komplet z varovalkami NV160A, vel.00 Icu=25kA | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Tropolno varovalčno podnožje komplet z varovalkami NV125A, vel.000 Icu=25kA | kpl |  | 2 | 0 | 0
| Prenapet. zaščita set 4+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom za na DIN letev | kos |  | 1 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C2A/3, Ic25kA | kos |  | 2 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C6A, Ic25kA | kos |  | 15 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C10A, Ic25kA | kos |  | 2 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C16A, Ic25kA | kos |  | 12 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C16A/3, Ic25kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Instalacijski odklopnik, C25A/3, Ic25kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| Kombinirano zaščitno stikalo, RCBO, C40A/4p/30mA, 25 kA | kos |  | 1 | 0 | 0
| časovni rele - kot ZM5MF011/230VAC | kos |  | 1 | 0 | 0
| krmilni rele z podnožjem, kot XT484LC4/24VDC | kos |  | 32 | 0 | 0
04 | Prezračevalna naprava telovadnica
1 | Vgradnja inštalacijskega odklopnika 1x 3p C10A za potrebe zunanje enote ter za notranje enote 3x 1p C10A v razdelilec R_tel | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Vezni material | kpl |  | 1 | 0 | 0
3 | Priklop prezračevalne naprave | kpl |  | 1 | 0 | 0
4 | Priklop kanalskih "fan coilov" | kpl |  | 6 | 0 | 0
05 | Prezračevalna naprava šola-avla
1 | Vgradnja inštalacijskega odklopnika 1x 3p C10A za potrebe zunanje enote ter za notranje enote 2x 1p C10A v razdelilec R_nad | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Vezni material | kpl |  | 1 | 0 | 0
3 | Priklop prezračevalne naprave | kpl |  | 1 | 0 | 0
06 | Instalacije
1 | Kabel položen nadometno na kabelske police /inst. cevi - dobava in montaža:
2 | N2XH-J 4x35 mm2 Cca s1 d2 a1 - R-kot_krogi | m |  | 30 | 0 | 0
3 | N2XH-J 4x35 mm2 Cca s1 d2 a1 - R-kot-tc | m |  | 20 | 0 | 0
4 | N2XH-J 5x4 mm2 Cca s1 d2 a1 - tč | m |  | 85 | 0 | 0
5 | N2XH-J 5x2,5 mm2 Cca s1 d2 a1 - prezr. naprava | m |  | 120 | 0 | 0
6 | N2XH-J 3x1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 - prezračevanje | m |  | 450 | 0 | 0
7 | FLEX-JB 3x1,5 mm2 Cca s1 d2 a1 - črpalke | m |  | 220 | 0 | 0
8 | FLEX-JB 4x0,75 mm2 Cca s1 d2 a1 - stopnja tč | m |  | 120 | 0 | 0
9 | FLEX-JZ 4x0,75 mm2 Cca s1 d2 a1 - ventili | m |  | 320 | 0 | 0
10 | UTP cat5e Cca s1 d2 a1 - tipala | m |  | 380 | 0 | 0
11 | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom :
12 | kabelska polica PK 100 | m |  | 18 | 0 | 0
13 | Doza GIP (galvanska izenačitev potenciala) PS 49 za vgradnjo v montažno steno. V kompletu s priključno sponko z vijaki. | kpl |  | 1 | 0 | 0
14 | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov 9-23mm, EUROFLEX | m |  | 150 | 0 | 0
15 | NIK kanal dimenzij 60x40mm s pokrovom | m |  | 45 | 0 | 0
16 | NIK kanal dimenzij 130x70mm s pokrovom | m |  | 12 | 0 | 0
17 | PNT cevi ustreznih premerov 13-23mm | m |  | 25 | 0 | 0
18 | Vezni in pritrdilni material | kpl |  | 1 | 0 | 0
19 | Tesnenje prebojev instalacije - upoštevati vse preboje in požarne sektorje | kpl |  | 1 | 0 | 0
07 | Ozemljitve nove opreme kotlovnice:
1 | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Vodnik H07 V-K 6 mm2, komplet s spojnim materialom. | m |  | 30 | 0 | 0
3 | Vodnik H07 V-K 10 mm2, komplet s spojnim materialom. | m |  | 12 | 0 | 0
4 | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev | kpl |  | 1 | 0 | 0
5 | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | kpl |  | 1 | 0 | 0
6 | detekcija ozemljitve in povezava na obstoječo glavno izenačitveno zbiralko | kpl |  | 1 | 0 | 0
7 | Tesnenje prebojev instalacije - upoštevati vse preboje in požarne sektorje | kpl |  | 1 | 0 | 0
8.6 | SKUPNI STROŠKI INSTALACIJSKIH DEL |  |  |  |  | 0 | 0
8.6.1 | upravičeni stroški
| opis | EM |  | kol | cena/enoto | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI
1 | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil - velja za vso instalacijo - kotlovnica, razsvetljava, senžila, … | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev obstoječe elektroinstalacije, odvoz na deponijo | kpl |  | 1 | 0 | 0
3 | Vris sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja projektantu v elektronski obliki, komplet z izjavo o zaključku del in opisom sprememb, nastalimi med gradnjo | pavšal |  | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve instalacij, CE vgrajenih materialov, izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti,…) | kpl |  | 1 | 0 | 0
5 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl |  | 1 | 0 | 0
6 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas prevoz | kpl |  | 1 | 0 | 0
7 | Prevzem podlog s strani izvajalca z vrisanimi spremembami instalacij in seznam z opisom sprememb ter izdelava projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | kos |  | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kpl |  | 1 | 0 | 0
9.1 | CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  |  |  |  | 0 | 0
9.1.2 | upravičeni stroški
| opis | EM |  | kol | cena/enoto | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI
1 | Dobava in montaža komunikacijska opreme za navezavo strojnih naprav kpl z inštalacijo in drobnim veznim materialom | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Vzpostavitev nadzornega sistema za spremljanje in upravljanje s objekotv in vgrajenimi napravami, vključno s odčitavanjem opozoril in alarmov na sistemu, v oblaku. Kot npr. Sistem SCADA Plistor d.o.o. | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | RouterBoard, RB941Ui-2nD-TC | kos |  | 1 | 0 | 0
3 | *Sobno tipalo udobja - vlaga & temperatura | kos |  | 6 | 0 | 0
3 | Implementacija CNS glede na obseg povezanih naprav v objektu | kpl |  | 1 | 0 | 0