## Predračun CR 2.faza
POPIS DEL S KOLIČINAMI ZA
RIGONCE CR
2 FAZA
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka Z LASTNO REDUKCIJO
za cestno razsvetljavo tip "C"
MARUT S G2 M12 5k0 730
LED svetilka z max. priključno močjo
33W in minimalnim svetlobnim
tokom 4980 lm
z dvodelnim ohišjem in okvirjem
kaljenega stekla iz visoko odpornega
korozijsko zaščitenega
prašno barvanega tlačno litega
aluminija; z zagotovljenim odpiranjem
svetilke brez uporabe orodja s
pomočjo zapiračev. IP66. IK09.
s kombinacijo energetsko učinkovitih
LED diod s PMMA lečami za
izpolnjevanje zahtev ME
razredov; omejitev bleščanja je
skladna s SIST EN 13201:2015;
delež svetlobnega toka nad
vodoravnico ULOR=0 pri nagibu
svetilke 0° (Ustreza četrtemu členu
Uredbe o mejnih - vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja
(Ur. List RS št.:81/2007));
barva svetlobe 3000K.
priklop napajanja na lahko dostopnem
priključnem bloku z zagotavljanjem
odklopa napajanja, ob odprtju svetilke,
električne komponente nameščene
na hitro zamenljivem električnem
bloku za enostavno servisiranje svetilke
brez uporabe orodja.
Serijsko je vgrajena termična
zaščita, ki ob nenormalnih pogojih
obratovanja zmanjša svetilnost in
zaščiti svetilko pred pregrevanjem
in 10kV prenapetostna zaščita
svetilke. Z redukcijo brez
krmilnega voda z možnostjo natika na
kandelaber ali krak (vertikalno
ali horizontalno) ɸ60 z možnostjo
nastavljanja kota svetilke
življenjska doba L70 100.000 ur
garancija 5 let
svetilka mora imeti ENEC certifikat
| komplet s pritrdilnim priborom. | kos | 6 |  | 0
1.02 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža droga C.R , vroče
cinkan, debelina cinka je
minimalno 100µm, vključno s
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Kandelabri morajo ustrezati zahtevam
po standardu SIST v naslednjih delih
- SIST EN 40 3-5.Tip kot na primer
proizvod KTS d.o.o. Maribor
| Višina droga C.R. h=7m | kos | 6 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice kot
na primer PVE4/25 +varovalka 6A
| – Stanovnik, , komplet | kos | 6 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca naprimer
PVE 4/25 omarice – Stanovnik,
| komplet | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel NAYY-J 5 x 25
0,6/1kV položen v cevi
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 228 |  | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 3 x 2.5 mm2, položen
od tipske omarice v kandelabru
| do svetilke | m | 48 |  | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | kos | 12 |  | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | RAZDELILCI
4.01 | Razdelilnik PS-PMO2 za cestno
ZAJETO V POPISU NN DOVODA
Upravljalec cestne razsvetljave :
Razdelilnik R C.R.2 iz umetne mase
dim. 600x1000x200(š×v×g),
prostostoječe izvedbe opremljen s
ključavnico in napisi, sestavljen
z vgrajeno opremo:
1-ključavnica KO10-cilindrična
1-stikalo- 40A
3-inst.odkl. tipB-1p/10A
1-inst.odkl. tipB-1p/16A
1-inst.odkl. tipB-1p/6A
1-vtičnica 230V s pokorvom
1-svetlobno stikalo s foto senzorjem
1-stikalo 1-0-2,
3-KN22-10, 2-KN6-22
1-preklopna ura
VS,sponke,N, PE -letve
| droben material | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
5.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom, pri
prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel | m | 220 |  | 0
5.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 12 |  | 0
5.03 | Križna spona za
| spajanje valjanca | kos | 15 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA
6.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 230 |  | 0
6.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 115 |  | 0
6.03 | Izkop za revizijske jaške,
temelje kandelabrov
dim. 1.1x1.1x1.5, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 11 |  | 0
6.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,4x0,8m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 10 |  | 0
6.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 105 |  | 0
6.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
cevi PC-E fi 110mm vključno z
izdelavo podložne in zasipne plasti,
| deb. 10 cm, iz peska 4-8 mm | m | 230 |  | 0
6.07 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 230 |  | 0
6.08 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 230 |  | 0
6.09 | Izdelava jaška z atestom iz betonske
cevi dimenzij 0,6x1,0m, z LTŽ
pokrovom za 25Mp dim600mm
| nameščen ob drogu C.R. | kos | 6 |  | 0
6.10 | Dobava in vgraditev betonskega
temelja dim. 0,7x0,7x1,2m s cevmi
in sidrom za kandelaber
| dimenzij h=7m, z atestom. | kos | 6 |  | 0
6.11 | Izkop zemljišča in izdelava AB temelja
(dimenzij min: 600×960×200mm
(d×š×g) za postavitev prostostoječe
| omarice R C.R.2 | komplet | 1 |  | 0
6.12 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 10 |  | 0
6.13 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 230 |  | 0
6.14 | Zakoličba obstoječih
| komunalnih vodov | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
7.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | komplet | 1 |  | 0
7.02 | Ocena nadzora in sodelovanje
| na tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.04 | Izdelava PID+NOV
| elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
7.05 | Sodelovanje pri izdelavi projekta
| PID-elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8.00 | OSTALO
8.01 | Odstranitev obstoječe razsvetljave,
ter odvoz sijalke in droga na deponijo
| za nevarne odpadke. | kos | 2 |  | 0
8.02 | Nepredvidena dela
| vpis v gradbeno knjigo | % | 3 |  | 0
8.03 | Nepredvideni začasnI ukrepi:ureditev
začasne razsvetljave in začasnega
| napajanja v času gradbišča. | komplet | 1 |  | 0
8.04 | Droben nespecificiran material | komplet | 1 |  | 0
8.05 | Izdelava banke cestnih podatkov oz.
GJI z vnosom podatkov o elementih
| cestne razsvetljave (3 izvodi) z geodetskim posnetkom izvedenega | komplet | 1 |  | 0
8.06 | Oštevilčenje kandelabrov
| oz. omarice CR | kom | 6 |  | 0
8.07 | OPOMBA:
Vsi prevozni stroški so zajeti v ostalih
postavkah gradbenih,elektro
montažnih, demontažnih…..del
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
5.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
6.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
8.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0