## Predračun NN za CR
POPIS DEL S KOLIČINAMI ZA
NN DOVOD ZA CESTNO RAZSVETLJAVO
RIGONCE
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | GRADBENA DELA
1.01 | Trasiranje nove trase kabelske
kanalizacije z uporabo obstoječih
| načrtov | m | 25 |  | 0
1.02 | Geodetska zakoličba
| kabelske trase | m | 25 |  | 0
1.03 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih,
komunalnih vodov - vodovod,
| plinovod, kanalizacija,… | komplet | 1 |  | 0
1.04 | Priprava in zavarovanje
| gradbišča | komplet | 1 |  | 0
1.05 | Izkop kabelskega jarka v zem. III. -
IV, Ktg,v zelenici, širina kanala 0,4m,
globina kanala 1,0m, niveliranje
dna jarka, dobava materiala in
izdelava cevne kabelske kanalizacije
preseka iz gladke PVC cevi fi 110mm,
dobava in vgradnja drobnega peska
1-4 mm pod, nad in okoli cevi v
debelini 10 cm, dobava in polaganje
PVC opozorilnega traku, dobava in
polaganje GAL ščitnikov, dobava in
polaganje pocinkanega valjanca
25/4 mm, zasip jarka
z izkopanim materialom nabijanjem
v plasteh po 20cm, čiščenje,
| planiranja in urejanje trase. | m | 20 |  | 0
1.06 | Izkop zemljišča in izdelava AB temelja
(dimenzij min: 500×960×200mm
(d×š×g) za postavitev prostostoječih
| merilnih omaric PS PMO | komplet | 2 |  | 0
1.07 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev
| gradbišča in okolice v prvotno stanje | komplet | 1 |  | 0
1.08 | Stroški
| nadzora | komplet | 1 |  | 0
1.09 | Nepredvidena gradbena dela,
obračunajose po dejanskih stroških
| - predvideno | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.00 | NN KABEL Z NN OPREMO
2.01 | Razdelilnik PS-PMO1
za cestno razsvetljavo
dovodno merilni del (ELEKTRO)
dim. 500x1000x200(š×v×g),
prostostoječe izvedbe iz umetne
mase opremljen s ključavnico
in napisi z vgrajeno opremo:
kom:
2 × števčna plošča
1 × trifazni števec
1 × komunikator
1 × Cu priključna zbiralnica (PEN),
3 × Cu priključna zbiralnica (L1, L2, L3),
1 × mehanska zaščita pred
neposrednim dotikom
1 × lahko snemljivi pokrov zbiralk
2 × varovalčni ločilnik VVL 00 (160A)
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00) 1x16A v PS PMO1 omarici
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00)1x100A v PS PMO1 omarici
2 × nosilec zbiralnic 3-pol za 60mm sistem
2 × steklo za montažo na vrata omarice
1 × mehanska pregrada
1 × odvodnik prenapetosti
1 × tritočkovni zapah in cilindrični
vložek elektro distributerja
| 1 × ožičenje | kos | 1 |  | 0
2.02 | Pridobitev vse potrebne dokumentacije
za priklop na elektroenergetsko
omrežje s plačilom vseh stroškov za
| priključno moč(PS PMO1) 1X3X25A | komplet | 1 |  | 0
2.03 | Razdelilnik PS-PMO2
za cestno razsvetljavo
dovodno merilni del (ELEKTRO)
dim. 500x1000x200(š×v×g),
prostostoječe izvedbe iz umetne
mase opremljen s ključavnico
in napisi z vgrajeno opremo:
kom:
2 × števčna plošča
1 × trifazni števec
1 × komunikator
1 × Cu priključna zbiralnica (PEN),
3 × Cu priključna zbiralnica (L1, L2, L3),
1 × mehanska zaščita pred
neposrednim dotikom
1 × lahko snemljivi pokrov zbiralk
2 × varovalčni ločilnik VVL 00 (160A)
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00) 1x16A v PS PMO2 omarici
Dobava in montaža NN varovalke
(NV00)1x100A v PS PMO2 omarici
2 × nosilec zbiralnic 3-pol za 60mm sistem
2 × steklo za montažo na vrata omarice
1 × mehanska pregrada
1 × odvodnik prenapetosti
1 × tritočkovni zapah in cilindrični
vložek elektro distributerja
| 1 × ožičenje | kos | 1 |  | 0
2.04 | Pridobitev vse potrebne dokumentacije
za priklop na elektroenergetsko
omrežje s plačilom vseh stroškov za
| priključno moč (PS PMO2)1X3X20A | komplet | 1 |  | 0
2.05 | Dobava in montaža števca električne
energije 3×400/230V, 5-85A
| skladno s soglasjem za priključitev | kos | 2 |  | 0
2.06 | Dobava in ročno uvlačenje 4 žilnega
kabla tip E-AY2Y-J 4× 70+1,5mm2
iz PS PMO1 In PS PMO2 omarice v
cev predhodno izdelane kabelske
| kanalizacije ter izdelavas pritrditvijo. | m | 400 |  | 0
2.07 | Dobava in izdelava kabelske glave
z potrebnimi Al-Cu kabelskimi čevlji
ustreznega prereza (70mm2), 1kV,
priklop kabla v PS PMO
| in obstoječem razdeliniku. | kos | 4 |  | 0
2.08 | Izkop zemljišča in izdelava AB temelja
(dim.500x790x200)(š×v×g),
za postavitev prostostoječih
omaric PS PMO1 in PS PMO2
z vgrajenimi stigmaflex cevmi fi110,
| za dovodne in odvodne kable. | komplet | 2 |  | 0
| SKUPAJ NN KABEL Z NN OPREMO |  |  |  | 0
3.00 | OSTALI STROŠKI
3.01 | Pregled, čiščenje in priprava
kabelske kanalizacije
| za uvlačenje kablov | m | 400 |  | 0
3.02 | Izvedba izklopov, preklopov, obveščanje
potrošnikov preko sredstev
| javnega obveščanja | komplet | 1 |  | 0
3.03 | Nadzor s strani elektro distribucijskega
podjetja pri izvajanju
| gradbenih in elektromontažnih del | komplet | 1 |  | 0
3.04 | Izvedba meritev ter
| ostalih manipulativnih storitev | komplet | 1 |  | 0
3.05 | Nepredvidena dela po vpisu v G. ED.
s strani nadzornega organa se
obračunajo po dejanskih
| stroških - predvideno | komplet | 1 |  | 0
3.06 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 400 |  | 0
3.07 | Izdelava PID in BCP za
| elektroinstalacije (3 izvodi) | komplet | 1 |  | 0
3.08 | Sodelovanje pri zdelavi načrta
| PID-elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
3.09 | Izvedba električnih meritev proti
električnem udaru in ozemljitev z
| izdelavo merilnega poročila | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.00 | NN KABEL Z NN OPREMO |  |  |  | 0
3.00 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0