## skupna rekapitulacija
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Črnelčeva cesta 4a, 8250 Brežice
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
VZPOSTAVITEV NADOMESTNIH PROSTORV OŠ ARTIČE V DOMU KRAJANOV SROMLJE
1 | GRADBENO OBRTINŠKA DELA | 0
2 | ZUNANJA UREDITEV | 0
3 | STROJNE INŠTALACIJE | 0
4 | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
5 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela ki nastopijo med gradnjo pa jih v času izdelave projektne dokumentacije ni bilo možno predvideti in se jih izvede po naročilu nadzornega inženirja ter se jih vpiše v gradbeni dnevnik ( v primeru da ponudbo za takšno delo pridobi investitor se izvajalcu za koordinacijo del in vse ostale stroške povezane s tem prizna 8% režijski pribitek)
| 10%( 1 + 2 + 3 +4 ) | 0
| SKUPAJ : | 0
| + 22 % DDV | 0
| VSE SKUPAJ : | 0

## Rekapitulacija GO
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Črnelčeva cesta 4a, 8250 Brežice
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
R E K A P I T U L A C I J A
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela | 0
II | Rušitvena dela | 0
III | Zidarska dela | 0
| SKUPAJ: | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | Ključavničarska dela | 0
II | Mizarska dela | 0
III | Slikopleskarska dela | 0
IV | Tlakarska dela | 0
V | Kamnoseška dela | 0
VI | Pregradne stene | 0
VII | PVC dela | 0
VIII | Razno | 0
| SKUPAJ: | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## Gradbena dela
A | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: | kpl. |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.1 | ograditev območja gradbišča
1.2 | postavitev protišprašne zapore
1.3 | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami
1.4 | omarica prve pomoči
1.5 | gasilnik
1.6 | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
1.7 | Dobava in namestitev varnnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
1.8 | Postavitev table za označitev gradbišča
| Skupaj pripravljalna dela: | [5 empty] | 0
II. | Rušitvena dela
SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
DEMONTAŽE
1. | Demontaža obstoječega vetrolova dim 170+73 × 230, z stropom in vrati 100 × 200 cm iz masivnega lesa smreke, prenos na podstrešje kjer se shrani za kasnejšo ponovno montažo. | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Demontaža obstoječih vrat V5 dimenzij 98/205, prenos na podstrešje kjer se shrani za kasnejšo ponovno montažo. | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 0
3. | Demontaža obstoječih vrat V5 dimenzij 98/205, ter ponovna montaža zaradi spremebe smeri odpiranja. | kpl |  | 2 | 2 | 2 | 0
4. | Demontaža obstoječih vrat V6 dimenzij 100/205, prenos na podstrešje kjer se shrani za kasnejšo ponovno montažo. | kpl |  | 2 | 2 | 2 | 0
5. | Demontaža vratnega krila iz stekla LPS 1, prenos na podstrešje kjer se shrani za kasnejšo ponovno montažo. | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 0
RUŠITVE
6. | Demontaža obstoječih PVC vrat, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
| okna in vrata vel. 0-2 m2 | kom |  | 0 | 0 | 0 | 0
| okna in vrata vel. 2-4 m2 | kom |  | 3 | 3 | 3 | 0
| okna in vrata vel. nad 4 m2 | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
7. | Demontaža obstoječe RF ograje | m |  |  |  | 8 | 0
| Skupaj rušitvena dela: | [5 empty] | 0
III. | Zidarska dela
Zidarska dela splošno: Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov. Obračun po GNG normah, če v posamezni postavki ni posebej opredeljeno. Izvajalec posameznih faz del je dolžan očistiti gradbišče po zaključku faze ki jo izvaja, strošek čiščenja pa zajeti v enotični ceni posamezne postavke.
1. | Popravilo ometa po izdelavi razvodov inštalacij.
Poravilo ometa se izvede po usklajeni tehnologiji predhodno potrjeni s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine. Uporabi se sistem ROFIX ali enakovredno.
| Grobe poškodbe popravimo z apnenim ometom R 695, nato nanesemo fini omet R 380, da podlago poravnamo z obstoječim ometom. Na koncu pa uporabimo apneno fino izravnalno maso R 350. Izvedba skladno z navodili dobavitelja. | m | 2 | 20 | 22 | 24.2 | 0
2. | Zidarska pomoč obrtnikom
| PK delavec | ur |  | 50 | 50 | 50 | 0
| KV delavec | ur |  | 50 | 50 | 50 | 0
| Skupaj zidarska dela: | [5 empty] | 0

## Obrtniška dela
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
SPLOŠNO
Za vse ključavničarske izdelke je potrebno je potrebno v ceno vključiti antikorozijsko zaščito.
Za izdelke za katere ni izdelan detajl v projektu PZI, kar je posebej navedeno pri posamezni postavki, mora izvajalec sam izdelati delavniško dokumentacijo katero mora pred izvedbo potrditi projektant.
1. | Dobava in montaža tipskega steklenega vhodnega nadstreška AL-Sky Light s steklom 2000 x 1000 mm, Inox
| Steklo: Laminiran Float 2 x 6 mm ESG s folijo 1,52 mm, robovi polirani | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Izdelava stopniščne ograje iz ploščatega železa širine 60 mm debeline 6 mm;
Izvedba po priloženem detajlu "DETAJL OGRAJE 1".
| V ceni upoštevati izmer na objektu, izdelava ograje, ter montaža. | m |  |  |  | 11.2 | 0
| Skupaj ključavničarska dela: | [5 empty] | 0
II. | Mizarska dela
NOTRANJA VRATA
Krilo ravno rezano; polnilo kartonsko satovje, razen vrat za katere je zahteva po zvočni izolaciji; finalno obdelana z furnirjem po izboru projektanta; odpiranje po shemi.
Za vrata, kjer je zahteva po zvočni izolaciji se v krilo s spodnje strani ugradi „giljotina“ za tesnenje vrat ustreza VBH model: SCHALL-EX
Vrata v sanitarije imajo vgrajene RF rešetke za zajem zraka. (rešetke zajete v popisu strojnih instalacij, dobavitelj vrat izdela izreze v krilu).
Suhomontažni lesen podboj za ravno rezano krilo finalno obdelana z furnirjem; nevidno okovje
Montaža kljuke (v ceni upoštevati NABAVNO VREDNOST kljuke do 40 EUR,brez DDV fco trgovina)
Ključavnica /magnetna/ cilindrična s tremi ključi + en komplet sistemski ključ, razen če je v opisu navedeno drugače.
Dimenzije opisane v posameznih postavkah predstavljajo zidarsko mero svetle odprtine.
na vseh vratih je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo in montažo talnega odbojnika RF izvedbe.
1. | Enokrilna vrata V9 dim 100/205 cm. | kom |  | 3 | 3 | 3 | 0
POŽARNO ODPORNA VRATA
2. | Enokrilna požarno odporna vrata V4 dim 90/220 cm; požarne odpornosti EI 60 (po opisu iz shem oken in vrat).
| Vrat z veljavnim certifikatom in STS - slovenskim tehnični soglasjem | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
RAZNO
3. | Dobava otroške stopničke za uporabo pisoarjev in WC-jev. | kom |  | 6 | 6 | 6 | 0
4. | Dobava im montaža lesene pregradne stene LS 1; dim 670× 310, z vrati 88 × 220 cm iz OSB plošč. Delitev in izgled po shemi. | kom |  | 2 | 2 | 1 | 0
| Skupaj mizarska dela: | [5 empty] | 0
III. | Slikopleskarska dela
Slikarska dela splošno: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv,beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del,prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
1. | Slikanje sten; 1x brušenje, 2x barvanje z disprzijsko barvo kot npr SPEKTA, ton po izboru investitorja. | m | 2 | #REF! | #REF! | 210.5598 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: | [5 empty] | 0
IV. | Tlakarska dela
1. | Dobava in montaža zaključnih lesenih hrastovih letev (enakih kot na obstoječem parketu). | m |  | #REF! | #REF! | 56.958 | 0
| Skupaj tlakarska dela: | [5 empty] | 0
V. | Kamnoseška dela
1. | Izvedba protizdrsnega pasu na obstoječih stopnicah iz kamna.
| Lepljenje protizdrsnega traku na obstoječe stopnice širine 25 mm; barva črna. | m |  | 40 | 44 | 44 | 0
| Skupaj kamnoseška dela: | [5 empty] | 0
VI. | Pregradne stene
Obračun izrezov Izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih delov, ki so zmontirani pred montažo obloge, se ne zaračunajo posebej, v kolikor zanje ni potrebna ojačitev konstrukcije.
Obračun odprtin
Izdelava robov pri odprtinah za podboje, okvirje in okenske špalete do velikosti odprtine 2,5 m2 se ne obračuna posebej, zato se odprtina ne odbije. Pri velikosti odprtine nad 2,5 m2 se m2 se ne obračuna posebej, zato se odprtina ne odbije. Pri velikosti odprtine nad 2,5 m2 se odprtina odbije, izdelava roba odprtine pa posebej obračuna. Prestavitev podbojev ali okvirjev ali izdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami se zaračuna posebej.
Odri
Odre za izvedbo pregradnih sten je potrebno vkalkulirati v ceni na enoto.
Obdelava stikov in površine :
Stiki med ploščami se obdelajo v K4 – nadstandardni kakovosti. Obsega standardno fugiranje (K4) in široko fugiranje stikov in tankoslojno kitanje celotne površine plošče v debelini 2 mm. Vse navedeno zajeti v ceni na enoto.
Izolacijski sloj naveden v popisu mora biti iz kamene volne λ≤0,035, ustreza KNAUF Insulation DP-5 (če v opisu pri posamezni postavki ni navedeno drugače) ali enakovredno.
1. | Pregradna stena, nenosilna, h<4,00m, enojna kovinska podkonstrukcija; debelina stene 15 cm; obojestranska troslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm ; izolacijski sloj iz kamene volne λ≤0,035, d =5 cm ustreza KNAUF Insulation DP-5 ali enakovredno. Sistem: Knauf pregradna stena W 113. Dobava in vgrajevanje montažnih predelnih sten tipa Knauf debeline 17.5 cm z izolacijo. V ceni so upoštevane vse odprtine za vrata (vratna odprtina se zaključi z UA profilom) in inštalacije, bandažiranje in kitanje vseh stikov.
Obdelava stikov in površine :
Stiki med ploščami se obdelajo v K4 – nadstandardni kakovosti. Obsega standardno fugiranje (K4) in široko fugiranje stikov in tankoslojno kitanje celotne površine plošče v debelini 2 mm. Vse navedeno zajeti v ceni na enoto.
Talni UW profil se lepi direktno na parket z montažnim lepilom. Stik s stropom se izdela kot senčna fuga.
| ( pregradna stena z oznako W113.N) | m | 2 | #REF! | #REF! | 105.2799 | 0
2. | Dobava in montaža UA profila | m |  | #REF! | #REF! | 25.212 | 0
3. | Dobava in montaža ojačitev pregradnih sten za montažo umivalnikov, omaric,... na kovinsko konstrukcijo pregradne stene iz OSB plošč deb 22 mm. | m | 2 | 8 | 8.8 | 8.8 | 0
4. | Dobava in vgradnja kovinskih ojačitvenih vogalnikov. | m |  | 7.64 | 8.404 | 8.404 | 0
| Skupaj knauf: | [5 empty] | 0
VII. | PVC dela
SPLOŠNO
Okna iz PVC profilov - dvostranski dekor. Okno je opremljeno s tremi tesnili. Skupna izolativnost okenskega elementa Uw<0,9 W/m2K (velja za okno dim 100 /140).
Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; 4 + 12 + 4 + 12 + 4, Ug = 0,7 W/m2K, PVC distančnik TGI med stekli.
tehnične zahteve za okna in vrata:
Zahteve pravilnika o zaščiti stavb pred vlago :
· zaščita pred atmosferskimi padavinami po SIST EN 12208 morajo okna in vrata ustrezati razredu 9A · vodotesnost mora biti izmerjena skladno sSIST EN 1027
Zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stabah:
· skladnost s standardom SIST EN 12207 (vsaj razred 3)
Zahtevan minimalna protihrupna zaščita okna je SSK 2; min 34 dB
Kljuke in okovje Alu kvalitete.
Okna se vgradijo po sisitemu RAL (zrakotesna izvedba).
Zunanje police iz alu pločevine. Notranja lesena polica. Oboje zajeti v ceni okna.
1. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V1 dim 154/250, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V2 dim 110/305, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
3. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V3 dim 105/250, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
4. | Izdelava špalet po pomntaži oken.
Premaz podllage z emulzijo.
Obloga špalet iz mavčnih plošč GKB DIN 18180, debelina plošč 12,5 mm, kot termoplošča DIN 18184 Knauf InTherm z izolacijskim slojem iz EPS s toplotno prevodnostjo λ = 0,032 W/(mK), debelina izolacijskega sloja 40 mm, z integrirano parno zaporo.* Na špaletah, dimenzije 160 × 50 mm zrakotesno po principu tankoslojne malte na ravni podlagi/ zrakotesno točkovno lepljenje z ometom na neravni podlagi do 20 mm/ zrakotesno z odrezki mavčnih plošč na neravni podlagi > 20 mm *, fugiranje mavčnih plošč v skladu z navodili št. 2 (IGG, december 2007) Stike s sosednjimi gradbenimi elementi zafugirajte zrakotesno. Izvedba v skladu s Knauf tehničnim listom W61. Proizvod: Knauf suhi omet InTherm W631
Stiki med ploščami se obdelajo v Q3 – nadstandardni kakovosti. Obsega standardno fugiranje (Q2) in široko fugiranje stikov in tankoslojno kitanje celotne površine plošče v debelini 2 mm. Vse navedeno zajeti v ceni na enoto.
| Dobava in vgradnja kovinskega ojačitvenega vogalnika. | m |  | 19.5 | 21.45 | 21.45 | 0
| Skupaj PVC dela: | [5 empty] | 0
VIII. | Razno
1. | Finalno čiščenje celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje oken, vrat, tal in vgrajene opreme. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
| Skupaj razno : | [5 empty] | 0

## zunanja ureditev
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Črnelčeva cesta 4a, 8250 Brežice
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
R E K A P I T U L A C I J A
ZUANAJA UREDITEV
I | Zunanja oprema |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
I. | Zunanja oprema
1. | Dobava in montaža tipske ograje za lovljenje žog kot npr. PALISADA; h= 4,00 m, stebri imajo na vrhu konzolo z ušesi za montažo karabinov oziroma napenjalcev pletene mreže, v ceni upoštevati ustrezno zavetrovanje vogalnih stebrov in zaščito zaključkov cevi konzol.
Tip mreže; poletilesko pletivo
| V ceni upoštevati tudi izdelavo temeljev; temelj se izvede po sistemu zemeljskega vijaka. | m | 12.1 | 0
| Skupaj zunanja oprema |  |  | 0

## elektro inštalacije
VZPOSTAVITEV NADOMESTNIH PROSTOROV OŠ ARTIČE
REKAPITULACIJA:
A | INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0
B | INSTALACIJA ZA MOČ |  |  |  | 0
C | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
J | STROKOVNI NADZOR PRI GRADNJI |  |  |  | 0
K | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE :
- v ceni po enoti mere zajeti izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna za izvajanje električnih inštalacij
- v ceni zajeti dobavo in montažo na licu mesta, komplet z certifikati za vso vgrajeno opremo
za vso vgrajeno opremo je potrebno dostaviti navodila za uporabo in varno vzdrževanje v slovenskem jeziku
aktivna mrežna oprema ni predmet popisa- dobavi investitor
tipe svetilk dodatno potrdi investitor
A | Instalacija za razsvetljavo
A1 | Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno v pisarnah in pomožnih prostorih ter nadometno v ostalih prostorih, komplet z drobnim montažnim materialom
- | NHXMH-J 3 x 1.5 mm2 m | 540 | 186 | 0 | 0
- | NHXMH-J 4 x 1.5 mm2 m | 200 |  | 0 | 0
A2 | Dobava in montaža stropne svetilke , komplet z LED žarnicami, elektronsko predstikalno napravo in drobnim montažnim materialom
- | (S2) Nadgradna LED svetilka, kot Philips, tip: SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC, LED, 30.5W, 3700 lm, 121 lm/W, 4000K, bele barve z obešalnim priborom | 9 |  | 0 | 0
A3 | (S10) Vgradna LED svetilka, kot Philips, tip: RC134B LED37S/840 OC, LED, 30.5W, 3700lm, 121 lm/W, 4000K, bele barve | 50 |  | 0 | 0
A4 | (S9) Tračni sistem Maxos Fusion LL512X LED 315/840 A, 230V 21W, tračnica, priključni del, pritrdilni element, obešalo 1.2m, asimetrična izvedba, oznaka na načrtih S9 | 5 |  | 0 | 0
A5 | Nadgradni senzor PIR za zaznavanje gibanja 360°, cona detekcije 7,4m x 5.6m pri montažni višini 2,5m, komplet z dozo za nadgradno montažo
- | kot KOPP 250V/16A, IP54 kom | 1 |  | 0 | 0
A6 | Stikalo za vklop razsvetljave za n/o montažo, komplet z drobnim montažnim materialom
- | navadno 10A, IP 44 kom | 6 |  | 0 | 0
- | serijsko 10A, IP 44 kom | 10 |  | 0 | 0
A7 | Izolacijske cevi za montažo kablov
- | Φ-16 mm fleksibilna m | 420 |  | 0 | 0
- | NIK-1 kanal 17x10mm beli m | 140 |  | 0 | 0
A8 | Meritve osvetljenosti vseh učilnic in zbornice, komplet z izdajo merilnega protokola s strani pooblaščene organizacije
- | ocenjeno komplet | 1 |  | 0 | 0
A9 | Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in podobno
- | ocenjeno ur | 10 |  | 0 | 0
A10 | Odklop in demontaža obstoječih stropnih svetilk, komplet z odvozom na komunalno deponijo in pridobitvijo potrdila o oddaji – komplet | 1 |  | 0 | 0
A11 | Izdelava priklopa tokokroga razsvetljave na nova stikala razsvetljave in obstoječi dovodni kabel iz razdelilnika, komplet z drobnim montažnim materialom
- | komplet | 10 |  | 0 | 0
A12 | Drobni montažni material in ostali nepredvideni stroški cca. 2 % |  |  | 0 | 0
A | SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  | 0 | 0
B | INSTALACIJA ZA MOČ
B1 | Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno ali nadometno, komplet z dolbenjem obstoječih sten in stropa ali na kabelske police ter drobnim montažnim materialom
- | NHXMH-J 3 x 1.5 mm2 m | 35 |  | 0 | 0
- | NHXMH-J 4 x 1.5 mm2 m | 50 |  | 0 | 0
- | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2 m | 560 |  | 0 | 0
- | NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 m | 40 |  | 0 | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 m | 35 |  | 0 | 0
B2 | Vtičnica za n/o stensko montažo, komplet z drobnim montažnim materialom
- | 250V/16A, IP 44 kom | 46 |  | 0 | 0
B3 | Vgraditev nove opreme v obstoječe razdelilnike pritličja in nadstropja po opisu iz tehničnega poročila:
- | odklopnik C10-20A 1-polni kom | 24 |  | 0 | 0
- | odklopnik C10-20A 3-polni kom | 3 |  | 0 | 0
B4 | Izdelava priključka na prezračevalno napo pomivalnega stroja 400V/550W s kablom 5x1.5 mm2, komplet z dobavo in s priklopom motorskega zaščitnega stikala RA 1,5 (3 hitrosti) in drobnim montažnim materialom
- | komplet | 1 |  | 0 | 0
B5 | Izdelava priključka na pomivalni stroj v kuhinji 400V/5kW s kablom 5x2.5 mm2, komplet z drobnim montažnim materialom
- | komplet | 1 |  | 0 | 0
B6 | Izdelava priključka na bojler v kuhinji 230V/2kW s kablom 3x2.5 mm2, komplet z drobnim montažnim materialom
| komplet | 1 |  | 0 | 0
B7 | Izdelava priključka na plinsko trošilo v kotlovnici 230V/120W s kablom 3x1.5 mm2, komplet z drobnim montažnim materialom
- | komplet | 1 |  | 0 | 0
B8 | Izdelava priključka na komunikacijsko omaro v učilnici 230V/550W s kablom 3x2.5 mm2, komplet z drobnim montažnim materialom
- | komplet | 1 |  | 0 | 0
B9 | Izdelava priključka na projekcijsko platno v učilnici 230V/200W s kablom 4x1.5 mm2, komplet s krmilnim stikalom 1-0-2, 10A in z drobnim montažnim materialom
- | komplet | 5 |  | 0 | 0
B10 | Izdelava priključka na projektor na stropu učilnice 230V/550W s kablom 3x2.5 mm2 in HDMI kablom v izolacijski cevi Φ-23 mm do mize učitelja, komplet z drobnim montažnim materialom. OPOMBA: Pred izvedbo preveriti tip povezovalnega kabla, glede na tip dobavljenih projektorjev.
- | komplet | 5 |  | 0 | 0
B11 | Izdelava priključka na Wi-fi hot spot na stropu učilnice 230V/550W s kablom 3x2.5 mm2 in vtičnico 250V/16A kablom v izolacijski cevi Φ-16 mm do komunikacijske omare v učilnici, komplet z drobnim montažnim materialom.
- | komplet | 5 |  | 0 | 0
B12 | Izdelava priklopa tokokroga na instalacijski odklopnik v etažnem razdelilniku, komplet z drobnim montažnim materialom.
- | komplet | 24 |  | 0 | 0
B13 | Izolacijske cevi za montažo kablov
- | Φ-16 mm m | 460 |  | 0 | 0
- | Φ-23 mm m | 140 |  | 0 | 0
- | NIK-1 kanal 17x10mm beli m | 140 |  | 0 | 0
B14 | Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in podobno
- | ocenjeno ur | 25 |  | 0 | 0
B15 | Meritve vseh tokokrogov z atestiranimi merili s strani pooblaščenega preglednika ter izdaja merilnega protokola
- | komplet | 1 |  | 0 | 0
B16 | Drobni montažni material in ostali nepredvideni stroški cca. 2 % |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJA ZA MOČ |  |  | 0 | 0
C | UNIVERZALNO OŽIČENJE
C1 | Telekomunikacijski vodnik uvlečen v izolacijsko cev Φ-13 mm in položen nad spuščenim stropom ali po stenah
- | U/UTP 4x2xAWG24/1,cat.6A, LS0H | 980 |  | 0 | 0
C2 | Zaščitna plastična, gibljiva, samougasna rebrasta cev, položena podometno ali nadometno, komplet z razdelilnimi dozami in pritrdilnim materialom
- | Φ-13 mm m | 480 |  | 0 | 0
- | NIK-1 kanal 17x10mm beli m | 140 |  | 0 | 0
C3 | Komunikacijska vtičnica vtičnica s konektorjem RJ 45, komplet z razdelilno dozo in pritrdilnim materialom
- | enojna RJ-45, UTP, kat.6A, nadometna kom | 1 | 18.9 | 0 | 0
- | dvojna RJ-45, UTP, kat.6A, nadometna kom | 11 |  | 0 | 0
- | enojna RJ-45, UTP, Wi-Fi kom | 5 | 18.9 | 0 | 0
C4 | Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic, komplet z izdajo merilnih protokolov
- | za vtičnico RJ-45 kom | 28 |  | 0 | 0
C5 | Izdelava ozemljitev komunikacijske omarice z vodnikom HO7ZZ- 16 mm2, komplet z drobnim montažnim materialom
| komplet | 1 |  | 0 | 0
C6 | Dobava in montaža stenske komunikacijske omarice po opisu:
- | omarica 19“ zidna višine 18U vrata iz stekla | 1 |  | 0 | 0
- | patch panel 24 x RJ-45 kat.6 | 2 |  | 0 | 0
- | nosilec kablov višine 1U | 2 |  | 0 | 0
- | patch kabel RJ-45 dolžine 1 m kom | 28 |  | 0 | 0
- | razdelilnik 7x230V/10A kom | 1 |  | 0 | 0
- | drobni material | 1 |  | 0 | 0
- | komplet
C7 | Meritve prepustnosti kablov univerzalnega ožičenja po standardu EN50173 za kategorijo 6A, komplet z izdajo merilnih protokolov | 1 |  | 0 | 0
C8 | Drobni montažni material, meritve upornosti linij cca. 2% |  |  | 0 | 0
C | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0 | 0

## strojne inštalacije
REKAPITULACIJA-STANOVANJSKI DEL
4,5,1 | Vodovod/kanalizacija | 0
4,5,2 | Ogrevanje | 0
4,5,3 | Prezračevanje | 0
4,5,4 | Plin | 0
4,5,5 | Ostala dela | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0

## Vodovod-kanalizacija
4.5.1 | Vodovod/kanalizacija
Sanitarije-(designin barvo in tip sanitarne opreme določi investitor)
(glej popis arhitekture)
1 | Pomivalno korito, dvojno, iz inox pločevine, komplet s kotnimi ventili,pletenimi cevkami, dvižnim sifonom | kos | 1 | 0
2 | ENOROČNA STOJEČA BATERIJA ZA POMIVALNO KORITO; VKLJUČNO S KOTNIMI VENTILI, DVIŽNIM SIFONOM, IN PLETENIMI NIKLJANIMI CEVKAMI 35CM , Z ODCEPOM ZA PRIKLOP POMIVALNEGA STROJA | kos | 1 | 0
3 | TALNI SIFON , ODVODNI PRIKLJUČEK DN 50,, REŠETKA IZ NERJAVNEGA JEKLA, NAZIVNE MERE OKVIRJA REŠETKE 150 X 150 MM | kos | 2 | 0
4 | El.stenski Bojler. V=100l, Pel=2 kW,komplet s vsem potrebnim vgradnim materialom | kos | 1 | 0
5 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 PN10 | kos | 4 | 0
Vodovodne cevi in zaporne armature
6 | Dobava in montaža cevovodov za sanitarno vodo iz Alumplast PEX cevi, z vsemi odcepi, fazoni, obešali z izolirnim vložkom itd.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline ENAKE NOTRANJEMU PREMERU CEVI, koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| NO15 | m | 16 | 0
Odtočne cevi
7 | BREZŠUMNI CEVOVODI ZA ODPADNO VODO IZ POLOKAL NG CEVI, Z NATIČNIMI OBOJKAMI IN TESNILI, DN 50, VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI, VERTIKALNI VODI ALI V TLEH, | m | 5 | 0
8 | BREZŠUMNI CEVOVODI ZA ODPADNO VODO IZ POLOKAL NG CEVI, Z NATIČNIMI OBOJKAMI IN TESNILI, DN 75, VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI, VERTIKALNI VODI ALI V TLEH, | m | 10 | 0
Požarna zaščita
9 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC z vsebnostjo 6 kg, tip S6, za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom.Število in lokacije uskladiti s požarno štdijo | kos | 8 | 0
10 | Požarno tesnjenje prehodov cevi raznih dimenzij od DN15do DN100 s tesnilno požarno maso in premazom toplotne izolacije ali prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom za vgradnjo, z dobavo in montažo. | kos | 10 | 0
Pritrdilni material
11 | OBJEMKE, KONZOLE, DRŽALA IN DRUGA OPREMA ZA VODENJE IN PRITRDITEV ARMATUR, ELASTIČNI VLOŽKI IN PODLOGE, KOT NA PRIMER PROGRAM SIKLA ALI HALFEN | kg | 10 | 0
Ostalo k strojnim instalacijam
12 | Zagon in poizkusno obratovanje | kos | 1 | 0
13 | Komplet izpiranje in dezinfikacija cevovodov po veljavnih standardih pooblaščene zdravstvene ustanove | kos | 1 | 0
14 | Tlačna proba na tlak 1.5 x naz. Vr. in izdelava zapisnika | kos | 1 | 0
15 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ZARISOVANJE, POIZKUSNO OBRATOVANJE | kos | 1 | 0
16 | NEPREDVIDENA DELA 5 % OD VREDNOSTI | kos | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
Gradbena dela k strojnim instalacijam-vodovod
17 | Vrtanje lukenj za CEVI | ur | 5 | 0
18 | Sanacija prebojev | ur | 5 | 0
| Skupaj |  |  | 0
| skupaj vsa dela |  |  | 0

## Ogrevanje
4.5.2 | Ogrevanje-hlajenje
1 | Plinski kondenzacijski stenski kotel kot npr. Bosch ali enakovredno tip ZBR 42-3 A, 39 kW(55/ 45°C) - višina/širina/globina: 850 x 440 x 350 mm - masa: 40 kg - normni izkoristek: do 109,5 % Kotel dosega sezonsko energetsko učinkovitost 92 %, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 9,3 kW - 39 kW nazivne moči, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposredni bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika, kar bistveno izboljša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminijasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, ventilator, stenski nosilec, ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos | kos | 1 | 0
2 | Črpalčno priključni komplet za Bosch ZBR 42-3 A Komplet vsebuje prtrdilne vijake, vzdrževalna ventila + plinski ventil s termičnim varovalom, manometri, termometri, polnilna pipa, sifon za kondenz, protipovratni ventil in ustrezno varčno obtočno črpalko, vse skupaj zaščiteno z trdo peno. Namestitev na spodnji del grelnika, neposredno na priključke. Namestitev grelnika brez priključnega kompleta ni možna. Priključni komplet omogoča tudi namestitev na kaskadne enote L1, L2, L3 in L4 | kos | 1 | 0
3 | BOSCH Hidravlična kretnica komplet s priborom (nosilci, tipalo, fitingi, ventili...), za moči grelnikov do 50 Kw | kos | 1 | 0
4 | Nevtralizacijska posoda kot npr. Bosch ali enakovredno tip NB100. Posoda za nevtralizacijski granulat, vključno z 4 kg granulata, za sisteme do 100 kW. Možna povezava vecih posod zaporedno (za večje sisteme) | kos | 1 | 0
5 | Regulator kot npr. BOSCH ali enakovredno tip CC 8313 modularni regulator uporaba kot vodilni regulator za kotle s SAFe ali EMS 2 regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP. V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od konfiguracije sistema). Možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno temperaturno tipalo in tipalo zunanje temperature. | kos | 1 | 0
6 | GA-K 0 110/160 Koaksialni dimniški komplet crn, izpuh po jašku z 0110, zajem zraka iz jaška 1. Koncentrično revizijsko koleno 2. Koncentrična cev 500 mm 3. Rozeta 4. Koncentrična cev - prehod skozi zid 5. Podporno koleno 6. Distančniki (6 kosov) 7. Pokrov jaška 8. Zaključna cev 500 mm | kos | 1 | 0
7 | Dimniška cev φ110-l=2000 mm | kos | 3 | 0
8 | Grelni kabel s termostatom za odtok kondenza, l=5 m | kos | 1 | 0
9 | Zagon in nastavitev kotla s strani pooblaščene osebe | kos | 1 | 0
10 | Dimnikarsko soglasje za zagon in prvi pregled kotla moči do 100 kW | kos | 1 | 0
11 | Holandec plinski in R-kosi pri pečeh za priklop plinske rampe | kos | 1 | 0
12 | Avtomatski odvajalec zraka kot Splrovent ali podobno (32/40) | kos | 1 | 0
13 | Avtomatski odvajalec mulja in magnetni filter DN 40 | kos | 1 | 0
14 | Praznilno polnilna pipa NO 15 | kos | 8 | 0
15 | Manometer pri eksp. posodi 0-10 bar | kos | 1 | 0
16 | Krogelni ventil NO15 | kos | 4 | 0
17 | Držalo fi 160 za dimnik | kos | 6 | 0
18 | Modul kot npr. Bosch ali enakovredno tip FM MM - modul za 2 ogrevalna kroga. Za krmiljenje dveh mešalnih ogrevalnih krogov. Priloženo je eno tipalo temperature predtoka. | kos | 1 | 0
19 | Tipalo temperature predtoka FV/FZ. Za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in pribor. | kos | 1 | 0
20 | Razširitveni kos (centrični) iz ø100/150 na ø110/160. | kos | 1 | 0
21 | Odvod kondenza od peči iz PVC fitlngov | kos | 1 | 0
22 | Izdelava odzračenja mehansko (odzračni lonec V=2I, s specialno cevjo NO 15 -3m in ventilom NO 15) | kos | 1 | 0
23 | Prirobnice za na hidravlično kretnico in R-kosi, komplet s tesnili in vijaki | kos | 2 | 0
24 | Varilne objemke NO 15 (NO 20), za tipala, manometre, toplometre) | kos | 4 | 0
25 | Čistilni kosi prirobnični DN 40 kos | kos | 1 | 0
26 | Tuljka potopna za tipala kos | kos | 2 | 0
27 | Krogelni ventil NO40 | kos | 2 | 0
28 | Konzole in obešalni material | kg | 5 | 0
29 | Polnjenje in odzračenje sistema | kos | 1 | 0
PLINSKO TROŠILO ZA OGREVANJE SANITARIJ IN TOPLO SANITARNO VODO
30 | Plinski kondenzacijski stenski kotel kot npr. Bosch ali enakovredno tip CONDENS 2300W - višina/širina/globina: 710 x 400 x 300 mm - masa: 36 kg - normni izkoristek: do 109,5 % Kotel dosega sezonsko energetsko učinkovitost 92 %, omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 3 kW - 25 kW nazivne moči, optimalno prilagajanje trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, izredno tiho delovanje omogoča vgradnjo tudi v neposredni bližini bivalnih prostorov, spiralna oblika notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika, kar bistveno izboljša prenos toplote, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij, preprost za servisiranje in vzdrževanje vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminijasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, ventilator, stenski nosilec, ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos | kos | 1 | 0
31 | Črpalčno priključni komplet za Bosch CONDENS 2300W. Komplet vsebuje prtrdilne vijake, vzdrževalna ventila + plinski ventil s termičnim varovalom, manometri, termometri, polnilna pipa, sifon za kondenz, protipovratni ventil in ustrezno varčno obtočno črpalko, vse skupaj zaščiteno z trdo peno. Namestitev na spodnji del grelnika, neposredno na priključke. Namestitev grelnika brez priključnega kompleta ni možna. Priključni komplet omogoča tudi namestitev na kaskadne enote L1, L2, L3 in L4 | kos | 1 | 0
32 | Nevtralizacijska posoda kot npr. Bosch ali enakovredno tip NB100. Posoda za nevtralizacijski granulat, vključno z 4 kg granulata, za sisteme do 100 kW. Možna povezava vecih posod zaporedno (za večje sisteme) | kos | 1 | 0
33 | Regulator kot npr. BOSCH ali enakovredno tip CC 8313 modularni regulator uporaba kot vodilni regulator za kotle s SAFe ali EMS 2 regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP. V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od konfiguracije sistema). Možna dograditev max. štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno temperaturno tipalo in tipalo zunanje temperature. | kos | 1 | 0
34 | GA-K 0 110/160 Koaksialni dimniški komplet crn, izpuh po jašku z 0110, zajem zraka iz jaška 1. Koncentrično revizijsko koleno 2. Koncentrična cev 500 mm 3. Rozeta 4. Koncentrična cev - prehod skozi zid 5. Podporno koleno 6. Distančniki (6 kosov) 7. Pokrov jaška 8. Zaključna cev 500 mm | kos | 1 | 0
35 | Dimniška cev φ110-l=2000 mm | kos | 2 | 0
36 | Zagon in nastavitev kotla s strani pooblaščene osebe | kos | 1 | 0
37 | Dimnikarsko soglasje za zagon in prvi pregled kotla moči do 100 kW | kos | 1 | 0
38 | Holandec plinski in R-kosi pri pečeh za priklop plinske rampe | kos | 1 | 0
39 | Avtomatski odvajalec zraka kot Splrovent ali podobno | kos | 1 | 0
41 | Praznilno polnilna pipa NO 15 | kos | 1 | 0
42 | Manometer pri eksp. posodi 0-10 bar | kos | 1 | 0
43 | Krogelni ventil NO15 | kos | 2 | 0
44 | Držalo fi 110 za dimnik | kos | 1 | 0
45 | Tipalo temperature predtoka FV/FZ. Za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in pribor. | kos | 1 | 0
46 | Odvod kondenza od peči iz PVC fitlngov | kos | 1 | 0
47 | Tuljka potopna za tipala kos | kos | 1 | 0
48 | Krogelni ventil NO20 | kos | 2 | 0
49 | Konzole in obešalni material | kg | 2 | 0
50 | Polnjenje in odzračenje sistema | kos | 1 | 0
51 | Elektromotorni tropotni ventili
| DN32 PN10 | kos | 1 | 0
52 | Dobava in montaža obtočnih črpalk po shemi, komplet z drobnim ter tesnilnim materialom, kot naprimer Grundfos ali enakovredno : Č2--Q=3.3 m3/h, H=5 m | kos | 1 | 0
53 | EKSPANZIJSKA POS.-sekundar, V=70 l | kos | 1 | 0
54 | Prestrujni ventil NO20 | kos | 1 | 0
55 | Navojni lovilec nesnage.
| DN 40 PN10 | kos | 1 | 0
56 | Navojna krogelna pipa.
| DN 15 PN10 | kos | 4 | 0
| DN 20 PN10 | kos | 2 | 0
| DN 40 PN10 | kos | 10 | 0
57 | Navojna nepovratna loputa.
| DN 40 PN10 | kos | 3 | 0
58 | Ventil za hidravljično uravnoteženje z notranjim navojem,s funkcijo prednastavitve,meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,zaporna funkcija in izpust, kot naprimer STAD-IMI-international, ali enakovredno
| DN 40 PN10 | kos | 1 | 0
59 | Odzračevalni lonček V=2 l, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10. | kos | 6 | 0
60 | Izolacijavseh elementov (črpalke, ventili, čistilni kosi itd.)na hladilnem delu z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka ,koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. | kos | 1 | 0
61 | Dobava in montaža jeklene cevi , za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline ENAKE NOTRANJEMU PREMERU CEVI, koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| DN 32 | m | 43 | 0
| DN 40 | m | 25 | 0
62 | KOLENO
| NO32 | kos | 4 | 0
| NO40 | kos | 16 | 0
63 | REDUCIRNI KOS
| NO32-15 | kos | 2 | 0
| NO32-20 | kos | 2 | 0
| NO32-25 | kos | 4 | 0
| NO40-15 | kos | 2 | 0
| NO40-32 | kos | 2 | 0
64 | T KOS
| DN 32 | kos | 10 | 0
| DN 40 | kos | 6 | 0
65 | CEVOVODI VKLJUČNO S FAZONI IN CEVNIMI PRITRDILI, IZ VLEČENIH BAKRENIH CEVI DIN 1754,
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline ENAKE NOTRANJEMU PREMERU CEVI, koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| NO15 | m | 251 | 0
| NO20 | m | 25 | 0
| NO25 | m | 11 | 0
66 | KOLENO
| NO15 | kos | 185 | 0
| NO20 | kos | 6 | 0
| NO25 | kos | 6 | 0
67 | REDUCIRNI KOS
| NO20-15 | kos | 6 | 0
| NO25-20 | kos | 4 | 0
68 | T KOS
| NO20/20/20 | kos | 18 | 0
| NO25/25/25 | kos | 10 | 0
69 | Panelni radiator 22k, h=600, sredinski spodnji priklop komplet s montažnim,tesnilnim ter pritrdilnim materialom, kot naprimer: VOGEL & NOOT
| 600/1000 | kos | 2 | 0
| 600/1200 | kos | 1 | 0
70 | Panelni radiator 33k, h=300, sredinski spodnji priklop komplet s montažnim,tesnilnim ter pritrdilnim materialom, kot naprimer: VOGEL & NOOT
| 300/1000 | kos | 2 | 0
71 | Panelni radiator 33k, h=600, sredinski spodnji priklop komplet s montažnim,tesnilnim ter pritrdilnim materialom, kot naprimer: VOGEL & NOOT
| 600/920 | kos | 24 | 0
| 600/1000 | kos | 2 | 0
| 600/600 | kos | 1 | 0
72 | RADIATORSKI VENTIL ZA HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE RADIATORJA- DANFOSS- DYNAMIC VALVE, NO15,NO10, KOTNI ALI RAVNI, KOMPLET Z DROBNIM TER TESNILNIM MATERIALOM | kos | 32 | 0
73 | TERMOSTATSKA GLAVA, PROIZVOD DANFOSS, KOMPLET S TESNILNIM MATERIALOM, NO 15, NO10, TIP: RA 2944 območje 0 do 26 stopin | kos | 32 | 0
74 | RADIATORSKI SPODNJI VENTIL NO15,NO10, KOTNI ALI RAVNI, KOMPLET Z DROBNIM TER TESNILNIM MATERIALOM | kos | 32 | 0
75 | NASTAVITEV RADIATORSKEGA VENTILA NA VREDNOST PO IZRAČUNU IZ DANFOSSOVEGA KALKULACIJSKEGA PROGRAMA ZA DYNAMIC VALVE TER PEVERBA S STRANI POOBLAŠČENEGA DOBAVITELJA OPREME | kos | 1 | 0
Pritrdilni material in ostalo
76 | Zagon in poizkusno obratovanje | kos | 1 | 0
77 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kos | 1 | 0
78 | Požarno tesnjenje prehodov cevi raznih dimenzij od DN15do DN65 s tesnilno požarno maso in premazom toplotne izolacije ali prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom za vgradnjo, z dobavo in montažo. | kos | 40 | 0
79 | OBJEMKE, KONZOLE, DRŽALA IN DRUGA OPREMA ZA VODENJE IN PRITRDITEV ARMATUR, ELASTIČNI VLOŽKI IN PODLOGE, KOT NA PRIMER PROGRAM SIKLA ALI HALFEN,ali enakovredno | kg | 30 | 0
80 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic ali napisov cevovoda na lome oz. bistvene točke cevovoda in elementov sistema in označitev smeri toka vode | kos | 1 | 0
81 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ZARISOVANJE, POIZKUSNO OBRATOVANJE, 1% OD VREDNOSTI. | kos | 1 | 0
82 | NEPREDVIDENA DELA 5 % | kos | 1 | 0
Gradbena dela k strojnim instalacijam-prezračevanje
83 | Vrtanje lukenj za odcepe | ur | 60 | 0
84 | Sanacija prebojev | ur | 60 | 0
| Skupaj vsa dela |  |  | 0

## Prezračevanje
4.5.3 | Prezračevanje
1 | cev fi 150. komplet s koleni , odcepi, drobnim ter tesnilnim materialom | m | 10 | 0
2 | AZR-aluminijasta rešetka fi 150 | kos | 1 | 0
Pritrdilni material in ostalo
3 | Požarno tesnjenje prehodov kanalovi raznih dimenzij, s tesnilno požarno maso in premazom toplotne izolacije ali prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom za vgradnjo, z dobavo in montažo. | kos | 3 | 0
4 | OBJEMKE, KONZOLE, DRŽALA IN DRUGA OPREMA ZA VODENJE IN PRITRDITEV ARMATUR, ELASTIČNI VLOŽKI IN PODLOGE, KOT NA PRIMER PROGRAM SIKLA ALI HALFEN | kg | 0.5 | 0
5 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ZARISOVANJE, POIZKUSNO OBRATOVANJE, 1% OD VREDNOSTI. | kos | 1 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 5% OD VREDNOSTI | kos | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
Gradbena dela k strojnim instalacijam-prezračevanje
7 | Vrtanje lukenj za odcepe | ur | 2 | 0
8 | Sanacija prebojev | ur | 2 | 0
| Skupaj |  |  | 0
| Skupaj vsa dela |  |  | 0

## Plin
4.5.4 | PLIN
Zunanji plinovod
1 | Plinska INOX omarica dobavljena po naročilu v soglasju z koncesionarjem, omarica dimenzij: 500x500x250 (INOX): za vgradnjo (elementov v omarici:) glavno plinsko pipo NO 25 R-kosi in povezava | kos | 1 | 0
2 | Jeklena brezšivna cev po 0.1212, komplet s spojnim, varilnim ter montažnim materialom NO 25 | m | 5 | 0
3 | Kroglena pipa navojna za plin NO 25 | kom | 1 | 0
4 | Držala, obešala, cevne podpore | kos | 1 | 0
5 | Čiščenje in 2x finalno barvanje cevi z rumeno barvo RAL1012 | kos | 1 | 0
6 | Tesnostni in tlačni preizkusi z izdelavo zapisnikov in meritev | kos | 1 | 0
Notranji plinovod
7 | Dobava in montaža atestirane INOX cevi kot npr. VIEGA SANPRES INOX G ali enakovredno, komplet z zatisnimi INOX G fitingi, koleni, odcepi, redukcijami,pritrdilnim in montažnim materialom
| φ 22x1 | m | 22 | 0
8 | Plinska zaporna krogelna pipa s termičnim varovalom kot npr. Kromschroder ali enakovredno, navojne izvedbe DN 20, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 1 | 0
9 | Prehod delovne cevi skozi steno v zaščitni cevi (dimenzije po normativih), tesnjeno z trajno elastičnim kitom L = 20 - 70 mm. DN 32/40 /20 | kos | 7 | 0
10 | Detektor plina z zvočnim in svetlobnim opozorilnim signalom | kos | 1 | 0
11 | Izvedba trdnostnih in tesnostnih preizkusov na srednjetlačnem in nizkotlačnem delu plinske napeljave, z zapisniki o opravljenih preizkusih. | kos | 1 | 0
12 | Spuščanje plina v instalacijo in odzračevanje s strani pooblaščene osebe distributerja | kos | 1 | 0
13 | Požarno tesnjenje prehodov cevi raznih dimenzij od DN32do DN40 s tesnilno požarno maso in premazom toplotne izolacije ali prirobnico, z ustreznim certifikatom za požarno odpornost EI90 oz v skladu z ŠPV in atestom za vgradnjo, z dobavo in montažo. | kos | 7 | 0
14 | Ventil plinski
| NO20 | kos | 1 | 0
Pritrdilni material
15 | OBJEMKE, KONZOLE, DRŽALA IN DRUGA OPREMA ZA VODENJE IN PRITRDITEV ARMATUR, ELASTIČNI VLOŽKI IN PODLOGE, KOT NA PRIMER PROGRAM SIKLA ALI HALFEN | kg | 5 | 0
Ostalo k strojnim instalacijam
16 | Tlačna proba na tlak 1.5 x naz. Vr. in izdelava zapisnika | kos | 1 | 0
17 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA, ZARISOVANJE, POIZKUSNO OBRATOVANJE | kos | 1 | 0
18 | NEPREDVIDENA DELA 5% OD VREDNOSTI | kos | 1 | 0
| Skupaj |  |  | 0
Gradbena dela k strojnim instalacijam-vodovod
19 | Vrtanje lukenj za CEVI | ur | 5 | 0
20 | Sanacija prebojev | ur | 5 | 0
| Skupaj |  |  | 0
| skupaj vsa dela |  |  | 0

## Ostala dela
4.5.5 | Ostala dela
1 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ur | 4 | 0
2 | Izdelava komplet PID: strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kos | 1 | 0
3 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja. | ur | 10 | 0
0