## 31.2_MOČ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | MOČ
61 | Enota za nadzor evakuacijskih vrat - Panik terminal (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen
24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637
| - enakovredno: GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) |  | kos | 6 |  | 0
62 | Ključno stikalo, vključno z pol cilindrom 40mm
| - enakovredno: GEZE SCT 221 |  | kos | 2 |  | 0
63 | Taster tipka (prekinitveno stikalo), komplet z ohišjem za n/o montažo
| - enakovredno: AS 500 GEZE |  | kos | 8 |  | 0
64 | Registrator delovnega časa po opisu:
Komplet za evidenco delovnega časa, vključuje registrator delovnega časa kot npr. tip Regis H-1-Kit ali podoben, napajalnik s komunikacijskim pretvornikom Spider W5-B (za priklop na USB vrata računalnika ali vklop v LAN)
+ web based program za evidenco delovnega časa kot npr. tip Codeks TA Kit V10 (za do 40 zaposlenih) + 10 brezkontaktnih kartic Card C-1 ali podoben
| Enakovredno: KIT TA-HC-B |  | kos | 1 |  | 0
68 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 30kVAr (2x7,5+1x15) kVAr, 400 V, Iv=3x63A, komplet s priborom za montažo na steno
| - enakovredno: ASK1-30/400 "Enerprom" |  | kos | 1 |  | 0

## 31_3_UPS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
3. | BREZPREKINITVENI NAPAJALNIK
1 | Sistem za neprekinjeno napajanje - UPS: (kot npr. "MIDES" LanPro 5-11): -način delovanja ON-LINE, -navidezna moč naprave 5 kVA; -delovna moč naprave 4 kW; -faktor moči (PF) na vhodu naprave > 0,99;
-tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 10 %; -nazivna vhodna napetost 220 - 240 V (1 faza); -vhodna frekvenca 40 - 70 Hz; -izhodna napetost 220/230/240 V (nastavljivo) (1 faza); -izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano; -dopustne preobremenitve: 50%: 25 min., 100%: 10 min.,
-kratkostični tok (240ms) 45 A; Crest faktor 5:1; -zaščita proti povratnemu toku (elektromehanski kontaktorji za razsmernik in bajpas) obvezna !! po standarduIEC/EN 62040-1, vgrajena v napravi; -naprava naj omogoča zagon brez prisotne omrežne napetosti (vgrajeno v napravi); -stabilnost izhodne napetosti: -statično +/- 1%, -dinamično (0-100-0) +/- 3%;
-popačenje izhodne napetosti (THDU) max 10% na nelinearnem bremenu; -ročno servisno stikalo vgrajeno v napravi; -možnost paralelnega povezovanja OPCIJA; -dimenzija naprave: (šxgxv) 313x590x537 mm, - ustrezen podest za UPS za montažo na steno.
B. BATERIJE nameščene v osnovni napravi -avtonomija 50% breme 25 minut -avtonomija 100% breme 10 minut -svinčene hermetično zaprte -temperaturna kompenzacija polnjenja baterij
C. SPLOŠNO Nadzor nad montažo, spuščanje v pogon, funkcionalni prevzemni test in predaja opreme v uporabo. Dobavitelj je dolžan priložiti certifikate, A-teste in poročila TUV s katerimi potrjuje skladnost tehničnih parametrov in ustreznost standardom, priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, šolanje tehničnega osebja uporabnika
| - komplet UPS |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - BREZPREKINITVENI NAPAJALNIK |  |  |  |  | 0

## 31.4_RAZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
5 | S1 - vgradna svetilka, LED PCB max 32W, min 3500 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster, posrebren dark light, DALI UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840 DALI 297x1197mm IP20 white
| - komplet svetilka po opisu |  | kos | 63 |  | 0
6 | S1a - vgradna svetilka, LED PCB max 32W, min 3500 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster, posrebren dark light, DALI UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm
s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše Tip: Intra Demi RV HMP 3600 lm 31 W 840, DALI 297x1197mm IP20 white + Dalieco control-LS/PD LI-LG
| - komplet svetilka po opisu |  | kos | 12 |  | 0
7 | S2 - viseča asimetrična svetilka, LED PCB max 34W, min 2450 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika asimetrična aluminjasta (za osvetlitev table), ohišje bele barve, min. trdnost IK07, cca. dim. 1587x156x60mm,
komplet z obešali (do 1,5m) in povezovalnim kablom. Višino nastaviti ob montaži glede na tablo. Tehnično enakovredno ali boljše:
Tip: Miva C 150 AS 2500 lm 33 W 840 FO L1587mm white 12535432001 - Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501, - Ceiling cup SH with transparent cable 3x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011311591
| - komplet svetilka po opisu |  | kos | 34 |  | 0
8 | S3 - vgradna svetilka, LED PCB max 56W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, Dali, optika mikroprizmatika, UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm, IP20
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Demi RV HMP 6000 lm 55 W 840 DALI 297x1197mm IP20 white
| - komplet svetilka po opisu |  | kos | 19 |  | 0
9 | S3a - vgradna svetilka, LED PCB max 56W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, Dali, optika mikroprizmatika, UGR <19, bele barve, ca. dim. 300x1200mm, IP20
vgrajen senzor prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Demi RV HMP 6000 lm 55 W 840 DALI 197x1197mm IP20 white + Dalieco control-LS/PD LI
| - komplet svetilka po opisu |  | kos | 2 |  | 0
10 | S7 - Linijski profil sistem kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 6 m, skupno max. 105 W, min 9900 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 6000 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon line S MPR 10.000 lm 112 W 830 I 6.000 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 4kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 5 |  | 0
11 | S11a - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1430mm, max. 27 W, min 2190 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 1430 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 2200 lm 27 W 830 l 1426 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 6 |  | 0
12 | S11b - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1710mm, max. 31 W, min 2690 Lm, Dali , mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 1710 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 2700 lm 30 W 830 l 1706 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 10 |  | 0
13 | S11c - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 2550mm, max. 31 W, min 3990 Lm, Dali, mikroprizmatična optika, bela, dimenzije cca 2550 x 70 x 88 mm,
Obešeno na višino ca. 3,0 m, komplet z vsemi potrebnimi povezavami med svetilkami ter priborom za obešanje
Tehnično enakovredno ali boljše: - 1kos Gyon S MPR 4000 lm 47 W 830 l 4000 mm DALI White (WH) - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 5 |  | 0
14 | S21 - nadgradna svetilka, LED PCB max 16W, min 1050 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, bela, vgrajen senzor prisotnosti, cca fi-280 x 100 mm
Tehnično enakovredno ali boljše Etea D 1450 lm 13 W 840 FO MW sensor IP43 white 18214412011
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 13 |  | 0
15 | S22 - vgradna svetilka, LED COB max 14W, min 1330 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, ohišje belo, cca fi-154 x 63 mm, IP44, komplet z driverjem, nastavitev 500 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 29 |  | 0
16 | S23 -stenska svetilka, LED PCB max 30W, min 2300 Lm, 4000°K, CRI >90, ohišje aluminij, optika opalna PC, bela, cca dim.1700 x 65 x 36 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra Kalis W 55 SOP 2450 lm 28 W 930 L1685 mm FO IP44 white 173814F1051
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 1 |  | 0
17 | S24 - vgradna svetilka, LED COB max. 20W, min. 1800 Lm, 3000°K, ohišje kovina, poglobljena optika mikroprizmatika, CRI>90, ohišje kvaratno, belo, cca d 240 x 240 x 110 mm, komplet z napajalnikom, nastavitev 700 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Narro RV DPR 940-1850 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 930 D240 mm IP44 white/white 1491C0232011 +Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 101 |  | 0
18 | S25 - Linijska viseča svetilka kot npr. GYON ali podoben, LED, 3000°K, viseči na ca. h 3,0 m (med lamelnim stropom), dolžine cca 1710mm, max. 30 W, min 2390 Lm, FO ,optika opalna, bela, dimenzije, ca. 1710 x 70 x 88
Tehnično enakovredno ali boljše: - Gyon C SOP 2400lm 29W 830 L1706mm FO IP43 white - 1kos Power outlet 5x1,5 mm2 L=1500 mm, - 2kos Adjustable wire suspension L=1500mm
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 9 |  | 0
19 | S26 - nadometna svetilka, LED PCB max. 29W, min. 3200 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, cca 1270 x 100 x 85, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 3250lm 27W 840 1277mm FO IP66
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 17 |  | 0
20 | S26.1 - nadometna svetilka za nizke temperature,, LED PCB max. 34W, min. 4200 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, cca 1270 x 145 x 100, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 Polar 20 4800 lm 36 W 840 FO 145x1277mm IP66 15712422000
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 1 |  | 0
21 | S27 - nadgradna zunanja stropna svetilka, LED max. 12W, min 700 Lm, 3000°K, ohišje okroglo aluminij, optika 90%, 230V, IP65, IK08, črna grafit, cca d 130x 40 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: GOCCIA KYKLO 40 –10W, 750 Lm 3000K 40 1241 GR 3K
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 11 |  | 0
22 | S28 - vgradna svetilka, LED PCB max 60W, min 5900 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski dvojni raster posrebren dark light, z zaščitnim steklom, IP65,bela, cca 597 x 597 mm
| Enakovredno: ALKON RV HMP 6000 lm 59 W 840 597x597mm FO IP65 white "Intra" |  | kos | 18 |  | 0
23 | S30 - vgradna svetilka, LED PCB max 33W, min 3350 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski raster posrebren dark light, UGR <19, bela, di. 597x597, DALI
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Demi RV HMP 3400/840 32W DALI 597x597x55 IP20 white
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 11 |  | 0
24 | S32 - nadometna svetilka, LED PCB max 37W, min 4250 Lm, 4000°K, ohišje PC, optika opalna, IP66
Tehnično enakovredno ali boljše: Tip: Intra 5700 4300 lm 36 W 840 FO, 1277mm IP66
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 33 |  | 0
25 | S33 - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, bela, DALI, cca 1200 x 160 x 60 mm
'Tehnično enakovredno ali boljše: -- Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 DALI L1287mm white 12532124001 - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 81 |  | 0
26 | S33a - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, Dali, bela, cca 1200 x 160 x 60 mm
s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti z enoto za diferencirano dvojno Dali regulcijo, 6 programov + možnost programiranja in vklop/izklop tudi na tipko
Tehnično enakovredno ali boljše: - Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 DALI L1287mm white 12532124001-LG - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591
- + Dalieco control-LS/PD LI -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 8 |  | 0
27 | S34 - viseča svetilka, LED PCB max. 33W, min. 3400 Lm, 4000°K, min. 105 Lm/W, ohišje kovina, poševne stene, aluminijski enojni raster posrebren dark light, UGR <19, bela, cca 1200 x 160 x 60 mm
Tehnično enakovredno ali boljše: - Miva C 150 HMP P 3400 lm 32 W 840 L1287mm white 12532424001-LG - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 -Adjustable Y wire suspension set S10Y2 L1500 mm white cap 10001241501
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 42 |  | 0
28 | S35 - viseča svetilka, LED PCB max 31W, min 3250 Lm, 4000°K, FO, optika mikroprizmatika
Tehnično enakovredno ali boljše: - 216 PR 3200 lm 31 W 840 DALI 200x1200 mm IP40 white 1158121G4001 - Ceiling cup SH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011321591 Suspension set 201/Demi 1500mm 12110000000
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 6 |  | 0
29 | S36 - vgradna svetilka, LED max 15W, min 1330 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom-nastavitev na 500 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 42 |  | 0
30 | S37 - vgradna svetilka, LED max 10W, min 890 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom-nastavitev na 350 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 6 |  | 0
31 | S38 - vgradna svetilka, LED PCB max 33W, min 3350 Lm, 4000°K, ohišje kovina, optika aluminijski raster posrebren dark light, UGR <19, bela, di. 597x597, FO
Tehnično enakovredno ali boljše: Demi RV HMP 3400 lm 32 W 840 FO 597x597mm IP20 white 11102411341
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 42 |  | 0
32 | S39 - vgradna svetilka, LED PCB max. 32W, min. 2950 Lm, 4000°K, opalni difuzer, UGR <19, bela, dim. 595 x 595 mm, FO
Tehnično enakovredno ali boljše: 106 MC OP 3000 lm 31 W 940 FO 595x595 mm IP43 white 1157234AJ101
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 4 |  | 0
33 | S42 - vgradna svetilka, LED max 22W, min 1690 Lm, 4000°K, PMMA diffuser, IP43, komplet z napajalnikom, nastavitev na 700 mA
Tehnično enakovredno ali boljše: Nitor RV DPR 1150-2200 lm9-18 W350-700 mA26 V840 D154 mm IP44white/white 1481B0322011 + Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO 702120100
| Komplet svetilka po opisu |  | kos | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža 2-kanalnega nadzora svetilk z vmesnikom DALI
| Enakovredno: DALI ECO Control |  | kos | 7 |  | 0
35 | Tipkalo za krmiljenje iDIM enot,
| Komplet |  | kos | 20 |  | 0

## 31.5_VR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
5. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
7 | SV1.1 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) |  | kos | 57 |  | 0
8 | SV1.2 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) |  | kos | 14 |  | 0
9 | SV1.3 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) |  | kos | 4 |  | 0
10 | SV1.4 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 20 |  | 0
11 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 20 m (SIST EN 1838).
Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-Px |  | kos | 20 |  | 0
12 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff |  | kos | 20 |  | 0
13 | SV1.5 - Dimabilna piktogramska LED svetilka s funkcijo dodatnega osvetljevanja področja okoli svetilke, zaščita IP 40, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Namenjena za stensko ali stropno montažo. Ohišje iz polikarbonata, barva bela - RAL 9003. Vgrajeni dve visokozmogljivi LED za optimalno osvetlitev poti umika oz. opreme APZ. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 24 m (SIST EN 1838).
LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 144 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-SIGN plus PLC (115mA) |  | kos | 3 |  | 0
14 | SV2 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC |  | kos | 15 |  | 0
15 | SV3 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 9 |  | 0
16 | SV4 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta.
Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%.
Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 5 |  | 0
17 | SV5 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC |  | kos | 1 |  | 0
18 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Smer PO NAROČILU, razpoznavnost 20 m (SIST EN 1838).
Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-Px |  | kos | 1 |  | 0
19 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff |  | kos | 1 |  | 0
20 | SV6 - Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm.
Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC |  | kos | 6 |  | 0
21 | SV7 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, asimetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DA R 4000K PLC |  | kos | 5 |  | 0
22 | SV8 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno:din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA R 4000K PLC |  | kos | 9 |  | 0
23 | SV9 - LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Okroglo ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40.
Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja.
Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur.
| Enakovredno:din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA R 4000K PLC |  | kos | 2 |  | 0
24 | Centralna enota: Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu.
Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk.
Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm.
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET |  | kos | 2 |  | 0
25 | Modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak.
Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM |  | kos | 2 |  | 0
26 | Modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS |  | kos | 1 |  | 0
27 | 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo.
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 |  | kos | 12 |  | 0
28 | Namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android
| Enakovredno: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic |  | kos | 1 |  | 0

## 31.6_UOZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
6. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
4 | Optični delilnik LC/UPC 12/24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
| enakovredno: R819034 "R&M " |  | kos | 4 |  | 0
5 | Optični delilnik LC/UPC 6/212 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
| enakovredno: R819034 "R&M " |  | kos | 2 |  | 0
9 | Stikalni paneli CAT 6a STP za medpovezave
| enakovredno: R&M CAT 6A, CLASS EA, 10xRJ45, STP,…. R813510, R813485 |  | kos | 3 |  | 0
21 | Komunikacijska omara KO-s po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x800x1970 |  | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost |  | kos | 3 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop |  | kos | 2 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik |  | kos | 2 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m |  | kos | 94 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m |  | kos | 168 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr.: R&M R813489 ali podobno |  | kos | 12 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U |  | kos | 9 |  | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material |  | kpl | 1 |  | 0
22 | Komunikacijska omara KO-mm po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 36HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava - dim. 600x600x1806 |  | kos | 1 |  | 0
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost |  | kos | 1 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop |  | kos | 1 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik |  | kos | 1 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m |  | kos | 32 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m |  | kos | 20 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr.: R&M R813489 ali podobno |  | kos | 3 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U |  | kos | 2 |  | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material |  | kpl | 1 |  | 0

## 31_7_SOS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
7. | SOS SISTEM
1 | Naprava za SOS signalizacijo sestavljena iz centrale s svetlobnim in zvočnim signalizatorjem ključem za razrešitev, napajalnikom,
1X poteznim stikalom za dozo Fi 60 z oznako SOS, 2x SVETILKO za signalizacijo ALARMA in 1X vtičem za razrešitev POZIVA v prostoru.
| enakovredno: SOS-1PS-S "SEA" |  | kpl | 1 |  | 0

## 31_8_URE
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
8. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR
5 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kompatibilna z obstoječim sistemom vrtca)
| - komplet |  | kos | 27 |  | 0
6 | Analogna 24V minutna ura, dvostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo (kompatibilna z obstoječim sistemom vrtca)
| - komplet |  | kos | 9 |  | 0
7 | Digitalna dvostranska ura s prikazom ure, datuma, dneva, rdeče številke 50/30 mm, napajanje 230 V, dim. Cca 65 x 13 x 10 cm, komplet s stropnimi nosilci za pritrditev
| - komplet |  | kos | 1 |  | 0

## 31_9_OZV
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
9. | OZVOČENJE
9.2. OPREMA
5 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz:
| - integriran mikser-ojačevačnik250W/100V, vhodi za mikrofdon za obvestila, 4 x linijski vhodi za radio, računalnik, aux, CD, vgrajen gong in sistem za prednost in prisilo ob obvestilu, vgradna izvedba za 19" omaro enakovredno: BG-SMX250 |  | kos | 1
| - internetni internet radio, dab, fmradio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro |  | kos | 1
| - močnostni avdio ojačevačnik 2 x 200W/100V, izvedba za 19" omaro |  | kos | 1
| - močnostni avdio ojačevačnik 2 x 50W/100V, izvedba za 19" omaro |  | kos | 2
| monitorski panel za 19" vgradnjo enakovredno: BG-M10 |  | kos | 1
| BG-EWG100 - enota za predposneta obvestila ali zvoneneje, vklop ročno ali avtomatsko iz programske ure BG-PWG100 |  | kos | 2
| - Zidni avdio mikser z vhodi za mikrofon, mp-e ( RCA + mini jack) , barva zvoka, napajan iz centralne naprave ozvočenja - vgrajen v stensko omarico RO-1AV BG MM260 |  | kos | 1
| - mrežna-napajalna enota 230V z enoto za daljinski vklop ( zvonenje) in komunikatorjem za povezavo enakovredno: SPU1200/k |  | kos | 1
| - ohišje -rack 15 HE za vgradnjo avdio naprav |  | kos | 1
| - namizni mikrofon na gibljivem vratu, 5m kabla enakovredno: BG-MXC12 |  | kos | 1
| enakovredno: Bg elektronika |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Vgradni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno: Bg elektronika, BG-VG6, SPL104 dB |  | kos | 57 |  | 0
8 | Nadgradni zvočnik 5W/100V bele barve
| enakovredno:Bg elektronika, BG-NO6, SPL104 dB |  | kos | 33 |  | 0
9 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze F 60 mm, bele barve
| enakovredno: BG-AR30 |  | kos | 39 |  | 0

## 31_10_MM
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
10. | MULTIMEDIJA
10.2. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR BP.01
2 | Videoprojektor FULL- HD - LCD in Laser osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, , kontrast 2500000 : 1 kot npr. tip Epson EB-L250F tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja |  | kos | 1
| Elektro platno - kvalitetno, 280 x 175cm, bela Al kaseta kot npr. tip Adeo Elegance 300 Motorized 280 x 175 tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| Komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 1kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za 1 uporabnika. |  | kos | 1
| PD - zidna aktivna priključna in komntrolna doza MM opreme,za avtomatiziran vklop projektorja, spust platna s priključki avdio, HDMI, vgrajenim avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V, kot npr. tip BG-MM262 tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| Nadometna zvočna omarica z vgrajenim 8" nizkotoncem in 1" visokotoncem komplet z nosilcem BG-880 |  | kos | 2
| Kompet |  | kpl | 1 |  | 0
10.3. MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROSTOR A2E.08
5 | Videoprojektor FULL- HD - LCD in Laser osnovna resolucija 1920 x 1080, 2 x HDMI, 2x VGA avdio-video vhodi in izhodi, 4500 ANSI Lumnov, ohišje bele barve, , kontrast 2500000 : 1 kot npr. tip Epson EB-L250F tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja |  | kos | 1
| Elektro platno - kvalitetno, 280 x 175cm, bela Al kaseta kot npr. tip Adeo Elegance 300 Motorized 280 x 175 tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| Komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 1kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za 1 uporabnika. |  | kos | 1
| PD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme,za avtomatiziran vklop projektorja, spust platna s priključki avdio, HDMI, vgrajenim avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V, kot npr. tip BG-MM262 tehnično enakovredno ali boljše |  | kos | 1
| HIFI dvosistemski nadgradni stropni zvočnik z 8" niskotoncem in 1 " visokotoncem, moči 40W |  | kos | 4
| Audio ojačevalna enota moči 4x60W z vgrajenim predojačevalnikom z bluetooth vmesnikom, line vhodom, mic vhodom, regulacija barve tona, za vgradnjo v 2x7m dozo tem Čatež BG-NX460 |  | kos | 1
| Kompet |  | kpl | 1 |  | 0
10.4. KABINET GLASBEN UČILNICE A2E.06
8 | 16 Kanalna audio mešalna miza, enakovredno Allen & Heath WZ4 16:2 |  | kos | 1 |  | 0
9 | Aktivna zvočna omarica 15", frekvenčni razpon 44 Hz - 20 kHz, Max SPL: 134 dB, 1000 Watt Class-D ojačevalnik, enakovredno EV ELX 115P |  | kos | 1 |  | 0
10 | Stojalo za mešalno mizo On-Stage MIX-400 V2 |  | kos | 1 |  | 0
11 | Kamel xlrM-xlrŽ dolžine 10m |  | kos | 4 |  | 0
12 | Stojalo zvočnika enakovredno K&M 21449 |  | kos | 2 |  | 0
10.5. GLASBENA UČILNICA A2E.05
13 | HIFI nadometna zvočna omariva z vgrajenim 8" niskotonskim zvočnikom in 1 " visokotonskim zvočnikom, moči 160W, Frekvenčni razspon 45Hz-21000Hz, 8 ohm komplet z nosilcem bele barve BG-880 |  | kos | 4 |  | 0
14 | Digitalni 4 kanalni audio ojačevalnik moči 4x150w rms/ 8 ohm, enakovredno BG-D4150 |  | kos | 1 |  | 0
15 | Audio mešalna miza 10 kanalna z štirimi line/mic vhodi in dvemi stereo vhodi, regulacija barve tona na posameznem kanalu enakovredno Allen & Heath ZEDi-10 FX |  | kos | 1 |  | 0

## 31.11_DOM
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
11. | DOMOFON
11.2. OPREMA
4 | Zunanja klicna enota QUADRA iz eloksiranega aluminija za nadometno namestitev, osvetlitev na dotik občutljive tipke za izpis imena. Štiri LED za prikaz statusa: klic, odpiranje vrat, pogovor, zasedeno (primerno za gluhe osebe). Vgrajena barvna CCD kamera, bele LED za osvetlitev obiskovalca.
Dimenzije: 95x195x23 mm (ŠxVxG). Napajanje enote z 12V AC. Integriran dvojni rele za odpiranje el. ključavnice in dodatnih vrat.
| - enakovredno: COMELIT 4893 |  | kos | 2 |  | 0
5 | Barvni 4,3" prostoročni monitor, za Comelit SBC. Nastavitev glasnosti pogovora, svetlosti monitorja in glasnosti zvonjenja. Tipke za aktiviranje pogovora, odpiranje ključavnice in dve tipki za programiranje različnih funkcij.
8-polno DIP stikalo za nastavitev kode (adrese) in še eno DIP stikalo za programiranje različnih funkcij. Dimenzije 176x160x22mm.
| - enakovredno: COMELIT 6721W |  | kos | 2 |  | 0
6 | Napajalni modul za Quadra sistem. Modul ima dva izhoda. Z enim napaja klicno enoto, z drugim monitorje. Montaža na DIN tračnico.
| - enakovredno: COMELIT 1209 |  | kos | 2 |  | 0
7 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| - enakovredno: COMELIT 1214/2C |  | kos | 2 |  | 0
8 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| - enakovredno: COMELIT 1216 |  | kos | 2 |  | 0
9 | Preklopnik za zunanje enote v Simplebus Top 2-žilnem sistemu,
| - enakovredno: COMELIT 1404 |  | kos | 2 |  | 0

## 31_12_AJP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PRODUKT | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
12. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
12.2. OPREMA
10 | Adresna centralna naprava CERBERUS PRO, za 2x C-NET adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 1x nadzorovanim izhodom in 8x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/70W in ohišjem za AKU max.2x12Ah.
| enakovredno: SIEMENS FC722-ZZ |  | kos | 1 |  | 0
11 | Mrežna kartica SAFEDLINK ali enakovredno za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m
| enakovredno: SIEMENS FN2001-A1 |  | kos | 3 |  | 0
12 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS |  | kos | 2 |  | 0
13 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo C-NET. Vgrajen ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah.
| enakovredno: SIEMENS FT724-ZZ |  | kos | 1 |  | 0
14 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS |  | kos | 2 |  | 0
15 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OP720 |  | kos | 149 |  | 0
16 | Optični javljalnik dima Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku + indikator
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OP720+FDAI92 |  | kos | 19 |  | 0
17 | Kombinirani optično termični javljalnik z dvojnim izolatorjem zanke; vgrajena dva optična in dva termična senzorja, avtomatska kalibracija občutljivosti, prepoznavanje zaprašenosti z neodvisno komoro
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO OOH740 |  | kos | 14 |  | 0
18 | Ohišje vzorčne komore za javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s skupaj s cevjo dolžine 60 cm ter javljalnikom in podnožjem
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDBZ290+FDBZ290-AA+OOH740+DB721 +FDBZ291 |  | kos | 8 |  | 0
19 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike,
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO DB721 |  | kos | 182 |  | 0
20 | Ročni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke, direktni način proženja,
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDME221+FDMH291-R+OZ40X18 |  | kos | 20 |  | 0
21 | Adresna alarmna sirena rdeče barve
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDS224-R+FDB226+FDBZ291 |  | kos | 23 |  | 0
22 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 1 A, možnost nastavitve časovnega aktiviranja
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCIO221 |  | kos | 26 |  | 0
23 | Štirikanalni vhodni modul (4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke;
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCI222 |  | kos | 3 |  | 0
24 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCIO222 |  | kos | 16 |  | 0
25 | Ohišje za modul, IP 65
| enakovredno: SIEMENS CerberusPRO FDCH221 |  | kos | 45 |  | 0
26 | Detektor LPG-a (utekočinjenega naftnega plina-mešanica propana in butana) v ohišju odpornem proti prahu IP55, polprevodniški z vmesnikom s tremi izhodnimi releji za pred-alarm, alarm in napako. Napajanje 12VDC ali 24VDC.
| enakovredno: SENSITRON S1455GP |  | kos | 2 |  | 0
27 | Avdio-vizuelni signalni panel, napajanje 18-30Vdc, enostranski napis. ehnologija Žična Poraba 110mA (MAX) Napajanje 18-30Vdc Vgradnja Notranja
IP zaščita IP21 Delovna temperatura od -10°C do +55°C Dimenzije 320 × 140 × 68 mm Bliskavica Da Izključitev zvočne signalizacije s spremljanjem alarmnega izhoda Da Aktivacijski signal + / - , nastavljivo Zvočni izhod 87 dB @ 1 m
| enakovredno: Avotec AVD/FJ |  | kos | 3 |  | 0
28 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju AKU baterija 2x12V, 17Ah
| enakovredno: SIEMENS AK-N/A24V/5 + 2xFA2005-A1 |  | kos | 2 |  | 0
12.3. ODT
31 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 5 A, ki se zmontira na najvišjem nadstropju stopnišča.
Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij.
Krmilna centrala 24V za sistem ODT, EN12101-10 razred A, izhodna moč 5A 1x motorna grupa 1x tipka za proženje na centrali 1x tipka za prezračevanje na centrali 2x ACCU 12V/7.2Ah Dimenzje omare 238 x 286 x 113 Š x V x G [mm]
| enakovredno: ACTULUX SVM 24V-5A CO+FI |  | kpl | 2 |  | 0
32 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in prezračevanje, VdS, 24 A, moznost povezave motorjev v eno skupino, napajanje centrale 230V,
Izhod za komponente 24V, zagotovljena avtonomija delovanja 72h. Zagotoviti breznapetostni kontakt centralnega požarnega sistema za avtomatsko aktivacijo.
Krmilna centrala 24V za sistem ODT, EN12101-10 razred A, izhodna moč 24A 2x motorna grupa 2x ACCU 12V/7.2Ah Dimenzje omare 343 x 450 x 178 Š x V x G [mm]
| - enakovredno: ACTULUX SV 24V-24A-ds |  | kos | 1 |  | 0
33 | Rocna tipka, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange
| - enakovredno: ACTULUX Fire Switch BVT IP40 |  | kos | 6 |  | 0
34 | Tipka za prezračevanje krmilne centrale za prezračevanje.
| - enakovredno: ACTULUX Comfort Switch - FUGA |  | kos | 3 |  | 0