## SKUPNA REKAPITULACIJA
PROJEKT:
KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA
popis del s količinami - ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA DEL: | skupaj € | DDV 22% | skupaj €
I./ | ZAŠČITA GRADBENE JAME:
II./ | GRADBENA DELA:
III./ | OBRTNIŠKA DELA:
IV./ | ZU-PROMET_KANALIZACIJA
V./ | KRAJINSKA ARHITEKTURA
VI. | ELEKTRO INSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
VII. | SN KABLOVODI in TP | 0 | 0 | 0
VIII. | KABELSKA KANALIZACIJA | 0 | 0 | 0
IX. | JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | 0 | 0
X. | SCENSKA TEHNIKA
XI. | STROJNE INSTALACIJE:
XII. | NEPREDVIDENA DELA: 5 % | 0 | 0 | 0
| Skupaj | 0 | 0 | 0
| Cena skupaj brez DDV |  |  | 0
| Popus v % |  |  | 0
| Cena skupaj brez DDV z vključenim popustom |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| Cena skupaj z DDV |  |  | 0

## Elektroinstalacije
ELEKTRO INSTALACIJE
SPECIFIKACIJA MATERIALA (dobava in montaža)
V enotinih cenah morajo biti vkalkulirani: dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, dolbenje v beton, izvrtine do D100 mm, priklopi po enopolnih in vezalnih shemah, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, testiranje, spuščanje v pogon, šolanje, obratovalna navodila, pridobivanje potrdil o brezhibnosti.
Vkalkulirani morajo biti vsi kabelski priklopi elementov v strojnih načrtih.
Stikala in vtičnice morajo biti iz istega proizvodnega programa.
V primeru spremembe opreme, mora izvajalec predelati sheme na novo opremo.
Pri ponudbi je treba upoštevati zahteve iz Študije požarne varnosti
V popisu strojnih inštalacij in opreme so zajeti : ventilatorji, požarne lopute, kalorimetri, bojlerji, el.magnetni ventili za plinske kotlovnice.
V načrtu arhitekture so zajeti : električne ključavnice na vratih, lopute za odvod dima in toplote.
REKAPITULACIJA
| 1. Svetilke |  | EUR | 0
| 2. Instalacijski material |  | EUR | 0
| 3. Strelovodna instalacija |  | EUR | 0
| 4. Elektro omare |  | EUR | 0
| 5. UPS naprava |  | EUR | 0
| 6. Kontrola pristopa |  | EUR | 0
| 7. Požarno javljanje |  | EUR | 0
| 8. IKS (telefonija, interrnet, rač. mreža, TV) |  | EUR | 0
| 9. Video nadzor |  | EUR | 0
| 10. Protivlomno varovanje |  | EUR | 0
| 11. DG komplet |  | EUR | 0
| 12. CNS sistem |  | EUR | 0
| 13. Sistem grelnih kablov |  | EUR | 0
| 14. Javljanje CO |  | EUR | 0
| 15. Sončna elektrarna |  | EUR | 0
| 16. Klic v sili |  | EUR | 0
| 17. Toplotna postaja |  | EUR | 0
|  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. SVETILKE(komplet s sijalko in montažnim priborom)
- | S1a: Viseče svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1408mm. Svetilka ima direktno in indirektno sevanje svetlobe, mikroprizmatični difuzor za doseganje stopnje bleščanja direktnega sevanja svetlobe UGR<19. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 36W, izhodni svetlobni tok 3434lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h. Svetilu je priložen priključni ter obešalni pribor. Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT DI DPL Proizvajalec: ESSE-CI SV1 | kos | 5 |  | 0
- | S1b: Viseče svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1968mm. Svetilka ima direktno in indirektno sevanje svetlobe, mikroprizmatični difuzor za doseganje stopnje bleščanja direktnega sevanja svetlobe UGR<19. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 54W, izhodni svetlobni tok 5114lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h. Svetilu je priložen priključni ter obešalni pribor.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo.enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT DI DPL Proizvajalec: ESSE-CI SV2 | kos | 12 |  | 0
- | S1c: Viseče svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 3088mm. Svetilka ima direktno in indirektno sevanje svetlobe, mikroprizmatični difuzor za doseganje stopnje bleščanja direktnega sevanja svetlobe UGR<19. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 90W, izhodni svetlobni tok 8488lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h. Svetilu je priložen priključni ter obešalni pribor.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo.enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT DI DPL Proizvajalec: ESSE-CI SV3 | kos | 6 |  | 0
- | S1d: Viseče svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1968mm. Svetilka ima direktno in indirektno sevanje svetlobe, mikroprizmatični difuzor za doseganje stopnje bleščanja direktnega sevanja svetlobe UGR<19. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 48W, izhodni svetlobni tok 4534lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h. Svetilu je priložen priključni ter obešalni pribor.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo.enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT DI DPL Proizvajalec: ESSE-CI SV4 | kos | 7 |  | 0
- | S1.1a: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1968mm. Svetilka ima direktno in indirektno sevanje svetlobe, mikroprizmatični difuzor za doseganje stopnje bleščanja direktnega sevanja svetlobe UGR<19. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 42W, izhodni svetlobni tok 4534lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT DPL Proizvajalec: ESSE-CI SV5 | kos | 1 |  | 0
- | S2a: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 3088mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 60W, izhodni svetlobni tok 5971lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV6 | kos | 4 |  | 0
- | S2b: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1688mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 36W, izhodni svetlobni tok 3582lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV7 | kos | 2 |  | 0
- | S2bČV: stropno viseče svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v črno barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1688mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 36W, izhodni svetlobni tok 3582lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV57 | kos | 4 |  | 0
- | S2c: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 2808mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 60W, izhodni svetlobni tok 5971lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV8 | kos | 15 |  | 0
- | S2d: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 1408mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 30W, izhodni svetlobni tok 2985lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV9 | kos | 2 |  | 0
- | S2e: stropno svetilo, izdelano iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvano v belo barvo; dimenzij 38mm x 74mm x 2248mm. Svetilka ima direktno sevanje svetlobe, opalni difuzor za doseganje mehke distribucije svetlobe, UGR<22. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 48W, izhodni svetlobni tok 4776lm, temperaturo svetlobe 3000K, kakobost svetlobe CRI>90, MacAdams korak 3, integriran DALI napajalnik. Svetilka ima zaščito pred udorom trdnih delcev in tekočine IP40, Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: BRIGHT PG Proizvajalec: ESSE-CI SV10 | kos | 1 |  | 0
- | S3: stropno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij fi85mm x 93mm, prašno barvano v belo barvo. Svetilka ima CoB LED vir svetlobe jakosti 8.9W, izhodni svetlobni tok 976lm, širok snop, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 43, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. ROHS / CE, F certifikat.enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: KAS R43 Proizvajalec: ARCADIA SV11 | kos | 21 |  | 0
- | S4a: stropno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij fi110mm x 154mm, prašno barvano v belo barvo. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 18W, izhodni svetlobni tok 2240m, širok snop, Cut-OFF pri 30°, Stopnja bleščanja UGR<19, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 44, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: HALL LED CEILING EVO Proizvajalec: ESSE-CI SV12 | kos | 41 |  | 0
- | S4aČ: stropno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij fi110mm x 154mm, prašno barvano v črno barvo. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 18W, izhodni svetlobni tok 2240m, širok snop, Cut-OFF pri 30°, Stopnja bleščanja UGR<19, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 44, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: HALL LED CEILING EVO Proizvajalec: ESSE-CI SV54 | kos | 4 |  | 0
- | S4ČV: viseče svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij fi110mm x 154mm, prašno barvano v črno barvo. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 18W, izhodni svetlobni tok 2240m, širok snop, Cut-OFF pri 30°, Stopnja bleščanja UGR<19, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 44, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: HALL LED CEILING EVO Proizvajalec: ESSE-CI SV58 | kos | 55 |  | 0
- | S4b: stropno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij fi110mm x 154mm, prašno barvano v belo barvo. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 25W, izhodni svetlobni tok 3048m, širok snop, Cut-OFF pri 30°, Stopnja bleščanja UGR<19, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 44, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: HALL LED CEILING EVO Proizvajalec: ESSE-CI SV13 | kos | 12 |  | 0
- | S5: talno dekorativno svetilo iz jekla, barvano v črno barvo ter opalnim senčnikom iz pihanega stekla. Svetilka je visoka 1547mm, s podstavkom fi380mm, opalno steklo je premera 300mm. Svetilka ima priloženo zatemnjevalno E27 LED sijalko jakosti 18W s temperaturo svetlobe 3000K. Svetila se zatemnjuje lokalno z zatemnjevalnikom na priključnem kablu. enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: IC Floor 2 Proizvajalec: FLOS SV14 | kos | 2 |  | 0
- | S6: viseče dekorativno svetilo iz jekla ter aluminija, z difuzorjem organske oblike narejenega iz plastične mase in odstranljivega tekstilnega senčnika v beli barvi. Svetilka vsebuje LED vir svetlobe, jakosti 92W, temperaturo svetlobe 3000K, kakovost svetlobe CRI>90, izhodni svetlobni tok 7602lm. Svetilka omogoča DALI regulacijo. Svetilka je zunanjih dimenzij 128cm x 74cm, sestavljeno iz sfer različnih dimenzij. enakovredno ali boljše kot: Tip svetila: Cloudy Proizvajalec: Axo Light SV15 | kos | 1 |  | 0
- | S8: stropno nadgradno tehnično svetilo dimenzij 1220 x 90 x83mm iz polikarbonata. Svetilka ima integriran LED vir svetlobe jakosti 36W, temperaturo svetlobe 4000K, CRI80+, MacAdams 3 korak. Opalni pokrov je na telo svetilke pritrjen s kovinskimi nosilci, kateri omogočajo dostop do jedra svetilke in ON /OFF napajalnika - pokrov in telo svetilke se ne ločita - pokrov ostane na telesu. Svetilka ima na obeh krajih uvodnico ter tako omogoča medsebojno šivanje - povezovanje svetilk. Napajalnik s pretikali omogoča 4- koračno nastavljanje izhodnega toka med 200mA in 350mA in s tem moč svetilke med 20W in 36W. Svetilka ima IP zaščito stopnje 66, mehansko odpornost IK08. Priloženi so kovinski clip-on nosilci, kateri omogočajo montažo brez posega v telo svetilke. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: UNI Linear ECO 36W Proizvajalec: Arcadia SV17 | kos | 122 |  | 0
- | S8a: stropno nadgradno tehnično svetilo dimenzij 1500 x 90 x83mm iz polikarbonata. Svetilka ima integriran LED vir svetlobe jakosti 55W, temperaturo svetlobe 4000K, CRI80+, MacAdams 3 korak. Opalni pokrov je na telo svetilke pritrjen s kovinskimi nosilci, kateri omogočajo dostop do jedra svetilke in ON /OFF napajalnika - pokrov in telo svetilke se ne ločita - pokrov ostane na telesu. Svetilka ima na obeh krajih uvodnico ter tako omogoča medsebojno šivanje - povezovanje svetilk. Napajalnik s pretikali omogoča 4- koračno nastavljanje izhodnega toka med 200mA in 350mA in s tem moč svetilke med 20W in 36W ter maksimalnim svetlobnim tokom 7486lm. Svetilka ima IP zaščito stopnje 66, mehansko odpornost IK08. Priloženi so kovinski clip-on nosilci, kateri omogočajo montažo brez posega v telo svetilke. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: UNI Linear ECO 36W Proizvajalec: Arcadia SV18 | kos | 8 |  | 0
- | S9: stropno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija, dimenzij 1693mm x 88mm x 57mm, prašno barvano v belo barvo. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 68W, izhodni svetlobni tok 6640lm, Stopnja bleščanja UGR<19, temperaturo svetlobe 3000K, integiran DALI napajalnik. Svetilka ima IP zaščito stopnje 40, kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip Svetila: GROOVE Proizvajalec: ESSE-CI SV19 | kos | 49 |  | 0
- | S9a: Stropno svetilo, zunanjih širine in višine kot svetilo S9, primerno za kontinuirano vgradnjo v S9. Svetilka ima dva MacAdams 3 CRI90 LED vira svetlobe skupne jakosti 26W, temperaturo svetlobe 3000K, izhodni svetlobni tok 1980lm, parabola 50°, UGR<19, integriran DALI napajalnik. kakovost svetlobe CRI>90, MacAdams 3 korak, Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. Svetilka ima očesni rizik RG0/RG1 v skladu s standardom EN62471:2009; in ustreza standardom osvetljave delovnih prostorov po standardu EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1 enakovredno ali boljše kot: Tip svetila: Groove Spot Proizvajalec: ESSE-CI SV55 | kos | 8 |  | 0
- | S10: Stensko vgradno svetilo dimenzij 120mm x 120mm x 75mm, bele barve. Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 7.1W, izhodni svetlobni tok 178lm s temperaturo svetlobe 3000K. IP65, IK03. Svetilka ima navzdol asimetrično optiko, vgrajen ON/OFF napajalnik. LED modul seva svetlobo s kakovostjo CRI>90, MacAdams 2 korak, življenska doba L90B10 > 50000h, očesni rizik RG1. Svetilki je priložena doza za vgradnjo v beton. enakovredno ali boljše kot: Tip: Logic W S Proizvajalec: Delta Light SV20 | kos | 10 |  | 0
- | S11: Viseče dekorativno svetilo v obliki dekorativne sfere. Razdalja od montaže do spodnje strani je max 2800mm, bela sfera je premera 780mm. Sfera je izdelana iz japonskega papirja, okrepljena z PE. Svetilka ima en 15W E27 LED vir svetlobe z možnostjo DALI regulacije s pomočjo umesnika. enakovredno ali boljše kot: Tip: MOON 80 Proizvajalec: Davide Groppi SV21 | kos | 2 |  | 0
- | S11a: Viseče dekorativno svetilo v obliki dekorativne sfere. Razdalja od montaže do spodnje strani je max 3200mm, bela sfera je premera 1200mm. Sfera je izdelana iz japonskega papirja, okrepljena z PE. Svetilka ima dva 25W E27 LED vira svetlobe z možnostjo DALI regulacije s pomočjo umesnika. enakovredno ali boljše kot: Tip: MOON 120 Proizvajalec: Davide Groppi SV22 | kos | 1 |  | 0
- | S11b: Viseče dekorativno svetilo v obliki dekorativne sfere. Razdalja od montaže do spodnje strani je max 12000mm, bela sfera je premera 2000mm. Sfera je izdelana iz japonskega papirja, okrepljena z PE. Svetilka ima dva 4 25W E27 LED vire svetlobe z možnostjo DALI regulacije s pomočjo umesnika. enakovredno ali boljše kot: Tip: MOON 200 Proizvajalec: Davide Groppi SV23 | kos | 1 |  | 0
- | S12: Stropno vgradno svetilo iz tlačno litega aluminija in termoplasta, dimenzij 65mm x 65mm x 50mm. Ohišje je prašno barvano v belo barvo, zunanji mikrocelični difuzor je mat krom barve. Svetila ima LED vir svetlobe jakosti 15W, izhodni svetlobni tok 1245lm, dinamična temperatura svetlobe - 2700K-5700K je dosežena s kombiniranjem petih 2700K CoB modulov in petih 5700K modulov.Izhodni svetlobni tok ostane enak ne glede na izbrano temperaturo svetlobe, CRI<90 ne glede na temperaturo svetlobe. Leča ter vir svetlobe sta poglobljena za doseganje minimalnega bleščanja. Priložen je ustrezen DALI krmilnik ter enota za priklop krmiljenja barvne temperature. Življenska doba svetilke: > 50,000h - L80 - B10. Svetilka ustreza standardom CE, ENEC-03, BIS, EAC, RETILAP, NOM, IRAM.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Laser Blade XS Proizvajalec: iGuzzini SV24 | kos | 10 |  | 0
- | S13: Stropno viseče svetilo izdelano iz aluminija, prašno barvano v črno barvo; dimenzij 62mm x 103mm x 2808mm. Svetilka vsebuje MacAdams 3 LED vir svetlobe jakosti 96W, izhodni svetlobni tok 11565lm, temperaturo svelobe 3000K, CRI90+, UGR<16. Izkoristek modulov je >125lm/W. Svetilka vsebuje dva ločena DALI napajalnika. Svetilke, katere so skupaj povezane imajo en skupen difuzor direktne svetlobe, kateri omogoča uniformirano osvetlitev po celotni dolžini brez prekinitve. CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: Arkeon Proizvajalec: ESSE-CI SV25 | kos | 9 |  | 0
- | S14: Stropno vgradno svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija ter mikroprizmatičnega difuzorja iz umetne mase; dimenzij fi185mm x 60mm Svetila ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 13W-19W, Izhodni tok 1495-1958lm, tempraturo svetlobe 3000K, CRI90+, UGR<19, ,zaščito pred udorom trdnih delcev ter tekočine IP44. Svetilki je priložen ustrezen DALI napajalnik. Kompletna 5-letna tovarniška garancija. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: VOD L Proizvajalec: ARCADIA SV26 | kos | 75 |  | 0
- | S15a: Stropno vgradno svetilo iz ekstrudiraneg aluminija,poxy prašno barvano v belo barvo; dimenzij 56mm x 65mm x 3112mm.Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 66W, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90+, MacAdams 3 korak, izhodni svetlobni tok 6490lm. Difuzor iz ekstrudiranega PMMA zagotavlja mehko distribucijo svetlobe brez senc. priložen je ustrezni DALI napajalnik. Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip: OVVIO display Proizvajalec: ESSE-CI SV27 | kos | 1 |  | 0
- | S15b: Stropno vgradno svetilo iz ekstrudiraneg aluminija,poxy prašno barvano v belo barvo; dimenzij 56mm x 65mm x 1712mm.Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 36W, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90+, MacAdams 3 korak, izhodni svetlobni tok 3465lm. Difuzor iz ekstrudiranega PMMA zagotavlja mehko distribucijo svetlobe brez senc. priložen je ustrezni DALI napajalnik. Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip: OVVIO display Proizvajalec: ESSE-CI SV28 | kos | 5 |  | 0
- | S15c: Stropno vgradno svetilo iz ekstrudiraneg aluminija,poxy prašno barvano v belo barvo; dimenzij 56mm x 65mm x 1432mm.Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 30W, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90+, MacAdams 3 korak, izhodni svetlobni tok 2888lm. Difuzor iz ekstrudiranega PMMA zagotavlja mehko distribucijo svetlobe brez senc. priložen je ustrezni DALI napajalnik. Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip: OVVIO display Proizvajalec: ESSE-CI SV29 | kos | 9 |  | 0
- | S16: Stropno vgradno svetilo iz ekstrudiraneg aluminija,poxy prašno barvano v belo barvo; dimenzij 56mm x 65mm x 1432mm.Svetilka ima vgrajen LED vir svetlobe jakosti 60W, temperaturo svetlobe 3000K, CRI90+, MacAdams 3 korak, izhodni svetlobni tok 5776lm. Difuzor iz ekstrudiranega PMMA zagotavlja mehko distribucijo svetlobe brez senc. priložen je ustrezni DALI napajalnik. Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip: OVVIO display Proizvajalec: ESSE-CI SV30 | kos | 0 |  | 0
- | S17: Stropno vgradno svetilo tlačno litega aluminija, dimenzij fi 100 x 65mm, prašno barvano v belo barvo. Svetilka ima MacAdams 3 LED vir svetlobe jakosti 6W, izhodni svetlobni tok 597lm, 50°parabolo iz aluminija; cut-off pri 30°, UGR<19, temperatura svelobe 3000K. Svetilka ima zaščito IP65, IK02, ON/OFF napajalnik. Očesni rizik RG0/RG1, ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: Hall led IP65 Proizvajalec: ESSE-CI SV31 | kos | 0 |  | 0
- | S18: Polvgradna signalna svetilka dimenzije fi44mm x 56mm bronaste barve. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 1.2W, nominalni svetlobni tok 96lm, z amber barvo svetlobe. Svetilka ima IP20/65 zaščito, simentrično sevanje svetlobe, UGRL=14. Svetilkam je priložena vgradna doza ter primeren DALI napajalnik. Ustreza standardom EAC, CE, ENEC-03. enakovredno ali boljše kot: Tip svetilke: G-O Proizvajalec: FLOS arhitectural SV32 | kos | 34 |  | 0
- | S19: Stropno nadgradno svetilo izdelano iz tlačno litega aluminija, prašno barvano v belo barvo, dimenzij fi80mm x 136mm. Svetilka je opremljena s CoB LED virom svetlobe jakosti 13W, 50°parabolo,CUT-OFF pri 30°, 1104lm izhodneg asvetlobnega toka. Svetilo ima vgrajen ON/OFF napajalnik, zaščito IP65, mehansko odpornost IK06.ustreza standardom CE, EEA, ETL, EN 60 598-1 in UNI EN 12464-1. Življenska doba: L80/B10 >50.000h.Svetilka ima kompletno 5-letno tovarniško garancijo. enakovredno ali boljše kot: Tip: Hall led ceiling IP65 Proizvajalec: ESSE-CI SV33 | kos | 4 |  | 0
- | S20: Tehnično svetilo iz poliakrbonata bele barve, dimenzij fi30cm, h78mm, primerno za stropno in stensko montažo. Svetilka je opremljena z LED virom svetlobe MacAdams 3 koraka, izhodni svetlobni tok 2000lm, temperaturo svetlobe 4000K, IP54, IK08. Integriran je ON/OFF napajalnik. Življenska doba: L80/B10 > 50.000 ur. enakovredno ali boljše kot: UNI Round Proizvajalec: Arcadia SV34 | kos | 2 |  | 0
- | L1: linijski raven profil za nadgradno montažo s pokrovom , zunanjih dimenzij: 17x9 skupna dolžina po detajlu stropu, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto skupne moči 3058 W, svetlobni tok 225998lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe dinamična, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s 2x ustrezen dislociran napajalnik s krmilnikom, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. Enakovredno ali boljše kot npr.: PROIZVAJALEC: FM Arcadia TIP: LED SVETLOBNA LINIJA SV35 | kos | 1 |  | 0
- | L3 - linijski raven profil za vgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 17.5x7 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 20.7 W, svetlobni tok 2646 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom., svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+ Enakovredno ali boljše kot npr.: PROIZVAJALEC: FM Arcadia TIP: LED SVETLOBNA LINIJA SV36 | kos | 2 |  | 0
- | L3a - linijski raven profil za vgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 17.5x7 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči40,9W, svetlobni tok 5233 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. Enakovredno ali boljše kot npr.: PROIZVAJALEC: FM Arcadia TIP: LED SVETLOBNA LINIJA SV37 | kos | 1 |  | 0
- | L4 - linijski raven profil za vgradnmo montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 35x35 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 27W, svetlobni tok 2058 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. kot npr. LED trak + profil (FM Arcadia) - Svetilka ima priložen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo SV38 | kos | 2 |  | 0
- | L5 - linijski raven profil za vgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 35x35 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 56,5 W, svetlobni tok 7218 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. npr. LED trak + profil (FM Arcadia) - Svetilka ima priložen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo SV39 | kos | 2 |  | 0
- | L6 - linijski raven profil za vgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 35x35 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 32,2 W, svetlobni tok 4116 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. kot npr. LED trak + profil (FM Arcadia) - Svetilka ima priložen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo SV40 | kos | 2 |  | 0
- | L7 - linijski kotni profil za nadgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 16x16 skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 65W, svetlobni tok 8232 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP65 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom,, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. kot npr. LED trak + profil (FM Arcadia) - Svetilka ima priložen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo SV41 | kos | 0 |  | 0
- | L8 - linijski ravniprofil za nadgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 30x30 skupna dolžina po detajlu arhitekture, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten s črnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 86,25 W, svetlobni tok 11025 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom,, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. kot npr. LED trak + profil (FM Arcadia) - Svetilka ima priložen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo SV42 | kos | 12 |  | 0
- | L9 - linijski ravniprofil za nadgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 17.5 x 7mm skupna dolžina po detajlu arhitekture, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten s samougasnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 62 W, svetlobni tok 7938 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP20 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom,, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. Enakovredno ali boljše kot npr.: PROIZVAJALEC: FM Arcadia TIP: LED SVETLOBNA LINIJA SV56 | kos | 1 |  | 0
- | L10 - linijski ravniprofil za nadgradno montažo s pokrovom z opalnim pokrovom, zunanjih dimenzij: 18 x 19mm skupna dolžina po detajlu opreme, material: ohišje iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten s samougasnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi, v profilu je vgrajen LED trak z gostoto 128 LED/m, skupne moči 193 W, svetlobni tok 29232 lm, napajalna napetost 24V DC, temperatura svetlobe 3000 K, CRI>90, zaščita IP65 pred vdorom delcev prahu in tekočine, skupaj s ustrezenim dislociranim DALI napajalnikom - dvostransko napajanje, svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, garancijska doba 5 let, energijski razred: A+. Enakovredno ali boljše kot npr.: PROIZVAJALEC: FM Arcadia TIP: LED SVETLOBNA LINIJA SV59 | kos | 1 |  | 0
- | T1: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. na pr. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV43 | kos | 3 |  | 0
| T2: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalna elementa sta po višini ter širini enaka tračnemu sistemu - napajata vsak iz svoje smeri ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV61 | kos | 2 |  | 0
- | T3: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV62 | kos | 3 |  | 0
- | T4: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalniK je dislociran. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV63 | kos | 8 |  | 0
- | T5: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalniK je dislociran. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV64 | kos | 11 |  | 0
- | T5VG: Vgradni nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 50mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor,napajalnik je dislociran. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV65 | kos | 1 |  | 0
- | T6: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalna elementa sta po višini ter širini enaka tračnemu sistemu - napajata vsak iz svoje smeri ter vizuelno ne izstopa iz celote. SV66 | kos | 3 |  | 0
- | T7: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV67 | kos | 2 |  | 0
- | T8: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV68 | kos | 13 |  | 0
- | T9: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV69 | kos | 2 |  | 0
- | T10: Nizkonapetostni tračni sistem iz aluminija, dimenzij 54mm x 26mm x dolžina po detajlu arhitekture; iz luminija, prašno barvan v črno barvo. Tračni profil ima integirane 4 bakrene vodnike, dva za nizkonapetostno napajanje tračnih svetil, dva za DALI regulacijo ter omogoča magnetno vpenjanje svetil. Tračnemu sistemu je priložen ves montažni ter vezni pribor, napajalni element je po višini ter širini enak tračnemu sistemu ter vizuelno ne izstopa iz celote. Tip: Sistem 48 Proizvajalec: Arcadia SV70 | kos | 4 |  | 0
- | R1: Reflektor primeren za montažo na nizkonapetostni, 48V tračni sistem, izdelan iz aluminija, prašno barvan v črno barvo; dimenzije 158mm x fi40mm, s podnožjem dolžine 167mm. Reflektor ima LED vir svetlobe jakosti 11W, izhodni svetlobni tok 1011lm, kot sevanja svetlobe 33°, MacAdams 3 korak, CRI vrednost 90+. V podnožju je integriran DALI napajalnik. Reflektor omogoča rotacijo 90°/350°. na pr. Tip: S40L Proizvajalec: Arcadia SV44 | kos | 90 |  | 0
- | R2: Svetilka primerena za montažo na nizkonapetostni, 48V tračni sistem, izdelana iz aluminija, prašno barvan v črno barvo; dimenzije 565mm x 22mmx 43mm, s podnožjem dolžine 167mm. svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 12,6W, izhodni svetlobni tok 1390lm, kot sevanja svetlobe 120°, MacAdams 3 korak, CRI vrednost 90+. V podnožju je integriran DALI napajalnik. na pr. Tip: AM13 Proizvajalec: Arcadia SV45 | kos | 82 |  | 0
- | R4: Svetilka primerena za montažo na nizkonapetostni, 48V tračni sistem, izdelana iz aluminija, prašno barvan v črno barvo; dimenzije 1125mm x 22mmx 43mm, s podnožjem dolžine 167mm. svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 25,2W, izhodni svetlobni tok 2025lm, kot sevanja svetlobe 120°, MacAdams 3 korak, CRI vrednost 90+. V podnožju je integriran DALI napajalnik. n pr. Tip: AM25 Proizvajalec: Arcadia SV46 | kos | 101 |  | 0
- | Z1. Stropno vgradno svetilo iz tlačno litega aluminija, dimenzij 157mm x 50mm x 65mm, prašno barvano v črno barvo. Svetilka ima MacAdams 3 LED vir svetlobe jakosti 13W zaščiten s steklom, temperaturo svetlobe 3000K, izhodni svetlobni tok 580lm, UGR<10, Snop svetlobe 45°, CRI90, zaščito IP65. Priložen je DALI napajalnik. Življenska doba: 50000h@L80B10. Kompletna 5-letna tovarniška garancija. na pr. Tip: Fusion IP65 Proizvajalec: NEKO SV47 | kos | 28 |  | 0
- | Z2: Kandelabersko svetilo, izdelano iz tlačno litega aluminija z nizko vsebnostjo bakra - EN AB-47100 z visoko odpornostjo proti koroziji. Vijaki so izdelani iz A4 nerjavnega jekla, podloženi s silikonskimi tesnili. Telo je obdelano z bonderitom, polimerizirano nato trislojno epoxy prašno barvano v antracit sivo barvo. Opremljeno je z LED virom svetlobe jakosti 42W, izhodni svetlobni tok 3535lm, MacAdams 3 CRI90, integriran DALI napajalnik. Življenska doba: L80 B10 70.000h. Svetilka ima zaščito IP65 ter mehansko odpornost IK06. Svetilka je nameščena na vkopni cilindrični kandelaber višine 3500mm, debeline 4mm, enake finalne obdelave kot svetilka. Kompletna 5-letna garancija. enakovredno ali boljše kot: Tip: Tomorrow pole top 250 s kandelabrom Proizvajalec: SIMES SV48 | kos | 2 |  | 0
| Z2.1: izdelano iz tlačno litega aluminija z nizko vsebnostjo bakra - EN AB-47100 z visoko odpornostjo proti koroziji. Vijaki so izdelani iz A4 nerjavnega jekla, podloženi s silikonskimi tesnili. Telo je obdelano z bonderitom, polimerizirano nato trislojno epoxy prašno barvano v antracit sivo barvo. Opremljeno je z LED virom svetlobe jakosti 14W, izhodni svetlobni tok 1083lm, MacAdams 3 CRI90, integriran DALI napajalnik. Življenska doba: L80 B10 70.000h. Svetilka ima zaščito IP65 ter mehansko odpornost IK06. Kompletna 5-letna garancija. Priloženo je montažno sidro. Svetilka je oblikovo enaka Z2. na pr. Tip: Tomorrow bollard Proizvajalec: SIMES SV49 | kos | 5 |  | 0
- | Z3: Zunanje nadometno svetilo izdelano iz tlačno litega aluminija z nizko vsebnostjo bakra - EN AB-47100 z visoko odpornostjo proti koroziji. Vijaki so izdelani iz A4 nerjavnega jekla, podloženi s silikonskimi tesnili. Telo je obdelano z bonderitom, polimerizirano nato trislojno epoxy prašno barvano v antracit sivo barvo. Opremljeno je z LED virom svetlobe jakosti 42W, izhodni svetlobni tok 2795lm, asimetrična optika, MacAdams 3 CRI90, integriran DALI napajalnik. Življenska doba: L80 B10 70.000h. Svetilka ima zaščito IP66 ter mehansko odpornost IK10. Kompletna 5-letna garancija. Priloženo je montažno sidro. Svetilka je enake antracit barve, kot Z2 in Z2.1. na pr. Tip: Movit Square Proizvajalec: SIMES SV50 | kos | 3 |  | 0
- | Z4: Zunanje stensko vgradno svetilo izdelano iz tlačno litega aluminija z nizko vsebnostjo bakra - EN AB-47100 z visoko odpornostjo proti koroziji. Vijaki so izdelani iz A4 nerjavnega jekla, podloženi s silikonskimi tesnili. Telo je obdelano z bonderitom, polimerizirano nato trislojno epoxy prašno barvano v antracit sivo barvo. Opremljeno je z LED virom svetlobe jakosti 9W, izhodni svetlobni tok 437lm, asimetrična optika, MacAdams 3 CRI90, integriran ON/OFF napajalnik. Življenska doba: L80 B10 70.000h. Svetilka ima zaščito IP66 ter mehansko odpornost IK08. Kompletna 5-letna garancija. Priložena je vgradna doza. Svetilka je enake antracit barve, kot Z2 in Z2.1. in Z3. na pr. Tip: Skill Proizvajalec: SIMES SV51 | kos | 8 |  | 0
- | Z5: Zunanje pohodno vgradno svetilo izdelano iz tlačno litega aluminija z nizko vsebnostjo bakra - EN AB-47100 z visoko odpornostjo proti koroziji. Vijaki so izdelani iz A4 nerjavnega jekla, podloženi s silikonskimi tesnili. Telo je obdelano z bonderitom, polimerizirano nato trislojno epoxy prašno barvano. Svetilka je zaščitena z 10mm kaljenim steklom, katera omogoča maksimalno fizično obremenitev svetilke 1020kg. Površina stekla ne preseže 35°C. Opremljeno je z LED virom svetlobe jakosti 17W, izhodni svetlobni tok 1188lm, asimetrična optika, MacAdams 3 CRI90, integriran DALI napajalnik. Življenska doba: L80 B10 70.000h. Svetilka ima zaščito IP65/67 ter mehansko odpornost IK09. Kompletna 5-letna garancija. Priložena je vgradna doza. na pr. Tip: ZIP SQUARE COMFORT Proizvajalec: SIMES SV52 | kos | 10 |  | 0
- | B1: Nastavljivno namizno svetilo z montažnim priborom kateri omogoča montažo brez vidnega kabla - napeljavo skozi mizo, ki zagotavlja direktno svetlobo; z dvojno pantografsko roko ter nastavljivo glavo. Svetilka je narejena iz aluminija ter brizganega metakrilatnega dufuzorja. Svetilka ima LED vir svetlobe jakosti 8W, izhodnim svetlobnim tokom 285lm. Na glavi je optično ON/OFF stikalo; obenem pa omogoča preklapljanje med PERSONAL načinom, ki omogoča zatemnjevanje svetilnosti ter GREEN načinom za varčevanje z energijo upoštevajoč avtomatsko kompenzacijo ambientne svetlobe. Barva svetila po izboru arhitekta. enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: FLOS Tip: Kelvin SV53 | kos | 19 |  | 0
- | B2: Set obešalnega pribora za vpenjanje v nizkonapetostno tračnico enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: Arcadia Tip: 48.HOOK | kos | 50 |  | 0
- | Varnostna svetilka za prostore z LED diodo, 5 lx do 3 m
s priborom za montažo, ustreza EN1838 in EN60598-2-22
autotest, lokalna AKU baterija, RESCLITE SPOT
| ED NT1 WH vgradna, IP40, 1 h SV81 | kos | 249 |  | 0
- | Varnostni znak z LED diodami, nalepke po Študiji požarne
varnosti, s priborom za montažo, ustreza EN50598-2-22
vidna do 30 m, autotest, AKU baterija, 310x65x50 mm
50.000 obr.ur
Onlite Puresign 150 LED, vgradna / nadgradna
| Comsign 150 AD NT1, 4.5W, IP42, 1h SV82 | kos | 99 |  | 0
- | Varnostna svetilka za višine do 23m z LED diodami, 1 lx
s priborom za montažo, ustreza EN1838 in EN60598-2-22
autotest, lokalna AKU baterija (razdalja med svetilkami 16m
| Resclite ProMSC ESC HC E1D WH, IP65, 1 h SV83 | kos | 15 |  | 0
- | Potrdilo o brezhibnosti delovanja varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| 1. Svetilke skupaj |  |  |  | 0
2. INSTALACIJSKI MATERIAL
Evropska uredba junij 2017 zahteva za kable :
razr. CcaS1d2a1 po uredbi CPR 305, visoke zahteve
- | Kabli UTP/LS0H 4x2x0.6 brezhalogenski | m | 1450 |  | 0
- | Kabli JH(ST)H brezhalogenski
| 1 x 2 x 0.6mm2 | m | 180 |  | 0
| 3 x 2 x 0.6 mm2 | m | 860 |  | 0
| 2 x 2 x 0.8 mm2 | m | 490 |  | 0
| 4 x 2 x 0.8 mm2 stenski upravljalnik | m | 1690 |  | 0
| 8 x 2 x 0.8 mm2 | m | 120 |  | 0
- | Dobava in montaža kabla N2XY, 1 kV
| 4x240+1.5 mm2 | m | 180 |  | 0
- | Kabli N2XH, brezhalogenski (NYY)
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 4 x 50 mm2 | m | 90 |  | 0
| 4 x 70 mm2 | m | 85 |  | 0
| 4 x 120 mm2 | m | 230 |  | 0
- | Kabli N2XH, brezhalogenski (NYY-J)
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 1 x 50 mm2 | m | 90 |  | 0
| 1 x 120 mm2 | m | 230 |  | 0
- | Kabli N2XH-J brezhalogenski
po uredbi CPR 305, SIST EN 50575, razred Ccas3d1a3
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 2 x 1,5 mm2 | m | 950 |  | 0
| 16 x 1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
| 20 x 1,5 mm2 | m | 160 |  | 0
| 2 x 2.5 mm2 | m | 450 |  | 0
- | Kabli N2XH-J, finožični, brezhalogenski
po uredbi CPR 305, SIST EN 50575, razred Ccas3d1a3
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 1,5 mm2 | m | 3960 |  | 0
| 3 x 1,5 mm2 požarne lopute | m | 1560 |  | 0
| 4 x 1,5 mm2 | m | 220 |  | 0
| 5 x 1.5 mm2 DALI | m | 8350 |  | 0
| 7 x 1,5 mm2 konvektorji | m | 1180 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 8680 |  | 0
| 4 x 2.5 mm2 | m | 320 |  | 0
| 5 x 2.5 mm2 | m | 690 |  | 0
| 5 x 4 mm2 | m | 880 |  | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 750 |  | 0
| 3x 10 mm2 | m | 290 |  | 0
| 4 x 10 mm2 | m | 190 |  | 0
| 5 x 10 mm2 | m | 1230 |  | 0
| 4 x 16 mm2 | m | 140 |  | 0
| 5 x 16 mm2 | m | 510 |  | 0
| 5 x 25 mm2 | m | 40 |  | 0
| 5 x 35 mm2 | m | 90 |  | 0
| 4 x 70 mm2 | m | 110 |  | 0
| 1 x 70 mm2 | m | 110 |  | 0
- | Požarno odporni kabli, NHXH Fe180 EI90,
brezhalogenski, oranžne barve
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve
| 20 x 1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
| 3 x 1,5 mm2 | m | 720 |  | 0
| 3 x 2,5 mm2 | m | 620 |  | 0
| 4 x 2,5 mm2 | m | 360 |  | 0
| 5 x 4 mm2 | m | 180 |  | 0
| 4 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0
| 5 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0
- | Požarno odporne objemke, EI90
| 16 mm | kos | 810 |  | 0
| 23 mm | kos | 980 |  | 0
| 48 mm | kos | 220 |  | 0
- | Požarno odporni vložek EI90
| M8 | m | 2010 |  | 0
- | Požarna kabelska polica EI90, pocinkana,s priborom, širine
po standardu DIN 4102-12
| 100 mm | m | 240 |  | 0
Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 50 mm | m | 210 |  | 0
| 100 mm | m | 370 |  | 0
| 200 mm | m | 720 |  | 0
| 400 mm | m | 280 |  | 0
- | Požarna kabelska lestev EI90, SB-KL25,s priborom, po
standardu DIN 4102-12, razdalja med prečkami 300 mm
| 400 mm | m | 180 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 6 mm2 dodatna izenačitev potenciala | m | 1070 |  | 0
| 1 x 10 mm2 | m | 195 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 480 |  | 0
| 1 x 25 mm2 | m | 60 |  | 0
| 1 x 50 mm2 | m | 160 |  | 0
| 1 x 70 mm2 | m | 120 |  | 0
| 1 x 95 mm2 | m | 150 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 730 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 19720 |  | 0
| F 23 mm | m | 9560 |  | 0
| F 36 mm | m | 1960 |  | 0
| F 48 mm | m | 340 |  | 0
| F 50 mm | m | 680 |  | 0
- | Pocinkani valjanec FeZn (za E-PMO, E-G, E-1/E-7, DIP)
| 20x3 mm | m | 680 |  | 0
- | Detektor prisotnosti za vklop razsvetljave, nastavitev časa
izklopa 4s do 15 min, nastavitev osvetljenosti 2-1300lx
| 360 st. vodoravno, 180 st. navpično, doseg 12 m, 230 V | kos | 117 |  | 0
- | Svetlobno stikalo z zunanjim tipalom, 230VAC, 16A | kos | 2 |  | 0
- | Daljinski upravljalnik za regulacijo DALI Digidim, 5 LZ 905 303 | kos | 52 |  | 0
- | Upravljalni tablo za konvektorje, napajanje iz krmilnika | kos | 45 |  | 0
- | Vremenska kompaktna postaja Thies Clima, tip WSC11 | kpl | 1 |  | 0
(meritve : hitrost vetra, smer vetra, temperatura, vlaga,
osvetlitev), napajanje 24V=, Modbus RTU komunikacija
- | BACnet konvektorski aktuator za vgradnjo v konvektor | kos | 165 |  | 0
na pr. Honeywell, MERLIN NX, CLMERS4N,
dimenzij 162x110x57,5 mm, (9TE), napajanje 230 VAC,
BACnet za povezavo na Eaglehawk
- | BACnet adresibilni digitalna posluževalna enota za krmilnike | kos | 31 |  | 0
Lynx in Merlin, z integriranim senzorjem temperature, vlage
z displayem.
- | Ročni javljalnik z ohišjem in steklom | kos | 3 |  | 0
(odpiranje kupol)
- | Tipka za zakasnitev izklopa štedilnika | kos | 5 |  | 0
- | Tipka za senčila (GOR - 0 - DOL) | kos | 10 |  | 0
- | Klic v sili v sanitarijah za invalide | kpl | 3 |  | 0
- | Vratna centrala za "Panik električne ključavnice", GEZE | kos | 6 |  | 0
TZ300SN, AP 230 V, 50 Hz, komplet
- | GSM modem pri dvigalih za klic na recepcijo ali | kos | 3 |  | 0
nadzorni center, firma ESSETI GSM 500 GC
(kadar ni analognega priključka)
- | Izdelava priključkov opreme | kos | 330 |  | 0
- | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 150 |  | 0
- | Doza za izenačitev potenciala PS49 | kos | 23 |  | 0
- | Parapetni dvoprekatni Alu vgradni kanal s pregrado, komplet
| na pr. INKA 161-2F/72, 161x72 | m | 550 |  | 0
- | Vtičnica, podometna, z dozo, 230 V, 16 A, komplet
| 1L+N+PE | kos | 221 |  | 0
| 3L+N+PE | kos | 6 |  | 0
- | Vtičnica, podometna, s pokrovom, 230 V, 16 A, z dozo
| 1L+N+PE | kos | 25 |  | 0
- | Vtičnica, vgradnja v parapet, 230 V, 16 A, komplet
| L+N+PE, 2x | kos | 66 |  | 0
| L+N+PE, 4x | kos | 6 |  | 0
| L+N+PE, 5x | kos | 7 |  | 0
| L+N+PE, 2x z barvno označbo UPS | kos | 49 |  | 0
| L+N+PE, 4x z barvno označbo M/A | kos | 1 |  | 0
- | Fiksni priključek, podometna, 230 V, 16 A
| 1L+N+PE | kos | 304 |  | 0
| 3L+N+PE | kos | 24 |  | 0
- | Stikalo podometno, 10 A, srednji nivo, z dozo, komplet
| enopolno | kos | 20 |  | 0
| izmenično | kos | 4 |  | 0
- | Doza F 60 mm | kos | 880 |  | 0
- | Pravokotna doza
| 4 mestna | kpl | 120 |  | 0
- | Ukrivljena INOX cev "fajfa" za uvod kablov na streho, višine
50 cm
| F 100 mm | kos | 4 |  | 0
- | Stenska AC elektro polnilna postaja 22 kW, IP54/IK10, | kos | 3 |  | 0
stenska montaža, h=1.2 m, 400 VAC, 22 kW, 3x32 A,
dve evropski vtičnici za hitro polnitev SIST EN 62196-2,
MODE 3 po SIST EN 61851, 450x290x850 (šxgxv), 25 kg,
RCD tip B za vsako vtičnico posebejpo SIST HD 60364-7-722:
2012,, 3G komunikac.modul, Ethernet,identifikacija z RFID
kartico, merilec energije MID Klasa 1-EN50470-3, LCD
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 8 |  | 0
- | Požarne blazinice za tesnenje skozi požarne cone EI90 s | kos | 560 |  | 0
certifikatom CFS-CU (1.53 dm3 / 5.1 dm2 )
- | Izdelava zaščitnega premaza z ognjevarnim premazom EI60
| na vsaki strani zaščitne pregrade v dolžini 2 m (s certifikatom) | m2 | 40 |  | 0
Intumex CSP
- | Označevanje tokokrogov in naprav po načrtih | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba priključkov glavnih dovodnih kablov na el.omare | kpl | 1 |  | 0
,, | Razno profilno železo, minizirano | kg | 350 |  | 0
- | Dolbenje v beton, globine 20 mm | m | 90 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
MULTIMEDIJA
(po shemah E-MED1-MED8)
- | Kabli N2XH-J, brezhalogenski
po uredbi CPR 305, SIST EN 50575, razred Ccas3d1a3
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 5 x 1,5 mm2 | m | 190 |  | 0
| 3 x 2.5 mm2 | m | 9750 |  | 0
| 5 x 6 mm2 | m | 120 |  | 0
| 5 x 10 mm2 | m | 60 |  | 0
| 5 x 16 mm2 | m | 90 |  | 0
| 5 x 50 mm2 | m | 90 |  | 0
| 4 x 70 mm2 | m | 90 |  | 0
| 1 x 70 mm2 | m | 90 |  | 0
- | Kabli S-FTP/LS0H 4x2x0.6 brezhalogenski | m | 180 |  | 0
- | Kabli U/FTP/LS0H 4x2x0.6 brezhalogenski | m | 5360 |  | 0
- | Kabli U/FTP/LS0H 4x2x0.6 , MADIbrezhalogenski | m | 180 |  | 0
- | Kabli SDI | m | 80 |  | 0
- | Kabli DMX , oklopljen komunikacijsko podatkovni kabel
brezhalogenski, komplet
| 2x0.22-2x0.5(AWG23-AWG20), twisted pair | m | 1890 |  | 0
- | Optični kabel SM LC (4 parice) | m | 580 |  | 0
- | Optični kabel SM LC (8 paric) | m | 320 |  | 0
- | Optični kabel SM LC duplex (24 vlakna) | m | 2240 |  | 0
- | Optični HDMI/USB kabel | m | 290 |  | 0
- | Zvoćniški kabel 2x2.5 mm2 | m | 1150 |  | 0
- | Zvoćniški kabel 4x2.5 mm2 | m | 240 |  | 0
- | Zvoćniški kabel 2x4mm2 | m | 1920 |  | 0
- | Zvoćniški kabel 2x4mm2 | m | 480 |  | 0
- | Kabel 4 ch audio multicore | m | 100 |  | 0
- | Kabel 8 ch audio multicore | m | 150 |  | 0
- | Kabel 12 ch audio multicore | m | 80 |  | 0
- | Kabel 16 ch audio multicore | m | 110 |  | 0
- | Kabel 48 ch audio multicore | m | 80 |  | 0
- | Koaksialni kabel 75 Ω | m | 320 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, IP65
| 1L+N+PE, 16A | kos | 247 |  | 0
- | Priključna talna doza s pokrovom 40x40 cm, kovinska | kpl | 2 |  | 0
pokrov v skladu s talno oblogo, na pr. Elba ETD-12M
1L+N+PE, 16A, 5x
RJ 45, 2x
- | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 100 mm | m | 200 |  | 0
| 200 mm | m | 120 |  | 0
| 300 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 5500 |  | 0
| 2. Instalacijski material skupaj |  |  |  | 0
3. STRELOVODNA INSTALACIJA
- | Kontaktni elementi INOX(Rf)
| merilna omarica 225x125x100 mm | kos | 21 |  | 0
| merilna sponka 3x58 mm | kos | 21 |  | 0
| vezna sponka 2x48 mm (lovilni/vertikalni vodi) | kos | 21 |  | 0
| križna sponka 3x58 mm | kos | 90 |  | 0
| kontaktna sponka 20x48 mm | kos | 120 |  | 0
| žlebna sponka 48x85 mm | kos | 42 |  | 0
| cevna objemka F 120 (ozemljitev odtočnih cevi) | kos | 86 |  | 0
- | Vodnik INOX(Rf) F 8 | m | 790 |  | 0
- | Valjanec INOX (Rf)
| 30x3 mm | m | 330 |  | 0
| 30x3.5 mm | m | 954 |  | 0
- | Valjanec INOX (Rf) - povezave na kovinske ograje
| 30x3 mm | m | 290 |  | 0
- | Zbiralka za izenačitev potenciala 50x30x1000 mm | kpl | 1 |  | 0
na distančnikih
- | Lovilna Al palica, komplet z betonskim podstavkom in vpetjem
| dolžine 4(3+1) m, F 16/ F10 mm | kos | 4 |  | 0
| dolžine 5(2+2+1) m, F 35 / F 16/ F10 mm | kos | 8 |  | 0
- | Izolirani nosilni drog z betonskim podstavkom in dodatno
pritrditvijo na nosilno ogrodje (montažo izvede dobavitelj
lovilcev)
| dolžine 4.5 + 0.5m, F 42/10 mm IZO45 | kos | 10 |  | 0
- | Lovilni zavihek dolžine 0.4 m, INOX F8mm, s sponko in vijaki | kos | 23 |  | 0
- | HVI vodnik komplet z veznim in stenskim pritrdilnim | m | 50 |  | 0
materialom
- | Nosilec HVI vodnika | kos | 6 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 16 mm2 za izenačitev potenciala ogrodja panelov | m | 110 |  | 0
- | Povezava z obstoječo ozemljitvijo in strelovodom | kpl | 1 |  | 0
- | Strešna betonska kocka s konzolo za pritrditev valjanca
| (ravne strehe) | kos | 510 |  | 0
| 3. Strelovodna instalacija skupaj |  |  |  | 0
4. ELEKTRO OMARE
EL. OMARA E-PMO1
- | El. omara, tipske izvedbe, prostostoječa, zaprta z vrati ter
zasteklenimi odprtinami za odčitavanje števcev, ključavnica
distributerja, IP43. Kompletno opremljena in preizkušena.
tritočkovni zapah, SIST IEC60364-4-41, SIST EN60529
Pregrada med kabelskim in merilni delom omare.
Prosto stoječa, na originalnem podstavku, Z uvodnicami.
Pred izvedbo pridobiti soglasje Elektro distribucije
| dimenzije 2250x2100x300 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Števec delovne in jalove energ., trifazni, dvotarifni, Iskraemeco
MT880-T1A42R56 CM-e-3, preklop tarife, Teltonika RUT438
kazalnik maksimuma, imp.izhodi, 4 kvadrantni
RS 485, Ethernet
pritekajoča oz.odtekajoča energija
| 3x5 A, 3x230/400 V, kl.1 | kos | 3 |  | 0
- | Števec delovne energije, trifazni, dvotarifni, Iskraemeco
MT371 z DLC komunikacijskim modemom, preklop tarife
M-bus vmesnik, možnost zunanjega tarifnega odklopnika
2 kvadrantni (pritekajoča oz.odtekajoča energija)
| 5 - 85 A, 3x230/400 V, kl.1 | kos | 1 |  | 0
| zunanji tarifni odklopnik ZO340-D1 | kos | 1 |  | 0
- | Plošča za montažo števca | kos | 6 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL1/250 A | kos | 5 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV1
| 80 A | kos | 3 |  | 0
| 100 A | kos | 3 |  | 0
| 160 A | kos | 9 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV3
| 430 A v TP | kos | 6 |  | 0
- | Tokovni merilni transformator , 10 VA, cl.0,5, Fs=5
| 150/5 A | kos | 9 |  | 0
- | Zaščitni rele DOLD, RP9800, 230/400V, U<, U>, kontrola faz | kos | 1 |  | 0
za odklop fotovoltaične elektrarne od distribucije
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| K100-42 | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, 230 VAC, 15 kA
| 6 A, 1-p | kos | 1 |  | 0
| 6 A, 3-p | kos | 3 |  | 0
- | Prenap. odvodnik na pr.PROTEC B, 275/350 V, 70/150 kA,
| razred B | kos | 3 |  | 0
- | Priklop na telefonsko linijo PSTN | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, sistem 100, L1, L2, L3, PEN | kpl | 1 |  | 0
komplet s pritrdilnim in spojnim priborom
- | Izolacijsko prekritje priključnih mest na zbiralkah | kpl | 1 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 95 mm2 | m | 45 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL. OMARA E-G1
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 800x2100x300mm. Z uvodnicami. | kos | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
- | Glavno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230 V
| NSX250NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno ločilno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230/400 V
| NSX100NA, (obvod, mehanska blokada 2 stikal) | kpl | 1 |  | 0
- | Tokovnik Circutor, 10 VA, cl.0.5, Fs=5
| 150/5 A | kos | 3 |  | 0
- | Multimeter na pr. Circutor, NRG96-ITF-RS485-C, na vratih
| ( meritev I, U, f, P, cos j ), 230/400 VAC, 96x96 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 7 |  | 0
| 20 A | kos | 2 |  | 0
| 25 A | kos | 7 |  | 0
| 63 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 9 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, B karakt., 10 kA
| DC, 2-p, 10 A, 24 V= | kos | 2 |  | 0
- | Usmernik 230 V,50 Hz / 24 V=, 10 A , stabiliziran | kos | 1 |  | 0
montaža na DIN letev
- | Transformator 230 / 24 V, 50 Hz, IEC60989
| 250 VA, (Iz=10 A, C karakt.) | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570R24, 24 VAC,(4 preklopni) | kos | 1 |  | 0
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 7 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL. OMARA E-G2
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 800x2100x300mm, Z uvodnicami. | kos | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
Z uvodnicami
- | Glavno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230 V
| NSX250NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno ločilno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230/400 V
| NSX100NA, (obvod, mehanska blokada 2 stikal) | kpl | 1 |  | 0
- | Tokovnik Circutor, 10 VA, cl.0.5, Fs=5
| 150/5 A | kos | 3 |  | 0
- | Multimeter na pr. Circutor, NRG96-ITF-RS485-C, na vratih
| ( meritev I, U, f, P, cos j ), 230/400 VAC, 96x96 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
| 20 A | kos | 3 |  | 0
| 25 A | kos | 7 |  | 0
| 50 A | kos | 2 |  | 0
| 63 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 9 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, B karakt., 10 kA
| DC, 2-p, 10 A, 24 V= | kos | 2 |  | 0
- | Usmernik 230 V,50 Hz / 24 V=, 10 A , stabiliziran | kos | 1 |  | 0
montaža na DIN letev
- | Transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570R24, 24 VAC,(4 preklopni) | kos | 1 |  | 0
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 5 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL. OMARA E-G3
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 1000x2100x300mm,.Z uvodnicami. | kos | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V
| NS630NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostna zaščitna stikala, na pr.COMPACT, 3p, 35 kA
| NS160N/160A+TMD, 36 kA | kos | 1 |  | 0
| NS400N/300A+STR23, 45 kA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno ločilno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230/400 V
| NSX100NA, (obvod, mehanska blokada 2 stikal) | kpl | 1 |  | 0
- | Tokovnik Circutor, 10 VA, cl.0.5, Fs=5
| 600/5 A | kos | 3 |  | 0
- | Multimeter na pr. Circutor, NRG96-ITF-RS485-C, na vratih
| ( meritev I, U, f, P, cos j ), 230/400 VAC, 96x96 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 8 |  | 0
| 20 A | kos | 4 |  | 0
| 25 A | kos | 3 |  | 0
| 50 A | kos | 3 |  | 0
| 100 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 9 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, B karakt., 10 kA
| DC, 2-p, 10 A, 24 V= | kos | 2 |  | 0
- | Usmernik 230 V,50 Hz / 24 V=, 10 A , stabiliziran | kos | 1 |  | 0
montaža na DIN letev
- | Transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570R24, 24 VAC,(4 preklopni) | kos | 1 |  | 0
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 12 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL. OMARA E-GAR
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 800x2100x300mm. Z ubvodnicami. | kos | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
- | Glavno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230 V
| NSX250NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno ločilno stikalo, na pr. Compact, 3p, 230/400 V
| NSX100NA, (obvod, mehanska blokada 2 stikal) | kpl | 1 |  | 0
- | Tokovnik Circutor, 10 VA, cl.0.5, Fs=5
| 150/5 A | kos | 3 |  | 0
- | Multimeter na pr. Circutor, NRG96-ITF-RS485-C, na vratih
| ( meritev I, U, f, P, cos j ), 230/400 VAC, 96x96 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 10 A | kos | 25 |  | 0
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 32 A | kos | 4 |  | 0
| 63 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 24 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo 230 V, 10 A
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 10 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC
| KN12-32 | kos | 10 |  | 0
| K40-42 | kos | 4 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 4 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 3-p, 400 V
| 40 A | kos | 4 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL. OMARA E-SK
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 1600x2100x300mm (mrežni in DG del) | kos | 1 |  | 0
Z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V
| NS630NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostna zaščitna stikala, na pr.COMPACT, 3p, 35 kA
| NS160N/160A+TMD, 36 kA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX100NA, (obvod, mehanska blokada 2 stikal) | kpl | 1 |  | 0
- | Avtomatski preklopni sistem, 3x400 V, komplet z avtomatiko
na pr.MERLIN GERIN s stikali, motornim pogonom 3x400 V
(preklop mreža/DG)
| 2 x NS400N + STR23SE | kpl | 1 |  | 0
- | Tokovnik Circutor, 10 VA, cl.0.5, Fs=5
| 600/5 A | kos | 3 |  | 0
- | Multimeter na pr. Circutor, NRG96-ITF-RS485-C, na vratih
| ( meritev I, U, f, P, cos j ), 230/400 VAC, 96x96 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Odštevalni števec delovne energ., trifazni, 3x230 /400 V,kl.2
0-100A, SOCOMEC Countis E34, več tarif
| montaža na DIN letev (4 moduli) | kos | 2 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 2 A | kos | 1 |  | 0
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
| 20 A | kos | 6 |  | 0
| 25 A | kos | 2 |  | 0
| 80 A | kos | 2 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 2 A | kos | 10 |  | 0
| 10 A | kos | 58 |  | 0
| 16 A | kos | 25 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 3 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 20 A | kos | 2 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC
| KN22-32 | kos | 11 |  | 0
- | Bimetalni rele
| 1-1.5A | kos | 1 |  | 0
| 2.5-4 A | kos | 2 |  | 0
| 6.3-10 A | kos | 6 |  | 0
- | Izbirno stikalo 230 V, 10 A
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 11 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570R24, 24 VAC,(4 preklopni) | kos | 1 |  | 0
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 21 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
- | Univerzalni modul s 4 vhodi na pr. LM-4UAS za priklop stikal
tipk, detektorjev gibanja, časovbnih stikal za nadzor razsv. v
| prostoru. 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 1 |  | 0
5 letna garancija.
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rumeno - test | kos | 2 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V, 50 Hz na vratih omare
| rdeča | kos | 7 |  | 0
| zelena | kos | 7 |  | 0
- | Diode 230 V, 50 Hz | kos | 14 |  | 0
- | Svetlobni avtomat 230 VAC in svetlobno tipalo | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 230 V, 30 mA, 4p
| 20 A | kos | 2 |  | 0
- | Programsko časovno stikalo dan/teden , 230 V, 50 Hz, 16 A
1 izhod, točnost +- 0.2 s/dan, digitalni zaslon, na pr.Legrand
| tip 037 00 | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-1
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 26 |  | 0
| 16 A | kos | 24 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
- | Univerzalni modul s 4 vhodi na pr. LM-4UAS za priklop stikal
tipk, detektorjev gibanja, časovbnih stikal za nadzor razsv. v
| prostoru. 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 4 |  | 0
5 letna garancija.
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-2
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 32 |  | 0
| 16 A | kos | 11 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 6 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-3
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 39 |  | 0
| 16 A | kos | 18 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 20 A | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 6 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rdeče - vklop | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele za zakasnitev izklopa, Seltron HTR 01.3 | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN16-32 | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-4
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 20 |  | 0
| 16 A | kos | 34 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 4 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rdeče - vklop | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele za zakasnitev izklopa, Seltron HTR 01.3 | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN16-32 | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-5
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 46 |  | 0
| 16 A | kos | 14 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 6 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rdeče - vklop | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele za zakasnitev izklopa, Seltron HTR 01.3 | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN16-32 | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-6
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 2 A | kos | 1 |  | 0
| 10 A | kos | 41 |  | 0
| 16 A | kos | 16 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 20 A | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 6 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rdeče - vklop | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele za zakasnitev izklopa, Seltron HTR 01.3 | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN16-32 | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-7
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 800x2100x250 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 38 |  | 0
| 16 A | kos | 28 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 20A | kos | 1 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
KZS 2M, 230 VAC, 10 kA, 30 mA, 2p
| 16 A | kos | 5 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 8 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 230 V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, na pr. tip HIQ-MC za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ za konvektorje | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za senčila
- | Univerzalni modul s 4 izhodi na pr. LM-4JAS za senčila
| 230 V, 50Hz. Montiran na 35 mm DIN letvi | kos | 6 |  | 0
5 letna garancija.
- | Napajalnik 230VAC/15 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 2 modula, IP20, na pr.tip LM-BV | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Adresibilni krmilnik na pr.LITECOM CCD za reg. osvetljenosti
DALI/DSI. Upravljanje do 250 naprav, adresiranje na daljavo,
DALI svetilk z EVG napravo. Napajanje je 230 V, 50 Hz,IP20
Na krmilnik se priključijo : senzor svetlobe, senzor gibanja,
senčila, Ethernet mreža, kontrolna enota. Montiran na
EN letev 35 mm, dimenzije 160x91x62 mm. 3-je DALI izhodi
| kontrola do 3x64 DALI enot, širina 8 modulov | kos | 1 |  | 0
za razsvetljavo
- | Tipkalo 230 V, 10 A
| rdeče - vklop | kos | 1 |  | 0
- | Časovni rele za zakasnitev izklopa, Seltron HTR 01.3 | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230/400 VAC
| KN16-32 | kos | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 4 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 10 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, nadometna, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 5 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 150 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-BAR
- | Tipska el.omara, nadometna, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
kompletno ožičena, z uvodnicami.
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
| 600x550x200 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 16 A | kos | 8 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 3-p, 15 kA
| 16 A | kos | 2 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-RTV (za RTV snemanje)
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami
| 750x800x200 mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
Ločilno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 3 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 3-p, 400 V
C karakteristika
| 16 A | kos | 2 |  | 0
| 32 A | kos | 2 |  | 0
| 63 A | kos | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G25-90-U | kos | 3 |  | 0
Ločilno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| G25-10-U | kos | 3 |  | 0
| G40-10-U | kos | 2 |  | 0
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Vtičnica, plastična, vgradna, 230 V na zunanji strani
| 1L+N+PE, 16A | kos | 3 |  | 0
| 3L+N+PE, 16A | kos | 2 |  | 0
| 3L+N+PE, 32A | kos | 2 |  | 0
| 3L+N+PE, 63A | kos | 1 |  | 0
Vtičnica, plastična, 24 V, na zunanji strani
| 1L+N, 10A | kos | 16 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 3 |  | 0
| Vrstne sponke, ustrezno preseku kablov | kos | 80 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD1
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD2
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD3
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD4
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1800x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX160NA | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 50 A | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 36 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD5
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD6
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-AUD7
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 1p, 230/400 V
| G63-10-U | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 10 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-VID1
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1800x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX100NA | kos | 4 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 35 A | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 19 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-SC1
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 32 A | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 9 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-SC2
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x1200x300 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX400NA | kos | 1 |  | 0
- | Močnostno zaščitno stikalo, COMPACT,3p, 230/400 V
| NSX160N+TMD, 36 kA | kos | 2 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 32 A | kos | 1 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 8 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-SC3
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x2100x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX250NA | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 70 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARICA E-SC4
- | Tipska el. omara, n/o izvedbe, komplet ožičena, IP65
z uvodnicami 600x2100x200 mm
| kompletno ožičena, z uvodnicami s predalom za dokumentac. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Ločilno stikalo, 3p, 230/400 V
| NSX250NA | kos | 1 |  | 0
Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA , razred C | kos | 4 |  | 0
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 1-p, 230 V
| 16 A | kos | 60 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 10 A | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
EL.OMARA ZA KOMPENZACIJO JALOVE ENERGIJE
- | Priključna in kondenzatorska naprava z avtomatskim
regulatorjem jalove moči, 400 V , z uvodnicami.
| 30 kvar (2x7.5+1x15), 600x600x250, tokovnik 50/5 | kpl | 2 |  | 0
| 45 kvar (2x7.5+2x15), 600x600x250, tokovnik 80/5 | kpl | 1 |  | 0
| 70 kvar (2x7.5+2x15), 600x800x250, tokovnik 100/5 | kpl | 2 |  | 0
DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "IP"
- | Plastična omarica n/o, IP40, 315x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 5 |  | 0
DOPOLNILNA IZENAČITEV POTENCIALA "DIP"
- | Plastična omarica n/o, IP40, 630x315x150 mm
| z zbiralko s priključki | kpl | 1 |  | 0
| 4. Elektro omare skupaj |  |  |  | 0
5. UPS NAPRAVA
UPS NAPRAVA
| 10 kVA, 3x400 / 3x400 V, 50 Hz | kpl | 4 |  | 0
s podatki :
splošni podatki
proizvajalec : na pr. Socomec
tip : na pr. Digys, 600x800x1400 mm
vhodna izmenična napetost : 3x400/3x400 V + N
skupni izkoristek h : 90 - 94%
disipacija pri max polnjenju AKU in In : kcal/h
nivo hrupa 1m od naprave : dBA
dimenzije (viš x šir x glob) : mm
masa (brez AKU) : kg
temperatura obratovanja : 0 do 40 ° C
priporočena temp.okolice : +12 do 25 ° C
temperatura skladiščenja : - 40 do 50 ° C
relativna vlažnost brez kondenza : <= 95 %
varnostni standardi : EN60950 - EN50091
RFI / MFI opcija : VDE 0875 N
zanesljivost obratov. UPS-a : MTBF >= 50.000 ur
prirejen za paralelno obratovanje
opremljen z EMC filtri IEC 62040-2 class A
modul za ModBus TCP povezavo na CNS
opremljen s telekomunikacijskimi izhodi
servisno stikalo
elektronski obvod
Usmernik
vhodna napetost : 3x400 V +/- 20%
vhodna frekvenca : 50 Hz +/- 10%, 60 Hz +/- 6%
vhodni tok pri polnjenju baterij in In : A
počasni start : 0 do 100 % v 30 sek
vzdrževalna napetost AKU : 410 V ( 2.27 V/celico )
napetost hitrega polnjenja : 2.35 V/celico
stabilnost U= pri vzdrževanju AKU : +/- 1%
brum napetosti na AKU pri In : 2.4 Vpp 1.1 Vef
pulzno število : 12
galvanska ločitev (transformator) : da
AKU baterije
tip baterij : hermetično zaprte brez vzdrževanja,
ventilsko regulirane
nazivna napetost baterije : 360 V ( 2 V/celico )
nivo U= : 306 V do 423 V
avtonomija : 10 min pri 100 % obremenitvi
življenska doba 10 let
Razsmernik
nivo U= : 306 V do 423 V
izhodna napetost : 400 V + N
nihanje izhodne nap. v statičnih pogojih
breme 0 do 100 % : 1.5 %
celotno harmonično popačenej nap.pri In
- brez bremena ali linearno breme : <= 1%
- nazivno nelinearno breme s
70% popačenjem : 3%
frekvenca : 50/60 Hz
toleranca frekvence
- prisotna pomožna mreža : +/- 1% sinhr.
- brez pomožne mreže : +/- 0.01%
največja hitrost spremembe frekvence : 0.5 Hz/s
oblika izhodne napetosti : sinusna
preobremenitev : 120 % v času 2 min,
150 % v času 15 sek
crest faktor : 2.5:1 do 3:1
maks. nesimetrija obremenitve (Pn/3) : 100%
Standardi:
Varnostni EN 62040-1, EN 60950-1, EN60529,
EMC EN 62040-2,
Tip in lastnosti EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
Certifikat oziroma potrdilo neodvisne institucije o izkorisku
naprave
| 5. UPS naprava skupaj |  |  |  | 0
6. KONTROLA PRISTOPA, REG.DELOVNEGA ČASA
(el. ključavnica 12 VAC, 15 VA (del. kontakt) se dobavi z vrati
- | Sistem pristopne kontrole | kpl | 1 |  | 0
- Ustrezno število konektorjev za priključitev čitalcev
- Programski paket za najmanj 200 uporabnikov z
možnostjo širitve na več uporabnikov
- Zajem in spremljanje dogodkov na monitorju
- Prikaz in izpis dogodkov po različnih ključih
(čas, čitalec, oseba...)
- Določitev gesel in sistemskih pooblastil
- Nastavitev parametrov, osebnih pooblastol, podatkov
- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov
- Urejanje baze podatkov za uporabnike podatkov
- Izpis uporabnikov sistema
- Personalizacijo ID kartic
- Nastavitev elementev sistema, pregledovanje ter arhiviranje
- Nadzor perfernih enot
- Shranjevanje in obdelavo podatkov o prisopih
- Arhiviranje podatkov o pristopih
- | Kontrolna enota kontrole pristopa
| 4 sistemi vrat | kos | 19 |  | 0
- | Digitalni čitalnik 105x89x20 mm
| brezkontaktna, razdalja do 15 cm | kos | 70 |  | 0
- | Kombinirana brezkontaktna kartica ISO | kos | 200 |  | 0
- Pasivna brezkontaktna z magnetno sledjo, ki
omogočavisoko obstojen magnetni zapis
- Standardna velikost
- Bela (tiskanje kartic izvede naročnik)
- Ustrezno temperaturno odporna (postopek tiskanja)
- | Nadzorni računalnik za sistem kontrole pristopa in | kos | 1 |  | 0
17" LCD monitor
- | Stikalni blok UTP, cat.6A
| 1x24RJ45, višine 1xHE | kos | 3 |  | 0
- | Mrežni usmerjevalnik (switch) 10/10071000 Gigabit Switch
WevWiev in PoE, Cisco SRW2022P
| 24RJ45, cat.6A | kos | 1 |  | 0
- | Registracija delovnega časa in kontrola pristopa
| do 100 uporabnikov | kos | 2 |  | 0
- | UTP/LS0H LAN kabel
| JH(ST)H 3x2x0.6 mm2 | m | 3850 |  | 0
| 4x2x0.8, cat.6 | m | 3850 |  | 0
- | Kabel NHXH-J, 3X1,5 mm2 | m | 1650 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi , samougasne
| F 16 mm | m | 5300 |  | 0
- | Magnetni vratni kontakt (mirni kontakt) | kos | 69 |  | 0
| 6. Kontrola pristopa skupja |  |  |  | 0
7. POŽARNO JAVLJANJE
(el. ključavnica 12 VAC, 15 VA (del. kontakt) se dobavi z vrati
- | Modularna pož.-javljalna centrala na pr. SINTESO FC2040-AG
tonski oddajnik, rezervno napajanje za 48 ur, 4xLED indikacija
linijskimi prenapetostnimi odvodniki, za max 504 adres
na 4 linijah, 12 input/output 4 A, 4 nadzorni izhodi,
licenčni ključ, tiskalnik
Opremljena z mrežno kartico FN2001-A1
| Skladno z EN54.2. Priključek RJ45 za Ethernet mrežo. | kos | 2 |  | 0
| ločen prikazovalni tablo FT2040-EZ z licenčnim ključem | kos | 4 |  | 0
| oddajnik alarma na gasilsko brigado | kos | 1 |  | 0
- | Naslovljivi javljalnik s podnožjem in napisno ploščico na pr.
| dimni FDO221 s podnožjem FDB221 | kos | 256 |  | 0
| toplotni FDT221 s podnožjem FDB221 | kos | 5 |  | 0
| ročni z ohišjem in steklom FDM221 | kos | 26 |  | 0
| hupa, napajana iz linije, jakost signala 105 dB(A) FDS221-W | kos | 15 |  | 0
z naslovljivim podnožjem FDB221
| vmesnik 4xvhod + 4x izh.4 A v ohišju FDCIO222 | kos | 27 |  | 0
| linijski dimni FDL241-9 s podnožjem FDLB291 | kos | 5 |  | 0
| vmesnik 4x vhod v ohišju , brezpotencialni FDCI222 | kos | 30 |  | 0
| kombinirani, nevronski javljalnik, z vrajeno ASA tehnologijo | kpl | 8 |  | 0
ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in
vgrajenim izolatorjem zanke. Možnost nastavitve 9
specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva
obćutljivost za optični del, od 0.35 %/m do 11.4 %/m,
serija S-line. FD00T241-A, s podnožjem FDB221,
označevalna ploščica za zapisne lističe FDB291
- | Vzorčna komora z naslovljivim optičnim dimnim javljalnikom, | kpl | 10 |  | 0
z ohišjem, cevjo, tesnilom in montažnim priborom
- | Paralelni indikator na pr.AI31 | kos | 72 |  | 0
- | Instalacijski oklopljeni kabel JE-H(ST)H FE 180 E90 BMK
| 1x2x0.8, rdeč, požarno odporen, položen p/o in n/o | m | 6960 |  | 0
- | Požarno odporne objemke, EI90 za kabel
| JE-H(ST)H FE 180 E90 BMK 1x2x0.8 mm | kos | 6960 |  | 0
- | Kabli JH(ST)H brezhalogenski
| 1 x 2 x 0.8mm2 | m | 1400 |  | 0
- | Požarno odporni vložek, EI90
| M6 | kos | 6960 |  | 0
- | Kabel NHXH-J, 3X1,5 mm2 | m | 740 |  | 0
- | Masa za tesnjenje skozi požarne cone EI90 s certifikatom | kg | 345 |  | 0
- | Končna montaža aparatov na pripravljene instalacije, povezave,
testiranje, zagon, šolanje osebja ter sodelovanje pri
| pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 7. Požarno javljanje skupaj |  |  |  | 0
8. IKS SISTEM (telefonija, rač.mreže, TV sistem)
(IP telefonija)
- | Omarica TK p/o izvedbe na fasadi
| 450 x 600 x 190 mm | kos | 1 |  | 0
z vgrajeno opremo :
| montažni nosilec 2/10 za 45 letvic | kos | 1 |  | 0
| protiprašni pokrov 2/10 za 5 letvic | kos | 1 |  | 0
| LSA Plus distribucijski blok (2x10) paric | kos | 2 |  | 0
| nosilec 2/10 z odvodniki 8x6, 230V, 5A/5kA | kos | 1 |  | 0
| ozemljitvena pletenica P/F 1x2.5mm2 | kos | 1 |  | 0
| ozemljitvena zbiralka Cu 20x3x100 mm | kos | 1 |  | 0
| ranžiranje med elementi v omarici | kos | 6 |  | 0
| kabedlski čeveljček 2.5 mm2 | kos | 2 |  | 0
- | Omarica za optične kable OPT z opremo
| 450 x 600 x 190 mm | kos | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE GKV
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo. Opremljena z ventilatorjem za hlajenje in
svetilko za osvetlitev omare.
| 800 x 45HE x 800 mm | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Stikalni blok UTP,cat.6
| 48xRJ45, višine 2xHE | kos | 2 |  | 0
- | Mrežni usmerjevalnik (switch), 500 MHz, cat.6A
10/100/1000Base-T, 4x1/10GBE SFP/SFP+
| 48RJ45, 48x10/100/1000Base-T, 4x1/10BbE SFP/SFP+ | kos | 1 |  | 0
(video nadzor)
- | Konfiguracija mrežne opreme (stikal in routerjev) | kpl | 1 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
| 1.2 m | kos | 30 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1U | kos | 9 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
Aktivno opremo dobavi investitor !
- | Nosilna plošča za aktivno opremo | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NHXH-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 60 |  | 0
- | Optični delilnik 19"
| 24x LC, višine 1xHE | kos | 3 |  | 0
| 96x LC, višine 4xHE | kos | 1 |  | 0
- | Zaključna optična spojka
| 24 priključkov | kos | 3 |  | 0
| 96 priključkov | kos | 1 |  | 0
- | Zaključni optični kabel 50 /125 mm, dolžine 1.5 m | kos | 24 |  | 0
- | Varjenje optike | kos | 24 |  | 0
- | Povezovalni optični duplex kabel
| 2 m | kos | 24 |  | 0
- | Optični konektorji LC za kabel 50/125 mm | kos | 24 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA KV1 (knjižnica)
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo. Opremljena z ventilatorjem za hlajenje in
svetilko za osvetlitev omare.
| 800 x 22HE x 800 mm | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Stikalni blok UTP, cat.6
| 48xRJ45, višine 2xHE | kos | 2 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
| 1.2 m | kos | 40 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1U | kos | 4 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
Aktivno opremo dobavi investitor !
- | Nosilna plošča za aktivno opremo | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NHXH-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | Optični delilnik 19"
| 24x LC | kos | 1 |  | 0
- | Zaključna optična spojka
| 24 priključkov | kos | 1 |  | 0
- | Zaključni optični kabel 50 /125 mm, dolžine 1.5 m | kos | 12 |  | 0
- | Varjenje optike | kos | 12 |  | 0
- | Povezovalni optični duplex kabel
| 2 m | kos | 12 |  | 0
- | Optični konektorji LC za kabel 50/125 mm | kos | 12 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA KV2 (občina)
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo. Opremljena z ventilatorjem za hlajenje in
svetilko za osvetlitev omare.
| 800 x 45HE x 800 mm | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Stikalni blok UTP,cat.6
| 48xRJ45, višine 2xHE | kos | 3 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
| 1.2 m | kos | 103 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1U | kos | 5 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
Aktivno opremo dobavi investitor !
- | Nosilna plošča za aktivno opremo | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NHXH-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | Optični delilnik 19"
| 24x LC | kos | 1 |  | 0
- | Zaključna optična spojka
| 24 priključkov | kos | 1 |  | 0
- | Zaključni optični kabel 50 /125 mm, dolžine 1.5 m | kos | 12 |  | 0
- | Varjenje optike | kos | 12 |  | 0
- | Povezovalni optični duplex kabel
| 2 m | kos | 36 |  | 0
- | Optični konektorji LC za kabel 50/125 mm | kos | 12 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA KV3 (dvorana)
- | Omara za komunikacijo, sestavljena iz nosilnega ogrodja,
stranic, vodila kablov, ozemljilnega kompleta, steklenimi vrati
Izdelana iz dekapirane pločevine, pobarvana s temeljno in
končno barvo. Opremljena z ventilatorjem za hlajenje in
svetilko za osvetlitev omare.
| 800 x 45HE x 800 mm | kpl | 1 |  | 0
v omari je vgrajena oprema :
- | Stikalni blok UTP,cat.6
| 48xRJ45, višine 2xHE | kos | 3 |  | 0
- | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
| 1.2 m | kos | 22 |  | 0
- | Nosilec kablov
| višine 1U | kos | 7 |  | 0
| Enota z 9 vtičnicami 1L+N+PE | kos | 1 |  | 0
Aktivno opremo dobavi investitor !
- | Nosilna plošča za aktivno opremo | kos | 2 |  | 0
- | Napajalni kabel NHXH-J, 3 x 2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
- | Optični delilnik 19"
| 24x LC | kos | 1 |  | 0
- | Zaključna optična spojka
| 24 priključkov | kos | 1 |  | 0
- | Zaključni optični kabel 50 /125 mm, dolžine 1.5 m | kos | 12 |  | 0
- | Varjenje optike | kos | 12 |  | 0
- | Povezovalni optični duplex kabel
| 2 m | kos | 12 |  | 0
- | Optični konektorji LC za kabel 50/125 mm | kos | 12 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
ETAŽNA OPREMA
Evropska uredba junij 2017 zahteva za kable :
- | UTP LAN kabel, LSHO, cat 6A, 500 MHz, 23 AWG
brezhalogenski
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
| 4x2 parice | m | 10730 |  | 0
- | UTP LAN kabel, LSHO, cat 3, 24 AWG
brezhalogenski
razr. Cca po uredbi CPR 305, visoke zahteve, zelen
| 100x2 parice | m | 390 |  | 0
- | Optični monomodni kabel 12x9/125 mm, G.652-D, izvedbe | m | 390 |  | 0
FRNC (IEC 60332-1), OM4, z dodatno oplaščitvijo
in zaščito proti glodalcem
- | WIFI dostopovna točka na pr. Fortinet FAP-223E-E z anteno | kos | 33 |  | 0
FAP-664R, kot 60 °
- | Vtičnice RJ45, UTP, cat.6A, p/o, parapet, z masko
s protiprašno zaščito
| enojna | kos | 42 |  | 0
| dvojna | kos | 82 |  | 0
- | RJ45 konektorji, cat.6A
| UTP | kos | 195 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne, n/o
| F 16 mm | m | 740 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 10730 |  | 0
| F 63 mm | m | 390 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
| 1 x 4 mm2 | m | 250 |  | 0
| 1 x 6 mm2 | m | 180 |  | 0
| 1 x 16 mm2 | m | 280 |  | 0
- | Perforirana kabelska polica vroče pocinkana s priborm
| PK 100 | m | 320 |  | 0
- | Parapetni kanal je zajet v popisu instalacijskega materiala | kpl
- | Razno profilno železo | kg | 310 |  | 0
- | Masa za tesnjenje skozi požarne cone EI60 s certifikatom | kg | 90 |  | 0
- | Zaključitev vertikalne kabelske glave z glavnim telefonskim
| delilnikom | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve parametrov kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Analogno/digitalni vmesnik pri dvigalih za klic na recepcijo ali | kos | 3 |  | 0
nadzorni center, firma GrandStream, model GXW404, 12 V,
1.25 A. (kadar ni analognega priključka)
Vgrajen v komunikacijsko omaro.
- | Priklop na TK omrežje | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 8. IKS skupaj |  |  |  | 0
9. VIDEO NADZOR
- | Barvna kamera, 1/2" CMOS, 1.3 Mpixel, max
ločljivost1280x1024, max hitrost 15slik/s, občutljivost 0.3 lx
| varifokal Mpixel objektiv, 4-10 mm, 1/2" | kpl | 15 |  | 0
- | Dnevno/nočna kamera kupolasta vrtljiva | kos | 4 |  | 0
- Barvni sistem PAL
- Horizontalna ločkjivost v dnevnem in nocnem načinu
delovanja najmanj 480 linij
- Digitalna obdelava video signala (DSP)
- Občutlivost v barvnem načinu delovanja pri pogojih: F 1.2
AGC=20gB, Y=25%, hitrost zaklepa =1/50s; vsaj 0.5 lux
- občutlivost v črno/belem načinu delovanja pri pogojih: F 1.2
AGC=20gB, Y=25%, hitrost zaklepa=1/50s; vsaj 0.015 lux
- Možnost izravnave osvetlitve iz ozadja
- Možnost priključitve objektiva z video ali DC pogonom
- Preklop med dnevnim in nočnim načinom delovanja:
avtomatski.
- Napajanje: 24Vac, 50Hz
- Pripadajoč dnevno/nočni objektiv enakega velikostnega
razreda kot kamera, z avtomatsko zaslonko in
spremenljivo goriščno razdaljo: 3.5-8mm pri F1.4
(pri 1/3" objektivu oz.ekvivalent).
- dnevno/nočni objektiv, avtomatska zaslonka, spremenljiv
- horizontalni kot od vsaj 40 do 90 stopinj.
- | Zunanje ohišje za dnevno/nočno kamero | kos | 9 |  | 0
- Notranje mere ohišja morajo omogočati vgradnjo kamere
in pripadajočega objektiva
- Napajanje: 24Vac, 50Hz
- Ohišje kovinsko
- Zunanja zaščita IP65
- Termostatsko krmiljen grelec
- Nastavljiv sončni ščit
- Nosilna konzola ohišja kamere za motažo na steno (2x)
in na strop (2x)
- | 19" LCD monitor | kos | 2 |  | 0
- Video vhod
- Barvni sistem Pal
- Optimalna ločljivost najmanj 1280x1024
- Kontrastno razmerje vsaj 500:1
- Svetlost najmanj 300 cd/m2
- Vertikalna frekvenca najmanj 70Hz
- Horizoltalni kot pogleda najmanj 170°
- Vertikalni kot pogleda najmanj 170°
- Temp. Območje delovanja med 5°C do 35°C ali širše
- Napajanje 230Vac, 50Hz
- Priložen primeren nosilec za stensko montažo
- | Digitalna snemalna naprava | kos | 1 |  | 0
vgrajena v komunikacijsko omaro GKV !
- Barvni sistem Pal
- Video vhod najmanj 16
- Izhod za nadzorna monitorja (VGA ali kompozitni video)
najmanj 2
- Ločljivost snemanja najmanj 720x256
- Vgrajen detektor gibanja
- Možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju
gibanja in ob sklenitvi alarmnega vhoda na
snemalni napravi
- Vgrajen vmesnik za priključitev na računalniško omrežje
(10/100Mbps, Ethernet, RJ45)
- Pošiljanje alarmnih dogodkov na vsaj 2 pred
nastavljena elektronska naslova: ob izpadu video signala,
ob sklentvi alarmnega vhoda, ob zaznavanju gibanja.
- Kapaciteta vgrajenih (ali priključenih) trdih diskov
mora zadostovati za arhiviranje 60 dni posnetkov ob
stalnem snemanju na vseh video vhodih, pri hitrosti
najmanj 2 posnetka na sekundo za vsako kamero in
vsaj VHS kvalitete posnetkov.
- Možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike,
pregledovanja arhiva posnetkov in dostopa preko
mrežnega priključka z možnostjo pregledovanja arhiva
posnetkov, opazovanja žive slike, arhiviranja žive slike in
posnetkov.
- Možnost izvoza arhiva posnetkov preko vgrajene optične
pisalne enote ali izvoza na zunanji medij preko vmesnika
USB 2.0 ali IEEE-1394.
- Možnost omejite dostopa do konfiguracijskih menijev in
pregledovanja posnetkov z gesli.
- Možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo
izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijih: kamera,
datum, čas dogodek.
- Priložena programska oprema za pregledovanje posnetkov
na osebnem računalniku (obvezna avtentikacija
posnetkov), programska oprema mora delovati v
operacijskem sistemu Windows 2000/XP.
- Priložena upravljalna tipkovnica, za krmiljenje snemalne
naprave in obstoječe vrtljive kamere s Panasonicovim
protokolom, razdalja med snemalno napravo in tipkovnico
najmanj 30m
- Možnost vgradnje oz. montaže snemalne naprave v
19" komukacijsko omaro
- Temp. Območje delovanja med 5°C do 35°C ali širše
- Napajanje 230Vac, 50Hz
- | Kabel za video kamere
| UTP LAN kabel, LSHO, cat 6A, 4x2 parice, 23 AWG | m | 1150 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi
| F 16 mm | m | 1150 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 9. Video nadzor skupaj |  |  |  | 0
10. PROTIVLOMNO JAVLJANJE
- | Mikroprocesorska naslovljiva protivlomna centrala | kos | 1 |  | 0
- Napajanje centrale 230V/50Hz
- Napajanje naslovnih elementov, tipkovnic in senzorjev
12V/DC
- Alarmne zanke najmanj 40
- Particije najmanj 30
- Uporabniške skupine najmanj 20
- Uporabniške kode najmanj 40
- Trije nivoji gesel
- Urniki vključevanja in izključevanja sistema najmanj 4
- Progamabilni izhodi za prenos informacij (rele ali
odprt kolektor) najmanj 4
- Možnost vključitve javljalnikov v test (vključitev svetlobne
indikacije na javljalnikih za test prehoda)
- Zadnji dogodki v pomnilniku najmanj 500
- Priključitev tiskalnika za ON-line izpis dogodkov
- Onemogočen podled uporabniških gesel ne glede na
stopnjo dostopa na upravljalnem terminalu ali z
računalnikom.
- Izpis dogodkov na tiskalniku v slovenskem jeziku:
vsebovati mora čas začetka alarma ali dogodka ime
lokacije, datum, čas potrditve, čas brisanja dogodka,
(vlom, napad, vključitev in izključitev varovanja,
sabotaža sistema, morebitni izpad napajanja, slab
akumulator in ostale dogodke)
- Rezervno napajanje (akumulatorja) za min. 30 ur delovanja
- | Tipkovnica za vključevanje/izključevanje particij | kos | 5 |  | 0
- Priključitev na vodilo centrale
- Viden prikaz stanja particij
- Vključevanje in izkkjučevanje najmanj 4 particij
- | Naslovljivi element z 8 linijami za priključitev javljalnikov | kos | 3 |  | 0
(napajanje iz linije)
- | Alarmni senzor stropni | kos | 19 |  | 0
- IR delovanje
- Višina montaže od 2.2m do 4.5m
- Sabotažno stikalo proti odpiranju
- Pokrivanje 360°
- | Senzor izlitja vode CSA1450+sonda CSA1450S | kos | 1 |  | 0
- | Hupa, 12V | kos | 3 |  | 0
- | Alarmni kabel 2x0.5 + 4x0.22 (za napajanje in podatke) | m | 890 |  | 0
- | Kabli N2XH, brezhalogenski (NYY)
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 2 x 1,5 mm2 | m | 290 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 1080 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 10. Protivlomno varovanje skupaj |  |  |  | 0
11. DIESEL GENERATORSKA OPREMA
- | Diesel-generatorski komplet, v ohišju z visoko stopnjo dušenja
69 +- 3 dB na razdalji 7 m,
3x400 V, 50 Hz, dnevnim dvoplaščnim rezervoarjem v
podnožju, z daljinskim nadzorom in alarmiranjem
- | Diesel-generatorski komplet, v ohišju , 3x400 V, 50 Hz
| 180 kVA, na pr. LDE200P Stubelj | kpl | 1 |  | 0
s podatki :
kontejnerska izvedba
napetost : 3 x 400, 50 Hz
nazivna trajna moč : 180 kVA / 200 kVA
maksimalna temperatura okolice : 28 °C
nadmorska višina : 460 m
vlažnost : 68 %
odgovarja predpisom : IEC 34, IEC 439.1, ISO 3046/1,
ISO 8528, DIN 6271
opremljen z :
antivibracijskimi elementi, izpušnim loncem,
izpušno cevjo, fiksno in avtomatsko žaluzijo
za izpuh vročega zraka iz motorja,
veznim mehom med žaluzijo in motorjem,
montažnimi elementi, dušilci šuma pri izpuhu
AKU bat., dnevni rezervoar za 10 ur pod ogrodjem
(dvojni plašč)
komandno omaro po shemi v načrtu
- | Požarno odporni kabli, NHXH Fe180 EI90,
brezhalogenski, oranžne barve
razr. B2ca po uredbi CPR 305, zelo visoke zahteve, oranžen
| 4 x 120 mm2 | m | 90 |  | 0
| 20 x 1,5 mm2 | m | 909 |  | 0
| 3 x 2,5 mm2 | m | 90 |  | 0
DG v ohišju protihrupne izvedbe
kompletno opremljen : za takojšnjo uporabo
zaščiten proti okoli{kim vplivom : da
šum; 69+-3dB dB(A) na razdalji 7 m
notranjost : negoreč material, protihrupne izvedbe
dvojna vrata za vzdrževanje : na vsaki strani kontejnerja
vrata za osebje : da
interna razsvetljava : 230 VAC
dušilec zvoka na strehi kontejnerja (izpuh) : da
dušilec zvoka na zajemu zraka : da
protidežna izvedba zračnih odprtin : da
Hladilni sistem
centralna črpalka
predgrelec 6 kW, 380 V
termostat za kontrolo in alarm segrevanja
dva radiatorja z ventilatorji, za zunanjo temp 35 °C
Mazalni sistem
oljna cirkulacijska črpalka
termostat za alarm
oljni fitri
oljni hladilnik
oljno tlačno stikalo (alarm in izklop)
količina olja cca 190 l
varnostni in redukcijski ventili
električna premazalna črpalka
Električni zaganjalni sistem
zagonski motor, napetosti 24 V=
Pb AKU baterija 400 Ah, 24 V=
Instrumenti
merilnik tlaka olja
termometer za mazalno olje
temometer za hladilno sredstvo (vhod/izhod)
Signalizacija, alarmi, izklopi
izpad motorja povzročijo :
prenizek tlak olja (alarm, izklop)
previsoka temperatura hladilnega sredstva
previsoki obrati motorja
pregrevanje
prenizek nivo hladilnega sredstva
previsoka temperatura olja
Dokumentacija
Dobavitelj mora zagotoviti :
merske skice DG kompleta in vsakega dela posebej
merske skice rezervoarja
parametre za izvedbo temeljev
sheme komandne omare z obratovalnimi navodili
tehnične podatke za diesel motor
tehnične podatke za generator
obratovalna in vzdrževalna navodila
listo potrebnih rezervnih delov
testne certifikate v slovenskem jeziku
potrdilo SIQ da oprema odgovarja slovenski
zakonodaji in tehničnim standardom
Tovarniški testi po ISO 9001
za generator teste po IEC 34 in proizvajalčevih
standardnih postopkih
za diesel motor teste po ISO 3046 in
proizvajalčevih standardnih postopkih
komandna omara po CEI/IEC 439/144
rezervoar po proizvajalčevih standardnih procedurah
test kompleta po ISO 9001. Med obremenitvijo se
snema moč, tok, napetost
obremenitve : 0.15 h pri 50 % obremenitve
0.15 h pri 75 % obremenitve
1 h pri 100 % obremenitvi
kontrola delovanja "ročno/avtomatsko"
Testi na lokaciji
kontrola električnih povezav
kontrola nivoja olja in hladilnega sredstva v motorju
kontrola sistema za gorivo
zagon motorja in vklop brez bremena
postopno obremenjevanje DG kompleta
kontrola moči, toka, napetosti, frekvence
kontrola funkcionalnosti komandne omare DG
kompleta
| 11. DG komplet skupaj |  |  |  | 0
12. CNS SISTEM
Krmilniki za klimate so zajeti v popisu strojnih instalacij!
Krmilniki za toplotno postajo so zajeti v popisu strojnih
instalacij. Kabliranje izvede dobavitelj naprav v toplotni
postaji !
Oprema v nadzornem prostoru
- | Nadzorni računalnik PC, Windows Win 10, komplet z
ohišjem z napajalnikom, Intel Pentium Core i5,
2xEthernet mrežna kartica Gb Ethernet,
HDD 500 Gb, RAM 4Gb DDR2, DVD pogon, USB porti
grafična kartica 256 Mb, tiskalnik barvbni Injjet,
| tipkovnica SLO, miška, barvni LCD monitor 22" | kpl | 1 |  | 0
- | Procesni software verzija za Windows 10
osnovni SCADA paket , arhiviranje na disk
grafika, alarmi, zgodovina, trendi, izpisi na tiskalnik
statistične obdelave
program za nadzor koničnih obremenitev
multitasking funkcija, sporočila operaterju
program za povezavo s krmilnikom
driverji za povezavo s požarno centralo, CO centralo
zagon naprav po urniku
| neomejeno št. točk | kpl | 1 |  | 0
- | Aplikativni software za vodenje procesa
izdelava baze inekranskih prikazov procesa
izdelava dinamičnih linkov, kreiranje alarmnih protokolov
obdelava trendov in zgodovine
parametriranje sistema in nadzornega računalnika
izdelava prikazov za nastavljanje karakteristik na ekranu
izdelava prikazov za nastavljanje parametrov na ekranu
obdelava vklopov in izklopov po urniku
driverji
komunikacije med PC-jem in mikroprocesorji
sistem arhiviranja
izdelava reportov in časovnih poročil
| spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
- | Mrežni usmerjevalnik (switch)
| 48RJ45, cat.6 | kos | 1 |  | 0
Komunikacijski vmesniki INEA (INTESIS)
- | Komunikacijski vmesnik M-Bus, do 40 števcev, | kos | 1 |  | 0
- | Komunikacijski vmesnik MOD BUS /ETHERNET | kpl | 2 |  | 0
- | Komunikacijski vmesnik KNX /ETHERNET | kpl | 3 |  | 0
- | Komunikacijski vmesnik DALI /ETHERNET | kpl | 7 |  | 0
- | Mikro stikalo za detekcijo odprtosti oken (izklop klime) | kos | 89 |  | 0
- | Kabli UTP/LS0H, 4x2x0.5, cat 6a | m | 3900 |  | 0
- | WEB ROUTER | kpl | 1 |  | 0
- | Tiskalnik A4 ,komplet z vmesniki | kos | 1 |  | 0
- | Izdelava delavniških risb za krmilnike (izbrani dobavitelj) | kpl | 1 |  | 0
| 12. CNS sistem skupaj |  |  |  | 0
13. SISTEM GRELNIH KABLOV
ELEKTRO OMARA E-OG1 (knjižnica)
- | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V, na pr.
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
- | Termostat za vklop gretja , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
- | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 6 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 350 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA, B karakt.
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC, na pr.
| K25-42 | kos | 2 |  | 0
- | Izbirno stikalo na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V na pr.
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Priključna doza nadometna 10x10 cm, IP54 (streha) | kos | 6 |  | 0
- | Kabli FG16(0)M16, finožični, brezhalogenski
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 2.5 mm2 | m | 220 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 220 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-OG2 (občina)
- | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V, na pr.
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
- | Termostat za vklop gretja , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
- | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 6 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 350 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA, B karakt.
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC, na pr.
| K25-42 | kos | 2 |  | 0
- | Izbirno stikalo na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V na pr.
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Priključna doza nadometna 10x10 cm, IP54 (streha) | kos | 6 |  | 0
- | Kabli FG16(0)M16, finožični, brezhalogenski
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 2.5 mm2 | m | 220 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 220 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-OG3 (dvorana)
- | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V, na pr.
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
- | Termostat za vklop gretja , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
- | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 6 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 350 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA, B karakt.
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC, na pr.
| K25-42 | kos | 2 |  | 0
- | Izbirno stikalo na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V na pr.
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Priključna doza nadometna 10x10 cm, IP54 (streha) | kos | 6 |  | 0
- | Kabli FG16(0)M16, finožični, brezhalogenski
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 2.5 mm2 | m | 220 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 220 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-OG5 (gretje cevi strojnih naprav)
- | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V, na pr.
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Termostat za vklop gretja , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
- | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 8 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 350 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA, B karakt.
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC, na pr.
| K40-42 | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V na pr.
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Priključna doza nadometna 10x10 cm, IP54 (streha) | kos | 4 |  | 0
- | Kabli FG16(0)M16, finožični, brezhalogenski
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 2.5 mm2 | m | 190 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 190 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-OG6 (skupna raba)
- | Krmilna omarica grelnih kablov nadometne izvedbe, IP54,
opremljena z varovalnimi elementi, stikalnimi in krmilnimi
elementi, ožičena. Izdelana iz dekapirane pločevine.
| 400x600x250 mm | kpl | 1 |  | 0
- | Ločilno stikalo, 3p, 230 V, na pr.
| G40-10-U | kos | 1 |  | 0
- | Senzor temperature in vlage | kos | 1 |  | 0
- | Termostat za vklop gretja , - 4/10 °C | kos | 1 |  | 0
- | Napajalni transf., 230/24 V, 50 Hz
| 250 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Spoj grelnega in dovodnega kabla | kos | 6 |  | 0
- | Grelni kabel GL, 230 V
| 25 W/m | m | 350 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA, B karakt.
| 10 A | kos | 1 |  | 0
| 16 A | kos | 6 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, 400 V, 30 mA, 4p
(predvarovalka 80 A)
| 25 A | kos | 1 |  | 0
- | Kontaktor, 230 VAC, na pr.
| K25-42 | kos | 2 |  | 0
- | Izbirno stikalo na pr.
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 1 |  | 0
- | Signalne svetilke, 230 V na pr.
| 1TP22LO1 (zelena) | kos | 1 |  | 0
- | Priključna doza nadometna 10x10 cm, IP54 (streha) | kos | 6 |  | 0
- | Kabli FG16(0)M16, finožični, brezhalogenski
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 2.5 mm2 | m | 230 |  | 0
- | Plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 90 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 220 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 13. Sistem grelnih kablov skupaj |  |  |  | 0
14. JAVLJANJE PLINA CO
- | Modularna adresabilna centrala za detekcijo plina
na pr. CERGAS, AKU bat. za 24 h
| 3 javljalne linije, do 14 detektorjev CO | kpl | 1 |  | 0
- | Adresibilni javljalnik plina CO, na pr. DE62-02 | kos | 15 |  | 0
- | Svetilka z akustičnim signalom in napisom, AK/NA – 12V | kos | 7 |  | 0
- | Plin za kalibriranje javljalnikov | kos | 1 |  | 0
- | Kabel uvlečen v izolacijsko cev:
| JH(ST)H 2x2x0.8mm | m | 520 |  | 0
- | Kabli N2XH_J, finožični, brezhalogenski
po uredbi CPR 305, SIST EN 50575, razred CcaS1d2a1
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 1,5 mm2 | m | 490 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne
| F 16 mm | m | 1010 |  | 0
- | Končna montaža aparatov na pripravljene instalacije, povezave,
testiranje, zagon, šolanje osebja ter sodelovanje pri
| pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 14. Javljanje CO skupaj |  |  |  | 0
15. SONČNA ELEKTRARNA
a. PV MODULI (PANELI)
- | PV moduli polikristalni / monokristalni, na pr. VIESSMANN | kos | 128 |  | 0
tip modula : M400WA, monokristalni PERC silicijev
moč modula : 400 Wp
napetost v delovni točki : 41.0 V=
napetost odprtih sponk : 49.5 V=
tok v delovni točki : 9.76 A
tok kratkega stika : 10.12 A
maks.napetost sistema : 1500 V=
toleranca izhodne moči : 0 / + 5W
temp.koef.toka a : + 0.040 % /  C
temp.koef.nap b : - 0.270 % /  C
temp.koef.moči g : - 0340 % /  C
temp celice pri NOCT : 42.3  C
najvišji reverzni tok : 20 A
dimenzije modula : 1.646x1140x35 mm
teža : 20.5 kg
električni priključki : Multi-contact MC4, 2 diodi, IP67
učinkovitost pretvorbe celic : 19.0 %
certificirana nominalna obremenitev : 5.400 Pa
certificirani : IEC 61730 Ed.1, 61215 Ed.2
odpornost na slano meglo : IEC 61701
odpornost na amoniak ; IEC 62716
| pripadajoči optimizator moči | kos | 128 |  | 0
- | Nosilna konstrukcija ALU, stojni vijaki s konstrukcijo in | m2 | 226 |  | 0
kompletno opremo :
aluminijsati profili
spojni elementi za montažno konstrukcijo s
stojnimi vijaki
spojni elementi za module BISOL
sponke za izenačitev potenciala napetosti
pritrdilni in vijačni material
- | Testiranje in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
b. RAZSMERNIKI
- | Razsmerniki na primer SOLAREDGE
Trifazni razsmernik, 400/230 V (L1,L2,L3,N;PE), 50/60 Hz,
izhodna AC napetost 184-264.5 V, nastavljiv cos ϕ,
max vhodna nap.900 V, nazivna DC vhodna nap.750 V,
reverzna polaritetna zaščita, detekcija ozemljitvene izolacije
700 kΩ občutljivost, lastna raba <2.5 W, komunikacijski
vmesniki : RS485, Ethernet, WiFi (zahteva anteno),
Smart Energy Management (Home Energy Management),
Standardi : IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, VDE0126-1-1,
VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83/G59, IEC61000-6-2,
IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 classB, RoHS,
DC vhod 2xMC4 paric, dimenzije 540x315x260 mm, 33.2 kg,
območje delovanja -40/+60 °, hlajenje z notranjim ventilat.
hrup <50 dBA, IP65, z montažnim materialom., 2-polni
izklop, DC prenap.zaščita, DC varovalke na (+) in (-)
- | Razsmernik tip SE15K | kos | 4 |  | 0
nazivna AC izhodna moč 15000 VA
max AC izhodna moč 15000 VA
max AC izhodni tok 23 A
max DC moč (STC modul) 20250 W
max DC vodni tok (skupen) 22 A
izkoristek 97.6 %
- | Internetni interface Sunny WebBox | kos | 1 |  | 0
c. INSTALACIJSKI MATERIAL
- | Kabel ELEKTRO SOLAR, odporen na UV sevanje
| 1 x 4 mm2 | m | 2310 |  | 0
- | Kabli JH(ST)H za komunikacijo med razsmerniki,
brezhalogenski
| 2 x 2 x 0.8 mm2 | m | 160 |  | 0
- | Kabli N2XH-J, brezhalogenski
| 5 x 10 mm2 položeni na kabelskih policah | m | 190 |  | 0
OPOMBA : Kabli morajo imeti na obeh straneh oznako :
tip kabla, presek vodnikov, št.vodnikov, kam je vezan
- | Kabelska polica PK, vroče pocinkana, s priborom, širine
| 200 mm | m | 310 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov
brezhalogenski
| 1 x 16 mm2 | m | 120 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 410 |  | 0
| F 23 mm | m | 110 |  | 0
| F 36 mm | m | 340 |  | 0
- | Pocinkani valjanec FeZn
| 25x4 mm | m | 130 |  | 0
- | Označevanje tokokrogov in naprav po načrtih | kpl | 1 |  | 0
- | Izvedba priključkov glavnih dovodnih kablov na el.omare | kpl | 1 |  | 0
- | Razno profilno železo, minizirano | kg | 250 |  | 0
- | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
- | Meritev izolacije, ozemljitve, preizkus instalacije in zagon | kpl | 1 |  | 0
- | Mrežni usmerjevalnik (switch) 10/100M+2 Combo Gigabit
Web Smart PoE, fast Ethernet Switch (260W)
LILIN PMH-PoE0, 260W
| 8RJ45, cat.6A | kos | 1 |  | 0
- | Aplikacija za nadzor in upravljanje sončne elektrarne | kos | 1 |  | 0
SetApp, ki se sname brezplačno s spleta
d. ELEKTRO OMARE
ELEKTRO OMARA E-AC (AC spojišče)
- | Nadometna kovinska elektro omara, tipa EO, IP43 v skladu z
EN60529, kompleto z montažnimi elementi in ožičenjem, z
interno ozemljitvijo, RAL 7035, 125° kot odpiranja vrat, tesnilo
iz poliuretana. Dimenzije so (š x v x g) : 600x1200x250 mm
| Na vratih je žep za dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Zašč. stikalo MERLIN GERIN, NG125N, 25 kA, 3-p, 400 V
| 80 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 15 kA, 3p
| 16 A | kos | 1 |  | 0
| 25 A | kos | 2 |  | 0
- | Zaščitno stikalo na diferenčni tok VIGI NG125N, 400 V, 25kA
30 mA, 4p
| 63 A | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Gasilne ampule BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 1 |  | 0
- | Vrstne sponke | kos | 50 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 10 |  | 0
- | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
- | UTP LAN kabel, LS0H, cat 6a, 500 MHz, 23 AWG
brezhalogenski za po vezavo razsmernikov na KV
| 4x2 parice | m | 80 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRO OMARA E-DC1 (DC spojišče)
- | Nadometna kovinska elektro omara, tipa EO, IP66 v skladu z
EN60529, kompleto z montažnimi elementi in ožičenjem, z
interno ozemljitvijo, RAL 7035, 125° kot odpiranja vrat, tesnilo
iz poliuretana. Na vratih je žep za dokumentacijo.
| dimenzije 600x800x120mm | kpl | 1 |  | 0
V el.omari je vgrajena naslednja oprema :
- | Varovalčni ločilnik ETI, EFH DC, 1000 V, 2-polni, 30 kA d.c. | kos | 5 |  | 0
- | Varovalke DC, CH 10gPV, 1000 V d.c., 10/30 kA d.c.
| 10 A, standard | kos | 10 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik ETI, ETITEC M T12 PV 1100/12.5 | kos | 10 |  | 0
Y RC (daljinska signalizacija), IP20
1100 V d.c., In=20 kA ( 8/20 s), Imax=50 kA (8/20 s)
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 2 |  | 0
| 15. Sončna elektrarna skupaj |  |  |  | 0
16. KLIC V SILI
KLIC V SILI V SANITARIJAH
(na pr. sistem Elgrin)
- | Sistem klica v sili sestoji iz : | kpl | 2 |  | 0
klicni set kos 1
potezna tipka kos 1
napajalna enota 230/24 V, 50 Hz kos 1
element za potrditev in reset kos 1
signalna svetilka z elektroniko kos 1
element za daljinsko signalizacijo kos 1
montaža, povezovanje, zagon
Kabli JH(ST)H, brezhalogenski
| 2 x 2 x 0.6 mm2 | m | 48 |  | 0
| 4 x 2 x 0.6 mm2 | m | 230 |  | 0
- | Doza F 60 mm | kos | 6 |  | 0
- | Gibljive plastične cevi, samougasne, p/o
| F 16 mm | m | 280 |  | 0
| 16. Klic v sili skupaj |  |  |  | 0
17. TOPLOTNA POSTAJA
EL. OMARA E-TOP
- | Tipska el.omara, prostostoječa, z vrati s ključavnico,
v barvi sten, z zaščitnimi, krmilnimi, signalnimi elementi,
| kompletno ožičena 2500x2100x300mm, z uvodnicami. | kos | 1 |  | 0
Na vratih je žep za dokumentacijo. Stopnja zaščite IP23
- | Glavno stikalo, 3p, 230 V na pr.
| NSX100NA | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostni odvodnik na pr.
| PROTEC C, 275/350 V, 15/30 kA, razred C | kos | 4 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik, 230/400 V, 3 p
| NVL00/160 A | kos | 1 |  | 0
- | Varovalke za varovalčni ločilnik NV00
| 100 A za prenapetostni odvodnik | kos | 3 |  | 0
- | Transf., 230/24 V, 50 Hz
| 400 VA, Iv=10 A, C karakt. | kos | 1 |  | 0
- | Usmernik 230 V,50 Hz / 24 V=, 10 A , stabiliziran | kos | 1 |  | 0
montaža na DIN letev
- | Instalacijski odklopnik,na pr. MERLIN GERIN, NG125H, 3-p
| 80 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalac. odklopnik, 1-p, 15 kA
| 4 A | kos | 37 |  | 0
| 6 A | kos | 8 |  | 0
| 10 A | kos | 17 |  | 0
| 16 A | kos | 1 |  | 0
- | Instalacijski odklopnik, B karakt., 10 kA
| DC, 2-p, 6 A, 24 V= | kos | 1 |  | 0
- | Izbirno stikalo 230 V, 10 A
| G10-51-U ( 1-0-2 ) | kos | 38 |  | 0
- | Rele s podnožjem, mont. na letev, z LED, 6 A, na pr.Schrack
| PT570T30, 230 VAC,(4 preklopni) | kos | 190 |  | 0
- | Glavni krmilnik, napajanje 24 VDC, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, tip CIBRO-3-24 za toplotno postajo | kos | 2 |  | 0
- | Napajalnik 230VAC/24 VDC, 3.8 A, mont. na DIN letev 35mm
| širina 5 modulov, na pr. tip PS-IQ | kos | 2 |  | 0
- | Razšir. modul, napajanje 24 VDC, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, tip Bio-20R za toplotno postajo | kos | 15 |  | 0
- | Vmesnik CAD-BE-PROT za prenap.zašćito | kos | 8 |  | 0
- | Razšir. modul, napajanje 24 VDC, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, tip AiR-12 za toplotno postajo | kos | 5 |  | 0
vhodi za Pt1000 senzorje
- | Razšir. modul, analogni izh 0-10V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, tip AOV-12 za toplotno postajo | kos | 6 |  | 0
- | Razšir. modul, analogni vh 0-10V, mont. na DIN letev 35mm
| širina 6 modulov, tip AIV-12 za toplotno postajo | kos | 8 |  | 0
- | Vmesnik za RS-485 komunikacijo, COM-485 | kos | 1 |  | 0
povezava na toplotno črpalko
- | Upravljalni tablo, 15.6" ekran na dotik | kos | 1 |  | 0
Weinteck cMT3162X
- | Programiranje in parametriranje opreme | kpl | 1 |  | 0
- | Svetilka z LED sijalko 8 W | kos | 1 |  | 0
- | Vtičnica, plastična, n/o, 1L+N+PE, 16A, 230V | kos | 1 |  | 0
- | Priklop kablov v elektro omari | kpl | 1 |  | 0
- | Bakrene zbiralke, pobarvane, 30 x 5 mm | m | 14 |  | 0
- | NN podporni izolatorji | kos | 16 |  | 0
- | DIN letev 35 mm, dolžine 600 mm | kos | 9 |  | 0
- | Vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
- | Gasilne ampule na pr. BONPET z nosilcem | kos | 1 |  | 0
- | Drobni material (ožičenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
- | Kabli N2XH-J, finožični, brezhalogenski
po uredbi CPR 305, SIST EN 50575, razred Ccas3d1a3
položeni v ceveh oz. na kabelskih policah
| 3 x 1,5 mm2 | m | 1200 |  | 0
| 5 x 25 mm2 | m | 40 |  | 0
- | Kabli JH(ST)H brezhalogenski
| 1 x 2 x 0.6mm2 | m | 3680 |  | 0
| 2 x 2 x 0.8 mm2 | m | 220 |  | 0
| 3 x 2 x 0.8 mm2 | m | 1150 |  | 0
| 17. Toplotna postaja skupaj |  |  |  | 0

## _REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ SN KABLOVODI , SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TP
št. | OPIS | CENA
1 | 20 kV KABLOVOD - GRADBENA DELA IN MATERIAL | 0
2 | 20 kV KABLOVOD -MONTAŽNA DELA IN MATERIAL | 0
3 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA ELEKTROMONTAŽNI DEL | 0
4 | TK RAZVOD - GRADBENI DEL | 0
5 | NN ZAČASNI PRIKLOP | 0
6 | NN OMREŽJE- ELEKTROMONTAŽNI DEL | 0
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
VREDNOST DDV: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## SN_in_NN_KANAL
1. 0,4 in 20 kV KABLOVOD, GRADBENA DELA (dobava in montaža) -
| 1. GRADBENA DELA SN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, izdelava končnih meritev, poročil in atestov.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v cestišču in bankini dimenzije 1x1.6m globine (teren V. kat) | m3 | 465.6 |  | 0
2 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v pločniku in bankini dimenzije 0.6x1.5m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 3.6 |  | 0
3 | Zasip jarka v cestišču, pločniku in bankini širine 1m v višini 0,9m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 419.04 |  | 0
4 | Zasip jarka pločniku in bankini širine 0,6m v višini 0,9m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 3.24 |  | 0
5 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh Jarek 1x1,6m globine. | m3 | 571.2 |  | 0
6 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 1m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh Jarek 0,6x1,5m globine. | m3 | 16.74 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za EE naprave 8x Stigmaflex cev prereza 160 mm SN VODI 2x Stigmaflex cev prereza 110 mm NN VODI 2x Stigmaflex cev prereza 50 mm POVEZAVA TP Trasa 78 m = 8x cev 160mm x 78m + 2x cev 110mm x 78m + 2x cev 50mm x 78m | m | 78 |  | 0
8 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za EE naprave 8x Stigmaflex cev prereza 160 mm SN VODI 2x Stigmaflex cev prereza 110 mm NN VODI Trasa 213 m = 4x cev 160mm x 213m + 2x cev 110mm x 213m | m | 213 |  | 0
9 | Beton C 12/15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 140.76 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 467.4 |  | 0
11 | Pazljiv ročni izkop dim 2x2x1,8m na trasi obstoječega SN kabla in pod nadzorom distribucije, komplet z odvozom odvečnega materiala v deponijo | kos | 1 |  | 0
12 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 2x2x1.8m globine,z 2 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 9 |  | 0
13 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1,2x1,5x1.8m globine,z 2 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 9 |  | 0
14 | Rušenjestene obstoječega jaška za izvedbo izvoda SN kablovodov. Prehod iz jaška va npvo kabelsko kanalizacijo. Komplet rušitvena dela, uvod cevi 10xfi 160 mm 4xfi110 in 2xfi50. Komplet z zidarskim zaključkom po končanih delih. Komplet dela in material | kos | 2 |  | 0
15 | PVC opozorilni trak | m | 291 |  | 0
16 | RF valjanec 25x4 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | m | 291 |  | 0
17 | Rezanje asfalta na cestišču | m2 | 56 |  | 0
18 | Asfaltiranje cestišča | m2 | 56 |  | 0
19 | Zakoličba nove trase VN kabelske kanalizacije | m | 291 |  | 0
20 | Izvedba križanj | kpl | 16 |  | 0
21 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
22 | Projektantski nadzor Opomba: predmet pogodbe za projektiranje | ur | 0 |  | 0
23 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
24 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## SN_KABEL
2. 20 kV KABLOVOD (dobava in vgradnja
| 2. 20 kV KABLOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: 1. V cenah predračuna je zajet ves potreben material in vse potrebno delo za izdelavo postavke, prav tako tudi vsa potrebna gradbena pomoč in pripravljalna dela. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, izdelava končnih meritev, poročil in atestov.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priklop SN kablovoda v TP KULTURNI DOM na podnožje varovalk. Kompletna garnitura za notranjo montažo (RAYCHEM) 3x kabel XHE 49_A 150mm2/25 mm2 Cu | grn | 2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje SN kabla N2XS(F)2Y 1x150 mm2 uvlačenje v cev brez ovir (trasa 170 m - 6 kablov + trasa 110m-3. kabli) | m | 1350 |  | 0
3 | Dobava in izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za prerez 150 mm2 Raychem tip POLT 24D/1xi komplet s kbv čevlji KČR 240 ,priklopom na pripravljeno mesto in vsem ostalim potrebnim priključnim in montažnim materialom in opremo | grn | 3 |  | 0
4 | Rezanje 3x kabla XHE 49 A 1x150 mm2, čiščenje na dolžini cca 1m, ter priprava za izdelavo kabelske spojke. | grn | 1 |  | 0
5 | Dobava in izdelava samoskrčne kabelske spojke za prerez 150 mm2 Raychem komplet s tulci in vsem ostalim potrebnim priključnim in montažnim materialom in opremo | grn | 1 |  | 0
6 | Stikalne manipulacije, meritve ter preizkus | grn | 1 |  | 0
7 | Vris v kataster komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
8 | Nadzor nad izvedbo in odelovanje ELEKTRO DISTRIBUCIJA | ur | 4 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## TP_MONTAŽNA
3. TRANSFORMATORSKA POSTAJA-MONTAŽNI DEL (dobava in montaža)
| 3. TRANSFORMATORSKA POSTAJA MONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: 1. V cenah predračuna je zajet ves potreben material in vse potrebno delo za izdelavo postavke, prav tako tudi vsa potrebna gradbena pomoč in pripravljalna dela. 2. Vse navedene blagovne znamke materiala in opreme služijo samo za definiranje kvalitete materiala in opreme. Izvajalec del lahko ponudi enakovreden material in enakovredno opremo tudi drugih proizvajalcev, vendar mora druge proizvajalce navesti v ponudbi. 3. V projektu je predviden material, ki ima ustrezne certifikate. V kolikor želi izvajalec del vgraditi material, ki nima ustreznih certifikatov, mora certifikate pridobiti sam. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, izdelava končnih meritev, poročil in atestov.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | TRANSFORMATOR ETRA 20/0,4 - 1x 1000kVA, , dobava, montaža in priklop komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, ter električnim veznim spjnim in izolativnim materialom in elementi | kos | 1 |  | 0
2 | Srednje napetostni blok TP se izvede po projektnih pogojih distributerja v SF6 izvedbi, Un=24 kV, f=50 Hz, Ik=16 kA, v sestavi: SN BLOK FBX C,C,T 20kV, SCHNEIDER ELECTRIC -2x VODNA CELICA -1x TRANSFORMATORSKA CELICA Blok kompletno dobavljen, montiran in priklopljen, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, ter električnim veznim spjnim in izolativnim materialom in elementi | kos | 1 |  | 0
3 | NN stikalni blok DOVODNO POLJE e tipski stikalni blok opremljen z opremo po enopolni shemi - tipska pločevinasta omara dim cca 600x400x2000 mm, komplet sestavljena in pripravljena za vgradnjo opreme - 1 kos - Avtomatski odklopnik NSX1600F Micrologic 5,3 A -1600 A /3p3d+ sprožnik pretokovni, podnapetostni, pomožni kontakti 2NO+2NC - 3 kos - Tokovni transformator ASK 1000/5A -1 kos - ANALIZATOR ISKRA - 1 kos - Avtomatski odklopnik NSX Micrologic 2,2 A -1600 A /3p3d+ sprožnik pretokovni, podnapetostni, pomožni kontakti 2NO+2NC, - 3 kos - žigosani tokovni transformator ASK 1600/5A - 1kos - Varovalčni ločilnik komplet z varovalkami 3x100 A - 3 kos - odvodnik prenapetosti 0,5 kV, 2500 kA - 3 kos - varovalno podnožje EZN 25, komplet z varovalkami 1' A - CU zbiralke, drobni vezni, spojni in izolativni material. Blok kompletno dobavljen, montiran, priklopljen in spuščen v obratovanje , vključno z izdelavo delavniških risb. | kos | 2 |  | 0
4 | NN stikalni blok DOVODNO POLJE je tipski stikalni blok opremljen z opremo po enopolni shemi - 6 kos - Varovalčni ločilnik velikosti 630 A - CU zbiralke, drobni vezni, spojni in izolativni material. Blok kompletno dobavljen, montiran, priklopljen in spuščen v obratovanje , vključno z izdelavo delavniških risb. | kos | 1 |  | 0
5 | NN stikalni blok DOVODNO POLJE je tipski stikalni blok opremljen z opremo po enopolni shemi - 3 kos - Varovalčni ločilnik velikosti 400 A - CU zbiralke, drobni vezni, spojni in izolativni material. Blok kompletno dobavljen, montiran, priklopljen in spuščen v obratovanje , vključno z izdelavo delavniških risb. - 6 kos - Tokovni transformator ASK 400/5A ŽIGOSANI - 3 kos - žigosani tokovni transformator ASK 1600/5A - 1kos - Varovalčni ločilnik komplet z varovalkami 3x100 A - 3 kos - odvodnik prenapetosti 0,5 kV, 2500 kA - 3 kos - varovalno podnožje EZN 25, komplet z varovalkami 1' A - CU zbiralke, drobni vezni, spojni in izolativni material. Blok kompletno dobavljen, montiran, priklopljen in spuščen v obratovanje , vključno z izdelavo delavniških risb. | kos | 1 |  | 0
6 | NN 0,4 kV merilna garnitura montirana v n.o. omarici, in opremljena z: - 1 kos - števec MT831-T1A42R52 - 1 kos- sm komunikator tip MK-f3a-3 z anteno - 1-kos - števčna sponka MSG - 1 kos - tropolna avtomatska varovalka 6 A - 1 gar - odvodnik prenapetosti tip Protect c 15 kA, 275 V omara komplet z omarico in vsemi povezavami, drobnim in veznim materialom, in spuščena v obratovanje | kos | 2 |  | 0
7 | Jekleni U profili za montažo transformatorja, l=2,5 m | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava in montaža rešetke za pokritje oljne jame dimenzije 1x1,8m, komplet z vgradnjo in pokrivanjem, komplet z vsemi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
9 | Kabel 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16mm Cu | m | 90 |  | 0
10 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 1x70mm2 Al (20kV- notranja), komplet z vsem potrebnim izolativnim, pritrdilnim in spojnim materialom in končniki ter adapterji za priklop na transformator | gar | 4 |  | 0
11 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 1x70mm2 Al (20kV- notranja), komplet z vsem potrebnim izolativnim, pritrdilnim in spojnim materialom in končniki ter adapterji za priklop na SN polje | gar | 4 |  | 0
12 | OLFLEX 110CY5G2,5 mm2 | m | 86 |  | 0
13 | OLFLEX 110CY7G2,5 mm3 | m | 86 |  | 0
14 | Kabel PP00 - A 1x16 | m | 21 |  | 0
15 | Kabelski čevlji 16mm2 | kos | 15 |  | 0
16 | Kabel NYY 1x300 mm2 | m | 86 |  | 0
17 | Kabelski končniki 1x300mm2 | kos | 32 |  | 0
18 | Vodnik P/F 35 | m | 25 |  | 0
19 | Kabelski čevlji 35 | kos | 12 |  | 0
20 | Pritrdilni pribor (objemke) za SN kable po steni | kos | 9 |  | 0
21 | Kabelska polica PK 200 komplet z nosilnimi konzolami in pritrdilnim materialom | m | 16 |  | 0
22 | RF valjanec Fe/Zn 25x4 mm2, komplet dobava, polaganje in izdelava obroča za oblikovanje potencialnega lijaka okrog TP | m | 240 |  | 0
23 | RF valjanec Fe/Zn 25x4 mm2, komplet dobava, krivljenje polaganje in spajane v objektu TP | m | 44 |  | 0
24 | RF valjanec Fe/Zn 20x3 mm2, komplet dobava, krivljenje polaganje in spajane kot lovilec in odvod | m | 36 |  | 0
25 | Varjeni spoji RF valjanca na jeklene konstrukcijske elemente in antikorozivna zaščita zvarov | kos | 10 |  | 0
26 | Svetilka za nadometno montažo s kapo iz polistirola, komplet s predstikalno napravo in sijalkami f.c.2x36 W | kos | 6 |  | 0
27 | Stikalo nadometno navadno | kos | 2 |  | 0
28 | Kabel NYY 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
29 | Varnostna vtičnica enofazna n.o. | kos | 2 |  | 0
30 | Varnostna vtičnica trifazna n.o. | kos | 2 |  | 0
31 | Kabel NYY 3x2,5 mm2 | m | 32 |  | 0
32 | Kabel NYY 5x2,5 mm3 | m | 32 |  | 0
33 | Instalacijski kanalčki 9-11 mm | m | 60 |  | 0
34 | Razvodnica n.o. | kos | 4 |  | 0
35 | Gasilni aparat - prah 6 kg | kos | 3 |  | 0
36 | Izolirni tepih | m2 | 16 |  | 0
37 | Lesena omarica (tipska omarica distributerja), z namenom hranjenja NN varovalnih vložkov, ključev, knjige vzdrževanja. | kos | 1 |  | 0
38 | Plastična verižica na vratih trafo prostora | kos | 2 |  | 0
39 | Označevanje vseh kablov komplet, opozorilne tablice, napisi, enopolna shema TP | kos | 1 |  | 0
40 | Projektantski nadzor | ur | 6 |  | 0
41 | Nadzor predstavnika distribucije | ur | 6 |  | 0
42 | Pregledi meritve, izdaja atestov | kos | 1 |  | 0
43 | Izdelava izvršilne dokumentacije PID Opomba: predmet pogodbe za projektiranje | kos | 0 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## TK_KANALIZACIJA
4. TK KABELSKA KANALIZACIJA, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| TK KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, izdelava končnih meritev, poročil in atestov. Izkop in kanalizacija je za TK kabelske vode.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču dimenzije 0.4x1.2 m globine (teren IV.do V. kat) | m3 | 28.8 |  | 0
2 | Zasip jarka v cestišču širine 0,4m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 6.048 |  | 0
3 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 30 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 3 |  | 0
5 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 3 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 22.752 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije - TK- 2xf125. (trasa60m) | m | 60 |  | 0
8 | Beton MB 10 za zaščito cevi pod povoznimi površinami | m3 | 15 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo komplet s plačilom komunalne takse. | m3 | 28.8 |  | 0
10 | Rušenjestene obstoječega TK jaška za izvedbo izvoda TK kablovodov. Prehod iz jaška v npvo kabelsko kanalizacijo. Komplet rušitvena dela, uvod cevi 2xfi 125 mm in zidarski zaključek po končanih delih. Komplet dela in material | kos | 1 |  | 0
11 | Izkop in komplet izdelava tipskega manipulativnega betonskega jaška fi=80 cm LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 9 |  | 0
12 | Zakoličba nove trase TK kabelske kanalizacije | m | 60 |  | 0
13 | Izvedba križanj | kpl | 4 |  | 0
14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
15 | Projektantski nadzor Opomba: predmet pogodbe za projektiranje | ur | 0 |  | 0
16 | Stroški nadzora Telekom Slovenije (ocenjeno) | ur | 2 |  | 0
17 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## NN_ZAČASNI
5. NN ZAČASNI PRIKLOP (dobava in montaža)
| 5. NN ZAČASNI PRIKLOP - SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop temelja za postavitev lesenega droga, tipizaciji DES | kos | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja lesenega droga h=9m, po tipizaciji DES. Postavitev droga vključno z niveliranjem in zasipom. | kos | 5 |  | 0
3 | Kabel X00/0-A 3x70+71,5+2x16mm2 | m | 215 |  | 0
4 | Zatezna sponka SKS 70 | kos | 4 |  | 0
5 | Kotna sponka SKS 70 | kos | 5 |  | 0
6 | Sponke DPZ 70/16 | kos | 16 |  | 0
7 | Samoskrčni tulci | kos | 16 |  | 0
8 | Priklop kabla na obstoječe hišne priključke, komplet z vsem potrebnim materialom in vsemi deli | kos | 2 |  | 0
9 | Demontaža obstoječega NN omrežja. Kabel X00/0-A 4x70 mm2, komplet z odklapljanjem 2x hišni priključek in demontažo in odstranitvijo 1x NN droga, ter vseh ostalih materialov in odvoz v deponijo skupaj s plačilom komunalne takse. | m | 200 |  | 0
10 | Demontaža začasnega voda, po vzpostavitvi končnega stanja (5x drog + 215 m kabla) komplet demontaža, odstranitev in odvoz v deponijo skupaj s plačilom komunalne takse. | m | 215 |  | 0
11 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 5 |  | 0
12 | Zaščita gradbišča pri izkopu - zapora ceste (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## NN_KABEL
6. NN OMREŽJE- ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| NN NN OMREŽJE ELEKTROMONTAŽNI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Izdelava priklopa štirižilnega kabla tipa NAYY 4x70 + 2,5 0,6/1kV na prosto priključno mesto v TP. | kos | 1 |  | 0
2 | Odvodniki prenapetosti za SKS vod, komplet s pritrdilnimi elementi in potrebnimi sponkami. | kos | 4 |  | 0
3 | Pocinkani valjanec položen po drogu | m | 7 |  | 0
4 | Pocinkani valjanec položen v izkopan jarek nad NN kablom | m | 35 |  | 0
5 | Pritrditev kabla po drogu | m | 9 |  | 0
6 | Mehanska zaščita kabla po drogu do višine 2m | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika za zunanjo miontažo komplet s kabelskimi tulci gnetljivimi 70 mm2 in priklopom na že pripravljeno mesto | grn | 1 |  | 0
8 | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika za notranjo miontažo iz samoskrčnega tulca komplet s kabelskim čevljem gnetljivim AKK 70 in priklopom na že pripravljeno mesto | grn | 3 |  | 0
9 | Dobava, montaža, polaganje in priklop novega dovodnega napajalnega kabla Tip kabla NAYY-J 4x70mm2+2,5mm2; uvlečen v NN kabelsko kanalizacijo. | m | 210 |  | 0
10 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## Kabelska kanalizacija
KABELSKA KANALIZACIJA
ZŠ | Postavka | EM | Količina | Cena | Znesek
OPOMBA
Zajeta je izdelava kabelske kanalizacije in fizične infrastrukture za priključevanje na javna omrežja 2 operaterjev. Dostopovna kabelska omrežja-kabelski del z opremo - zgradi vsak operater za sebe glede na svojo tehnologijo omrežja in v tem popisu niso zajeta
1 | Izdelava 1- cevne kabelske kanalizacije iz PVC110 cevi, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | M | 14 |  | 0
2 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PEHD cevi malega premera 50mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | M | 3 |  | 0
3 | Izdelava 1-cevne kabelske kanalizacije iz PEHD cevi malega premera 50mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču III. do V. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi | M | 28 |  | 0
4 | Odstranjevanje asfalta debeline do 15 cm z odrezom, nakladanje in odvoz ruševin | M2 | 20 |  | 0
5 | Ponovno asfaltiranje poškodovanih cestnih prekopov debeline do 10 cm | M2 | 20 |  | 0
6 | Izdelava prehoda 2xPE50 cevi skozi obodno steno debeline 30 cm v kletni etaži, prehod izvesti hidrotesno skozi hidroizolacijo | KPL | 1 |  | 0
7 | Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s navodili upravljalca vodov, izkop v zemljišču z ovirami - obračun na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik s stani upravljalca | M3 | 1 |  | 0
8 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, finalna obdelava jaška, čiščenje okolice - brez dobave LŽ pokrova. | KOS | 2 |  | 0
9 | Dodatek za zdelavo kabelskega jaška iz B.C.80cm na trasi obstoječe kabelske kanalizacije | KOS | 2 |  | 0
10 | Dobava PVC cevi 0 110/103,6 mm | M1 | 118 |  | 0
11 | Dobava PE/HD cevi 0 50/42 mm | M1 | 118 |  | 0
12 | Samo dobava LŽ lahkega enojnega pokrova dim. 600x600, tip C250 | KOS | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža pokrite kovinske kabelske police dim.200x100 po stenah ali stropu v kletni etaži, vključno z vsemi pritrdili, krivinskimi spojnimi elementi, galvansko povezavo ter ozemljitvijo na hišno ozemljilo | M1 | 56 |  | 0
14 | Dobava in montaža telekomunikacijske omare GKV 800x800x..... ter izdelava ozemljitve na hišno ozemljilo - NI VKLJUČENO, predmet načrta hišnih instalacij! | KOS | 1 | / | 0
15 | Izdelava geodetskega posnetka - v okviru celega gradbišča | KPL | 1 | / | 0
16 | Izdelava PID-a | KOS | 1 |  | 0
17 | Tehnični nadzor operaterjev - predvideno | URA | 6 |  | 0
18 | Organizacija in zavarovanje gradbišča, postavitev prometne signalizacije, - v okviru celotnega gradbišča | KOS | 1 | / | 0
19 | Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik - obračun po dejanskih stroških | % | 6 |  | 0
| skupaj |  |  | € | 0

## JR
JAVNA RAZSVETLJAVA
Zap. št. | Opis | Količina | EM | Cena | Znesek brez DDV
GRADBENA DELA
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov (ocena) | 2 | kpl |  | 0
2. | Strojni izkopa kanala IV. ktg, dim. 0,4x0,8 m z odmetom materiala na rob kanala | 160 | m1 |  | 0
3. | Dobava in polaganje PVC rebraste cevi premera 75 mm z izkopom in zasipom | 170 | m1 |  | 0
4. | Dobava ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4 mm po NN kanalu | 170 | m1 |  | 0
5. | Dobava opozorilnega traku za napisom "POZOR EE KABEL" - rdeč | 170 | m1 |  | 0
6. | Strojni izkop jame za izdelavo betonskega temelja za kandelaber na sidro dimenzije (0,8x0,8x1,0)m v zemljini IV. ktg | 3 | kos |  | 0
7. | Izdelava betonskega temelja (0,6x0,6x0,8) m, s dobavo in vgradnjo betona in sidra potopljenega v betonski podstavek | 3 | kos |  | 0
8. | Zasip betonskega temelja za kandelaber, odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km, čiščenje terena in vrnitem okolja v prvotno stanje | 3 | kos |  | 0
ELEKTRO DELA
1. | Dobava in uvlek kabla NA2XY-J 4x10 cumm2 v vnaprej zgrajeno EKK med posameznimi kandelabri | 240 | m1 |  | 0
2. | Dobava in montaža svetilk LED tip Lumenia ELUM 12_030_010 | 3 | kos |  | 0
3. | Dobava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 9 m nad tlemi, za vsadno montažo, vrh stebra prilagojem za direktno montažo svetilke pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C) | 3 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža priključne sponke za v kandelaber | 3 | kos |  | 0
5. | Postavitev PK v predpripravljeni temelj s pomočjo avtodvigala | 3 | kos |  | 0
6. | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x2,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | 36 | m |  | 0
7. | Izvedba ozemljitev in povezava na kandelaber | 3 | kpl |  | 0
8. | Nepredvidena dela | 1 | kpl |  | 0
DOKUMENTACIJA
1. | Izvajanje nadzora s strani distributerja električne energije - lastnika obstoječe PMO | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava meritev in merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka (1eur/m1) | 1 | kpl |  | 0
4. | Zagon in preizkus | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj JAVNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0