## Žontarjeva ulica sanacija
Sanacija kanalizacije po Žontarjevi ulici
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom
|  | m1 | 24 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanala
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kom | 1 | 0 | 0
| B. Vzpostavitev | kom | 1 | 0 | 0
4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo,
z ureditvijo prometnega režima v času
gradnje z obvestili, zavarovanje
gradbene jame in gradbišča, ter
postavitev prometne signalizacije. Po
končanih delih prometno signalizacijo
odstraniti in prometni režim vzpostaviti
v prvotno stanje.
Obračun po dejanskih stroških
|  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
|  | m1 | 24 | 0 | 0
8. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava elaborata varstva pri delu. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objektov.
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
12. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med gradnjo, v ponudbi predvideti tudi stroške končnega deponiranja, ki mora biti v skladu z zakonodajo.
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
13. | Ročni odrez asfalta z ročno motorno
rezalko
|  | m1 | 18 | 0 | 0
14. | Rušenje asfaltnega vozišča debeline
6 + 4 cm, z odvozom na stalno deponijo,
vključno s stroški deponije
|  | m2 | 16 | 0 | 0
15. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne
zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base
B50/70, A3 v debelini 6 cm ter obrabne zaporne
plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3,
v debelini 4 cm, po zahtevah upravljalca
vozišča
|  | m2 | 16 | 0 | 0
16. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine |  |  |  | 0
| 0-3,50 m1, v terenu III. ktg z nakladanjem |  |  |  | 0
| izkopanega materiala na kamion, |  |  |  | 0
izkop 60°, ter odvozom materiala
na začasno gradbiščno deponijo
oddaljeno do 2 km
|  | m3 | 139.6 | 0 | 0
17. | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem
z jeklenimi opaži (SBH, KRINGS ali podobno),
globina jarka do 4,00m, vključno z vsemi
podobnimi deli in transporti
|  | m2 | 48 | 0 | 0
18. | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega |  |  |  | 0
| zasipnega materiala Ø 8-32 mm z utrjevanjem v |  |  |  | 0
| slojih po 30 cm do 95% trdnosti po standardnem |  |  |  | 0
| Proktorjevem postopku, vključno z nabavo |  |  |  | 0
in dobavo materiala
| celoten izkop : |  |  |  | 0
0
| celoten izkop : | 139.6 |  |  | 0
| odbiti vgrajen material: |  |  |  | 0
| - tampon | 6.4
| - posteljica | 2.67 |  |  | 0
| - obsip cevi | 18.1 |  |  | 0
| - cevi | 1.47 |  |  | 0
| - revizijski jašek | 2.35 |  |  | 0
|  | 30.99 |  |  | 0
|  | m3 | 108.61 | 0 | 0
0
19. | Nabava, dobava in izvedba nevezane nosilne
plasti makadamskega cestišča z nasutjem
drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm
z utrjevanjem, po zahtevah upravljalca ceste
|  | m3 | 6.4 | 0 | 0
20. | Odvoz od izkopa ostalega materiala
na stalno gradbeno deponijo vključno
s stroški deponije
|  | m3 | 139.6 | 0 | 0
21. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo |  |  |  | 0
| +/- 3 cm po projektiranem padcu |  |  |  | 0
|  | m2 | 24.8 | 0 | 0
22. | Nabava, dobava gramoznega materiala Ø 8-16
mm in izdelava temeljne plasti posteljice
debeline 10 cm +D/10, s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 97% trdnosti
po standardnem Proktorjevem postopku,
|  | m3 | 2.67 | 0 | 0
23. | Nabava in dobava gramoznega materiala Ø 8-16
mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi
30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v
slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh
cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%
po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 18.1 | 0 | 0
24. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z |  |  |  | 0
| deponije do mesta vgradnje |  |  |  | 0
|  | m1 | 24 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi |  |  |  | 0
| cevi SN 8, po detajlu |  |  |  | 0
DN 250 mm
|  | m1 | 24 | 0 | 0
26. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz |  |  |  | 0
| poliesterskih cevi Ø 1000 mm, globine do 3,50 m |  |  |  | 0
| na kanalu Ø 250 mm s poliestrsko muldo in |  |  |  | 0
| LTŽ pokrovom Ø 600 mm, C250, ter razbremenilnim |  |  |  | 0
obročem, po detajlu
|  | kom | 1 | 0 | 0
29. | Izdelava priključka PVC cevi DN 250 mm
na obstoječi revizijski jašek
|  | kom | 3 | 0 | 0
30. | Preoblikovanje obstoječe mulde v revizijskem
jašku z delnim rušenjem ter ponovno
izdelavo mulde iz betona C20/25
|  | kom | 4 | 0 | 0
31. | Črpanje talne vode med gradnjo |  |  |  | 0
|  | ur | 30 | 0 | 0
32. | Prečno zavarovanje obstoječih |  |  |  | 0
| komunalnih vodov v času izvajanja del |  |  |  | 0
| in vzpostavitev v prvotno stanje |  |  |  | 0
| obračun po dejanskih stroških |  |  |  | 0
| ocena stroškov |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
33. | Projektantski nadzor na gradbišču v
času izvedbe
|  | ur | 5 | 0 | 0
0
34. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca
komunalnih vodov, obračun po dejanskih
stroških
|  | ur | 15 | 0 | 0
35. | Strojno čiščenje kanala po končanih |  |  |  | 0
| delih in pregled kanala s TV kamero |  |  |  | 0
|  | m1 | 24 | 0 | 0
0
36. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih |  |  |  | 0
| kanalizacijskih cevi po EN SIST 1610 |  |  |  | 0
|  | m1 | 79.87 | 0 | 0
37. | Čiščenje in planiranje terena |  |  |  | 0
| po končani gradnji |  |  |  | 0
|  | m2 | 105 | 0 | 0
38. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 5% od vrednosti
| del. |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0