## vodovod NL DN150
R E K A P I T U L A C I J A - vodovod NL DN150
JAVNI VODOVOD NL DN150 ŽONTARJEVA ULICA
| 3.1.4.1.1. Zemeljska dela | [6 empty] | 0
| 3.1.4.1.2. Montažna dela | [6 empty] | 0
| 3.1.4.1.3. Vodovodni material | [6 empty] | 0
| DODATNA DELA PRI IZVEDBI JAVNEGA VODOVODA NL DN150 | [6 empty] | 0
| SKUPAJ JAVNI VODOVOD: | [6 empty] | 0
DODATNA DELA PRI IZVEDBI JAVNEGA VODOVODA NL DN150
3.1.4.1.4. Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki,
| 2x v elektronski obliki). |  |  |  |  | kos | 1 | 0
3.1.4.1.5. Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM
koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila
| o vrisu v kataster. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
| 3.1.4.1.6. Izdelava geodetskega načrta. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
| 3.1.4.1.7. Stroški izvedbe projektantskega nadzora. |  |  |  |  | ur | 5 | 0
3.1.4.1.8. Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve
| obvestilne table na gradbišču. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
| 3.1.4.1.9. Stroški izdelave VARNOSTNEGA načrta. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
3.1.4.1.10. Stroški izdelave NAČRTA o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano
dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno
| področje. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
3.1.4.1.11. Stroški posnetka obstoječega stanja terena (po zakoličbi
vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del
| (javne površine, mejniki, objekti, cvetlična korita …). |  |  |  |  | kos | 1 | 0
3.1.4.1.12. Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času
od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem
| stroškov dela in materiala. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
3.1.4.1.13. Stroški postavitve začasne delne zapore dela lokalne
ceste (postavitev ograj, prometnih znakov, opozorilnih trakov, signalizacije ...).
| Po končanih delih se delna zapora odstrani. |  |  |  |  | kos | 1 | 0
| SKUPAJ DODATNA DELA: | [6 empty] | 0
OPOMBE:
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: |  |  | 60 | °
| Širina dna izkopa je: |  |  | 90 | cm
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
OPOMBA ZA VODOVODNI MATERIAL:
MOŽNA JE VGRADNJA VODOVODNIH MATERIALOV DRUGIH PROIZVAJALCEV, ČE JE IZPOLNJENA
ZAHTEVA O ZAHTEVANIH LASTNOSTIH.
| 3.1.4.1. | JAVNI VODOVOD NL DN150 ŽONTARJEVA ULICA
3.1.4.1.1. ZEMELJSKA DELA
3.1.4.1.1.1. | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi,
oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta
prevezave na obstoječi cevovod.
Obračun po metrih.
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir
in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče
pospravi in vzpostavi prvotno stanje
| ocena stroškov | [6 empty] | 0
3.1.4.1.1.3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
vodovod
| PEHD 110 | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
vodovod
| POC DN63 | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
| TK inštalacija | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.4. | Križanja z obstoječimi komunalnimi vodi s strani predstavnikov
obstoječih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
vodovod
| PEHD 110 | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
vodovod
| POC DN63 | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
| TK | 1 | kos | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.5. | Nadzor nad obstoječimi komunalnimi vodi s strani predstavnikov
obstoječih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
| (Obračun po dejanskih stroški - 5 ur) | [6 empty] | 0
3.1.4.1.1.6. | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij, na območju urejanja.
hišni kanal.
priključek za
komunalne
| odp. vode | 6 | kos | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.7. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje
globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 4 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.8. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m,
z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega
materiala na začasno gradbeno deponijo.
Brežine se izvajajo v naklonu 60°.
| Širina dna izkopa je |  | 90 | cm.
a. 90% strojnega izkopa v terenu II-III kategorije
| m3 | 525.1408 |  | po |  | 0 |  | 0
b. 10% ročnega izkopa v terenu II-II kategorije
| m3 | 58.349 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.9. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.
| ur | 10 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v
projektiranem padcu.
| m2 | 198.765 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.11. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka
debeline cca 10 cm, 2x sejanim peskom
| m3 | 21.1516 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.12. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo,
Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za
poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se
izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi.
Obsip cevi je treba izvajati skrbno vibracijsko, da bo preprečeno poznejše
posedaje terena nad izkopom.
Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip
in nasip se izvajata vibracijsko (utrjujeta) po standardnem Proktorjevem
postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2xsejani pesek
| m3 | 126.7403 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.13. | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala
Ø 8-32 mm z utrjevanjem z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95%
trdnosti po standardnem Proctorjvem postopku, vključno z nabavo
| izkop: |  |  | 583.4898
odbitki:
|  | posteljica: |  | 21.1516
|  | obsip cevi: |  | 126.7403
|  | cev: |  | 3.9008
| m3 | 431.7 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.14. | Odvoz odkopanega materiala s tovornjakom kiperjem z začasne gradbiščne
deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije do 5 km, z nakladanjem,
razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.
| m3 | 583.49 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.15. | Pravilni odrez robov asfaltne lokalne ceste v Žontarjevi
ulici, debeline do 10 cm, širine 2,50 m, pod strokovnim
nadzorom upravljalca ceste.
Obnova obstoječe lokalne ceste je predvidena na celotni
dolžini obnove novega javnega vodovoda NL DN150.
| m | 446.7 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.16. | Strojno rezanje in rušenje asfalta v Žontarjevi ulici, debeline do 10cm,
z nakladanjem ruševin na tovornjak in odvozom ruševin na stalno
gradbeno deponijo (H=10km), vključno s stroški deponije in predložitvi
ustreznih dokazov o sklenjeni pogodbi za deponijo.
Faktor razrahljivosti materiala upoštevan v ceni.
Obnova obstoječe lokalne ceste je predvidena na celotni
dolžini obnove novega javnega vodovoda NL DN150.
Obnova ceste je predvidena v celotni širine ceste - gradnja kanalizacije.
Upoštevano 50% celotne širine ceste!
| m2 | 276.0625 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.17. | Nabava, dobava in vgradnja novega tamponskega drobljenca GW 0/32mm
v deb. 30 cm, po zahtevah upravljalca ceste v Žontarjevi ulici.
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni na enoto.
Obnova obstoječe lokalne ceste je predvidena na celotni
dolžini obnove novega javnega vodovoda NL DN150.
Obnova ceste je predvidena v celotni širine ceste - gradnja kanalizacije.
Upoštevano 50% celotne širine ceste!
| m3 | 95.2 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.18. | Vzpostavitev dela cestišča lokalne ceste Žontarjeva ulica v prvotno stanje:
Izvedba grobe plasti cestišča s plastjo asfalta
AC 22 base B 50/70, A3, Z4, debelini 6 cm.
Izvedba vozne asfalta AC 11 surf B50/70,
A3, Z2 v debelini 4 cm
Zgornje plasti nasipa oz. tampona morajo biti izdelane iz
materiala, odpornega proti zmrzovanju.
Grobo izdelan planum se izdela s točnostjo +-3 do +-5 cm.
Na grobo izdelan planum položimo podlago finega planiranja
s točnostjo +- 1 cm. Na planum se običajno nanese plast peska
debeline 3 do 5cm. Vgradnja te plasti (tampona) prepreči mešanje
materiala iz cestnega telesa z materialom podlage in dosežemo
boljše ravnost planuma.
Plast cestišča (groba in vozna plast) polagamo na nosilne plasti
po vročem ali hladnem postopku.
Vozna plast se polaga na grobo (vezno) v debelini 4 cm. Groba plast
je debela 6 cm. Pred nanašanjem mešanice mora biti podlaga popolnoma
suha in dobro očiščena. Mešanico izdelamo in vgradimo strojno.
Pri večplastnih utrditvah vsako plast posebej vgradimo in zbijemo. Za
zbijanje uporabljamo valjarje na kovinskih aki gumenih kolesih. Težje
dodstopne površine utrditve nabijemo z ročnimi nabijači.
Upoštevati navodila upravljalca ceste.
Obnova ceste je predvidena v celotni širine ceste - gradnja kanalizacije.
Upoštevano 50% celotne širine ceste!
| m2 | 238 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.19. | Obsip podtalnega hidranta in podtalnega hidranta - blatnika
z gramoznim materialom (uporabimo lahko material iz razrušenega
lokalnega cestišča).
Obsip podtalnega hidranta in podtalnega hidranta - blatnika je
treba izvajati skrbno vibracijsko, da bo preprečeno poznejše
posedanje terena nad izkopom.
| m3 | 0.42 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.20. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi
horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža podlošk.
Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
nastavljiva (teleskopska)
| garnitura |  | 7 |  | po | 0 | €/kos | 0
| cestna kapa za zasun, pod. hidrant |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0
montažna podloška za zasun,
| pod. hidrant |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0
| podbetoniranje vodov. arm. |  | 9 |  | po | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.1.21. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 662.55 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.1.22. | Nepredvidena zemeljska dela (% zemeljskih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [6 empty] | 0
3.1.4.1.2. MONTAŽNA DELA
3.1.4.1.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 | [5 empty] | 0
3.1.4.1.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 | [5 empty] | 0
3.1.4.1.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 21 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.6. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 21 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.7. | Priključitev novega cevovoda NL DN150 v sistem javnega
vodovodnega omrežja.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.8. | Montaža zasuna z montažo tesnil, vijakov, nastavljivo vgradno
(teleskopsko) garnituro, montažno podloško in cestno kapo.
| DN60 | 2 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0
| DN80 | 2 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0
| DN150 | 3 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.9. | Montaža hidranta - podtalna izvedba z montažo
tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.10. | Montaža hidranta (blatnika) - podtalna izvedba z montažo
tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške.
| DN80 | 1 | kos | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.11. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov,
zračnikov in zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 9 |  | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.12. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3.1.4.1.2.11.
| kos | 4 |  | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.13. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.14. | Izvedba meritev pretokov na montiranih hidrantih.
| kos | 2 |  | po |  | 0 | €/kos | 0
3.1.4.1.2.15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.16. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 220.85 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.2.17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | 0
3.1.4.1.3. VODOVODNI MATERIAL
3.1.4.1.3.1. | Tlačne cevi z obojko za pitno vodo iz nodularne litine (NL) v skladu s SIST EN 545:2011, Tlačni razred C40,
komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili iz elastomera (npr. EPDM) prilagojenimi pogojem vgradnje
(tesnila skladna s SIST EN 545:2011 in SIST EN 681-1:2000), dolžina cevi l=5,0 ali 6,0 m/kos, osnovni
standardni spoj - npr. STD, Tyton oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede
na pogoje vgradnje; sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar.
Z zunanjo zaščito cevi z minimalno 400 g/m2 zlitine Al+Zn in zaključno zaščito min. debeline 70 mikronov
(npr. nanos modrega epoksija) ali z drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine z večjo
verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) in notranjo cementno
oblogo debeline 4 mm.
Cevi morjo imeti ustrezen certifikat.
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 220.85 | m = | 37.5445 | = | 38 | kos - DN150
| m - DN150 | 228 |  | po |  | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.2. | Fazonski kosi za pitno vodo iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN10-16 v skladu s SIST EN545:2011 za
prirobnično vgradnjo, vključno s prirobničnimi tesnili EPDM (skladno s SIST EN 1514-1:1998), Vsi fazonski kosi
na zunanji in notranji strani zaščiteni z epoksi premazom min.debeline 250 mikronov po SIST EN 14901:2006.
Vsi kosi prirobnični fazonski kosi so z vrtljivo ali fiksno prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008).
Vsa kolena (FFK kosi) z vrtljivo priorobnico.
Ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja v kompletu s fazonskimi kosi.
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M16; L/X 100/72
Vsi vijaki skladni s SIST EN ISO 4016:2011 in matice skladne s SIST EN ISO 4034:2002 so galvansko zaščiteni
minimalne natezne trdnosti vsaj 4.6. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002.
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| FF80(250) |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
| FF80(500) |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
| N80 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
| FFR150/100 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
| FFR150/80 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
| T150/150 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
| TT150/60 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
| ZS100 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
| UNI60 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
vmesni kos
| NL DN150(500) |  | kos | 3 | po | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.3. | Fazonski kosi z obojko za pitno vodo iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN10-16 v skladu s SIST EN545:2011),
komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili iz elastomera (npr. EPDM) skladnimi s SIST EN545:2011 in
SIST EN681-1:2000 ter izvedbe z neizvlečnimi sidrnimi spoji - tesnilo (npr. STD Vi tesnilo,...), ki ustreza
SIST EN 545:2011 in SIST EN 681-1:2000. Vsi fazonski kosi na zunanji in notranji strani zaščiteni z epoksi
premazom min. debeline 250 mikronov po SIST EN 14901:2006, Fazonski kosi z obojko in prirobnico
(MMA in E) z vrtljivo prirobnico (skladno s SIST EN 1092-2:2008). Vsi vijaki skladni s SIST EN ISO 4016:2011
in matice skladne s SIST EN ISO 4034:2002 so galvansko zaščiteni minimalne natezne trdnosti vsaj 4.6.
Podloške morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Ves tesnilni ter pritrdilni material se dobavlja
v kompletu s fazonskimi kosi.
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| E150 |  | kos | 4 | po | 0 |  | 0
| MMA150/80 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.4. | EV zasun kratke izvedbe, PN10/16 (po SIST EN558:2008+A1:2012, serija 14) za pitno vodo iz nodularne litine
s prirobnicami (skladnimi s SIST EN1092-2:2008), z mehkim tesnenjem in pogonskim vretenom iz nerjavečega
jekla kvalitete 1.4021 ter klinom zaščitenim z EPDM gumo skladen s SIST EN1074-1:2001, SIST EN1074-2:2001,
SIST EN1074-2:2001/A1:2004 in SIST ISO7259:2000 (npr. Euro 20; tip 23). Z zunanjo in notranjo epoksi
zaščito ohišja debeline minimalno 250 mikronov po SIST EN14901:2006. S prirobničnim tesnilom v skladu s
SIST EN1514-1:1998, ter galvansko zaščitenimi vijaki skladnimi s SIST EN ISO 4016:2011, maticami skladnimi
s SIST EN ISO 4034:2002 ter podložkami s SIST EN ISO 4016:2011, maticami skladnimi s SIST ENISO 4034:
2002 ter podloškami (skladnimi s SIST EN ISO 7091:2002),
Zasun preizkušen skladno s SIST EN12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012.
V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura z zunanjo PE ali PVC zaščito, montažna podložka in
cestna kapa in pokrov iz nodularne litine za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056; kvalitetne
izvedbe z bituminizirano površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova, napisom
npr. VODA, VODOVOD,... - v dogovoru z upravljalcem.
Pokrov vključno s podložno ploščo. Komplet.
(Hvgr=1,0-1,50m)
| DN60 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
(Hvgr=1,0-1,50m)
| DN80 |  | kos | 2 | po | 0 |  | 0
(Hvgr=1,0-1,50m)
| DN150 |  | kos | 3 | po | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.5. | Podtalni hidrant skladen s standardi SIST EN 14339:2005, SIST EN 1074-1:2001 in SIST EN1074-6:2008 s
prirobničnim priključkom PN 10-16 skladnim s SIST EN 1092-2:2008, material hidranta je NL ali INOX, min.
pretočna karakteristika (Kv) po SIST EN14339:2005. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min.
debeline 250 mikronov.
S prirobničnim tesnilom v skladu s SIST EN1514-1:1998, ter galvansko zaščitenimi vijaki (skladnimi s SIST
EN ISO4016:2011) in maticami skladnimi s SIST EN ISO4034:2002 ter podložkami (skladnimi s SIST EN
ISO7091:2002).
Hidrant opremljen s kroglo iz umetne mase za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino
za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. Vključno z cestno kapo in pokrovom
iz nodularne litine kvalitetne izvedbe z bituminizirano površinsko zaščito ohišja in protikorozijsko trajno
zaščito pokrova.
Cestna kapa s pokrovom skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino in napisom HIDRANT
ali HYDRANT - v dogovoru z upravljalcem.
Pokrov vključno s podložno ploščo. Komplet.
Hvgr=1,25m
| ptH80 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.6. | Podtalni hidrant - blatnik po standardu SIST EN14339:2005 (npr. Hawle490F ali enakovredno), s pripadajočim
drenažnim elementom (npr.Hawle 490Z) s prirobničnim priključkom PN 10-16 skladnim s SIST EN 1092-2:2008.
NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov.
S prirobničnim tesnilom v skladu s SIST EN1514-1:1998, ter galvansko zaščitenimi vijaki (skladnimi s SIST
EN ISO4016:2011) in maticami skladnimi s SIST EN ISO4034:2002 ter podložkami (skladnimi s SIST EN
ISO7091:2002).
Hidrant opremljen z izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Vključno z cestno kapo in pokrovom iz nodularne litine kvalitetne izveedbe z bituminizirano površinsko zaščito
ohišja in protikorozijsko trajno zaščito pokrova. Cestna kapa s pokrovom skladna z DIN 4055 za vgradnjo v
povozno površino in napisom HIDRANT ali HYDRANT - v dogovoru z upravljalcem.
Pokrov vključno s podložno ploščo. Komplet.
Hvgr=1,50m
| DN80 |  | kos | 1 | po | 0 |  | 0
3.1.4.1.3.7. | Stroški nepredvidenega vodovodnega materiala
(% od vrednosti vodovodnega materiala).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0
3.1.4.1.3.8. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | 0