## POVZETKE GRADBENA DELA
Izgradnja modularnega prizidka k OŠ Preska
REKAPITULACIJA - SKLOP 2
POVZETEK
A | DELA ZA IZVEDBO MODULARNE GRADNJE
1 | Izvedba modularnega prizidka | 0
2 | Elektro inštalacije | 0
3 | Strojne inštalacije | 0
| SKUPAJ brez ddv | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ z ddv | 0

## Modularna gradnja splošno
0 | SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSA DELA
• Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Morebitna odstopanja je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je sposoben izvesti objekt v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
• V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse za zaključeno izvedbo montiranih in finalno obdelanih izdelkov. Vključiti je potrebno tudi izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. Vse spremembe detajlov pripravi izvajalec in jih v pisno potrditev posreduje vodji projekta.
• Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
• Za vsa navedena dela je potrebno gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
• Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
• Morebitne nejasnosti v popisu del ali v projektu je potrebno razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
Izvajalec naj v ponudbi upošteva:
• snemanje potrebnih izmer na gradbišcu in po načrtih,
• usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev,
• izdelavo delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te,
• izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani,
• jamčenjem za njihove proizvode,
• dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih),
• vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela,
• fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del,
• pregled in prevzem predhodnih del,
• zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt,
• ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material,
• skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču,
• vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja,
• vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček,
• manipulativni, režijski in podobni stroški za dela,ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce),
• vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka,
• izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če sopogojeni z uporabo sistemske rešitve,
• razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obracuna v teh opisih to posebej navedeno,
• vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični, fasadni in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, crpalke in podobno,
• terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
• dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehnicnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vkljucno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih,
• stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje),
• vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vkljucno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.),
• zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabniku/om,
• zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega,
• popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim,
• sprotno in koncno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo,
• nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, placčilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidencnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«,
• vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari ter varnostnim nacrtom,
• vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.

## Modularna gradnja
15. | Modularne enote
SPLOŠNI OPISI
• Izdelava, prevoz na gradbišče (brez izrednega prevoza), montaža in povezovanje ter tesnenje modularnih enot iz jeklene protikorozijsko zaščitene konstrukcije v enoten objekt prizidka k OŠ Preska.
• Primarna konstrukcija iz jeklenih nosilev in stebrov z jekleno in leseno podkonstrukcijo, ki omogoča izvedbo tlakov in strehe.
• Vsak modul vsebuje svojo vodotesno strešno zaključno površino, ki se odvodnjava z do štirimi vertikalnimi vodi na notranji strani konstrukcije.
• Modularne enote morajo omogočati združevanje v vse smeri in brez omjitev v horizontalni smeri.
• Postavitev in sidranje na predpripravljene armiranobetonske točkovne temelje.
• Upoštevati vse zahteve, ki so določene PZI projektu št. 130 z vsemi vključenimi načrti in elaborati, datum izdelave junij 2020, izdelovalec Obrat d.o.o. in zagotavljati skladnost z vsemi potrebnimi gradbenimi zakoni, podzakonskimi akti, standardi in smernicami. Spremembe sestav tlakov, stropov, sten ter finalne obdelave so mogoče, vendar le po uskladitvi z vodjo projekta in po njegovi pisni potrditvi sprememb.
• Vključiti ves potreben pritrditveni in sidrni material
• Zagotoviti protikorozijsko zaščito konstrukcijskih in vseh ostalih jeklenih elementov vsah razreda C3M, ISO 12944-2.
• Zagotoviti topolno izolativnost in preprečevanje kondenzacije talne in strešne konstrukcije, kakor je določena v elaboratu gradbene fizike, ki je del projekta PZI.
• Prašno barvanje vidnih konstrukcijskih elementov in ostalih v popisu navedenih elementov z barvo po RAL lestvici in izboru projektanta načrta arhitekture s predpripravljenimi vzorci (predviden ton je svetlo siv zaradi skladnosti z obstoječim objektom, kar zahteva prostorski akt Občine Medvode).
• Izdelava objekta iz modularnih enot se obračuna po načelu ključ v roke.
VELIKOSTI MODULOV
15.1 | Količina in velikosti modulov
• Upoštevane so standardne velikosti modulov, kot so prisotni na trgu. Odstopanje od dimenzij je mogoče, če ne vpliva na zahteve in bistvene lastnosti objekta ter se pred izdelavo izvajalec zaveže naročilu prilagoditve projekta znotraj dovoljenih odstopan od gradbenega dovoljenja.
• V ceno posameznega modula vključiti izvedbo strehe in tal posameznega modula po sestavah T1 in ST1 (dokument 130 sestave.xlsx) oz. v takšni spremenjeni sestavi, ki izpolnjuje vse pogoje PZI dokumentacije.
• Cena naj vključuje transport in montažo modularnih elementov in stenskih elementov v postavki 15.2.
| - 2989/7325/3415 mm | 7
| - 2989/5988/3415 mm | 3
| skupaj kosov (cena za celoto) | 1 |  | 0 | 0
15.2 | Fasada in predelne stene
Panelna fasada
• Dobava in izvedba montažne panelne požarnovarne fasade (REI 60 in EI 60) in notranjih predelnih sten na sistem modularne gradnje. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja za izvedbo fasadne obloge.
• Izvajalec mora v posameznih postavkah upoštevati vsa potrebna dela in material za finalno in kvalitetno izvedbo po navodilih proizvajalca materiala.
• Pred izvedbo je potrebno opraviti izmero na objektu in uskladiti v projektu označene stike plošč s preostalimi fasadnimi elementi (okna, vrata ipd.)
• Postavitev plošč je vertikalna.
• Zunanje strani fasadnih plošč so barvane po RAL lestvici v mat sivi barvi, ki se jo določi v dogovoru s projektantom načrta arhitekturo s pomočjo vzorcev (pripravi izvajalec). Strani vseh plošč, ki so obrnjene proti notranjem prostoru so barvane po RAL lestvici v mat beli barvi v višini do 1,40 v pralni izvedbi. Končni RAL barvo se določi po potrditvi projektanta na podlagi vzorca.
• Pri izboru plošč je potrebno upoštevati zahteve: - požarne varnosti in študije požarne varnosti, ki je kot elaborat del projekta PZI (št. proje.130-ŠPV); - elaborata o zaščiti pred hrupom; - elaborata o energijskih značnilnostih gradnje.
15.2.1 | Panelna fasada, zunanji ovoj
| - debelina min. 17 cm (kot npr. Trimoterm FTV 172) m² | 143.8715
| skupaj zunanji ovoj | 1 | a | 0 | 0
15.2.2 | Panelna fasada, notranje predelne stene
| - debelina min. 17 cm (kot npr. Trimoterm FTV 172); m² | 35.518
| - debelina min. 12 cm (kot npr. Trimoterm FTV 120); m² | 77.29
| skupaj notranje stene | 1 | a | 0 | 0
Dodatna obloga fasade
2003-02-15 | Dekorativna obloga fasade
• Izdelava, dobava in montaža dodatne obloge po detajlu Načrt arhitekture 08.1
• izdelane iz jeklene nerjavne ali protikorozijsko zaščitene (vročecinkane) barvane pločevine (barva: po izbiri projektanta arhitekture) d= 0,5 mm, primerne teksutre (2WL, 6WL, 7GM, 15DP ali kot npr. Prometall, navedene teksture ali proiz. Emboss, tekstura Dot ali Bump ); v ceno vključiti dobavo in pripravo vzorcev.
• vključeno tesnenje in pritrjevanje.
| - skupna površina | 59.63
| m² | 59.63 | a | 0 | 0
15.3 | Mavčnokartonaste obloge
9.2.1 | Dobava in montaža mavčnokartonastih plošč v dveh sloju, lepljen na panelno fasadno oblogo (predelne stene med učilnicama in notranji steni obeh učilnic proti hodniku). Debeline 12,5 mm, stiki in pritrditve bandažirani in brušeni.
| - skupna površina | 77.29
| m² | 77.29 | a | 0 | 0
15.4 | Talne obloge
• V enotne cene vključiti vse morebitne robne elemente, varilne vrvice, predpripravo podloge (samorazlivne izravnalne mase), lepila in zaključno obdelavo (poliranje, voskanje ipd.)
• Končno višino tal v navedenih prostorih uskladiti s sosednjimi prostori, kjer je višina talne obloge višja od vinilne.
15.4.1 | PVC talne obloge
Dobava in polaganje vinilne talne obloge, primerne za talno gretje. Lepila in vgradnjo izvesti na podlagi zahtev proizvajalca izbranega izdelka (npr. Tarkett Tapiflex Excellence 80; barva in vzorec po izboru projektanta); tip vgradnje v ploščah ali t.i. "loose lay" oz. na takšen način, da je omogočena razstavitev modulov in prestavitev na drugo lokacijo; vsi stiki med moduli morajo biti izvedeni tako, da jih mogoče razstaviti brez poškodbe tlaka (le npr. nadomestitev veznih kosov v tlaku).
| - površina učilnic in hodnika z igralnicami | 189
| m² | 189 | a | 0 | 0
15.5 | Spuščeni strop
• V enotne cene vključiti vse obloge, podkonstrukcije in dobavo ter montažo spuščenega stropa.
• Višina spuščenega stropa je največ 15 cm od iverne plošče pod strešno konstrukcijo.
15.4.1 | Spuščeni strop
Mineralna obloga strop z akustičnimi vrednostnimi, kot so opisani v elaboratu zaščite pred hrupom. Kot npr. Armstrong Ultima +, raster 60x60 cm, izgled Vector, obloga bela. Končni izbor izdelka in detajlov potrdi vodja projekta.
| m² | 189
| m² | 189 | a | 0 | 0
15.6 | Okna
• Gl. shemo oken v načrtu arhitekture
• Vsa stekla morajo biti primerna za vgradnjo v izobraževalne ustanove in višino stekla, ki se začne nižje od pasu. Npr. ESG kaljena varnostna stekla (zaščita pred razbitjem in poškodbam z razbitjem na manjše delce).
Okno OK-1: fiksno okno z drsnim krilom
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; minimalni talni prag (pod 2 cm); kot npr. WICONA Wicline 75 evo
• 4,00 x 2,87
| kosov s ključavnico | 1
| kosov | 1
| kosov | 2 | a | 0 | 0
Okno OK-2: fiksno okno
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; kot npr. WICONA Wicline 75 evo
• 2,00 x 2,87
| kosov | 4
| kosov | 4 | a | 0 | 0
Okno OK-3: Fiksno okno z enim krilom ter nad in pod svetlobo (polno polnilo v okvirju)
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; kot npr. WICONA Wicline 75 evo. V ceno vključiti predokenske zunanje žaluzije (npr. Roltek Hero 1)
• 1,93 x 3,01
| kosov | 2
| kosov | 2 | a | 0 | 0
Okno OK-4: Fiksno okno z nad in pod svetlobo (polno polnilo v okvirju)
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; kot npr. WICONA Wicline 75 evo. V ceno vključiti predokenske zunanje žaluzije (npr. Roltek Hero 1)
• 1,93 x 3,01
| kosov | 2
| kosov | 2 | a | 0 | 0
Okno OK-5
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; minimalni talni prag (pod 2 cm); kot npr. WICONA Wicline 75 evo. V ceno vključiti predokenske zunanje žaluzije (npr. Roltek Hero 1).
• 1,93 x 3,01
| kosov | 2
| kosov | 2 | a | 0 | 0
Okno OK-6:
Okno iz aluminijastih okvirjev s prekinjenimi toplotnim mostom, globine okvirjev 75 mm, zaobljeni vogali min. 0,5 mm; troslojna zasteklitev; toplotna prehodnost okna pod 1,1 W/m2K; kot npr. WICONA Wicline 75 evo. V ceno vključiti predokenske zunanje žaluzije (npr. Roltek Hero 1).
• 2,00 x 3,01
| kosov | 1
| kosov | 1 | a | 0 | 0
15.7 | Vrata
Dobava in montaža notranjih vrat, vključujoč okovje, kljuke, ki preprečujejo zatikanje oblačil (npr. Hope Baden), ploske talne blažilce (nameščeni bodo v prehodni prostor). Vsa stekla morajo biti ESG kaljena varnostna stekla (zaščita pred razbitjem in poškodbam z razbitjem na manjše delce).
15.7.1 | V-02: Lesena notranja vrata med učilnico in hodnikom, brezbarvno lakirane
• enokrilna vrata dvema stranskima svetlobama in nadsvetlobo.
• zvočna izolativnost 32 dB.
• dimenzij 2,62/2,86, svetla odprtina min. 1,0
• v ceno vključiti 2 nalepki za steklo z napisom oznake razreda v velikosti ok. 1x1 m.
| - kosov | 2
| kos | 2 | a | 0 | 0
15.7.2 | V-P1: Enokrilna požarna vrata
• enokrilna, zastekljena požarno odporna vrata, odpiranje po shemi, požarna zahteva VEI 2 30-C3 S in namestitev samozapirala. Gl. študijo požarne varnosti 130-ŠPV
• npr. Wicon Wicstyle 77FP
• dimenzij 1,30/2,41
• v ceni upoštevati jekleno podkonstrukcijo za pritridtev vrat (predvidoma U nosilec 40/80/3, dolžine 2,93 m, ki se ga privari v konstrukcijo modula na višini 2,42 cm od končnega tlaka). Podkonstrukcijo se lahko prilagodi zahtevan za pritrjevanje vrat izbranega dobavitelja.
| - teža podkonstrukcije | 30.967 | a | 0 | 0
| - količina vrat | 1 | a | 0 | 0
| skupaj |  |  |  | 0
15.8 | Opremljenost modulov
Opremljenost modulov z električnimi in strojnimi napeljavami je razvidna iz: - načrta strojnih inštalacij, št. 12-20 - načrta električnih inštalacij 111-06/2020
15.9 | Pleskanje mavčnokartonastih sten na predelnih stenah
• slikanje z beležem na vodni osnovi. Izvedba po navodilih proizvajalca.
• brez umetnih topil ali drugih sintetičnih dodatkov;
• stene do višine največ 3 m;
| - pralna barva (mat, enake bele barve kot belež) | 35.4774
| - brez dodatnih zahtev | 41.8126
| skupaj (m²) | 77.29 | a | 0 | 0
15.10 | Podkonstrukcija za podaljšanje napušča novega objekta ob vhodu v obstoječi objekt
15.10.1 | Podkonstrukcija za izvedbo podaljška napušča (na modulu dolžine 7325)
Jeklena podkonstrukcija veznega napušča, enkrat pregubana pločevina, 2/160/2900 mm. Izvedba mora ustrezati študiji požarne varnosti (št. 130-ŠPV). Gl. načrt arhitekture, detajl 01.1. Pločevino se pred protikorozijsko zaščito privari na konstrukcijo modula. V ceno vključiti namestitev bitumenske hidroizolacije na navedeni napušč (1,3 m2)
| - teža posameznega elementa | 72.848
| - kosov | 1
| skupna teža | 72.848 | a | 0 | 0
15.11 | Lesena podkonstrukcija za montažo oken
15.11.1 | Lesena podkonstrukcija za montažo oken, lepljen smrekov les, impregniran pred trohnobo in gnilobo, dim. 8/8/310 (1 kos) cm in 5/8/310 (10 kosov).
• Vijačeno v podkonstrukcijo strehe in tal modula.
• Izvedbo podkonstrukcije se lahko spremeni glede na zahteve dobavitelja oken in izvajalca modulov.
| - m³ | 0.14
| m³ | 0.14 | a | 0 | 0
15.12 | Cinkani izkoti za meteorno vodo
15.12.1 | Cinkani jekleni tipski vodovodni elementi za vodenje meteorne vode iz čevlja modula do priklopa na meteorno vodo pod nivojem terena; fi50; sidrano s tipskimi elementi v armiranobetonske temelje. Gl. načrt arhitekture detajl 09.1. Barvano v barvi modula.
| kosov skupaj | 20
| kosov | 20 | a | 0 | 0
15.13 | Podkonstrukcija za vzpenjalko
15.13.1 | Na modul se po načrtu privari podkonstrukcijo za oporo vzpenjalki. Vzpenjalka se opira na jekleno vrv dolžine 44 m, ki je speljana skozi kovinske nosilce (14 kosov; teža vseh kosov je 10,83 kg) točkovno privarjene na objekt (DE 1.9), jeklena vrv je napeta z napenjalcem, ob stiku z nosilcem pa ojačana z locnjem za žično vrv.
| komplet | 1
| kosov | 1 | a | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTRO
POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi certifikati.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
i) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
j) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
k) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda
Opomba: | Postavke, ki so sivo obarvane so vključene v popisu za sklop št. 1: Gradbena in obrtniška dela
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI |  |  |  | 0
| 1.6 Strelovodna napeljava |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 2.3 PROTIVLOMNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
| 2.4 MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
| 3. PRESTAVITVE IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
| 4. NEPREDVIDENA DELA |  | 3% | 0 | 0
| 5. PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID (3 izvodi) |  |  |  | 0
| SKUPAJ vrednost: |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
1. | EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 | Svetilke
Garancija na vgrajena svetila 5 oz. 7 let; življenska doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti z ustreznim napajalnikom.
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | S1 - Vgradna za modularne stropove (RV), Stropna (C). Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 barvna temperatura vira 3000K, Ohišje: Pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO)komplet zmontažni priborom, 5 letna garancija; energijski razred A++; ENEC certifikat
| kot tip 106 MC PR 3700 lm 30 W 830 FO 595x595mm IP43 white ali enakovredna | kos | 22 | 0 | 0
2 | S2 -Stropna (C), LED linijska svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, midpower SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Ohišje: Ekstrudiran profil iz aluminija, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO)
| kot tip Gyon line C/S L AS 6100 lm 83 W 830 L3088 mm FO IP20 white ali enakovredna | kos | 2 | 0 | 0
3 | S3 - Stropna (C) LED okrogla svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, midpower SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, Ohišje: Aluminij, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO)
| kot tip Lona C/S 600 h100 SOP 3800 lm 41 W 830 FO IP20 white ali enakovredna | kos | 6 | 0 | 0
4 | S4 - Stropna (C) LED okrogla svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, midpower SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, Ohišje: Aluminij, prašno barvan. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO)
| kot tip Lona C/S 400 h100 SOP 2550 lm 25 W 830 FO IP43 white ali enakovredna | kos | 7 | 0 | 0
5 | Z1 -Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, zagotavlja luminance > 300 cd/m², montaža vgradna, avtonomna baterija 3h trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20 , komplet z vgradnim montažnim priborom ter ustreznim fotoluminiscenčnim piktogramom nameščenem pod svetilko,
| kot tip TM ONTEC G ali enakovredna | kos | 3 | 0 | 0
6 | Z2 -Svetilka za zasilno razsvetljavo, z LED virom 235 lm, montirana vgradno , koridorska optika, avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj, samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP20, komplet z montažnim priborom
| kot tip TM ONTEC D ali enakovredna | kos | 4 | 0 | 0
7 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Meritev splošne razsvetljave po prostorih in izdaja ustreznega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Drobni, vezni in spojni material | 3% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, mehanska trdnost IK08, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot Tem Čatež Soft ali enakovredno
| navadno | kos | 6 | 0 | 0
| tipka oz. stikalo za pogon žaluzij oz. rolet | kos | 7 | 0 | 0
2 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in dozo za neposredni vklop svetilke
Obremenitev: -2000W - omsko breme - navadne sijalke -1000W - fluo svetilke KVG -500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
| S2 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, vgraden pri spuščenem stropu | kos | 3 | 0 | 0
3 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Soft | kos | 23 | 0 | 0
4 | Enofazni izpust, 16A, 230V, 50Hz zaključen s sponkami | kos | 18 | 0 | 0
5 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 6 | 0 | 0
6 | Brezhalogenski kael Cu 0,6/1kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom (predviden je kabel z XLPE PVC izolacijo ali enakovreden enakih oz. boljših karakteristik):
| - N2XH-J 5x6mm2 | m | 36 | 0 | 0
7 | Brezhalogenski kabli za instalacijo moči in kabelske razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim stropom, delno v izolacijske brezhalogenske samougasne cevi v montažnih stenah
| - N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 380 | 0 | 0
| - N2XH-J 7x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| - N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| - N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 190 | 0 | 0
| - N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 480 | 0 | 0
| - N2XH-O 2x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| - LiHCH 4x1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| - LiHCH 4x0,75 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| - LiHCH 2x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| - ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 3x1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| - N2XH-O 2x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
8 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR - B2ca s1 d1 a1, ali enakovredno tip H05Z1-K, uvlečen v zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
| . 6 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| . 10 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| . 16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
9 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, negorljiva, gibljiva, položena podometno
| - i. c. fi 36 mm | m | 40 | 0 | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 110 | 0 | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 320 | 0 | 0
10 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 40 | 0 | 0
| - PN fi 16 mm | m | 50 | 0 | 0
11 | NIK kanal raznih dimenzij
| - NIK 2-3 | m | 30 | 0 | 0
| - NIK 4-5 | m | 25 | 0 | 0
12 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, komplet s pokrovi in konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne višine vsaj 0,4m) Kot naprimer HERMI
| 100 mm | m | 45 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo | kos | 20 | 0 | 0
14 | Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji, cevovodi, kabelske police, kanali, kovinska fasada,....) z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 22 | 0 | 0
15 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z mostičenjem | kos | 10 | 0 | 0
| -z vijačenjem | kos | 16 | 0 | 0
16 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (senčila, črpalke, tipala, ventili, termostati, klime…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 18 | 0 | 0
17 | Samoregulirni grelni kabel dolžine 2 m s termostatom proti zmrzovanju cevi in ventilov klasičnih vodovodnih cevovodov, vgrajen termostat, ki vzdržuje temperaturo pri 3 °C (proizvod Mysun) | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba el. inštalacij v obstoječi kotlovnici v skladu z navodili strojnega izvajalca | ur | 16 | 0 | 0
19 | Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter arhitektom | ur | 10 | 0 | 0
20 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine 10x10 cm | kos | 2 | 0 | 0
21 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih, priključkih,...), projekt izvedenih del in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Drobni, vezni in spojni material | % | 3% | 0 | 0
23 | Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4. | ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Električna razdelilna omara R-PR1; vgradna izvedba, dim. (dim:3-vrstna z 12poli - 620x334x110mm; 3x12 modulov Proizvod HAGER; izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo:
dobava in montaža:
| - montažna plošča s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
| - odklopilno stikalo na diferenčni tok 40/0,03A;. | kos | 1 | 0 | 0
| - prenapetostni odvodnik PZH III V3+1 | kpl | 1 | 0 | 0
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA | kos | 24 | 0 | 0
| - izdelava el. razdelilca v delavnici | ur | 6 | 0 | 0
| - delo na terenu; prevezave in preklopi | ur | 10 | 0 | 0
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, |  |  | 0
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Sanacija glavne el. razdelilne omare R-G v objektu (klet pri stopnišču), ki obsega:
demontaža
| - PK podnožja komplet z varovalnimi vložki | kos | 3 | 0 | 0
| - EZN podnožja komplet z varovalnimi vložki | kos | 2 | 0 | 0
| - zbiralke, drobni, vezni in spojni mapterial | kpl | 1 | 0 | 0
dobava in montaža
| - bremensko stikalo 160A; 3p. | kos | 1 | 0 | 0
| - nova montažna plošča | kos | 1 | 0 | 0
| - prenapetostni odvodnik HERMI; PZH II V3+1/275/50 | kpl | 1 | 0 | 0
| - Varovalčni ločilnikLegrand SP58 3p. do 125A, komplet z vložki | kos | 3 | 0 | 0
| - Varovalčni ločilnikLegrand SP51 3p. do 50A, komplet z vložki | kos | 2 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
| ~ delo na ternu - režijske ure | ur | 16 | 0 | 0
- zbiralke (10 kg), vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.6 | STRELOVODNA NAPELJAVA
Vse postavke spodaj v sivi barvi so vključene v sklopu izvedbe gradbenega dela. V ceni upoštevati uskladitev z izvajalcem modularnega dela zaradi pravilnega delovanja strelovodne in ozemljitvene napeljave.
(UPOŠTEVATI DOBAVO, MONTAŽO IN ZAGON)
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na pločevinsato streho Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 70 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža cevne objemke KON 11A. Cevna objemka, namenjena ozemljevanju odtočnih cevi oz. pritrjevanju okroglih vodnikov na odtočne cevi z vijačenjem. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 30x3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON02 za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na fasado. Proizvajalec HERMI | kos | 40 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom Al in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža sponke KON03 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med okroglimi strelovodnimi vodnikomi ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 10 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON09 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med vajancem in armaturo. Proizvajalec HERMI | kos | 12
9 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 4 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al fi 8 mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 80 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža ploščatega vodnika 25x4 mm iz FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 110
12 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10
13 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI | kos | 12
17 | Meritve obstoječe strelovodne ozemljitve (pred pričetkom del na podlagi katerih se ugotovi stanje ozemljitvenega traku v zemlji) | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Povezava z obstoječim ozemljilom | kpl | 1
20 | Drobni in montažni material |  | 3% | 0 | 0
21 | Transportni in manipulativni stroški |  | 3% | 0 | 0
22 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. | STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6
10 Gbit/s ready (500 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj izpolnjujo zahteve Cat 6A
Minimalno 20 let sistemske garancije
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | Oprema montirana v obstoječe komunikacijsko vozlišče v računalniški učilnici
| Distribucijski panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/FTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja, vgrajen v 19˝ komunikacijsko om. | kos | 1 | 0 | 0
| Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, | kos | 1 | 0 | 0
| Priključni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m | kos | 6 | 0 | 0
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1 | 0 | 0
2 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - podometna ali nadometna | kos | 4 | 0 | 0
| izpust zaključen z RJ45 konektorjem | kos | 2 | 0 | 0
3 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu)
| U/FTP podatkovni kabel, Cat. 6 LS0H, 300 MHz, 23 AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568- C.2 za podporo 10GBASE-T); kot tip: Molex, CAA-0322L-VL | m | 380 | 0 | 0
4 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm, pobarvane (bela barva). Kot naprimer HERMI
| 100 mm | m | 50 | 0 | 0
5 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 80 | 0 | 0
| RBC 23 | m | 30 | 0 | 0
| RBC 36 | m | 20 | 0 | 0
6 | NIK kanal raznih dimenzij
| - NIK 2-3 | m | 20 | 0 | 0
8 | Zaključevanje U/FTP kablov kat. 6 na delilnem panelu in vtičnici | kpl | 6 | 0 | 0
9 | Meritve UTP/FTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja končnega poročila | kos | 6 | 0 | 0
11 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine 10x10 cm | kos | 1 | 0 | 0
12 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, označevanje vseh priključkov, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon; | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | 5% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. | JAVLJANJE POŽARA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA | VREDNOST
1 | NJP-401A ali enakovredno
| Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zank0, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje še enega LIMO-Ap, štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | OPT XP-95 | kos | 4 | 0 | 0
Adresibilni optični javljalnik Zarja
4 | P XP-95/Discovery | kos | 4 | 0 | 0
Podnožje za adresne javljalnike XP-95 Apollo
5 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 4 | 0 | 0
Tesnilo za podnožja javljalnikov
6 | AV-618 adresni vmesnik | kos | 1 | 0 | 0
eno kanalni IZHODNI - dvo kanalni VHODNI
'Krmilni vmesnik v ohišju s 3A relejskim izhodom in dvema vhodoma za priklop brezpotencialnih kontaktov
7 | DRŽALNI MAGNET | kos | 1 | 0 | 0
Držalni magnet za požarna vrata teže 100 kg
8 | Označevalna pl. | kos | 6 | 0 | 0
Označevalna nalepka optične javljalnike, vmesnike,….
9 | AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah | kos | 1 | 0 | 0
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah
10 | Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm, s polaganjem | m | 50 | 0 | 0
11 | Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 20 | 0 | 0
12 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.2 | 0 | 0
13 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm - ves material mora biti negorljiv | m | 60 | 0 | 0
14 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
15 | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih vmesnikov, ostalo,..) na položne instalacije, …… | kos | 6 | 0 | 0
16 | Zagon sistema in poizkusno delovanje | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Programiranje sistema vključno s programiranjem evakuacijskih terminalov | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 | PROTIVLOMNO VAROVANJE
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
V OŠ Preska je že izvedeno protivlomno varovanje. Novi javljlaniki se vežejo na obstoječo centralo
1 | RAZŠERITVENI MODUL | kos | 1 | 0 | 0
Razširitveni modul je opremljen z 8 serijskimi območnimi vhodi za javljalnike RSC Tecnoalarm, ki jih je mogoče povezati z 1 linijo Sensor Bus. -2 programljiva izhoda. -povezava bus RS485. -dimenzije (Š × V): 124 × 68 mm.
2 | PROTIVLOMNI SENZOR | kos | 3 | 0 | 0
IR + MW antimask Grade 3 senzor Logika za zaznavanje: (IR+MW), (IR ali MW), z možnostjo dnevnega izklopa MW. Stopnja zaščite: IP30-IK02 GRADE 3 'RDV tehnologija
3 | Finomontaža - razširitvenih modulov, senzorjev,.. | ur | 3 | 0 | 0
4 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | m | 80 | 0 | 0
5 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm samogasna s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 60 | 0 | 0
6 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | MULTIMEDIJSKA OPREMA
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Nadometni zvočnik za potrebe šolskega ozvočenja; BC-100 SERIJA 100V 15/10 W; 100V - bele barve; komplet s priklopom na obstoječ sistem šolskega ozvočenja | kos | 2 | 0 | 0
2 | Ura sekundna 24V - enostranska 300mm kot tip: 2ME-31 (Iskra Mehanizmi) ali enakovredno; komplet s priklopom na obstoječ sistem el. ur v šoli | kos | 2 | 0 | 0
3 | LR1100R regulator glasnosti 100W/100V, vgradni , beli SEA, komplet z vgradno dozo Fi 68 mm | kos | 2 | 0 | 0
4 | Montažni materiali in kabli:
| - Specialni VGA kabel C258, | m | 16 | 0 | 0
| - Video kabel RG-59B/U | m | 16 | 0 | 0
| - N2XH-J 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 16 | 0 | 0
| - N2XH-J 3 x 1,5mm2 - napajanje šolskega zvočnika | m | 50 | 0 | 0
| '- Kabel LIYCY 2x 1,5 mm2 - krmiljenje el.ure | m | 40 | 0 | 0
| '- Kabel N2XH-J 3x 1,5 mm2 - napajanje el.ure | m | 40 | 0 | 0
| - Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 | 0 | 0
| - Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 1 | 0 | 0
| - Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1 | 0 | 0
| - HDMI kabel M/M- 10m | kos | 2 | 0 | 0
| - Aktivni kabel USB 2.0; dolžina do 12 m; A-A priključek | kos | 2 | 0 | 0
| - NIK KANAL NIK 3-4 | m | 60 | 0 | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm | m | 16 | 0 | 0
| - Rebrasta vgradna cev Fi 36 mm | m | 20 | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela-potrjena s strani nadzora |  | 0.1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | PRESTAVITVE IN POMOŽNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kabelske trase obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 6 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe strelovodne zaščite na območju kjer je predvidena novogradnja | ur | 10 | 0 | 0
3 | Prestavitev obstoječih kamer ob predhodni demontaži in postavitvi na novo lokacijo | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati vrtanje betonske stene fi 100mm debelina stene cca 30- 40 cm) | ur | 6 | 0 | 0
5 | Drobna dela (manjši preboji in vrtanja) |  | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STR -1-ogr
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
1 | OGREVANJE
1.01 | Zapiranje ventilov ter delno praznjenje obstoječega ogrevalnega sistema. | 1 | kpl | 0 | 0
1.02 | Izvedba dodatnega odcepa z navojnim priključkom 1" na obstoječem razdelilniku ogrevne vode, vključno ves potrebni material. | 2 | kpl | 0 | 0
1.03 | Popravilo izolacije na obstoječem razdelilniku ogrevne vode na mestu izvedbe novega odcepa. Vključno izolacija in ves potrebni material. | 2 | kpl | 0 | 0
Visoko učinkovita črpalka s potopljenim rotorjem, elektronsko regulirana, za cevno vgradnjo. Toplotno izolacijski oklep serijsko. Regulacijski sistem omogoča nastavitev - dp-c (konstanten diferenčni tlak) - dp-v (variabilni diferenčni tlak) - dynamic adapt - avtomatsko znižano obratovanje Sinhronski motor po ECM tehnologiji z integrirano popolno zaščito motorja. Ohišje črpalke iz sive litine, tekač iz umetne mase, gred iz plemenitega jekla s kovinsko impregniranimi grafitnimi drsnimi ležaji. Skupaj s priključnimi holandci in tesnilnim ter spojnim materialom. Dobava, montaža in električna priključitev. proizvod: kot npr. Wilo Stratos Pico ali enakovredno
1.04 | Obtočna črpalka po zgornji specifikaciji: V = 0,76 m3/h dp = 45 kPa Pel= 3...45W / 230V proizvod: kot npr. Wilo Stratos Pico 25/1-6 ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
Tripotni regulcijski ventil - specifikacija Tripotni regulacijski ventil za zvezno regulacijo pretoka medija v zaprtih sistemih, zunanji navoj po EN ISO 228-1, ohišje ventila iz sive litine EN-GJL-250 (GG-25), sedež ventila iz medenine, drog ventila iz nerjavnega jekla, tesnilo iz EPDM, puščanje 1 po DIN 3230-3 BN, regulacijsko razmerje 100:1, vključno priključni cevni komplet (spojke ali protiprirobnice s tesnili in vijaki). Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss VRG3 ali enakovredno
1.05 | Tripotni regulacijski ventil po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: V = 0,76 m3/h kvs = 2,5 m3/h dp= 9,3 kPa proizvod: kot npr. Danfoss VRG3 15/2,5 ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
1.06 | Elektromotorni pogon regulacijskega ventila, brez potrebnega vzdrževanja, kompaktna izvedba. Sihronski motor s krmiljenjem in elektronsko cut-off funkcijo. Elektronsko zaznavanje končne lege in cut-off s časovnim staikalom v motorju. Ročno nastavljiva lega ventila ob izključenem menjalniku. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - potisna sila: 400 N - hod: 3 do 20 mm - hitrost: 7,5/15 s/mm - napetost: 230V/50Hz - krmiljenje: 3-točkovno - stopnja zašcite: IP54 proizvod: kot npr. Danfoss AMV 435/230V ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
1.07 | Regulator ogrevanja za krmiljenje enega mešalnega kroga krogov z mešalnim ventilom glede na zunanjo temperaturo, skupaj s prostorsko enoto in potrebnimi tipali, kompletno z dobavo in montažo, nastavitvijo ter ožičenjem in električnim priklopom. Sestavljen iz : - elektronski regulator - tipalo za merjenje zunanje temperature - naležno tipalo (1 kos) - potopno tipalo, skupaj s potopno tulko (1 kos) - prostorska enota (1 kos) proizvod: kot npr. komplet Seltron WXD10B + prostorska enota RCD2 ali enakovredno | 1 | kpl | 0 | 0
Krogelna pipa z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zašcitnim ovojem. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C
1.08 | Krogelna pipa z ročico DN25 | 3 | kos | 0 | 0
Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnoteženje v ogrevalnih in hladilnih sistemih ter sistemih sanitarne vode, omogoča prednastavitev pretoka in 100% tesno zapiranje pretoka, z blokado prednastavitve, z merilnimi priključki, material: na razcinkanje odporna medenina. Dobava in montaža. Proizvod: kot npr. Danfoss Leno MSV-BD ali enakovredno
1.09 | Ventil za hidravlično uravnoteženje po zgornji specifikaciji: priključek: 1" NN območje pretokov: 0,059 - 8,37 m3/h kvs=9,5 m3/h proizvod: Danfoss LENO MSV-BD DN25 ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni - specifikacija Lovilec nečistoč z obojestranskim notranjim navojem. Za dimenzije DN10 - DN50 ohišje izdelano iz rdeče litine, glava pa iz medenine. Za dimenzije DN65 - DN80 ohišje in glava izdelana iz medenine. Vložek sita izdelan iz nerjavnega kromnikljevega jekla. Lovilec uporaben za kapljevine: voda, mineralno, kurilno in hidravlično olje, goriva in druge neagresivne kapljevine. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - velikost odprtin sita: 0,6 mm - max. obratovalni tlak: PN 16 - delovna temperatura: 0 do +150°C
1.10 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN25 | 1 | kos | 0 | 0
Protipovratni ventil - specifikacija Protipovratni ventil iz rdeče litine in medenine s tesnilom iz fluoriranega elastomera (FKM), primeren za vodoravno ali navpično vgradnjo, z obojestranskim notranjim navojem. Vzmet konusa je razbremenjena. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - tlak odpiranja: 40 mbar - max. obratovalni tlak: PN 16 - obratovalna temperatura: -10 do +120°C
1.11 | Protipovratni ventil DN25 | 1 | kos | 0 | 0
1.12 | Polnilno-praznilna pipa iz medenine s priključkom za gibko cev, s kapo na verižici, zunanji navoj DN15, tlacna stopnja PN10. Dobava in montaža. | 2 | kos | 0 | 0
1.13 | Avtomatski odzračevalni lonček za izpust zraka, ki se nabira v cevnem razvodu ogrevalnih in hladilnih naprav. Konstrukcijska izvedba omogoca čiščenje ali zamenjavo lončka brez praznjenja cevnega sistema. Uporaba v ogrevalnih sistemih z medijem po VDI 2035 in glikoli do 30%. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - obratovalna temperatura: 0 do 110°C - max. obratovalni tlak: 10 bar - cevni priključek: G 1/2 - nazivna velikost: DN15 | 2 | kos | 0 | 0
1.14 | Termomanometer, premera 80mm, priključni nastavek 1/4" na hrbtni strani, vključno s protipovratnim elementom 1/2", merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - tlačna stopnja PN6 - temperatura: 0 - 120°C - tlak: 0-4bar | 1 | kos | 0 | 0
1.15 | Bimetalni termometer, razred 2 po EN 13190. Ohišje in okvir iz aluminija, številčnica s kazalcem pod akrilnim steklom. Potopna tuljka dolžine 40mm vključno snemljiva zaščitna cev z navojem G 1/2", vključno cevni element s tuljko. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - maks. tlak: 6 bar - prikazno območje: 0 - 120°C | 1 | kos | 0 | 0
Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Zgornji pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: kot npr. Radel ali enakovredno
1.16 | Jekleni radiator 22/600-1400 | 2 | kos | 0 | 0
1.17 | Jekleni radiator 22/900-1000 | 1 | kos | 0 | 0
1.18 | Jekleni radiator 33/300-1600 | 4 | kos | 0 | 0
1.19 | Jekleni radiator 33/300-500 | 2 | kos | 0 | 0
1.20 | Talne konzole za pritrditev jeklenih pločevinastih radiatorjev na tla. Dobava in montaža. | 9 | kpl | 0 | 0
1.21 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA-N 15 ali enakovredno | 9 | kos | 0 | 0
1.22 | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RLV 15 ali enakovredno | 9 | kos | 0 | 0
1.23 | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji - izvedba za javne prostore. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA 2920 ali enakovredno | 9 | kos | 0 | 0
Pocinkani tankostenski cevovodi iz nelegiranega jekla - specifikacija Tankostenske jeklene cevi in oblikovni kosi iz nelegiranega jekla 1.0034 po DIN EN 10305-3, zunanje galvansko pocinkani. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obrocem CIIR (črn). Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 120°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: kot npr. Geberit Mapress ali enakovredno
1.24 | Cevovod po zgornji specifikaciji. dimenzija: 28x1,5 | 85 | m | 0 | 0
1.25 | Cevovod po zgornji specifikaciji. dimenzija: 22x1,5 | 22 | m | 0 | 0
1.26 | Cevovod po zgornji specifikaciji. dimenzija: 18x1,2 | 53 | m | 0 | 0
1.27 | Cevovod po zgornji specifikaciji. dimenzija: 15x1,2 | 84 | m | 0 | 0
Penasta toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka - specifikacija Elastomerna fleksibilna izolacija cevi na osnovi sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Požarna odpornost klasificirana v skladu z zahtevami standardov EN 13501-1, testirana v skladu z zahtevami standardov EN 13823 in EN ISO 11925-2. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarna klasifikacija: BL-s3, d0 - obnašanje v požaru: samougasljiv material, ne kaplja, ne širi plamenov - območje uporabe: -50 ÷110°C - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,035 W/mK - upornost na prehod voden pare: 10.000 (<32mm), 7.000 (>32mm) Proizvod: kot npr.: Armacell Armaflex ACE plus ali enakovredno
1.28 | Izolacija po zgornji specifikaciji dimenzija: 19 x Φ28 | 85 | m | 0 | 0
1.29 | Izolacija po zgornji specifikaciji dimenzija: 13 x Φ22 | 22 | m | 0 | 0
1.30 | Izolacija po zgornji specifikaciji dimenzija: 13 x Φ18 | 38 | m | 0 | 0
1.31 | Izolacija po zgornji specifikaciji dimenzija: 13 x Φ15 | 48 | m | 0 | 0
1.32 | Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov na prostem, v vodotesni izvedbi, izdelana iz penaste parozaporne izolacije v ploščah, debeline 2x 25mm in oplaščene z Al pločevino, skupaj s tesnilnim trakom in ostalim montažnim materialom. | 1 | m2 | 0 | 0
1.33 | Demontaža radiatorja in talnih nosilnih konzol, čiščenje radiatorja in deponiranje v objektu. OPOMBA: Po potrebi izvesti barvanje radiatorjev skladno z odločitvijo nadzora. | 1 | kos | 0 | 0
1.34 | Ponovna montaža obstoječega na objektu deponiranega radiatorja in talnih nosilnih konzol po končanih obnovitvenih delih. Vključno ves potrebni material. | 4 | kos | 0 | 0
1.35 | Odstranitev priključnega cevovoda za radiator, skupaj z blindiranjem odcepov, vključno potrebni varilni material. | 1 | kpl | 0 | 0
1.36 | Izvedba novega odcepa na obstoječem cevovodu v tlaku za priključni cevovod za radiator. Vključno ves potrebni material. | 1 | kpl | 0 | 0
1.37 | Dvakratno miniziranje priključnih cevovodov za radiatorje. | 5 | m2 | 0 | 0
1.38 | Zaključno barvanje vidnih cevovodov z lakom v barvi po izboru projektanta arhitekture. Vključno barva in delo. | 5 | m2 | 0 | 0
1.39 | Požarna zaščita prehodov ogrevalnih kovinskih cevi skozi steno z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 3 | kpl | 0 | 0
1.40 | Izpiranje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom. | 1 | pš | 0 | 0
1.41 | Tlačni preizkus instalacije. | 1 | kpl | 0 | 0
1.42 | Polnjenje sistema s pripravljeno vodo, odzračevanje sistema. | 1 | kpl | 0 | 0
1.43 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - pregled instalacije - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | pš | 0 | 0
1.44 | Nastavitev in balansiranje poševnosedežnih regulacijskih ventilov skupaj z izdelavo zapisnika o nastavitvi in balansiranju le teh. | 1 | pš | 0 | 0
1.45 | Priprava in čiščenje gradbišča, zarisovanje tras, uskladitev z ostalimi izvajalci, vključno stroški opreme. | 1 | pš | 0 | 0
1.46 | Ročni vris sprememb, ki so nastale med izvedbo v PZI načrt. | 1 | kpl | 0 | 0
1.47 | Izdelava PID dokumentacije v elektronski in tiskani verziji v treh izvodih. | 1 | kpl | 0 | 0
1.48 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja. OPOMBA: Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! Preboje v zunanjih stenah izvajati po navodilih dobavitelja modulnih enot! | 1 | pš | 0 | 0
1.49 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0

## STR -2-hlaj
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
2 | HLAJENJE
2.01 | Zunanja split enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Dobava in montaža. Moč hlajenja: Qhl = 6,0 (2,0 - 7,1) kW Moč ogrevanja: Qgr = 6,0 (1,8 - 7,0) kW Napajanje - hlajenje: A= 7,40 / 7,05 / 6,75; V= 220 / 230 / 240 Napajanje - ogrevanje: A= 6,25 / 5,95 / 5,70; V= 220 / 230 / 240 Pretok zraka: m3/min: 40 / 45 Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C Območje delovanja: hlajenje: -10 do 43 ° C / ogrevanje: -15 do 24 ° C Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA / ogrevanje: 48 dBA Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320 Masa: 44 kg Max. dovoljena razdalja cevi: od 3 do 40 m Max. dovoljena višinska razlika: 30 m Priključki: 9,52/15,88 mm proizvod: kot npr. Panasonic U-60PZ2E5 ali enakovredno OPOMBA: Montaža vključuje namestitev zunanje enote, priklop cevnih instalacij, montažo in priklop elektro in signalnih kablov | 2 | kos | 0 | 0
2.02 | Komplet dveh nosilcev zunanje enote split hladilne naprave iz vroče cinkanega in prašno lakiranega profilnega jekla v barvi RAL 9002, za montažo na steno, opremljen z gumijastimi antivibracijskimi podstavki, nosilnost 100 kg. Vključno montažni pribor, dobava in montaža. | 2 | kpl | 0 | 0
2.03 | Notranja enota podstropne izvedbe, opremljena z ventilatorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Elegentna mat bela barva. Dobava in montaža. Moč hlajenja: Qh = 6,0 kW Moč ogrevanja: Qg = 7,0 kW Dimenzije: V × Š × G = 235 x 1 275 x 690 mm Raven zvočnega tlaka: 39 / 36 / 33 dB (A) Pretok zraka: 20,00 / 17,00 / 14,50 mł/min Teža: 33 kg Plin: R32 Priključki: 9,52 / 15,88 mm Dodatna oprema: - stenski upravljalnik proizvod: kot npr. Panasonic S-60PT2E5B ali enakovredno OPOMBA: Montaža vključuje namestitev notranje enote, priklop cevnih instalacij, montažo in priklop elektro in signalnih kablov. | 2 | kos | 0 | 0
2.04 | Nosilna konstrukcija za pritrditev naprave pod strop modulne enote. Dobava in montaža. OPOMBA: Uskladiti s stropno nosilno konstrukcijo modulnih enot! | 2 | kpl | 0 | 0
Predizolirana bakrena cev - specifikacija Predizolirana bakrena cev, namenjena za transport tehničnih plinov in hladiv v hladilni in klima tehniki. Izdelana v skladu z EN 12735, tovarniško očiščena, razmaščena in obojestransko zaprta. Izolacija cevi iz polietilena, oplaščena z belo zaščitno poliolefinsko-kopolimerno oblogo. Vključno fitingi iz medenine po EN 378 za priklop cevi na napravo. Pribor za lotanje, dobava in montaža. Tehnične lastnosti (izolacija): - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - območje uporabe: -50 ... +105°C - difuzijski koeficient: ≥ 5000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,035 W/mK - debelina izolacije: 9 mm proizvod: Armacell Tubolit Split ali enakovredno
2.05 | Predizolirana bakrena cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 9,52 mm | 28 | m | 0 | 0
2.06 | Predizolirana bakrena cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 15,88 mm | 28 | m | 0 | 0
2.07 | Električna povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 3x2,5 mm2. Dobava in montaža. | 28 | m | 0 | 0
2.08 | Električna (regulacija) povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 4x1,5 mm2. Dobava in montaža. | 28 | m | 0 | 0
Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek frigo cevi in električnega povezovalnega kabla pod stropom, komplet s pritrdilnim in obešalnim materialom.
2.09 | KP EL 100/60mm | 18 | m | 0 | 0
2.10 | KP EL 200/60mm | 3 | m | 0 | 0
2.11 | Trikratno vakuumiranje sistema s črpalko za hladivo za absolutni tlak < 100 Pa ter izsuševanje s hladivom pri tlaku 1 bar. | 2 | kpl | 0 | 0
2.12 | Testiranje in zagon sistemov, nadzor delovanja, poučevanje osebja. | 2 | kpl | 0 | 0
2.13 | Požarna zaščita prehodov freonskih razvodov skozi steno z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 1 | kos | 0 | 0
2.14 | Ročni vris sprememb, ki so nastale med izvedbo v PZI načrt. | 1 | kpl | 0 | 0
2.15 | Izdelava PID dokumentacije v elektronski in tiskani verziji v treh izvodih. | 1 | kpl | 0 | 0
2.16 | Gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja; vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo. OPOMBA: Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! Preboje v zunanjih stenah izvajati po navodilih dobavitelja modulnih enot! | 1 | pš | 0 | 0
2.17 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | pš | 0 | 0
2.18 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš | 0 | 0
| SKUPAJ HLAJENJE: |  |  |  | 0

## STR -3-prez
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
3 | PREZRAČEVANJE
3.01 | Napravi N1 in N2 Kompaktna prezračevalna naprava, za notranjo postavitev, z vertikalnimi priključki, z EC ventilatorji z zvezno regulacijo, s protitočnim rekuperatorjem z visokim izkoristkom vračanja toplote, filter na dovodu stopnje F7, na odvodu G4, z integriranim električnim predgrelnikom, skupaj s kompletno avtomatiko z daljinskim posluževalnim tablojem. Dobava, montaža in zagon. Tehnični podatki: pretok zraka: 540m3/h dovod in odvod ekst. padec tlaka: 200Pa stopnja rekuperacije: 91% moč el. predgrelnika: 1,2kW priključna el. moč: 1,62kW/230V dim. 599x538x900mm priključki: 4x fi150/160mm Dodatna oprema: - redukcijski nastavek d160/d200 - 2x motorna loputa d200 - prostorsko tipalo CO2 proizvod: kot npr. Salda Smarty 4X V1.1 ali enakovredno | 2 | kpl | 0 | 0
3.02 | Naprava N3 Kompaktna prezračevalna naprava, za notranjo postavitev, z vertikalnimi priključki, z EC ventilatorji z zvezno regulacijo, s protitočnim rekuperatorjem z visokim izkoristkom vračanja toplote, filter na dovodu stopnje F7, na odvodu G4, z integriranim električnim predgrelnikom, skupaj s kompletno avtomatiko z daljinskim posluževalnim tablojem. Dobava, montaža in zagon. Tehnični podatki: pretok zraka: 525m3/h dovod in odvod ekst. padec tlaka: 200Pa stopnja rekuperacije: 91% moč el. predgrelnika: 1,2kW priključna el. moč: 1,62kW/230V dim. 599x538x900mm priključki: 4x fi150/160mm Dodatna oprema: - redukcijski nastavek d160/d200 - 2x motorna loputa d200 proizvod: kot npr. Salda Smarty 4X V1.1 ali enakovredno | 1 | kpl | 0 | 0
3.03 | Jeklen podstavek za postavitev prezračevalne naprave na tla, višina ca. 30cm zaradi izvedbe sifona za kondenz, nosilnost ca. 50kg, z nastavljivimi nogicami z antivibracijsko gumo. Dobava im montaža. dim. ca. 600x540x300mm OPOMBA: Uskladiti s talno nosilno konstrukcijo modulnih enot! | 3 | kpl | 0 | 0
3.04 | Okrogli dušilnik zvoka za dušenje hrupa ventilatorjev in klimatskih naprav. Priključki za vgradnjo v sistem spiro kanalov. Izdelan iz zunanjega plašča, polnila iz mineralne volne in notranjega plašča. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine. Dobava in montaža. dim. d200, dolžina 900mm proizvod: kot npr. Salda CA 200-900 ali enakovredno | 6 | kos | 0 | 0
3.05 | Električni kanalski dogrelec za montažo v sistem okroglih kanalov, s prigrajenim regulatorjem delovanja v odvisnosti od vhodnega signala 0-10V. Ohišje iz pocinkane pločevine. Primeren za vse položaje vgradnje. Minimalna hitrost zraka preko grelca 1,5m/s. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - priključna dimenzija: d200mm - električna moč: 1,2kW / 230V - temp. zraka za gelcem: 24˘C proizvod: kot npr. Salda EKA NIS 200-1,2-1F ali enakovredno | 3 | kos | 0 | 0
3.06 | Kombinirana fasadna rešetka za zajem in izpuh zraka, izdelana iz pocinkane pločevine, prašno barvana v RAL 9016. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Salda WSG 200 ali enakovredno | 2 | kos | 0 | 0
3.07 | Strešna fajfa za zaključek prezračevalne cevi na strehi, izdelana iz pocinkane pločevine, skupaj z zaščitno mrežico za zaščito ustja. Vključno pritrdilni material. Dobava in montaža. d200 mm | 1 | kos | 0 | 0
3.08 | Strešna kapa za zajem ali izpih zraka. Sestavljena je iz vertikalno postavljene cevi, ki je v zgornjem delu izdelana iz zašcitne mreže. Cev je pokrita s kapo, katere rob sega čez rob cevi za zajem oz. izpuh zraka. Dobava in montaža. dimenzija: d200 | 1 | kos | 0 | 0
3.09 | Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost do EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, s termičnim prožilom pri temperaturi 72°C in ročico za ročno odpiranje, z mejnim stikalom za kontrolo zaprte lege lopute. Dobava in montaža. dimenzija d200mm Dodatna oprema: - vgradni komplet za vgradnjo v lahke pločevinaste stene proizvod: kot npr. Trox FKRS-EU/TQ/Z01 d200 ali enakovredno | 2 | kos | 0 | 0
3.10 | Fleksibilni zračni kanali izdelani iz dvojne večslojne aluminijaste folije in vmesne izolacije debeline 25 mm, ki deluje kot zvočna in toplotna izolacija. Vključno montažni material. Dobava in montaža. dimenzija: d200 mm | 12 | m | 0 | 0
Alu prezračevalna rešetka z regulacijo - specifikacija Rešetka za dovod/odvod zraka s posamično nastavljivimi vodoravnimi lamelami ter s pritrditviijo v nosilni okvir, izdelana iz alu profilov. Nastavitev pretoka s širokimi protismernimi lamelami v vertikalni postavitvi, ki jih je mogoče z izvijačem zvezno prilagajati s pomočjo regulirnega zobnika. Rešetka se dobavi v barvi RAL 9010. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Trox SL-AG ali enakovredno
3.11 | Rešetka po zgornji specifikaciji B x H = 325x125 mm proizvod: kot npr. Trox SL-AG 325x125/M1 ali enakovredno | 6 | kos | 0 | 0
3.12 | Rešetka po zgornji specifikaciji B x H = 425x125 mm proizvod: kot npr. Trox SL-AG 425x125/M1 ali enakovredno | 3 | kos | 0 | 0
Alu prezračevalna rešetka brez regulacije - specifikacija Rešetka za dovod/odvod zraka s posamično nastavljivimi vodoravnimi lamelami ter s pritrditviijo v nosilni okvir, izdelana iz alu profilov. Rešetka se dobavi v barvi RAL 9010. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Trox SL-AS ali enakovredno
3.13 | Rešetka po zgornji specifikaciji B x H = 325x125 mm proizvod: kot npr. Trox SL-AS 325x125/M1 ali enakovredno | 3 | kos | 0 | 0
3.14 | Rešetka po zgornji specifikaciji B x H = 425x125 mm proizvod: kot npr. Trox SL-AS 425x125/M1 ali enakovredno | 4 | kos | 0 | 0
Spiralno robljene cevi - specifikacija Spiralno robljena spiro cev iz trakov pocinkane pločevine, debeline po EN 1506, stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa), oblike F. Debelina pločevine glede na nazivno velikost cevi. Vključno oblikovni kosi, obešalni in pritrdilni material. Dobava in montaža. Debelina stene: Φ100-180 mm - 0,6 mm Φ200-560 mm - 0,8 mm
3.15 | Spiro kanali Φ200 | 110 | m | 0 | 0
Toplotna izolacija kanalov - specifikacija Toplotna parozaporna izolacija kanalov iz fleksibilnega penastega elastomera na bazi sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, brez vsebnosti CFC. V črni barvi, dobavljena kot plošce 2,0 x 0,5 m. Izolativne lastnosti izmerjene v skladu z EN 12667, difuzijski koeficient vodne pare v skladu z EN 12086. Meritve TÜV certificirane. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1 po DIN 4102 - območje uporabe: -50 ... +110°C - difuzijski koeficient: ≥ 7000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,036 W/mK proizvod: kot npr. Kai-Flex ST ali enakovredno
3.16 | debelina izolacije: 13 mm | 38 | m2 | 0 | 0
3.17 | debelina izolacije: 32 mm | 14 | m2 | 0 | 0
3.18 | Požarno tesnenje preboja pri vgradnji požarne lopute. Skupaj s potrebnim tesnilnim materialom. Izvedbo prilagoditi tipu lopute in tipu konstrukcije, v katero se vgrajuje. Vključno z označitvijo z nalepkami in izdajo certifikatov. | 2 | kos | 0 | 0
3.19 | Nastavitev količin zraka skozi prezračevalni sistem in distribucijske elemente ter izdelava vseh preskusov in meritev za predajo vgrajenih prezračevalnih sistemov po zahtevah SIST EN 12599, skupaj z izdelavo zapisnikov. | 3 | kpl | 0 | 0
3.20 | Oznaka smeri pretoka zraka v zračnih kanalih s puščico v skladu z DIN 2403. Velikost cca. 15x5 cm v RAL barvi, ki oznacuje transport zraka. | 12 | kos | 0 | 0
3.21 | Zaščitna obroba zračnih kanalov pri prebojih skozi steno. 2x dim. d200 | 2 | kos | 0 | 0
3.22 | Izdelava navodil o delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku. | 1 | pš | 0 | 0
3.23 | Ročni vris sprememb, ki so nastale med izvedbo v PZI načrt. | 1 | kpl | 0 | 0
3.24 | Izdelava PID dokumentacije v elektronski in tiskani verziji v treh izvodih. | 1 | kpl | 0 | 0
3.25 | Gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja; vključno odvoz odpadnega materiala na deponijo. OPOMBA: Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! Preboje v zunanjih stenah izvajati po navodilih dobavitelja modulnih enot! | 1 | pš | 0 | 0
3.26 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | pš | 0 | 0
3.27 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## STR -4-vodovodna inst
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
4 | VODOVODNA INSTALACIJA
4.01 | Zapiranje vode in praznjenje instalacije. | 1 | kpl | 0 | 0
4.02 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod hladne porabne vode v prostoru za čistila, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječega cevovoda ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 1 | kpl | 0 | 0
4.03 | Popravilo izolacije na mestu navezave. Vključno izolacija in ves potrebni material. | 1 | kpl | 0 | 0
4.04 | Kompleten umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike dim. min. 60x50cm - kromirani medeninasti odtočni ventil DN32 - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura DN15 za toplo in hladno vodo, za montažo na umivalnik - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila Dobava in montaža. Tip kompleta uskladiti z investitorjem pred nabavo. kot npr. Dolomite Gemma 2 + pipa Herz Infinity i12 ali enakovredno | 2 | kpl | 0 | 0
4.05 | Tlačni grelnik tople sanitarne vode za namestitev pod umivalnikom. Možnost nastavitve temperature vode do 75°C. Kotliček je izdelan iz jeklene pločevine, ki je protikorozijsko zaščitena z emajlom v kombinaciji z Mg zaščitno elektrodo. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - volumen: 10 l - električna moc: 1,5 kW - napetost: 230V/50Hz/1~ dodatna oprema: - varnostno protipovratni ventil 1/2" - fleksibilne cevi za priklop proizvod: Bosch 2000 T mini ES 010 ali enakovredno | 2 | kos | 0 | 0
4.06 | Polica iz sanitarne keramike, za stensko montažo pod ogledalo. Skupaj s pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. Tip uskladiti z investitorjem pred nabavo. | 2 | kos | 0 | 0
4.07 | Ogledalo v alu okvirju, za montažo nad umivalnikom. Dobava in montaža. Tip uskladiti z investitorjem pred nabavo. | 2 | kos | 0 | 0
4.08 | Milnik za tekoče milo, stenska pritrditev. Dobava in montaža. Tip uskladiti z investitorjem pred nabavo. | 2 | kos | 0 | 0
4.09 | Podajalnik za zloženih papirnatih brisač, aluminij, inox ali plastične izvedbe. Kapaciteta cca. 300 brisač tipa "V", opremljen s ključavnico. Dobava in montaža. Tip uskladiti z investitorjem pred nabavo. | 2 | kos | 0 | 0
4.10 | Prenosni gasilni aparat za gašenje požarnov skupin A, B in C. Sestoji iz posode, ročke, operacijskega vzvoda (ročica ventila), varnostnega zatiča, ventilnega zapaha, dvižne cevi in cevi z ročnikom ter razpršilno šobo. Opremljen z manometrom s kazalcem, PVC podstavkom in kovinskim nosilcem za montažo na steno. Aparat ustreza standardu EN 3, učinkovitost gašenja dokazljiva s tipskim cetifikatom. Vključno znak za gasilni aparat po SIST 1013 in stenska konzola. Dobava in montaža. Tehnični podatki: gasilno sredstvo: ABC prah min. potrebna kapaciteta: 6 EG (21A, 113B) proizvod: kot npr. Gallus Gloria PD 6 GA (6kg) easy ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
Krogelna pipa - specifikacija Krogelna pipa za sanitarno vodo z ročico ali metuljčkom za odpiranje. Izdelana iz rdeče litine, z dvojnim notranjim navojem. Za temperaturo vode med 5 in 85°C. Dobava in montaža.
4.11 | Krogelna pipa DN15 | 5 | kos | 0 | 0
4.12 | Revizijska vratca, izdelana iz nerjaveče pločevine, deb. 1 mm, vključno z okvirjem za vzidavo, vratca na tečaje in z jezičnim zapiranjem. Dobava in montaža. dim: 300x300 | 1 | kos | 0 | 0
Večplastna predizolirana cev - specifikacija Večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), difuzijsko tesna, proizvedena z uporabo SACP tehnologije, sestoji iz cevi in izolacijskega sloja, dobavljena v kolutih, okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, s čvrsto brezšivno zunanjo folijo v modri barvi; skupaj s fitingi in spojkami. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: E po DIN EN 13501-1 - max. temperatura: 70°C (10bar) - topl. prevodnost cevi: λ= 0,4 W/mK - toplotna prevodnost izolacije: λ=0,035 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm Proizvod: kot npr. Uponor Uni Pipe PLUS ali enakovredno
4.13 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 16x2,0 debelina izolacije: 10mm | 5 | m | 0 | 0
4.14 | Cev po zgornji specifikaciji. dimenzija: Φ 20x2,25 debelina izolacije: 10mm | 40 | m | 0 | 0
4.15 | Toplotna in parozaporna izolacija cevnih razvodov na prostem, v vodotesni izvedbi, izdelana iz penaste parozaporne izolacije v ploščah, debeline 2x 25mm in oplaščene z Al pločevino, skupaj s tesnilnim trakom in ostalim montažnim materialom. | 1 | m2 | 0 | 0
Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fitingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim tlakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Dobava in izvedba. Za fazonske kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi
4.16 | Odtočne cevi iz PP Φ32 | 25 | m | 0 | 0
4.17 | Odtočne cevi iz PP Φ50 | 8 | m | 0 | 0
4.18 | Navezava na talno kanalizacijo, skupaj s fitingi, tesnilnim in montažnim materialom. | 5 | kpl | 0 | 0
4.19 | Izvedba priključka za odvod kondenza iz hladilnih in prezračevalnih naprav, skupaj z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 5 | kos | 0 | 0
4.20 | Nadometni sifon za kondenzat kot protismradna zapora za odvod kondenzata iz notranjih enot hladilnega sistema in rekuperatorjev. Ohišje iz ABS plastike, telo sifona iz PP. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. LIV ali enakovredno | 5 | kos | 0 | 0
4.21 | Zaključno barvanje vidnih cevovodov z lakom v barvi po izboru projektanta arhitekture. Vključno barva in delo. | 10 | m2 | 0 | 0
4.22 | Požarna zaščita prehodov kovinskih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 2 | kpl | 0 | 0
4.23 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavkja vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | pš | 0 | 0
4.24 | Dezinfekcija sanitarne instalacije s klornim šokom, z izpiranjem cevovodov po reakcijskem času klornega šoka. Po klornem šoku je potrebno izvesti bakteriološko raziskavo vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki mora biti opravljena s strani pristojne institucije. Izvid bakteriološkega poročila mora biti predan investitorju na vpogled. V primeru negativnega izvida mora izvajalec klorni šok in bakteriološke raziskave ponoviti na lastne stroške. | 1 | pš | 0 | 0
4.25 | Preizkus tesnosti in pretočnosti kanalizacijskega sistema. Preizkus tesnosti se izvede s tlačnim preizkusom, preizkus pretočnosti pa z vizualno kontrolo odtekanja. Preizkusni tlak tlačnega preizkusa 0,5 bar, preizkusni čas 10 min. Potek preizkusa kanalizacijskega sistema v celoti ali po delih. O vseh preizkusih je potrebno sestaviti zapisnik. | 1 | pš | 0 | 0
4.26 | Poizkusno obratovanje. | 1 | pš | 0 | 0
4.27 | Ročni vris sprememb, ki so nastale med izvedbo, v PZI načrt. | 1 | kpl | 0 | 0
4.28 | Izdelava PID dokumentacije v elektronski in tiskani verziji v treh izvodih. | 1 | kpl | 0 | 0
4.29 | Gradbena dela v zvezi z vodovodno instalacijo; vključno odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. OPOMBA: Izvedbo prilagoditi glede na tehnične možnosti izvedbe del! Preboje v zunanjih stenah izvajati po navodilih dobavitelja modulnih enot! | 1 | pš | 0 | 0
4.30 | Priprava in čiščenje gradbišča, odvoz gradbenega odpadnega materiala na deponijo, vključno stroški opreme in dodatnih del. | 1 | pš | 0 | 0
4.31 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča | 1 | pš | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0