## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
I. FAZA GRADNJE
Investitor: |  | JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. Ljubljana
Naziv gradnje: |  | SANACIJA JAVNE KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE NASELJA BREZOVEC
2 – Načrt s področja gradbeništva
Naziv načrta: |  | 2/1 - Načrt javne kanalizacije s črpališči
Št. načrta: |  | 1894-K/21, Kono-B
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija | 0
| A. | Kanalizacija za komunalne odpadne vode | 0
(Kanal S1 (del), S2, S3, S4 (del) in tlačni vod TV1, TV2, TV3)
| B. | Kanalizacija za padavinske vode | 0
(del kanala M6, zamenjava lovilcev olj)
| C. | Črpališče ČRP1 - gradbeni in strojni del | 0
|  | ČRP1 - elektro del | 0
| D. | Črpališče ČRP2 - gradbeni in strojni del | 0
|  | ČRP2 - elektro del | 0
| E. | Črpališče ČRP3 - gradbeni in strojni del | 0
|  | ČRP3 - elektro del | 0
| F. | Asfaltiranje | 0
| D. | Čistilna naprava
|  | gradbeni del | 0
|  | strojni del | 0
|  | elektro del | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : |  | 0
Skupna dolžina kanalizacije za kom. odpadno vodo: |  |  | 618
|  | Investicija (brez DDV) na m1: | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela, gradbiščna dokumentacija in skupne storitve
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
0102 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. | kpl | 1 |  | 0
0103 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vpis izgrajene infrastrukture v kataster GJI na GURS, ter predaja elaborata na GURS KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
0106 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. | kpl | 1 |  | 0
0107 | Izdelava elaborata delne ali popolne začasne cestne zapore. | kpl | 1 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## A - Kanalizacija KOV, TV
A. | Kanalizacija za komunalne odpadne vode s tlačnimi vodi
(Kanal S1 (del), S2, S3, S4 (del) in tlačni vod TV1, TV2, TV3)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- | Pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno gradnjo kanalizacije s črpališči po tem projektu in gradnjo čistilne naprave.
- | Pri vseh izkopih in zasipih je potrebno faktor razrahljivosti (razsutja) upoštevati v ceni na enoto!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena [€] | Znesek [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 364.34 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 16 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA (UPOŠTEVANO ZA A. IN B.)
1201 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Posebej za vsako skupino komunalnih vodov.
| - elektrika | kpl | 1 |  | 0
| - javna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
| - telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 |  | 0
| - vodovod | kpl | 1 |  | 0
| - plinovod | kpl | 1 |  | 0
1202 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 297.94 |  | 0
1203 | Pridobitev dovoljenja delne ali popolne začasne zapore ceste ter ureditev prometnega režima z začasno prometno signalizacijo, v času gradnje vključno z obvestili. Po končanih delih se začasno prometno signalizacijo odstrani in vzpostavi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v prvotno stanje po katastru. | kpl | 1 |  | 0
1204 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 297.94 |  | 0
1205 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR (UPOŠTEVANO ZA A. IN B.)
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 11 |  | 0
1302 | Strokovni nadzor pristojnih služb zaradi posega v varovalni pas obsotječega komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. Glej zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžne profile kanalizacije.
| - elektrika | kpl | 1 |  | 0
| - javna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
| - telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 |  | 0
| - vodovod | kpl | 1 |  | 0
| - plinovod | kpl | 1 |  | 0
1303 | Izvedba geotehniškega nadzora, nadzor nad izvajanjem tekoče kontrole izvajanja zemeljskih del, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 8 |  | 0
1304 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
1.0 | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2101 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 219.9356 |  | 0
2102 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstil folije gramature 200 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 439.3856 |  | 0
2103 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po Proctorju, zahtevana nosilnost po tehničnem poročilu, vključno z nabavo in dobavo materiala. | m3 | 97.4384 |  | 0
2104 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine TD 0/32 v debelini do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala. | m3 | 94.9226 |  | 0
2.2 | POSEGI V OPREMO CEST
2201 | Odstranitev lesene ograje v območju ureditve novega črpališča ČRP1 z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse (v dolžini cca 8m). | kpl | 1 |  | 0
2202 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
2.0 | Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m2 | 4.2 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 4.2 |  | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
3.0 | Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4.1.1 | ŠIROKI IZKOP - 50°
4111 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 50°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 40% izkopanega materiala) | m3 | 21.2507 |  | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 60% izkopanega materiala) | m3 | 31.876 |  | 0
4112 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 50°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 2.348 |  | 0
4.1.2 | ŠIROKI IZKOP - 60° (izkop za tlačne vode)
4121 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 60°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo (spodnji in zgornji ustroj ceste d=75cm). Potrdi geomehanik. | m3 | 125.55 |  | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 50.994 |  | 0
4122 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 60°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 3.73 |  | 0
4.1.3 | ŠIROKI IZKOP Z RAZPIRANJEM BREŽIN - 70° (izkop v območju cest)
OPOMBA: Upoštevan je sočasni izkop kanalov S4 in dela kanala M6 med jaški mRJ6 in mRJ7, kjer poteka vzporedni potek kanalov.
4131 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 70°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo (spodnji in zgornji ustroj ceste d=75cm). Potrdi geomehanik. | m3 | 120.2386 |  | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 140.6513 |  | 0
4132 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 70°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 74.872 |  | 0
4133 | Zavarovanje gradbenega jarka z razpiranjem z lesenimi opaži. Globina jarka do 3,5 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 444.5152 |  | 0
4.1.4 | IZKOP S SITEMSKIMI OPAŽI - 90° (izkop v območju cest - glavna napajalna cesta 1)
4141 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo (spodnji in zgornji ustroj ceste d=75cm). Potrdi geomehanik. | m3 | 11.8555 |  | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 16.1942 |  | 0
4144 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 16.9112 |  | 0
4145 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Širina izkopa 1,55, globina jarka do 4,2m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. Obračunano dolžina x višina x 2. | m2 | 99.293 |  | 0
4.1.5 | DODATNI IZKOP
4151 | Dodatni izkop za tamponsko blazino debeline 30 cm. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na trajno deponijo. | m3 | 80.3514 |  | 0
4152 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. Ocena 10% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m. | m3 | 37.7529 |  | 0
4153 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 25 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 255.038 |  | 0
4202 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstil folije gramature 200 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 1639.53 |  | 0
4203 | Nabava, dobava in vgradnja gramoza 0-63 mm za izdelavo tamponske blazine debeline 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do Edh≥40MPa. | m3 | 80.3514 |  | 0
4204 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8-16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) s komprimacijo do stopnje 95% SPPpo Proctorju. | m3 | 3.9202 |  | 0
4205 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8-16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 59.5184 |  | 0
4206 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom (dovoz iz začasne deponije) z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz začasne gradbiščne deponije. | m3 | 257.6441 |  | 0
| celoten izkop: |  | 734.5757
| potreben zasip: |  | 361.4473
odbiti vgrajeni material:
| tamponska blazina |  | 80.3514
| posteljica |  | 3.9202
| obsip in zasip cevi |  | 59.5184
| zgornji ustroj ceste |  | 192.361
| kanalizacijske cevi DN250 |  | 5.988
| kanalizacijske cevi DN160 - hišni odcepi |  | 0.22965
| kanalizacijske cevi PEd90 |  | 1.7433
| kaskada, vpadni jaški |  | 0.061324
| revizijski jaški, armaturni jaški, črpališča |  | 28.9551
| odbitki |  | 373.1284
4207 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala - gramoza 0-63 mm, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 103.8033 |  | 0
4208 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
4.0 | Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA
5.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
5101 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, temeljem, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 76.92 |  | 0
5102 | Porušitev in odstranitev vrtnega robnika s temeljem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 5.36 |  | 0
5103 | Rušenje obstoječega kanala za komunalno odpadno vodo iz cevi PE250 z odvozom na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 103.0512 |  | 0
5104 | Prečrpavanje odpadne vode iz gorvodnega jaška v dolvodni jašek na odsekih, kjer obstoječ kanal med samo gradnjo ne bo mogel obratovati, vključno s črpalko in blindiranjem iztoka gorvodnega jaška z gumijasto zračno blazino; dolžina prečrpavanja do 60 m. | dan | 7 |  | 0
5105 | Odstranitev pokrova obstoječih revizijskih jaškov in odstranitev ter razrez jaškov do globine 4,0 m, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. | kom | 6 |  | 0
5106 | Odstranitev/izvlek obstoječega tlačnega voda PEd75 z odvozom na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. (TV1, TV2, TV3) | m1 | 183 |  | 0
5.2 | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
5201 | Vzpostavitev robnika iz cementnega betona, vključno s temeljem z nabavo, dobavo in polaganjem. | m1 | 76.92 |  | 0
5202 | Vzpostavitev vrtnega robnika s temeljem vključno z nabavo, dobavo in polaganjem. | m1 | 5.36 |  | 0
5203 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
5.0 | Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno s potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 103.0512 |  | 0
navedite proizvajalca in tip materiala za poz 6101
6102 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM gumi tesnili. | kom | 6 |  | 0
6103 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d90 16 bar za tlačne cevovode s prevozom in prenosom kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 | 170.11 |  | 0
6104 | Nabava, dobava in montaža NL DN80 cevi 16 bar za tlačne cevovode s prevozom in prenosom kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža cevi. | m1 | 42.98 |  | 0
6105 | Nabava, dobava in montaža spojnih kosov za stikovanje NL DN80 cevi (tudi za obešenje na most
| Vmesni kos NL DN80, l=3,80m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=0,53m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=2,15m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=2,25m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=2,25m* | kos | 1 |  | 0
| Koleno (22,5°) z obojkami DN80 | kos | 3 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=3,80m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=3,80m* | kos | 1 |  | 0
| Koleno (11,25°) z obojkami DN80 | kos | 1 |  | 0
| Koleno (45°) z obojkami DN80 | kos | 2 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=1,92m* | kos | 1 |  | 0
| Vmesni kos NL DN80, l=2,10m* | kos | 1 |  | 0
| Koleno (45°) z obojkami DN80 | kos | 1 |  | 0
| Spojni kos s prirobnico in obojko DN80, sidrni spoj | kos | 1 |  | 0
| Koleno (45°) s prirobnicama DN80 | kos | 2 |  | 0
| Ravna cev s prirobnicami DN80; l=500mm | kos | 1 |  | 0
6.2 | OBEŠANJE NA MOST
6201 | Nabava in dobava predizolirane NL DN80 cevi 16 bar za tlačne cevovode. Debelina izolacije 8 cm. S prevozom in prenosom cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža cevi. | m1 | 60.94 |  | 0
6202 | Nabava, dobava in montaža nosilcev za pritrjevanje predizolirane cevi NL DN80 na AB mostno konstrukcijo/ obešanje na most (po detajlu). Razdalje med posameznimi elementi so predvidoma na 2m. Vključno z montažo predizolirane tlačne cevi na postavljen sistem za obešanje. Pred montažo nosilcev je potrebno določiti način polaganja in ustrezno razporediti konzole. | kos | 34 |  | 0
6203 | Najem avtodvigala z delovno košaro za 2 delavca in dvižno roko (dosega do 2,5m pod most) vključno z upravljalcem avtodvigala in dovozom na lokacijo Smlednik-Breovec. | kpl | 1 |  | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| fi1000; gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
| fi1000; gl. 2,0 do 2,5 m | kos | 2 |  | 0
6202 | Nabava, dobava in montaža servisnih revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok) DN160-250, vključno s prirobničnim servisnim drsnim zasunom DN160-250 šiber izvedbe s snemljivim vretenom na vtoku. Premer jaška 1000mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| fi1000; gl. 2,0 do 2,5 m | kos | 3 |  | 0
6203 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 6 |  | 0
6204 | Nabava, dobava in Izdelava priključka tlačnega voda na obstoječem revizijskem jašku, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. | kos | 3 |  | 0
6.3 | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. | kos | 3 |  | 0
6302 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na revizijskem jašku, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. | kos | 3 |  | 0
6303 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje odcepov priključkov in vpadnih jaškov. | m3 | 0.99 |  | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 377.0812 |  | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 103.0512 |  | 0
6403 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - tlačni kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 274.03 |  | 0
6404 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 103.0512 |  | 0
6.5 | KRIŽANJA
6501 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po potrebi zamenjava cevi,… Vključno z nabavo potrebnega materiala. Pri križanjih upoštevati navodila upravljalca komunalnega voda.
| - kanal S1 | kos | 1 |  | 0
| - kanal S2 | kos | 8 |  | 0
| - kanal S3 | kos | 14 |  | 0
| - kanal S4 | kos | 5 |  | 0
6502 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. V primeru poškodb ali minimalne prestavitve se upošteva nabavo, dobavo in izdelavo skupaj s prevezavo na obstoječ vod. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 2.72 |  | 0
6503 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
6.0 | Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
7.0 | HIŠNI PRIKLJUČKI
7.1 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE
7101 | Prevezava obstoječega hišnega priključka na nov odcep za hišni priključek. V ceni upoštevana nabava, dobava in izdelava prevezave skupaj s fazonskimi kosi, polaganje cevi na peščeno posteljico in obsip cevi. Prevezava se izvede v območju gradbenega jarka v dolžini max. 2m. | kos | 4 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA+OBSIP) s komprimacijo do stopnje 95% SPPpo Proctorju. | m3 | 7.04 |  | 0
7103 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 12 |  | 0
7104 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 12 |  | 0
7105 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 28 |  | 0
7.2 | HIŠNI PRIKLJUČEK HPK40, parc. 1023/72
7201 | Odriv humusa debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m2 | 9 |  | 0
7202 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 70°; razpiranje brežin z lesenimi opaži. | m3 | 7.6484 |  | 0
7203 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. Ocena 10% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m. | m3 | 0.84983 |  | 0
7204 | Varovanje obstoječe betonske ograje v območju izkopa kanalizacijskega jarka. Podpiranje z nabavo in transportom potrebnih materialov. | kom | 1 |  | 0
7205 | Rušenje obstoječega hišnega priključka za komunalne odpadne vode iz PVC cevi DN160, dolžine 7,5 m in revizijskega jaška fi1000 globine do 2,0 m. Z nalaganjem materialov na prevozno sredstvo in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | kom | 1 |  | 0
7206 | Zapolnitev obstoječe cevi PVC DN160, dolžine 10 m, s črpnim betonom. | m3 | 0.22167 |  | 0
7207 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 4.95 |  | 0
7208 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) s komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0.078345 |  | 0
7209 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1.8635 |  | 0
7210 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 6.231 |  | 0
7211 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC SN8 DN160. Stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili. | m1 | 7.5 |  | 0
7212 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok) DN160. Premer jaška 1000mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Vgradnja po detajlu. fi1000; gl. 2,0 do 2,5 m | kos | 1 |  | 0
7213 | Razgrinjanje humusa, zatravitev in vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 9 |  | 0
7214 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
7.0 | Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## B - Kanalizacija PV, LO
B. | Kanalizacija za padavinske vode
(del Kanala M1, in kanala M6, zamenjava lovilcev olj)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
- | Upoštevan je skupni izkop dela kanala M6 v delu kjer poteka vzporedno s kanalom S4. Izkopi in zasipi v skupnem izkopu so upoštevani v A. Kanalizacija za komunalne odpadne vode.
-
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena [€] | Znesek [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 59.94 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 7 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA (UPOŠTEVANO PRI A.)
1.3 | NADZOR (UPOŠTEVANO PRI A.)
1.0 | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO (UPOŠTEVANO PRI A.)
2.0 | Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m2 | 133.6506 |  | 0
3102 | Rezanje vej, grmičevja in nizkega drevja v območju zamenjave lovilca olj na kanalu M1 z nakladanjem in odvozom. | m1 | 7 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 133.6506 |  | 0
3.1.1 | PREDDELA V OBMOČJU LO(M3)
3111 | Odstranitev in čiščenje pranih plošč z nalaganjem in prevozom do gradbiščne deponije. | kom | 22 |  | 0
3112 | Vzpostavitev dostopne poti do kontejnerja iz pranih plošč v prvotno stanje vključno s prevozom iz gradbiščne deponije. V primeru poškodovanja obstoječih pranih plošč, se jih nadomesti z novimi. | kom | 22 |  | 0
3113 | Začasen umik konejnerja, vključno z odklopom elektrike, prestavitev z mehanizacijo za prestavitev, odkopom obstoječih temeljev, začasnim odkopom cipres (3x). | kpl | 1 |  | 0
3113 | Prenos/prevoz kontejnerja na prvotno lokacijo vključno z izvedbo novih temeljev in pripravo podlage z utrjevanjem, s priklopom na elektriko in zasaditvijo cipres (3). | kpl | 1 |  | 0
3201 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 96 |  | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
3.0 | Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4.1.1 | ŠIROKI IZKOP Z RAZPIRANJEM BREŽIN - 70° (izkop za LO(M1), LO(M4), kanal M6, LO(M6))
4111 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 70°.
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 129.3231 |  | 0
4112 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 70°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 48.647 |  | 0
4113 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži. Globina jarka do 3,5 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 117.2886 |  | 0
4.1.2 | IZKOP S SITEMSKIMI OPAŽI - 90° (izkop LO(M3))
4121 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°.
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 12.7462 |  | 0
4122 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 4.1263 |  | 0
4123 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Širina izkopa 1,55, globina jarka do 4,2m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. Obračunano dolžina x višina x 2. | m2 | 11.14 |  | 0
4.1.3 | DODATNI IZKOP
4131 | Dodatni izkop za tamponsko blazino debeline 30 cm. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na trajno deponijo. | m3 | 6.4163 |  | 0
4132 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. Ocena 10% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m. | m3 | 15.7855 |  | 0
4133 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 10 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstil folije gramature 200 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 337.6657 |  | 0
4202 | Nabava, dobava in vgradnja gramoza 0-63 mm za izdelavo tamponske blazine debeline 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do Edh≥40MPa. | m3 | 6.4163 |  | 0
4203 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 66.0575 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8-16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) s komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 1.7031 |  | 0
4205 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 27.3621 |  | 0
4206 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 61.2768 |  | 0
| celoten izkop: |  | 217.0443
| potreben zasip: |  | 155.7675
odbiti vgrajeni material:
| tamponska blazina |  | 6.4163
| posteljica |  | 1.7031
| obsip in zasip cevi |  | 27.3621
| kanalizacijske cevi DN300 |  | 3.1006
| kanalizacijske cevi DN500 |  | 0.3927
| kanalizacijske cevi DN160 - prevezava CP zveze 1x |  | 0.044334
| revizijski jaški |  | 22.2576
| odbitki |  | 61.2768
4208 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
4.0 | Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA
5.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
5101 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, temeljem, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 6 |  | 0
5102 | Porušitev in odstranitev vrtnega robnika s temeljem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 2.5 |  | 0
5103 | Rušenje obstoječega kanala za padavinsko vodo iz cevi PE300 z odvozom na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 30 |  | 0
5105 | Odstranitev pokrova obstoječih revizijskih jaškov in odstranitev ter razrez jaškov do globine 4,0 m, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. Vključno z obstoječimi lovilci olj. | kom | 5 |  | 0
5106 | Rezanje in blindiranje kanalizacijske cevi PE300, vključno z nabavo in transportom materiala in odvozom rušenega kanala na stalno deponijo in plačilom deponijske takse. (Odsek kanala M6 med RJ7 in LO6) | m | 4 |  | 0
5107 | Zapolnitev obstoječe cevi PE300, dolžine 32 m, s črpnim betonom. (Odsek kanala M6 med RJ7 in LO6) | m3 | 2.2619 |  | 0
5108 | Odstranitev obstoječega cestnega požiralnika CP v območju gradbenega jarka kanalizacije za komunalne odpadne vode z nalaganjem in deponiranjem na gradbiščni deponiji. Vključno s čiščenjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje. V primeru poškodovanja obstoječega cestnega požiralnika, se ga nadomesti z novim, skladno z zahtevami investitorja. | kom | 1 |  | 0
5109 | Odstranitev obstoječe linijske kanalete v območju gradbenega jarka z nalaganjem in deponiranjem na gradbiščni deponiji. Vključno s čiščenjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje. V primeru poškodovanja obstoječe linijske kanalete, se jo nadomesti z novo skladno z zahtevami investitorja. | m1 | 13.5 |  | 0
5.2 | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
5201 | Vzpostavitev robnika iz cementnega betona, vključno s temeljem z nabavo, dobavo in polaganjem. | m1 | 6 |  | 0
5202 | Vzpostavitev vrtnega robnika s temeljem vključno z nabavo, dobavo in polaganjem. | m1 | 2.5 |  | 0
5203 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
5.0 | Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno s potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 25.64 |  | 0
navedite proizvajalca in tip materiala za poz 6101
6104 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM gumi tesnili DN300. | kom | 1 |  | 0
6102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno s potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 15.71 |  | 0
6104 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM gumi tesnili DN400. | kom | 1 |  | 0
6103 | Prevezava obstoječega kanala za padavinske vode, v območju zamenjave obstoječih lovilcev olj (LO) in revizijskih jaškov. V ceni upoštevana nabava, dobava in izdelava prevezave skupaj z dvojno vtično spojko in tesnilnimi obroči iz EPDM ter dodatnimi cevmi, posteljico in obsipom cevi. Prevezava se izvede v območju gradbenega jarka v dolžini max. 2m na dolvodno in gorvodno od revizijskega jaška/LO.
| PE rebrasta cev DN 300 mm, SN8 | m1 | 8.8 |  | 0
| PE spojka DN 300 | kom | 12 |  | 0
| PE rebrasta cev DN 500 mm, SN8 | m1 | 4 |  | 0
| PE spojka DN 500 | kom | 4 |  | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok) DN300-DN500. Premer jaška 1000mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu.
| fi1000; gl. 1,0 do 1,5 m | kos | 1 |  | 0
| fi1000; gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
6204 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja s koalescentnim filtrom in 10% obvodom fi 1200mm, pretočnost Qmin=40 l/s, pretok skozi lovilec olja Qmin=4 l/s, z enim kanalskim pokrovom LTŽ Ø60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm, vtok iztok DN300. Po detajlu. | kom | 2 |  | 0
6206 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja s koalescentnim filtrom in 10% obvodom fi 2000mm, pretočnost Qmin=250 l/s, pretok skozi lovilec olja Qmin=25 l/s, z enim kanalskim pokrovom LTŽ Ø60cm po standardu SIST EN124, 250kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm, vtok iztok DN400. Po detajlu. | kom | 1 |  | 0
6207 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja s koalescentnim filtrom in 10% obvodom fi 2000mm, pretočnost Qmin=250 l/s, pretok skozi lovilec olja Qmin=25 l/s, z enim kanalskim pokrovom LTŽ Ø60cm po standardu SIST EN124, 250kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 15 mm, vtok, iztok DN500. Po detajlu. | kom | 1 |  | 0
6208 | Izdelava iztočne glave DN400 iz betona C25/30 - po detajlu . TIP1 | kom | 1 |  | 0
6209 | Nabava, dobava in montaža žabjega poklopca DN400 - montaža na iztoku cevi v vodotok. | kom | 1 |  | 0
6.3 | ODCEPI ZA CP ZVEZE IN HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 | Izdelava odcepa za CP zvezo na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/200-90°, polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6302 | Izdelava vpadnega jaška višine do 1,5 m iz PVC cevi DN 200 mm vključno s fazonskimi kosi in ostalimi potrebnimi elemetni, polno obbetonirano; po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6303 | Nabava, dobava in vgradnja betona C16/20 za polno obbetoniranje odcepov priključkov in vpadnih jaškov. | m3 | 0.41 |  | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 59.94 |  | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 59.94 |  | 0
6403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 59.94 |  | 0
6.5 | KRIŽANJA
6501 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po potrebi zamenjava cevi,… Vključno z nabavo potrebnega materiala. Pri križanjih upoštevati navodila upravljalca komunalnega voda. | kos | 2 |  | 0
6502 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. V primeru poškodb ali minimalne prestavitve se upošteva nabavo, dobavo in izdelavo skupaj s prevezavo na obstoječ vod. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 12 |  | 0
6503 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
6.0 | Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE in CP ZVEZE
7001 | Prevezava obstoječega hišnega priključka PVC DN160 na nov odcep za hišni priključek v primeru poškode v času gradnje kanalov za komunalne odpadne vode. V ceni upoštevana nabava, dobava in izdelava prevezave skupaj s posteljico in obsipom cevi. Prevezava se izvede v območju gradbenega jarka v dolžini max. 3m. | kos | 2 |  | 0
7002 | Prevezava obstoječe CP zveze na obstoječ odcep za CP zvezo PVC DN160 v primeru poškode v času gradnje kanalov za komunalne odpadne vode. V ceni upoštevana nabava, dobava in izdelava prevezave skupaj s posteljico in obsipom cevi. Prevezava se izvede v območju gradbenega jarka v dolžini max. 3m. | kos | 3 |  | 0
7003 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 15 |  | 0
7004 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 15 |  | 0
7005 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 26 |  | 0
7006 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
7.0 | Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## C-ČRP1-gradbeno_strojno
C. | Črpališče ČRP1 z armaturnim jaškom A1 - gradbeni in strojni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1001 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 107 |  | 0
1002 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
1003 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1004 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 10 |  | 0
1005 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 4 |  | 0
1006 | Odriv humusa debeline 30cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo. | m2 | 61 |  | 0
1007 | Praznenje obstoječega črpališča, dezinfekcija, odstranitev pokrovov in ostalih elementov črpališča, razrez jaška črpališča ter zasip gradbene jame z zasipnim materialom. Odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | kom | 1 |  | 0
1008 | Strojno rezanje in rušenje asfalta z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | m2 | 40 |  | 0
1009 | Rušenje obstoječih betonskih travnih plošč z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | m2 | 10 |  | 0
1010 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
1.0 | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | ŠIROKI IZKOP - 50°
2101 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 50°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 46.8 |  | 0
2102 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 50°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 25.2 |  | 0
2103 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. Ocena 5% celotnega izkopa. | m3 | 3.6 |  | 0
2104 | Izdelava zasipa črpališča z novim zasipnim materialom | m3 | 27 |  | 0
2105 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 50 |  | 0
2106 | Nabava, dobava in izdelava tamponske blazine pod armaturnim jaškom v d=30cm | m3 | 0.6 |  | 0
2107 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
2.0 | Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
3.1 | BETONSKA DELA
3101 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona. Podložni beton pod jaški. | m3 | 1.43 |  | 0
3102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča črpališča | m3 | 1.75 |  | 0
3103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Obbetoniranje črpališča | m3 | 1.45 |  | 0
3104 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča črpališča | m3 | 0.456 |  | 0
3105 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopni jašek v črpališče | m3 | 0.28 |  | 0
3106 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča armaturnega jaška | m3 | 0.9 |  | 0
3107 | Izvedba točkovnega AB temelja za montažo stebra za panelno ograjo črpališča dim. Ø30cm, iz betona C16/20. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kos | 6 |  | 0
3108 | Nabava in dobava materialov ter izvedba pasovnega AB temelja za montažo stebrov nadstrešnice in elektro krmilne omarice, po načrtu. | kos | 1 |  | 0
| cementni beton C25/30 | m3 | 0.89407 |  | /
| rebrasta armatura RA 400/500 | kg | 13.979 |  | /
| mrežna armatura Q226 MAG 500/560 | kg | 10.2 |  | /
3109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Črpališče | kg | 253.97 |  | 0
3110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Črpališče | kg | 136.63 |  | 0
3111 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Armaturni jašek | kg | 66.55 |  | 0
3112 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Armaturni jašek | kg | 23.247 |  | 0
3.2 | TESARSKA DELA
3201 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Vključno z opažem za izvedbo poglobitve. - Črpališče | m2 | 10 |  | 0
3202 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. - Črpališče, arm. jašek | m2 | 1.76 |  | 0
3203 | Izdelava gladkega opaža za AB ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. Črpališče, arm. jašek | m2 | 5.24 |  | 0
3.3 | GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INŠTALACIJE
3301 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo in ozemljitev v terenu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 60x90 cm | m3 | 11 |  | 0
3302 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 za polaganje cevi kabelske kanalizacije v deb. 10-15 cm pod cevjo in 30 cm nad cevjo; s postopnim utrjevanjem obsipa in zasipa cevi. | m3 | 3.06 |  | 0
3303 | Nabava, dobava in vgradnja gibkih cevi d110 mm za zaščito električnih vodov. (od PMO do elektro krmilne omarice) | m1 | 25 |  | 0
3304 | Nabava, dobava in polaganje ozemljitvenega traku AISI 316 30x3 mm med črpališčem in ozemljili ob dovodnem kablu, do MCC in ob zaščitni ograji. Priključen na ozemljitve pri omarici in ozemljila črpališča z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 22.5 |  | 0
3305 | Nabava, dobava in polaganje opozorilnih trakov | m1 | 25 |  | 0
3306 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 7.94 |  | 0
3307 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
3.0 | Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4001 | Dobava in montaža jaška črpališča premera D=1200 mm in višine H=2950 mm, s sidrnimi elementi pri dnu za pritrditev jaška na AB temelj; z odprtinami za tlačni vod in dotočne kanalske cevi. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Dno jaška je oblikovano s poševninami za preprečevanje "mrtvih con" in nabiranja usedlin na dnu jaška. Poševnine se izdelajo po načrtu oz. po navodilih dobavitelja črpalk. Poševnine so izdelane iz enakega materiala kot stene jaška, prazen prostor pod poševninami je zapolnjen z betonom. Vsi preboji za inštalacije v črpalnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
4002 | Dobava in montaža armaturnega jaška premera D=1400 mm in višine H=1480 mm, z odprtinami za tlačni vod. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Vsi preboji za inštalacije v armaturnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kos | 1 |  | 0
4003 | Dobava in postavitev panelne ograje okoli črpališča. Ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom. Premer žice je min. fi 5mm, velikost okenc je 50x200mm, višina panela 1,8m. V ceno so všteti pripadajoči nosilni stebri ograje in kompleten potrebni pritrdilni in drugi pomožni material ter montaža ograje. Barva panelne ograje po navodilih upravljalca oz. RAL 6005 | m1 | 14.3 |  | 0
4004 | Dvo krilna vrata na ročni odpiranje širine 2,1 metre. Nosilna konstrukcija in mreža so jekleni, vroče cinkani in barvani z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 6005. Vrata se dobavi s ključavnico. Vključno z dobavo, nabavo in montažo vrat z vodilnim profilom in vodilnimi valji ter nosilnim stebrom na betonsko gredo. | kpl | 1 |  | 0
4005 | Nabava, dobava in montaža nadstrešnice krmilne elektro omarice črpališča vključno s pritrdilnimi elementi. Nosilna konstrukcija iz jeklenih vroče cinkanih cevi 100x100 mm S355 J2H, barvanih z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 7016. Nosilna konstrukcija pokrita z nosilno trapezno pločevino 1450x1100mm. | kom | 1 |  | 0
4006 | Nabava, dobava in vgradnja droga iz jeklene vroče cinkane cevi fi 50 mm S335 J2H za pritrditev antene črpališča. | kom | 1 |  | 0
4007 | Nabava, dobava in namestitev table na ograjo črpališča z napisom »Nepooblaščenim dostop prepovedan«. | kom | 1 |  | 0
4008 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
4.0 | Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV
5001 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 70 |  | 0
5002 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 70 |  | 0
5003 | Izdelava nasipa delovnega platoja črpališča z nasipnim materilom | m3 | 39.1 |  | 0
5004 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 2.9 |  | 0
5005 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 3 |  | 0
5006 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 70 |  | 0
5007 | Izdelava enoslojnega asfalta iz bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala. Opomba: Asfaltiranje cestišča je upoštevano v popisu asfaltiranja celotnega območja. | m2 | 17.3 |  | 0
5008 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 8 |  | 0
5009 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | m1 | 15 |  | 0
5010 | Polaganje betonskih travnih plošč na pesek, vibriranje tlakovcev z vibracijsko ploščo prevlečeno z gumo. Zasip s humusom in zasaditev travnega semena. | m2 | 10 |  | 0
5011 | Polaganje betonskih pranih plošč na pesek. | m2 | 5.5 |  | 0
5012 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 37 |  | 0
5013 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 37 |  | 0
5014 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
5.0 | Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBI: Vsi vijaki in podložke iz nerjevečega jekla min. kvalitete AISI 316 ali pocinkani. Vse vgrajene armature (lopute, zasuni,) morajo biti obvezno izvedbe za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo! Deli iz nodularne litine so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min 250 μm.
6001 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne črpalke za odpadno vodo in blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,2 kW pri 800 – 2.098 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,07 A. Nastavljena moč motorja 829 W v celotnem območju črpanja. Konstantni navor na gredi črpalke v območju Q-H za zagotovitev minimalne možnosti mašenja rotorja. Programiran motor za samodejno odmašitev (spremba obratov in smeri vrtenja). S termičnimi stikali v navitjih za izklop pri pregretju nad 125°C; v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. V črpalki je 2-lopatični samočistilni N-rotor iz Hard Iron™ (25% Cr) premera 170 mm, ima sesalno odprtino fi 100mm. Črpalka se spusti po vodilih in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN80 za priključitev na tlačno cev d90. Q=3,55 l/s, H= 7,67m.
Črpalka N80-1000 (N6020.181 18-08-1AZ-W) ; 2,2kW IE4; set 829W; DN80; HI/HI , 2 kosa
Montažni P kpl. (zaklep DN80, tesnilo , vijaki kpl.); 2 kos
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m; 2 kos
Držalo kabla 19-27mm; 2 kos
Koleno DN80; PN 16 s prirob. po ISO 7005-2; 2 kos
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje; 2 kos
Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.; 2 kos
Veriga iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m; 2 kos
Vponka iz AISI 316; 2 kos
| SKUPAJ 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | kpl | 1 |  | 0
navedite proizvajalca in tip materiala za poz 6001
6002 | Nabava, dobava in montaža kompletnega vodila za dvig črpalke; vodilo sestavljeno iz dveh cevi dimenzije 2", pritrjeno na stojalo črpalke na spodnjem delu in betonsko steno na vhodu v črpališče, material nerjaveče jeklo AISI 316; dolžino vodila 2700mm preveriti na mestu vgradnje; kompletno z vsem priborom in materialom za montažo. | kos | 2 |  | 0
6003 | Kompletna izvedba tlačnih vodov od črpalk do priključitve na cevovod pred armaturnim jaškom izven objekta črpališča; Material: AISI 316. Posamezni elementi tlačnega voda so varjeni. Dolžino in obliko tlačnega voda je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
| tlačni vod FF DN80, L=1750mm; 2 kos | kos | 1 |  | 0
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=170mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0 | cena=cev(40/m)+koleno(14)+prirobnica(38)+varjenje(15)
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=700mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| Q kos DN80-90°; 2 kos | kos | 2 |  | 0
6004 | Nabava, dobava in montaža tlačnih vodov v armaturnem jašku, material nerjaveče jeklo AISI 316.
| tlačni vod FF DN80, L=710mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=1310mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=500mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod E DN80; 1 kos | kos | 1 |  | 0
6005 | Nabava, dobava in montaža posebnega kosa iz nerjavečega jekla sestavljen iz dveh lokov 90° in T kosa s prirobnicami; Material: AISI 316 | kos | 1 |  | 0
6006 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega enosmernega avtomatičnega ventila z mehkim tesnilom za uporabo v horizontalni legi DN 80 - protipovratni ventil s kroglo. | kos | 1 |  | 0
6007 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega mehastega kompenzatorja; DN80. | kos | 1 |  | 0
6008 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega montažno demontažnega kosa; DN80 | kos | 2 |  | 0
6009 | Nabava, dobava in montaža servisnega drsnega zasuna šiber izvedbe s prirobničnimi priključki DIN 2642/EN 1092-2; dimenzijaDN 80 | kos | 1 |  | 0
6010 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini črpališča (poz. 8) iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 1200×800mm, izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6011 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini armaturnega jaška iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 800×800mm izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6012 | Kompletna izvedba prezračevanja črpalnega jaška: cevi iz PVC cevi DN 110. Izvede se prezračevanje in odzračevanje jaška. Skupna dolžina cevi L=4m (mere kontrolirati na terenu!), kolena 90° - 1 kos. Posamezni elementi so med seboj varjeni. zračnik je na zunanjem delu pokrit z zaščitno kapo (1 kos). Višina zračnikov nad končnim terenom H=1,2m. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6013 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
6.0 | Skupaj hidromehanska oprema in obrtniška dela |  |  |  | 0

## ČRP1-elektro
3.4 | ocena investicije in specifikacija materiala z dobavo in montažo |  |  | cena na kos | cena | montaža | skupaj Eur | proizvajalec
3.4.1. | RAZDELILEC Č1
Razdelilec dimenzije višine 700x širine 650 in globine 500 narejen z notranjimi in zunanjimi vrati, s ključavnico ,MCC polja in ima notranja vrata z vgrajenimi stikali in drugo signalno opremo in zunanja vrata s ključavnico. Razdelilec mora biti primeren za zunanjo namestitev IP 65 na terenu in betonskem podstavku cca 1 m od gotovih tal. Na zgornji strani ima razdelilec nameščen nadstrešek ki mora imeti robove prilagojene za odkap vode. Na notranjih vratih mora biti predalček za namestitev dokumentov. Celoten razdelilec mora biti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 316 s pridobljenim certifikatom in take debeline pločevine da se samodejno ne krivi in je kompakten, zlasti vrata razdelica. Pod razdelilcem morajo biti v betonskem podstavku nameščene elektro stigmafleks cevi 2x fi 100 c m za dovodni kabel, 4 x fi 50 za črpalki in signalne kable. cevi morajo biti položene do ohišja črpališča. Ena gibljiva cev fi 50 pa mora biti položena do vhodnih vrat zaščitne ograje. Poleg temelja razdelilca je na samostojnem betonskem podstavku nameščen tudi nosilec za anteno.
| termostat | kpl | 2
| grelec z ventilatorjem 300W | kpl | 2
| stropni ventilator | kpl | 1
| kombinacija svetilka 14W+ 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kpl | 1
| končno stikalo na vratih s priključnim kompletom | kpl | 2
| predal za dokumnetacijo | kpl | 1
| nosilec kabelskih uvodnic | kpl | 2
| uvodnice 1/47 | kpl | 6
| zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
| Skupaj stikalni blok | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Odmično stikalo 25 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, z podaljškom osi, ročko na vratih omare, vrtljivim mehanizmom in montažo na ploščo, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,6A "B" 15 Ka | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | F&G
| Krmilni transformator - usmernik 230 VAC/ 24VDC, 5A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| baterija 24V 3,4 Ah | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZ2ZM od 2do 12A kompaktne izvedbe , za moč motorja 2,2 kW , signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja, in napisno tablico | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Eaton
SVETILKA
| 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Olten
| VRSTNE SPONKE s priborom | [6 empty] | Weidmueller
| WDU 4 | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| WDU 6 | kos | 4 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm,1A,24VDC:ASK 1/35LD | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Letev 35 | m | 1 |  | 0 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
napisne ploščice 80x30mm
| ČRPALKA 1 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| ČRPALKA 2 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Kvitiranje napake | kos | 1 |  | 0 |  | 0
Napisne ploščice 60x 20mm
| 1Ročno -2 Automatsko | kos | 2 |  | 0 |  | 0
Glavno stikalo
Napisne ploščice
| 101S3/1 start , 104S3/1 start | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 101S3/2 stop , 104S3/2 stop | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| Napaka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| napisna ploščica z karakterističnimi podatki stikalnega bloka, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| priklopi vseh signalov črpalk in zaščitnih motorskih relejev proizvajalca, ki so vgrajeni v črpalkah | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.1 | [5 empty] | 0
3.4.2. | KRMILNI modem delovanja črpalke Č1 in Č2 | [6 empty] | Miel
v sestavi:
| Controller XPC APP 411 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| DP Controller Gateway DP 414 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Concertor HDMI 7 barvni zaslon na dotik FOP 402 z dobavo, namestitvijo, kalibriranjem in zagonom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| GSM Modul S8VM Cinterion ELS61T-E2-LAN -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Ethernet swich Advantech EKI 2525AE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Modem Cinterion ELS61-T-LAN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke 4mm | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| instalacijski kanal 40x80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| instalacijski kanal 80x80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.2 | [5 empty] | 0
3.4.3. | M&R oprema - material in namestitve
| Nivojsko stikalo , tlačni senzor 4-20 mA LTU 601 z nosilno konstrukcijo in montažo v črpališču in priklopom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Nivojsko stikalo v zaščiti IP67 z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Priklopi, nastavitve in kalibriranje merilnikov do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Kablaža in priklopi tipske omare, z močnostnimi in signalnimi kabli do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.3 | [5 empty] | 0
3.4.4. | Dovodni kabel in cevi za el.kable z ozemljitvijo | [6 empty] | Elektronabava
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med KPMO in MCC črpališča tip Nyy-J 5 x 6 mm z napisnim trakom GAL ščitniki, ozemljitvenim trakom in nadzemnimi oznakami trase (gradbena dela in polaganje kabelske kanalizacije za uvleko dovodnega kabla so v gradbenem delu načrta) Izvajalec elektrodel na črpališču se mora dogovoriti s predstavnikom elektrodistributerja za začasni odklop odjemnega mesta v KPMO zaradi zamenjave obstoječega dovodnega el.kabla z novim dovodnim kablom za potrebe črpališča. Upoštevati mora tudi vsa gradbena dela (izkopi in zasutja ) na trasi dovodnega kabla. Po končanem polaganju novega kabla mora nad kabel položiti ozemljitveni trak in označitveni trak in traso vrisati v priloženo situacijo, zaradi izdelave PID načrtov. | m | 25 |  | 0 |  | 0
| Ozemljitveni trak AISI 316, 30 x3,5 mm položen med KPMO nad dovodnim kablom do črpališča,in okoli razdelilca in črpalnega jaška , pod zaščitno mrežasto ograjo in spojen na obstoječa ozemljila | m | 60 |  | 0 |  | 0
| PVC označitveni trak za kable | m | 25 |  | 0 |  | 0
| PVC rebraste gibljive cevi fi 110 in fi 50 za položitev kablov med KPMO in MCC črpališča in do vrat mrežaste ograje | m | 45 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.4 | [5 empty] | 0
3.4.5. | Elektromaterial in oprema | [6 empty] | Elektronabava
| P/F rumeno zelena 6mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP67 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m | 16 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 5x2,5 | m | 6 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 3X2,5mm | m | 6 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 3X1,5mm | m | 14 |  | 0 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| priklop specialnih porabnikov | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| skupaj 3.4.5 | [5 empty] | 0
3.4.6. | Vodovni material in elektromaterial
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (valjanec AISI 316 30x5 mm), od tu se položi P/F –Y 1x16mm2.
Na zbiralko za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm (za ozemljitev črpališča ) | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| križne sponke | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
| izvedba strelovodne instalacije na antenskem drogu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.6 | [5 empty] | 0
3.4.7. | Programska oprema
| Osnovne nastavitve programske krmilne logike, preko panela in nastavitve modema Cinterion (ocena) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.7 | [5 empty] | 0
3.4.8. | Izdelava meritev,preiskusov in protokolov in izdelava PID načrtov z zagonom in predajo objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.4.9. | Nadzor pri izgradnji | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
OPOZORILO: Pred nabavo opreme elektro razdelilca se mora elektro izvajalec del NUJNO pogovoriti s predstavnikom VoKa Snaga Ljubljana kot končnim prevzemnikom črpališča.
OKVIRNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
| EL.RAZDELILEC | [5 empty] | 0
| KRMILNE naprave | [5 empty] | 0
| MERILNA OPREMA | [5 empty] | 0
| DOVODNI KABLI | [5 empty] | 0
| ELEKTROMATERIAL IN OPREMA | [5 empty] | 0
| VODOVNI MATERIAL | [5 empty] | 0
| PROGRAMSKA OPREMA | [5 empty] | 0
| MERITVE IN PID NAČRTI | [5 empty] | 0
| NADZOR PRI GRADNJI | [5 empty] | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
VSA VGRAJENA OPREMA MORA BITI USKLAJENA Z PREDSTAVNIKI KONČNEGA PREVZEMNIKA OBJEKTA !!

## D-ČRP2-gradbeno_strojno
D. | Črpališče ČRP2 z armaturnim jaškom A2 - gradbeni in strojni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1001 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 40 |  | 0
1002 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
1003 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1004 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 10 |  | 0
1005 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 4 |  | 0
1006 | Odriv humusa debeline 30cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo. | m2 | 10 |  | 0
1007 | Praznenje obstoječega črpališča, dezinfekcija, odstranitev pokrovov in ostalih elementov črpališča, razrez jaška črpališča ter zasip gradbene jame z zasipnim materialom. Odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | kom | 1 |  | 0
1008 | Strojno rezanje in rušenje asfalta z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. | m2 | 18 |  | 0
1009 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
1.0 | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOP S SITEMSKIMI OPAŽI - 90°
2101 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-4,0 m1 s sitemskimi opaži, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 67.2 |  | 0
2102 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Izkop 4,00x4,00, globina jarka do 4,2m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 64 |  | 0
2103 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. Ocena 5% celotnega izkopa. | m3 | 3.36 |  | 0
2104 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 50 |  | 0
2105 | Nabava, dobava in izdelava tamponske blazine pod armaturnim jaškom v d=30cm | m3 | 0.6 |  | 0
2106 | Varovanje obstoječe betonske ograje h=2,2m | m | 8 |  | 0
2107 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
2.0 | Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
3.1 | BETONSKA DELA
3101 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona. Podložni beton pod jaški. | m3 | 1.43 |  | 0
3102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča črpališča | m3 | 1.75 |  | 0
3103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Obbetoniranje črpališča | m3 | 1.45 |  | 0
3104 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča črpališča | m3 | 0.456 |  | 0
3105 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopni jašek v črpališče | m3 | 0.28 |  | 0
3106 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča armaturnega jaška | m3 | 0.9 |  | 0
3107 | Izvedba točkovnega AB temelja za montažo stebra za opozorilno tablo dim. Ø30cm, iz betona C16/20. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kos | 6 |  | 0
3108 | Nabava in dobava materialov ter izvedba pasovnega AB temelja za montažo stebrov nadstrešnice in elektro krmilne omarice, po načrtu. | kos | 1 |  | 0
| cementni beton C25/30 | m3 | 0.89407 |  | /
| rebrasta armatura RA 400/500 | kg | 13.979 |  | /
| mrežna armatura Q226 MAG 500/560 | kg | 10.2 |  | /
3109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Črpališče | kg | 253.97 |  | 0
3110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Črpališče | kg | 136.63 |  | 0
3111 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Armaturni jašek | kg | 66.55 |  | 0
3112 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Armaturni jašek | kg | 23.247 |  | 0
3.2 | TESARSKA DELA
3201 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Vključno z opažem za izvedbo poglobitve. - Črpališče | m2 | 10 |  | 0
3202 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. - Črpališče, arm. jašek | m2 | 1.76 |  | 0
3203 | Izdelava gladkega opaža za AB ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. Črpališče, arm. jašek | m2 | 5.24 |  | 0
3.3 | GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INŠTALACIJE
3301 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo in ozemljitev v terenu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 60x90 cm | m3 | 5 |  | 0
3302 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 za polaganje cevi kabelske kanalizacije v deb. 10-15 cm pod cevjo in 30 cm nad cevjo; s postopnim utrjevanjem obsipa in zasipa cevi. | m3 | 0.93 |  | 0
3303 | Nabava, dobava in vgradnja gibke cevi d110 mm za zaščito električnih vodov | m1 | 6.2 |  | 0
3304 | Nabava, dobava in polaganje ozemljitvenega traku AISI 316 30x3 mm med črpališčem in ozemljili ob dovodnem kablu, do MCC in ob zaščitni ograji. Priključen na ozemljitve pri omarici in ozemljila črpališča z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 19 |  | 0
3305 | Nabava, dobava in polaganje opozorilnih trakov | m1 | 6 |  | 0
3306 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 4.07 |  | 0
3307 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
3.0 | Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4001 | Dobava in montaža jaška črpališča premera D=1200 mm in višine H=2870 mm, s sidrnimi elementi pri dnu za pritrditev jaška na AB temelj; z odprtinami za tlačni vod in dotočne kanalske cevi. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Dno jaška je oblikovano s poševninami za preprečevanje "mrtvih con" in nabiranja usedlin na dnu jaška. Poševnine se izdelajo po načrtu oz. po navodilih dobavitelja črpalk. Poševnine so izdelane iz enakega materiala kot stene jaška, prazen prostor pod poševninami je zapolnjen z betonom. Vsi preboji za inštalacije v črpalnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
4002 | Dobava in montaža armaturnega jaška premera D=1400 mm in višine H=1480 mm, z odprtinami za tlačni vod. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Vsi preboji za inštalacije v armaturnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kos | 1 |  | 0
4003 | Nabava, dobava in montaža nadstrešnice krmilne elektro omarice črpališča vključno s pritrdilnimi elementi. Nosilna konstrukcija iz jeklenih vroče cinkanih cevi 100x100 mm S355 J2H, barvanih z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 7016. Nosilna konstrukcija pokrita z nosilno trapezno pločevino 1450x1100mm. | kom | 1 |  | 0
4004 | Nabava, dobava in vgradnja droga iz jeklene vroče cinkane cevi fi 50 mm S335 J2H za pritrditev antene črpališča. | kom | 1 |  | 0
4005 | Nabava, dobava in namestitev table na stebriček h=1,8m položen v betonski temelj Ø300mm, globine 0,5m z napisom »Nepooblaščenim dostop prepovedan«. | kom | 1 |  | 0
4006 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
4.0 | Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV
5101 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 16 |  | 0
5102 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 16 |  | 0
5103 | Izdelava zasipa črpališča z novim zasipnim materialom | m3 | 55 |  | 0
5104 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 6 |  | 0
5105 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 5 |  | 0
5106 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 16 |  | 0
5107 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 6 |  | 0
5108 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 30 |  | 0
5109 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 30 |  | 0
5110 | Rušenje obstoječih granitnih kock in odvoz na začasno gradbeno deponijo | m2 | 10 |  | 0
5111 | Vzpostavitev obstoječih granitnih kock v prvotno stanje | m2 | 10 |  | 0
5112 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
5.0 | Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBI: Vsi vijaki in podložke iz nerjevečega jekla min. kvalitete AISI 316 ali pocinkani. Vse vgrajene armature (lopute, zasuni,) morajo biti obvezno izvedbe za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo! Deli iz nodularne litine so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min 250 μm.
6001 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne črpalke za odpadno vodo in blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,2 kW pri 800 – 2.098 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,07 A. Nastavljena moč motorja 672 W v celotnem območju črpanja. Konstantni navor na gredi črpalke v območju Q-H za zagotovitev minimalne možnosti mašenja rotorja. Programiran motor za samodejno odmašitev (spremba obratov in smeri vrtenja). S termičnimi stikali v navitjih za izklop pri pregretju nad 125°C; v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. V črpalki je 2-lopatični samočistilni N-rotor iz Hard Iron™ (25% Cr) premera 170 mm, ima sesalno odprtino fi 100mm. Črpalka se spusti po vodilih in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN80 za priključitev na tlačno cev d90. Q=3,55 l/s, H=6,32m.
Črpalka N80-800 (N6020.181 18-08-1AZ-W 2.2KW) ; 2,2kW IE4; set 672W; DN80; HI/HI , 2 kosa
Montažni P kpl. (zaklep DN80, tesnilo , vijaki kpl.); 2 kos
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m; 2 kos
Držalo kabla 19-27mm; 2 kos
Koleno DN80; PN 16 s prirob. po ISO 7005-2; 2 kos
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje; 2 kos
Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.; 2 kos
Veriga iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m; 2 kos
Vponka iz AISI 316; 2 kos
| SKUPAJ 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | kpl | 1 |  | 0
navedite proizvajalca in tip materiala za poz 6001
6002 | Nabava, dobava in montaža kompletnega vodila za dvig črpalke; vodilo sestavljeno iz dveh cevi dimenzije 2", pritrjeno na stojalo črpalke na spodnjem delu in betonsko steno na vhodu v črpališče, material nerjaveče jeklo AISI 316; dolžino vodila 2700mm preveriti na mestu vgradnje; kompletno z vsem priborom in materialom za montažo. | kos | 2 |  | 0
6003 | Kompletna izvedba tlačnih vodov od črpalk do priključitve na cevovod pred armaturnim jaškom izven objekta črpališča; Material: AISI 316. Posamezni elementi tlačnega voda so varjeni. Dolžino in obliko tlačnega voda je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
| tlačni vod FF DN80, L=1750mm; 2 kos | kos | 1 |  | 0
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=170mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0 | cena=cev(40/m)+koleno(14)+prirobnica(38)+varjenje(15)
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=700mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| Q kos DN80-90°; 2 kos | kos | 2 |  | 0
6004 | Nabava, dobava in montaža tlačnih vodov v armaturnem jašku, material nerjaveče jeklo AISI 316.
| tlačni vod FF DN80, L=300mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=900mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=500mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod Q kos DN80; 1 kos | kos | 1 |  | 0
6005 | Nabava, dobava in montaža spojke s prirobnico DN80 za PEHD d90, sidrni spoj (kot npr GF MJ3057) | kos | 1 |  | 0
6006 | Nabava, dobava in montaža posebnega kosa iz nerjavečega jekla sestavljen iz dveh lokov 90° in T kosa s prirobnicami; Material: AISI 316 | kos | 1 |  | 0
6007 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega enosmernega avtomatičnega ventila z mehkim tesnilom za uporabo v horizontalni legi DN 80 - protipovratni ventil s kroglo. | kos | 1 |  | 0
6008 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega mehastega kompenzatorja; DN80. | kos | 1 |  | 0
6009 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega montažno demontažnega kosa; DN80 | kos | 2 |  | 0
6010 | Nabava, dobava in montaža servisnega drsnega zasuna šiber izvedbe s prirobničnimi priključki DIN 2642/EN 1092-2; dimenzijaDN 80 | kos | 1 |  | 0
6011 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini črpališča (poz. 8) iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 1200×800mm, izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6012 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini armaturnega jaška iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 800×800mm izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6013 | Kompletna izvedba prezračevanja črpalnega jaška: cevi iz PVC cevi DN 110. Izvede se prezračevanje in odzračevanje jaška. Skupna dolžina cevi L=4m (mere kontrolirati na terenu!), kolena 90° - 1 kos. Posamezni elementi so med seboj varjeni. zračnik je na zunanjem delu pokrit z zaščitno kapo (1 kos). Višina zračnikov nad končnim terenom H=1,2m. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6014 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
6.0 | Skupaj hidromehanska oprema in obrtniška dela |  |  |  | 0

## ČRP2-elektro
3.4 | ocena investicije in specifikacija materiala z dobavo in montažo |  |  | cena na kos | cena | montaža | skupaj Eur | proizvajalec
3.4.1. | RAZDELILEC Č2
Razdelilec dimenzije višine 700x širine 650 in globine 500 narejen z notranjimi in zunanjimi vrati, s ključavnico ,MCC polja pa ima notranja vrata z vgrajenimi stikali in drugo signalno opremo in zunanja vrata s ključavnico. Razdelilec mora biti primeren za zunanjo namestitev IP 65 na terenu in betonskem podstavku cca 1 m od gotovih tal. Na zgornji strani ima razdelilec nameščen nadstrešek ki mora imeti robove prilagojene za odkap vode. Na notranjih vratih mora biti predalček za namestitev dokumentov. Celoten razdelilec mora biti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 316 s pridobljenim certifikatom in take debeline pločevine da se samodejno ne krivi in je kompakten, zlasti vrata razdelica. Pod razdelilcem morajo biti v betonskem podstavku nameščene elektro stigmafleks cevi 2x fi 100 c m za dovodni kabel, 4 x fi 50 za črpalki in signalne kable. cevi morajo biti položene do ohišja črpališča. Ena gibljiva cev fi 50 pa mora biti položena do vhodnih vrat zaščitne ograje.
| termostat | kpl | 2
| grelec z ventilatorjem 300W | kpl | 2
| stropni ventilator | kpl | 1
| kombinacija svetilka 14W+ 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kpl | 1
| predal za dokumnetacijo | kpl | 1
| nosilec kabelskih uvodnic | kpl | 2
| uvodnice 1/47 | kpl | 6
| zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
| Skupaj stikalni blok | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odmično stikalo 25 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, in montažo na ploščo, | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eaton
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,6A "B" 15 Ka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F&G
| Krmilni transformator - usmernik 230 VAC/ 24VDC, 5A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| baterija 24V 3,4 Ah | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZ2ZM od 2do 12A kompaktne izvedbe , za moč motorja 2,2 kW , signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja,in napisno tablico | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eaton
SVETILKA
| 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olten
| VRSTNE SPONKE s priborom | [6 empty] | Weidmueller
| WDU 4 | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmueller
| WDU 6 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmueller
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm,1A,24VDC:ASK 1/35LD | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmueller
| Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Srojkoplast
| Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Srojkoplast
| Letev 35 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
napisne ploščice 80x30mm
| ČRPALKA 1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ČRPALKA 2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kvitiranje napake | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napisne ploščice 60x 20mm
| 1Ročno -2 Automatsko | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Glavno stikalo
Napisne ploščice
| 101S3/1 start , 104S3/1 start | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101S3/2 stop , 104S3/2 stop | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napaka | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0
| napisna ploščica z karakterističnimi podatki stikalnega bloka, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| priklopi vseh signalov črpalk in zaščitnih motorskih relejev proizvajalca, ki so vgrajeni v črpalkah | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.1 | [5 empty] | 0
3.4.2. | KRMILNI modem delovanja črpalke Č1 in Č2 | [6 empty] | Miel
v sestavi:
| Controller XPC APP 411 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| DP Controller Gateway DP 414 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concertor HDMI 7 barvni zaslon na dotik FOP 402 z dobavo, namestitvijo, kalibriranjem in zagonom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| GSM Modul S8VM Cinterion ELS61T-E2-LAN -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ethernet swich Advantech EKI 2525AE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modem Cinterion ELS61-T-LAN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke 4mm | kpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Weidmuller
| instalacijski kanal 40x80 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | strojkoplast
| instalacijski kanal 80x80 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | strojkoplast
| zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.2 | [5 empty] | 0
3.4.3. | M&R oprema - material in namestitve
| Nivojsko stikalo , tlačni senzor 4-20 mA LTU 601 z nosilno konstrukcijo in montažo v črpališču in priklopom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nivojsko stikalo v zaščiti IP67 z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Priklopi, nastavitve in kalibriranje merilnikov do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kablaža in priklopi tipske omare, z močnostnimi in signalnimi kabli do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.3 | [5 empty] | 0
3.4.4. | Dovodni kabel in cevi za el.kable z ozemljitvijo | [6 empty] | Elektronabava
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med KPMO in MCC črpališča tip Nyy-J 5 x 6 mm z napisnim trakom GAL ščitniki, ozemljitvenim trakom in nadzemnimi oznakami trase (gradbena dela in polaganje kabelske kanalizacije za uvleko dovodnega kabla so v gradbenem delu načrta) Izvajalec elektrodel na črpališču se mora dogovoriti s predstavnikom elektrodistributerja za začasni odklop odjemnega mesta v KPMO zaradi zamenjave obstoječega dovodnega el.kabla z novim dovodnim kablom za potrebe črpališča. Upoštevati mora tudi vsa gradbena dela (izkopi in zasutja ) na trasi dovodnega kabla. Po končanem polaganju novega kabla mora nad kabel položiti ozemljitveni trak in označitveni trak in traso vrisati v priloženo situacijo, zaradi izdelave PID načrtov. | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ozemljitveni trak AISI 316, 30 x3,5 mm položen med KPMO nad dovodnim kablom do črpališča,in okoli razdelilca in črpalnega jaška , pod zaščitno mrežasto ograjo in spojen na obstoječa ozemljila | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC označitveni trak za kable | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC rebraste gibljive cevi fi 110 in fi 50 za položitev kablov med KPMO in MCC črpališča | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.4 | [5 empty] | 0
3.4.5. | Elektromaterial in oprema | [6 empty] | Elektronabava
| P/F rumeno zelena 6mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP67 | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| NYY -J 5x2,5 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| NYY -J 3X2,5mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| NYY -J 3X1,5mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 3 | 0 | 0 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 | 0 | 0 |  | 0
| priklop specialnih porabnikov | kos | 2 | 0 | 0 |  | 0
| skupaj 3.4.5 | [5 empty] | 0
3.4.6. | Vodovni material in elektromaterial
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (valjanec AISI 316 30x5 mm), od tu se položi P/F –Y 1x16mm2.
Na zbiralko za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm (za ozemljitev črpališča ) | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| križne sponke | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| izvedba strelovodne instalacije na antenskem drogu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.6 | [5 empty] | 0
3.4.7. | Programska oprema
| Osnovne nastavitve programske krmilne logike, preko panela in nastavitve modema Cinterion (ocena) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.7 | [5 empty] | 0
3.4.8. | Izdelava meritev,preiskusov in protokolov in izdelava PID načrtov z zagonom in predajo objekta investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
3.4.9. | Nadzor pri izgradnji | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
OPOZORILO: Pred nabavo opreme elektro razdelilca se mora elektro izvajalec del NUJNO pogovoriti s predstavnikom VoKa Snaga Ljubljana kot končnim prevzemnikom črpališča.
OKVIRNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
| EL.RAZDELILEC | [5 empty] | 0
| KRMILNE naprave | [5 empty] | 0
| MERILNA OPREMA | [5 empty] | 0
| DOVODNI KABLI | [5 empty] | 0
| ELEKTROMATERIAL IN OPREMA | [5 empty] | 0
| VODOVNI MATERIAL | [5 empty] | 0
| PROGRAMSKA OPREMA | [5 empty] | 0
| MERITVE IN PID NAČRTI | [5 empty] | 0
| NADZOR PRI GRADNJI | [5 empty] | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
VSA VGRAJENA OPREMA MORA BITI USKLAJENA Z PREDSTAVNIKI KONČNEGA PREVZEMNIKA OBJEKTA !!

## E-ČRP3-gradbeno_strojno
E. | Črpališče ČRP3 z armaturnim jaškom A3 - gradbeni in strojni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1001 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 40 |  | 0
1002 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
1003 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1004 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 10 |  | 0
1005 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 4 |  | 0
1006 | Odriv humusa debeline 30cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo. | m2 | 10 |  | 0
1007 | Praznenje obstoječega črpališča, dezinfekcija, odstranitev pokrovov in ostalih elementov črpališča, razrez jaška črpališča ter zasip gradbene jame z zasipnim materialom. Odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | kom | 1 |  | 0
1008 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
1.0 | Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOP S SITEMSKIMI OPAŽI - 90°
2101 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-4,0 m1 s sitemskimi opaži, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°. Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse. | m3 | 67.2 |  | 0
2102 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Izkop 4,00x4,00, globina jarka do 4,2m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 64 |  | 0
2103 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. Ocena 5% celotnega izkopa. | m3 | 3.36 |  | 0
2104 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 50 |  | 0
2105 | Nabava, dobava in izdelava tamponske blazine pod armaturnim jaškom v d=30cm | m3 | 0.6 |  | 0
2106 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
2.0 | Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
3.1 | BETONSKA DELA
3101 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona. Podložni beton pod jaški. | m3 | 1.43 |  | 0
3102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča črpališča | m3 | 1.75 |  | 0
3103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Obbetoniranje črpališča | m3 | 1.45 |  | 0
3104 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča črpališča | m3 | 0.456 |  | 0
3105 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopni jašek v črpališče | m3 | 0.28 |  | 0
3106 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča armaturnega jaška | m3 | 0.9 |  | 0
3107 | Izvedba točkovnega AB temelja za montažo stebra za opozorilno tablo dim. Ø30cm, iz betona C16/20. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kos | 6 |  | 0
3108 | Nabava in dobava materialov ter izvedba pasovnega AB temelja za montažo stebrov nadstrešnice, droga antene in elektro krmilne omarice, po načrtu. | kos | 1 |  | 0
| cementni beton C25/30 | m3 | 0.89407 |  | /
| rebrasta armatura RA 400/500 | kg | 13.979 |  | /
| mrežna armatura Q226 MAG 500/560 | kg | 10.2 |  | /
3109 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Črpališče | kg | 253.97 |  | 0
3110 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Črpališče | kg | 136.63 |  | 0
3111 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Armaturni jašek | kg | 66.55 |  | 0
3112 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Armaturni jašek | kg | 23.247 |  | 0
3.2 | TESARSKA DELA
3201 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Vključno z opažem za izvedbo poglobitve. - Črpališče | m2 | 10 |  | 0
3202 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. - Črpališče, arm. jašek | m2 | 1.76 |  | 0
3203 | Izdelava gladkega opaža za AB ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. Črpališče, arm. jašek | m2 | 5.24 |  | 0
3.3 | GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INŠTALACIJE
3301 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo in ozemljitev v terenu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 60x90 cm | m3 | 3 |  | 0
3302 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 za polaganje cevi kabelske kanalizacije v deb. 10-15 cm pod cevjo in 30 cm nad cevjo; s postopnim utrjevanjem obsipa in zasipa cevi. | m3 | 0.45 |  | 0
3303 | Nabava, dobava in vgradnja gibke cevi d110 mm za zaščito električnih vodov | m1 | 3 |  | 0
3304 | Nabava, dobava in polaganje ozemljitvenega traku AISI 316 30x3 mm med črpališčem in ozemljili ob dovodnem kablu, do MCC in ob zaščitni ograji. Priključen na ozemljitve pri omarici in ozemljila črpališča z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 15 |  | 0
3305 | Nabava, dobava in polaganje opozorilnih trakov | m1 | 3 |  | 0
3306 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 2.55 |  | 0
3307 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
3.0 | Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4001 | Dobava in montaža jaška črpališča premera D=1200 mm in višine H=2870 mm, s sidrnimi elementi pri dnu za pritrditev jaška na AB temelj; z odprtinami za tlačni vod in dotočne kanalske cevi. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Dno jaška je oblikovano s poševninami za preprečevanje "mrtvih con" in nabiranja usedlin na dnu jaška. Poševnine se izdelajo po načrtu oz. po navodilih dobavitelja črpalk. Poševnine so izdelane iz enakega materiala kot stene jaška, prazen prostor pod poševninami je zapolnjen z betonom. Vsi preboji za inštalacije v črpalnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
4002 | Dobava in montaža armaturnega jaška premera D=1400 mm in višine H=1480 mm, z odprtinami za tlačni vod. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Vsi preboji za inštalacije v armaturnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kos | 1 |  | 0
4003 | Nabava, dobava in montaža nadstrešnice krmilne elektro omarice črpališča vključno s pritrdilnimi elementi. Nosilna konstrukcija iz jeklenih vroče cinkanih cevi 100x100 mm S355 J2H, barvanih z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 7016. Nosilna konstrukcija pokrita z nosilno trapezno pločevino 1450x1100mm. | kom | 1 |  | 0
4004 | Nabava, dobava in vgradnja droga iz jeklene vroče cinkane cevi fi 50 mm S335 J2H za pritrditev antene črpališča. | kom | 1 |  | 0
4005 | Nabava, dobava in namestitev table na stebriček h=1,8m položen v betonski temelj Ø300mm, globine 0,5m z napisom »Nepooblaščenim dostop prepovedan«. | kom | 1 |  | 0
4006 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
4.0 | Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV
5001 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 16 |  | 0
5002 | Izdelava zasipa črpališča z novim zasipnim materialom | m3 | 60 |  | 0
5003 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 5 |  | 0
5004 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 16 |  | 0
5005 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 6 |  | 0
5006 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 30 |  | 0
5007 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 25 |  | 0
5008 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
5.0 | Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
6.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBI: Vsi vijaki in podložke iz nerjevečega jekla min. kvalitete AISI 316 ali pocinkani. Vse vgrajene armature (lopute, zasuni,) morajo biti obvezno izvedbe za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo! Deli iz nodularne litine so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min 250 μm.
6001 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne črpalke za odpadno vodo in blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,2 kW pri 800 – 2.098 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,07 A. Nastavljena moč motorja 1060 W v celotnem območju črpanja. Konstantni navor na gredi črpalke v območju Q-H za zagotovitev minimalne možnosti mašenja rotorja. Programiran motor za samodejno odmašitev (spremba obratov in smeri vrtenja). S termičnimi stikali v navitjih za izklop pri pregretju nad 125°C; v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. V črpalki je 2-lopatični samočistilni N-rotor iz Hard Iron™ (25% Cr) premera 170 mm, ima sesalno odprtino fi 100mm. Črpalka se spusti po vodilih in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN80 za priključitev na tlačno cev d90. Q=3,56 l/s, H=9,51m.
Črpalka N80-1250 (NN6020.181 18-08-1AZ-W) ; 2,2kW IE4; set 1060W; DN80; HI/HI , 2 kosa
Montažni P kpl. (zaklep DN80, tesnilo , vijaki kpl.); 2 kos
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m; 2 kos
Držalo kabla 19-27mm; 2 kos
Koleno DN80; PN 16 s prirob. po ISO 7005-2; 2 kos
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje; 2 kos
Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.; 2 kos
Veriga iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m; 2 kos
Vponka iz AISI 316; 2 kos
| SKUPAJ 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | kpl | 1 |  | 0
navedite proizvajalca in tip materiala za poz 6001
6002 | Nabava, dobava in montaža kompletnega vodila za dvig črpalke; vodilo sestavljeno iz dveh cevi dimenzije 2", pritrjeno na stojalo črpalke na spodnjem delu in betonsko steno na vhodu v črpališče, material nerjaveče jeklo AISI 316; dolžino vodila 2700mm preveriti na mestu vgradnje; kompletno z vsem priborom in materialom za montažo. | kos | 2 |  | 0
6003 | Kompletna izvedba tlačnih vodov od črpalk do priključitve na cevovod pred armaturnim jaškom izven objekta črpališča; Material: AISI 316. Posamezni elementi tlačnega voda so varjeni. Dolžino in obliko tlačnega voda je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
| tlačni vod FF DN80, L=1750mm; 2 kos | kos | 1 |  | 0
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=610mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0 | cena=cev(40/m)+koleno(14)+prirobnica(38)+varjenje(15)
| poseben kos iz nerjavečega jekla sestavljen iz kolena 90° in ravne cevi ter dvema prirobnicama, L=1150mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| Q kos DN80-90°; 2 kos | kos | 2 |  | 0
6004 | Nabava, dobava in montaža tlačnih vodov v armaturnem jašku, material nerjaveče jeklo AISI 316.
| tlačni vod FF DN80, L=300mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=900mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod FF DN80, L=500mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod Q kos DN80; 1 kos | kos | 1 |  | 0
6005 | Nabava, dobava in montaža spojke s prirobnico DN80 za PEHD d90, sidrni spoj (kot npr GF MJ3057) | kos | 1 |  | 0
6006 | Nabava, dobava in montaža posebnega kosa iz nerjavečega jekla sestavljen iz dveh lokov 90° in T kosa s prirobnicami; Material: AISI 316 | kos | 1 |  | 0
6007 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega enosmernega avtomatičnega ventila z mehkim tesnilom za uporabo v horizontalni legi DN 80 - protipovratni ventil s kroglo. | kos | 1 |  | 0
6008 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega mehastega kompenzatorja; DN80. | kos | 1 |  | 0
6009 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega montažno demontažnega kosa; DN80 | kos | 2 |  | 0
6010 | Nabava, dobava in montaža servisnega drsnega zasuna šiber izvedbe s prirobničnimi priključki DIN 2642/EN 1092-2; dimenzijaDN 80 | kos | 1 |  | 0
6011 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini črpališča (poz. 8) iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 1200×800mm, izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6012 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini armaturnega jaška iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 800×800mm izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
6013 | Kompletna izvedba prezračevanja črpalnega jaška: cevi iz PVC cevi DN 110. Izvede se prezračevanje in odzračevanje jaška. Skupna dolžina cevi L=4m (mere kontrolirati na terenu!), kolena 90° - 1 kos. Posamezni elementi so med seboj varjeni. zračnik je na zunanjem delu pokrit z zaščitno kapo (1 kos). Višina zračnikov nad končnim terenom H=1,2m. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6014 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
6.0 | Skupaj hidromehanska oprema in obrtniška dela |  |  |  | 0

## ČRP3-elektro
3.4 | ocena investicije in specifikacija materiala z dobavo in montažo |  |  | cena na kos | cena | montaža | skupaj Eur | proizvajalec
3.4.1. | RAZDELILEC Č3
Razdelilec dimenzije višine 700x širine 650 in globine 500 narejen z notranjimi in zunanjimi vrati, s ključavnico ,MCC polja pa ima notranja vrata z vgrajenimi stikali in drugo signalno opremo in zunanja vrata s ključavnico. Razdelilec mora biti primeren za zunanjo namestitev IP 65 na terenu in betonskem podstavku cca 1 m od gotovih tal. Na zgornji strani ima razdelilec nameščen nadstrešek ki mora imeti robove prilagojene za odkap vode. Na notranjih vratih mora biti predalček za namestitev dokumentov. Celoten razdelilec mora biti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 316 s pridobljenim certifikatom in take debeline pločevine da se samodejno ne krivi in je kompakten, zlasti vrata razdelica. Pod razdelilcem morajo biti v betonskem podstavku nameščene elektro stigmafleks cevi 2x fi 100 c m za dovodni kabel, 4 x fi 50 za črpalki in signalne kable. cevi morajo biti položene do ohišja črpališča. Ena gibljiva cev fi 50 pa mora biti položena do vhodnih vrat zaščitne ograje.
| termostat | kpl | 2
| grelec z ventilatorjem 300W | kpl | 2
| stropni ventilator | kpl | 1
| kombinacija svetilka 14W+ 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kpl | 1
| predal za dokumnetacijo | kpl | 1
| nosilec kabelskih uvodnic | kpl | 2
| uvodnice 1/47 | kpl | 6
| zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
| Skupaj stikalni blok | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Odmično stikalo 25 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, in montažo na ploščo, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,6A "B" 15 Ka | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | F&G
| Krmilni transformator - usmernik 230 VAC/ 24VDC, 5A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| baterija 24V 3,4 Ah | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZ2ZM od 2do 12A kompaktne izvedbe , za moč motorja 2,2 kW , signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja,in napisno tablico | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Eaton
SVETILKA
| 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Olten
| VRSTNE SPONKE s priborom | [6 empty] | Weidmueller
| WDU 4 | kos | 30 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| WDU 6 | kos | 4 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm,1A,24VDC:ASK 1/35LD | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Letev 35 | m | 1 |  | 0 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
napisne ploščice 80x30mm
| ČRPALKA 1 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| ČRPALKA 2 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Kvitiranje napake | kos | 1 |  | 0 |  | 0
Napisne ploščice 60x 20mm
| 1Ročno -2 Automatsko | kos | 2 |  | 0 |  | 0
Glavno stikalo
Napisne ploščice
| 101S3/1 start , 104S3/1 start | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 101S3/2 stop , 104S3/2 stop | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| Napaka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| napisna ploščica z karakterističnimi podatki stikalnega bloka, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| priklopi vseh signalov črpalk in zaščitnih motorskih relejev proizvajalca, ki so vgrajeni v črpalkah | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.1 | [5 empty] | 0
3.4.2. | KRMILNI modem delovanja črpalke Č1 in Č2 | [6 empty] | Miel
v sestavi:
| Controller XPC APP 411 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| DP Controller Gateway DP 414 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Concertor HDMI 7 barvni zaslon na dotik FOP 402 z dobavo, namestitvijo, kalibriranjem in zagonom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| GSM Modul S8VM Cinterion ELS61T-E2-LAN -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Ethernet swich Advantech EKI 2525AE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Modem Cinterion ELS61-T-LAN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke 4mm | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| instalacijski kanal 40x80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| instalacijski kanal 80x80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.2 | [5 empty] | 0
3.4.3. | M&R oprema - material in namestitve
| Nivojsko stikalo , tlačni senzor 4-20 mA LTU 601 z nosilno konstrukcijo in montažo v črpališču in priklopom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Nivojsko stikalo v zaščiti IP67 z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Priklopi, nastavitve in kalibriranje merilnikov do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Kablaža in priklopi tipske omare, z močnostnimi in signalnimi kabli do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.3 | [5 empty] | 0
3.4.4. | Dovodni kabel in cevi za el.kable z ozemljitvijo | [6 empty] | Elektronabava
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med KPMO in MCC črpališča tip Nyy-J 5 x 6 mm z napisnim trakom GAL ščitniki, ozemljitvenim trakom in nadzemnimi oznakami trase (gradbena dela in polaganje kabelske kanalizacije za uvleko dovodnega kabla so v gradbenem delu načrta) Izvajalec elektrodel na črpališču se mora dogovoriti s predstavnikom elektrodistributerja za začasni odklop odjemnega mesta v KPMO zaradi zamenjave obstoječega dovodnega el.kabla z novim dovodnim kablom za potrebe črpališča. Upoštevati mora tudi vsa gradbena dela (izkopi in zasutja ) na trasi dovodnega kabla. Po končanem polaganju novega kabla mora nad kabel položiti ozemljitveni trak in označitveni trak in traso vrisati v priloženo situacijo, zaradi izdelave PID načrtov. | m | 6 |  | 0 |  | 0
| Ozemljitveni trak AISI 316, 30 x3,5 mm položen med KPMO nad dovodnim kablom do črpališča,in okoli razdelilca in črpalnega jaška , pod zaščitno mrežasto ograjo in spojen na obstoječa ozemljila | m | 20 |  | 0 |  | 0
| PVC označitveni trak za kable | m | 6 |  | 0 |  | 0
| PVC rebraste gibljive cevi fi 110 in fi 50 za položitev kablov med KPMO in MCC črpališča | m | 6 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.4 | [5 empty] | 0
3.4.5. | Elektromaterial in oprema | [6 empty] | Elektronabava
| P/F rumeno zelena 6mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP67 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m | 16 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 5x2,5 | m | 6 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 3X2,5mm | m | 6 |  | 0 |  | 0
| NYY -J 3X1,5mm | m | 14 |  | 0 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| priklop specialnih porabnikov | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| skupaj 3.4.5 | [5 empty] | 0
3.4.6. | Vodovni material in elektromaterial
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (valjanec AISI 316 30x5 mm), od tu se položi P/F –Y 1x16mm2.
Na zbiralko za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm (za ozemljitev črpališča ) | m | 5 |  | 0 |  | 0
| križne sponke | kpl | 8 |  | 0 |  | 0
| izvedba strelovodne instalacije na antenskem drogu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.6 | [5 empty] | 0
3.4.7. | Programska oprema
| Osnovne nastavitve programske krmilne logike, preko panela in nastavitve modema Cinterion (ocena) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.7 | [5 empty] | 0
3.4.8. | Izdelava meritev,preiskusov in protokolov in izdelava PID načrtov z zagonom in predajo objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3.4.9. | Nadzor pri izgradnji | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
OPOZORILO: Pred nabavo opreme elektro razdelilca se mora elektro izvajalec del NUJNO pogovoriti s predstavnikom VoKa Snaga Ljubljana kot končnim prevzemnikom črpališča.
OKVIRNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
| EL.RAZDELILEC | [5 empty] | 0
| KRMILNE naprave | [5 empty] | 0
| MERILNA OPREMA | [5 empty] | 0
| DOVODNI KABLI | [5 empty] | 0
| ELEKTROMATERIAL IN OPREMA | [5 empty] | 0
| VODOVNI MATERIAL | [5 empty] | 0
| PROGRAMSKA OPREMA | [5 empty] | 0
| MERITVE IN PID NAČRTI | [5 empty] | 0
| NADZOR PRI GRADNJI | [5 empty] | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
VSA VGRAJENA OPREMA MORA BITI USKLAJENA Z PREDSTAVNIKI KONČNEGA PREVZEMNIKA OBJEKTA !!

## F - Asfaltiranje
F. | Asfaltiranje
1.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena [€] | Znesek [€]
1.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
1001 | Opomba: Pri posegih v obstoječe vozišče je upoštevana obnova spodnjega ustroja in nosilnega sloja vozišča v širini jarka (širina jarka od 1,55m do 3,25m), pri obrabni plasti vozišča pa je upoštevana preplastitev celotne ceste v širini od 5,0m do 6,20m odsekoma tudi več. Poseg je prikazan v 2/1.4.3 Situaciji vzpostavitve asfaltnih površin.
1.1 | PREDDELA
1101 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 4 do 10 cm. | m1 | 323.75 |  | 0
1102 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 1388.14 |  | 0
1103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6-10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 529.46 |  | 0
1.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
1201 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala. | m2 | 529.46 |  | 0
1202 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 1388.14 |  | 0
1203 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala (območje črpališča ČRP1) | m2 | 13.45 |  | 0
1204 | Strojno čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 858.68 |  | 0
1205 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 858.68 |  | 0
1206 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m1 | 323.75 |  | 0
1.0 | Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0

## D- ČN-gradbeni
GRADBENA DELA
P O V Z E T E K S T R O Š K O V
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 0.05 |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
PREDDELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
2 | Ograditev in označitev gradbišča.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba objektov.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
4 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih količkih na potrebni višini.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
5 | Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir (dreves), priprava delovnega platoja, postavitev gradbiščnega kontejnerja in WCja.
Po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena: | kompl. | 1 |  | 0
6 | Odklop električnih inštalacij in potrebnih strojnih inštalacij ter preprečitev dotoka iz kanalizacije na čistilno napravo.
|  | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izvedba začasnega kanala do brežine za odtok odpadne vode po brežini, dolžina kanala cca. 10 m.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izpraznitev vsebine obstoječe čistilne naprave, ter odvoz na bližnjo čistilno napravo.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječe tehnološko strojne in elektro opreme in sicer: pokrove na vstopnih jaških, rešetki in zračni črpalki v sprejemnem bazenu, puhalo, sistem za aeracijo v dveh bazenih, zračni črpalki in pregradni steni v dveh naknadnih usedalnikih, sistem za črpanje in filtracijo blata in elektro komandno omaro.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Rušenje obstoječega zidanega objekta s streho brez plošče, dimenzije 5,6 x 2,8 x (2,3+1,3) m, debelina stene 20 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s takso.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11. | Rušenje obstoječih armirano betonskih bazenov - šest monolitnih bazenov kot celota, s temeljno in pokrivno ploščo, zunanje dimenzije 8,2 x 5,6 x 3 m, debelina sten in zgornje plošče ter dela temeljne plošče je 20 cm, debelina dela temeljne plošče je 30 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s takso. Del večjega bazena lahko ostane
- cca. 45 m3
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: PREDDELA |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Široki izkop zemljine z nalaganjem izkopanega materiala na kamion z odvozom na stalno deponijo vključno s takso. Izkop se izvaja okrog obstoječe naprave do potrebne globine. Naklon brežine izkopa 1:1. Brežine izkopa se zaščitijo s plastično folijo. Izkop se izvaja sočasno z rušenjem obstoječe naprave.
~ izkop v terenu III. ktg.
|  | m3 | 350 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih, revizijskih jaškov in cevovodov ter odvoz na stalno deponijo, vključno s takso.
|  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Izkop treh jarkov do brežine za izvedbo drenaže, z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo. Jarki v času gradnje služijo za odvod meteorne vode iz gradbene jame.
|  | m3 | 20 |  | 0
4 | Izkop jarka za polganje kanalizacije očiščene vode, zaščitnih cevi za zrak, električne kable in vodovod, z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo. Cca. 50 % izkopa poteka na območju izkopa za čistilno napravo.
|  | m3 | 30 |  | 0
5 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
|  | m2 | 90 |  | 0
6 | Izdelava treh drenažnih vodov pod nivojem planuma izkopa: drenažna cev PVC DN100 in drenažni jarek 30x30 cm z gramozom granulacije 8 - 32 mm ovitim v geotekstil, vključno zaščita iztoka na brežini.
PVC DN100 drenažna cev 60 m
gramoz 8 - 32 mm ovit v geotekstil 5 m3
geotekstil 90 m2
|  | kompl. | 1 |  | 0
7 | Izdelava gramoznega nasutja granulacije 8 - 32 mm v debelini 30 oziroma 60 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljno ploščo debeline 30 cm.
- tampon pod montažnim objektom debeline 60 cm
|  | m3 | 28 |  | 0
8 | Zasipanje za stenami plastičnih posod tipske čistilne naprave s pustim betonom v debelini min. 20 cm ob istočasnem zasipanjem z gramozom 0 - 32 mm
|  | m3 | 25 |  | 0
9 | Zasipanje gradbene jame z gramozom granulacije 0 - 32 mm, z istočasnim utrjevanjem po plasteh debeline 30 cm do zgoščenosti Edin ≥ 40 MPa. Zasipanje se vrši do končne nivelete ali do 30 cm pod končno niveleto. Zgornjih 60 cm iz zmrzlinsko odpornega gramoza.
|  | m3 | 210 |  | 0
10 | Izdelava nasutja okrog objektov znotraj predvidene ograje v debelini 25 cm iz zmrzlinsko odpornega gramoznega materiala granulacije 0 - 32 mm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
|  | m3 | 25 |  | 0
11 | Izdelava gramozne posteljice debeline 10 - 15 cm
s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm
|  | m3 | 1.5 |  | 0
12 | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do 95 % po
Proktorju z gramozom debeline 0 - 16 mm.
odštejemo volumen cevi in jaškov
|  | m3 | 5 |  | 0
13 | Zasip gradbenega jarka z gramozom grabulacije 0 - 32 mm, do višine nivelete oziroma 30 cm pod višino nivelete, s strojnim utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proctorju
|  | m3 | 5 |  | 0
14 | Zasip drenažnih jarkov in brežine izven predvidene ograje z izkopanim materialom dopeljanim z gradbiščne deponije, do višine terena, s strojnim utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proctorju
|  | m3 | 30 |  | 0
14 | Strojno rušenje in rezanje asfalta d = 10 cm z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo.
|  | m2 | 25 |  | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Opis
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 439.2 |  | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 167.7 |  | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež M 500;
mreže: Q636
| ne glede na težo mreže. | kg | 1220.5 |  | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod temelno ploščo za posode čistilne naprave
debelina 10 cm
|  | m3 | 6 |  | 0
5 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod montažno ploščo objekta
debelina 10 cm, z minimalno armaturo 1 X Q69
|  | m3 | 1 |  | 0
6 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m;
beton C25/30;.
- podstavek pod naknadnim usedalnikom
- naklonski beton v usedalniku - umirjevalnem jašku
|  | m3 | 1.5 |  | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
- beton C30/37; XA1, PV-I
- vodotesen beton
talna plošča bazenov čistilne naprave
|  | m3 | 15 |  | 0
8 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve, vključno z vgraditvijo okvirja za jašek v plošči
- beton C30/37;
obroba in plošča nad usedalnikom
|  | m3 | 2 |  | 0
9 | Zagladitev površin talne plošče in platoja na svežem betonu s posipanjem s cementom in zagladitvijo.
|  | m2 | 60 |  | 0
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
|  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
Poz. | Opis
1 | Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem. malti 1:2.
~ zaglajena na sveži betona (pod hidroizolacijo)
|  | m2 | 10 |  | 0
2 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak 4 mm.
|  | m2 | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža armirano poliesterskega jaška premera 800 mm, d = 10 mm, v skladu z SIST EN14802,
z litoželeznim pokrovom premera 600 mm, C250 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom
globina jaška 0,8 m
|  | kos | 1 |  | 0
4 | Povezava jaška in usedalnika z A.P. cevjo DN250 dolžine 1 m. Cev položena na peščeno posteljico.
|  | kompl, | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška za vzorčenje iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z lahkim pokrovom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PVC DN200 cevi, na peščeno posteljico, iztok iz čistilne naprave.
|  | m | 16 |  | 0
7 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz B.C. premera 60 cm, globine 1 m z litoželeznim pokrvom premera 500 mm, B125 po EN124, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža kanalizacijskega revizijskega jaška iz B.C. premera 80 cm, globine 1,2 m z litoželeznim pokrovom premera 600 mm B125 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9 | Priklop PVC DN200 cevi, na obstoječi jašek meteorne kanalizacije.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 100 mm za potrebe električnih instalacij, dovoda vode in komprimiranega zraka.
|  | m | 45 |  | 0
11 | Dobava in montaža dveh jaškov iz B.C, enkrat premera 40 cm, enkrat premera 50 cm. Postavitev v podložni beton pod temeljno ploščo objekta.
|  | kompl. | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje PVC DN150 cevi, na peščeno posteljico, iztok iz WCja.
|  | m | 1.5 |  | 0
13 | Dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega objekta (risba 2.4.11), na pripravljeno podlago (risba 2.4.05 in 2.4.08).
- tlorisne zunanje dimenzije objekta: 3,70 x 2,20 m
- tlorisne zunanje dimenzije strehe: 4,04 x 2,54 m
- debelina sten: 10 cm, debelina talne plošče 12 cm – stiki kitani s TE kitom
- notranjost objekta; protiprašni premaz in 2x oplesk v beli barvi
- takrilni premaz dna bivalne enote
- fasada – spodnji pas 60 cm v kulirplastu po izbiri naročnika, fasada v drobnozrnatem nanosu v izbrani barvi naročnika – stikov med elementi se ne bandažira – kitani stiki
- streha obdelana s HI SIKA po katalogu in detajlu odkapa
- žlebova za odvod deževne vode
- Alu vrata in okna po načrtu, na oknih montirane kovinske rešetke na zunanji strani
- nadometna vodovodna instalacija od jaška preko vodomera do umivalnika in WC kotlička
- nadometna odtočna cev umivalnika – do spoja v jašku na pripravljen odcep v jašku
- dobava in montaža WC školjke – na pripravljeno odtočno cev po navodilih dobavitelja
- dobava in montaža umivalnika
- dobava in montaža vodomera
- montaža koluta z nastavki za 25 m gibljive cevi
- gasilni aparat S6
- nadometna elektro instalacija po notranjosti objekta, izvede se po elektro načrtu čistilne naprave v sklopu tehnoloških elektro instalacij.
- dobavitelj CGP Novo mesto
|  | kompl. | 1 |  | 0
14 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
| Ocena: | ura | 10 |  | 0
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje
izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče čistilne naprave
- okrogli rob temelja plošče okrog usedalnika
- okrogli rob plošče usedalnika
|  | m2 | 17 |  | 0
2 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč debebeline do
20 cm s podporami višine 3.00 m;
opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž ravnih betonskih plošč.
- krovna plošča usedalnika
|  | m2 | 3 |  | 0
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Dobava in postavitev panelne kovinske ograje višine 2 m brez parapeta in vhodnih dvokrilnih vrat širine 4 m vključno s potrebnim izkopom in obbetoniranjem stebričkov
cca 43 m z vbetoniranimi stebrički
cca 10 m s pritrditvijo stebričkov na palisade
|  | kompl. | 1 |  | 0
2 | Dobava in postavitev betonskih robnikov - raven, postavitev med temelje stebričkov oziroma za rob vrtnih plošč, vključno potreben beton.
| 100x20x8cm | m | 22 |  | 0
| 100x25x15cm | m | 16 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja linijske kanalete DN200 z LTŽ rešetko
|  | m | 6.5 |  | 0
4 | Nabava, dobava in vgradnja betonskega peskolova fi300mm z betonskim pokrovom fi300mm. Globina 1,0m
|  | kos | 2 |  | 0
5 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi 160, polno oobetoniranih cevi z betonom C16/20.
|  | m | 5.2 |  | 0
6 | Izdelava iztočne glave DN160 iz betona C25/30
|  | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava ali postavitev palisad (okroglih ali pravokotnih), dolžine od 40 d0 100 cm, vključno potreben beton.
|  | m | 25 |  | 0
8 | Dobava in položitev pranih pološč na pripravljeno podlago, vključno potrebna mivka.
|  | m2 | 60 |  | 0
9 | Humuziranje s transportom humusa z gradbiščne deponije in razstiranjem v plasteh do 20 cm.
~ dovoz humusa do 10 km daleč.
|  | m2 | 100 |  | 0
10 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine
~ travna mešanica.
|  | m2 | 100 |  | 0
| Skupaj: ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izvedba asfaltnega sloja (grobi + fini) z rastiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v debelini 6 + 4 cm, vključno s pripravo podlage
|  | m2 | 25 |  | 0
2 | Dobava in polaganje valjanca okrog ograje čistilne naprave. Kvaliteta določena v elektro načrtu.
|  | m | 100 |  | 0
3 | Podaljšanje obstoječe vodovodne cevi PEHD DN25 do nove lokacije kontejnerja in prestavitev števca v kontejner.
|  | m | 10 |  | 0
4 | Namestitev varnostnega opozprilnega znaka na vrata ograje z napisom ''Dostpo nepooblaščenim osebam prepovedan''.
|  | kompl | 1 |  | 0
5 | Nadzor geomehanika nad zemeljskimi deli.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | kompl | 1 |  | 0
6 | Pojektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških!
|  | kompl | 1 |  | 0
7 | Izdelava načrta izvedenih del
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: OSTALA DELA |  |  |  | 0

## ČN-strojni
5.3.10 SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKO STROJNE OPREME IN INSTALACIJ
navedite proizvajalca in tip materiala za KČN ponudbi predložite tehnično dokumentacijo ponujene KČN iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije
poz. | opis | količina | cena na enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Posoda usedalnika - umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra, premera 1400 mm, višine 320 cm, z ravnim dnom, pritrjena na temeljno ploščo s tremi vijaki M10, vključno PVC DN200 cev dolžine 1 m na dotoku, PVC DN125 cev dolžine 1 m na iztoku ter lahkim kovinskim pokrovom dimenzije 1000 x 600 mm, okvir se vgradi ob betoniranju plošče.
| kpl | 1 | 0 | 0
2 | Oprema usedalnika - umirjevalnega jaška: - konstrukcija usedalnika iz nerjavečega materiala AISI 316 po risbi, pritrjena na steno posode - rešetka pred iztokom iz nerjavečega materiala AISI 316, izdelana po risbi, pritrjena na steno posode.
| kpl | 1 | 0 | 0
3 | Tipski primarni usedalnik iz armiranega poliestra HiPAF volumna 33 m3, površine 16,5 m2, s pregradnimi potopnimi stenami in tremi vstopnimi pokrovi ter sledečo tehnološko strojno opremo:
- zračna črpalka za prečrpavanje vode iz primarnega usedalnika v biološki reaktor v času ko ni dotoka na napravo, PVC DN50 z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V oba DN15. Qzraka 0,9 l/s
- potrebne cevne povezave
ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.
| kpl | 1
4 | Tipski biološki reaktor z integriranim naknadnim usedalnikom iz armiranega poliestra HiPAF, z deklarirano kapaciteto 312 PE, biološki bazen volumna 20,9 m3, naknadni usedalnik volumna 11,5 m3 in površine 9,6 m2, s pregradnimi potopnimi stenami in štirimi vstopnimi pokrovi ter sledečo tehnološko strojno opremo:
- plastični nosilci biomase, 16,9 m3, površine 310 m2/m3
- aeracijski sistem iz treh ločenih delov z ročnimi ventili na dovodu zraka. Qzraka max.88 m3/h, 40 aeracijskih elementov.
- zračna črpalka za prečrpavanje biološkega blata v primarni usedalnik, PVC DN50 z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V oba DN15. Qzraka 0.9 l/s 3 kompleti
- potrebne cevne povezave
ali ekvivalent. Ekvivalent mora ustrezati razpoložljivemu prostoru.
| kpl | 1
5 | Rotacijsko puhalo (B1, B2) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi – Roothovo puhalo - volumetrično, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, kompenzatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Kubiček, 3D19B-50K, Q = 88 Nm3/h, Δp = 350 mbar, P = 2,2 kW, U = 400 V, I = 4,8 A ali ekvivalent
| kpl | 1
6 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjaveče cevi DN50 (50x1,5) l = 4 m, DN 32 (32x1,5) l = 1,5 m, DN 15 (15x1,5) l = 1,5 m, z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom, dvema krogličnima ventiloma DN50, vključno spoj s PVC cevjo.
Manifold razdelilec zraka
1
| kpl | 1
| Komplet HIPAF od poz. 3 do poz. 6 | 1 | 0 | 0
7 | Ventilator v steni objekta v delu WCja Q = 50 m3/h, vezanim na termostat za ogrevanje dela Wcja v zimskem času s toplim zrakom iz dela s puhali, oziroma ventilator v zunanji steni objekta v delu s puhali Q = 50 m3/h, vezanim na termostat za prezračevanje dela objekta s puhali.
| kpl | 2 | 0 | 0
8 | Tipski suhi kemično fizikalni filter za zrak s prigrajenim aksialnim ventilatorjem
EKOLING, tip EkolingAir 200, Qmax = 200 m3/h, U = 400 V, P = 0,125 kW, I = 0,5 A ali ekvivalent
| kpl | 1 | 0 | 0
9 | Cevovod za odsesovanje zraka PE cevi DN125 – 2 m DN80 - 15 m, vključno s potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
10 | Montaža specificirane tehnološko strojne opreme in tehnološko strojnih instalacij od pozicije 1 do pozicije 8, vključno z drobnim montažnim materialom, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 | 0 | 0
11 | Projektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških.
| kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava načrta izvedenih del
| kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  |  | 0

## ČN-elektro rekapitulacija
4.2 REKAPITULACIJA
I | ELEKTRO OMARE (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/ | 0
II | KABLI, INSTALACIJSKI MATERIAL (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/ | 0
II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/ | 0
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/ | 0
II/4 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON SODELOVANJE ELEKTRO INSTALATERJA (SODELOVANJE S PROGRAMERJEM) | 0
III | PROGRAMIRANJE | CENA
III/1 | IZDELAVA APLIKATIVNEGA PROGRAMA ZA KRMILNIK ZA PREDMETNO ČISTILNO NAPRAVO | 0
III/2 | NADGRADNJA NADZORNEGA CENTRA Z NOVIMI ELEMENTI | 0
III/3 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON PROGRAMERJA, NASTAVITVE PARAMETROV, ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV | PREDAJNA DOKUMENTACIJA | CENA
IV/1 | IZDELAVA ELEKTRO MERITEV TER IZDAJA MERILNIH PROTOKOLOV | 0
IV/2 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PREDAJO (CERTIFIKATI, MERITVE, A-TESTI, ...) | 0
IV/3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTRO - PID | 0
IV/4 | NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE | 0
IV/5 | ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV/6 | STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA (ELEKTRO) | 0
| SKUPAJ: | 0
Opomba: | Vsi izkopi in potrebni gradbeni posegi niso predmet tega projekta.

## MATERIAL 180421
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA | CENA KOS | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | ELEKTRO OMARA Z ENOJNIMI VRATI | VX SISTEMSKO OHIŠJE 600X2000X400 MM | Rittal | 8604000 | 1 |  | 0
|  | VX STRANICA OHIŠJA, 2000X400 MM | Rittal | 8104245 | 2 |  | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 |  | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 |  | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINJSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 |  | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8 | 1 |  | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 |  | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 |  | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T4 | 1 |  | 0
|  | SK RTT GRELEC 250 W Z VENTILATORJEM 230V | Rittal | 3105380 -2E6 | 1 |  | 0
|  | TS KOVINSKI PREDAL ZA NACRTE | Rittal | 4116000 | 1 |  | 0
2 | ELEKTRO OMARA Z RAZLIČNIMI VRATI | VX OMARA Z POC.MONT.PL. RAL 7035 BREZ VRAT 2000X600X400 MM | Rittal | 8604052 | 1 |  | 0
|  | TS POKROV SPOJA OMAR RAL 7035 400MM | Rittal | 8600845 | 1 |  | 0
|  | VX POVEZOVALNI KOTNIK, NOTRANJI 6 KOM | Rittal | 8617500 | 1 |  | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 |  | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 |  | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 |  | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x200mm | Rittal | 9682162 | 5 |  | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x800mm | Rittal | 9682168 | 1 |  | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM ZGORAJ 600x100mm | Rittal | 9682316 | 1 |  | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM SPODAJ 600x100mm | Rittal | 9682336 | 1 |  | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8.1 | 1 |  | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 |  | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 |  | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T6 | 1 |  | 0
|  | SK 'VENTILATOR S FILTROM550/600m3/h 230V | Rittal | 3243100 -2M5 | 1 |  | 0
|  | IZSTOPNA REŠETKA ZA SK 3243, 3244, 3245 |  | 3243200 | 1 |  | 0
3 | STIKAL0 MREŽA 0 AGREGAT 3P | OT63F3C 1-0-2 | ABB |  | 1 |  | 0
4 | SWITCH 5 PORTNI | SWITCH 5 PORTNI 10-100Mbps EKI-2525 AE | Advantech |  | 1 |  | 0
5 | GPRS MODEM | GPRS gemalto EHS6T LAN | CINTERION |  | 1 |  | 0
6 | TOKOVNIK | TC5-420-10 10-4..20mA M72113 | Circutor |  | 4 |  | 0
7 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C10A/1P PL7-C10/1 | Eaton |  | 7 |  | 0
8 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C16A/1P PL7-C16/1 | Eaton |  | 3 |  | 0
9 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C2A/1P PL7-C2/1 | Eaton |  | 4 |  | 0
10 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C4A/1P PL7-C4/1 | Eaton |  | 1 |  | 0
11 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C6A/1P PL7-C6/1 | Eaton |  | 3 |  | 0
12 | STIKALO NA DIFERENČNI TOK | RCD 25A/0,03/4P | Eaton |  | 1 |  | 0
13 | INSTALACIJSKI KONTAKTOR 2P | iCT 25A/2P/230V | Telemecanique |  | 1 |  | 0
14 | KRMILNI RELE 230V AC | DILA-31 230V 50Hz | Eaton |  | 1 |  | 0
15 | KONTROLNIK NAPETOSTI | EMR5-A400-1 300-500V AC | Eaton |  | 1 |  | 0
16 | TIPKA SVETLEČA ZELENA 1xNO | M22-DL-G M22-A M22-K10 M22-LED230-G M22S-ST-X | Eaton |  | 3 |  | 0
17 | TIPKA SVETLEČA BELA 1 xNC | M22-DL-W M22-A M22-K01 M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton |  | 3 |  | 0
18 | SVETILKA RUMENA 230V | M22-L-Y M22-A M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton |  | 3 |  | 0
19 | GLAVNO STIKALO | N1-63 63A/3P | Eaton |  | 1 |  | 0
20 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKE12/XTU-12 NHI21-PKZ0 AGM2-10-PKZ0 PKE-XH | Eaton |  | 2 |  | 0
21 | ZAŠČITNO STIKALO TRANSFORMATOR | PKZM0-1.6-T 1,25A | Eaton |  | 1 |  | 0
22 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-1 0,6-1A | Eaton |  | 1 |  | 0
23 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-2.5-T 2,1A | Eaton |  | 1 |  | 0
24 | PRENAPETOSTNI ODVODNIK | SPBT12-280/3 ASAUXSC-SPM 1xNO,1xNC | Eaton |  | 1 |  | 0
25 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/230) 400V-230V-500VA | Eaton |  | 1 |  | 0
26 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/24) 400V-24V-500VA | Eaton |  | 1 |  | 0
27 | V-METER PREKLOPKA | T0-3-8007/E | Eaton |  | 1 |  | 0
28 | STIKALO | T0-3-8212/E 1-0-2/3P | Eaton |  | 2 |  | 0
29 | VTIČNICA ZA NA LETEV | Z-SD230 | Eaton |  | 1 |  | 0
30 | FREKVENČNI PRETVORNIK | 230V INPUT / IP20 / 200W AB POWER FLEX 525 25B-A2P5N114 + POT. M22-R4K7 EATON | Allen Bradley |  | 1 |  | 0
31 | KONTAKTOR | DILM12-10(230V50/60HZ) DILM32-XSPV240 DILA-XHI22 | Eaton Industries GmbH |  | 2 |  | 0
32 | VTIČNICA 24V AC | VTIČNICA 24V AC GW62538 | Gewiss |  | 1 |  | 0
33 | VTIKAČ | VTIKAČ 63A/5P GW61453 | Gewiss |  | 1 |  | 0
34 | AMPER METER | A-meter BQ0407 4..20mA 0-10A r=1,5 ZA NA VRATA | Iskra |  | 2 |  | 0
35 | VOLT METER | V-meter FQ0207 0-500V | Iskra |  | 1 |  | 0
36 | USMERNIK | 230V/24V DC 5A SDR-120-24-5A | MEAN WELL |  | 2 |  | 0
37 | KARTICA ANALOGNIH VHODOV | CJ1W-AD081-V1 | Omron |  | 1 |  | 0
38 | KARTICA DIGITALNIH VHODOV | CJ1W-ID211 | Omron |  | 2 |  | 0
39 | KARTICA DIGITALNIH IZHODOV | CJ1W-OC211 | Omron |  | 1 |  | 0
40 | NAPAJALNIK | CJ1W-PA205R | Omron |  | 1 |  | 0
41 | CPU | CJ2M-CPU33 | Omron |  | 1 |  | 0
42 | PANEL | PANEL NS5-SQ11-V2 | Omron |  | 1 |  | 0
43 | UPS | Smart-UPS 1000VA LCD 230V\n+Dry Contact I/O SmartSlot Card |  |  | 1 |  | 0
44 | ŠTEVEC DELOVNIH UR | XBK H81000033E 24V DC | Schneider Electric GmbH |  | 2 |  | 0
45 | RELE+PODNOŽJE | XT484T30 YRT78626 | Schrack |  | 8 |  | 0
46 | SPONKA | WDU 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 6 |  | 0
47 | SPONKA | WDU 16 BL | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 2 |  | 0
48 | SPONKA | WDU 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 60 |  | 0
49 | SPONKA | WDU 4 BL | Weidmueller |  | 7 |  | 0
50 | SPONKA | WPE 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 2 |  | 0
51 | SPONKA | WPE 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 11 |  | 0
52 | SPONKA | WSI 4 140-250V AC/DC | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 4 |  | 0
53 | SPONKA Z VAROVALKO | WSI4 10-36V AC/DC 5x20mm | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 4 |  | 0
54 | OZNAČITVE | ŽICE V ELEKTRO OMARI MORAJO BITI OZNAČENE |  |  | 1 |  | 0
55 | POSTAVITEV NA MESTO LOKACIJA - PODOLNICA |  |  |  | 1 |  | 0
56 | DROBNI POVEZOVALNI MATERIAL | KANAL, VIJAKI, ŽICA, TULCI, ... |  |  | 0.05 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## KABEL LISTA 180421
II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | DOVOD | NYY-J 5x10mm2 | KABELTECH | -1W0 | 20 |  | 0
2 | VTIČNICA 24V AC | YSLY-JZ 3x2,5mm2 | KABELTECH | -4W1 | 10 |  | 0
3 | REZERVA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | -
4 | VTIČNICA SERVISNA 1 x ELEKTRO PROSTOR 1 x SANITARIJE | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 15 |  | 0
5 | VTIČNICA SERVISNA 1 x SANITARIJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 10 |  | 0
6 | DOVOD ZA VENTILACIJO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1 | 15 |  | 0
7 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1.1 | 3 |  | 0
8 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W2 | 6 |  | 0
9 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3 | 6 |  | 0
10 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3.1 | 6 |  | 0
11 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W4 | 10 |  | 0
12 | DOVOD ZA RAZSVETLJAVO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1 | 10 |  | 0
13 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1.1 | 10 |  | 0
14 | RAZSVETLJAVA ELEKTRO PROSTORA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W2 | 12 |  | 0
15 | RAZSVETLJAVA ZUNAJ SENZORSKA 2 KOS | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W3 | 5 |  | 0
16 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W4 | 5 |  | 0
17 | RAZSVETLJAVA SANITARIJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W5 | 6 |  | 0
18 | PUHALO 1 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 8 |  | 0
19 | PUHALO 2 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 6 |  | 0
20 | ČISTILNA NAPRAVA FORWARD FEED | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W1 | 8 |  | 0
21 | ČISTILNA NAPRAVA POVRATEK BLATA 1 | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W3 | 8 |  | 0
22 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W5 | 8 |  | 0
23 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W7 | 8 |  | 0
24 | TLAČNO STIKALO PUHALA DELUJEJO | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W1 | 8 |  | 0
25 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W3 | 10 |  | 0
26 | VENTILATOR - FILTER | YSLY-JZ 4x1,5mm2 | KABELTECH | -18W1 | 15 |  | 0
27 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | DOVOD | NYY-J 5x10mm2 | KABELTECH | -1W0 | 1 |  | 0
2 | VTIČNICA 24V AC | YSLY-JZ 3x2,5mm2 | KABELTECH | -4W1 | 1 |  | 0
3 | REZERVA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | -
4 | VTIČNICA SERVISNA 1 x ELEKTRO PROSTOR 1 x SANITARIJE | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 1 |  | 0
5 | VTIČNICA SERVISNA 1 x SANITARIJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 1 |  | 0
6 | DOVOD ZA VENTILACIJO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1 | 1 |  | 0
7 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W1.1 | 1 |  | 0
8 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W2 | 1 |  | 0
9 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3 | 1 |  | 0
10 | TERMOSTAT PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W3.1 | 1 |  | 0
11 | VENTILATOR PREZRAČEVANJA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -6W4 | 1 |  | 0
12 | DOVOD ZA RAZSVETLJAVO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1 | 1 |  | 0
13 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W1.1 | 1 |  | 0
14 | RAZSVETLJAVA ELEKTRO PROSTORA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W2 | 1 |  | 0
15 | RAZSVETLJAVA ZUNAJ SENZORSKA 2 KOS | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W3 | 1 |  | 0
16 | STIKALO NO NAVADNO | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W4 | 1 |  | 0
17 | RAZSVETLJAVA SANITARIJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -7W5 | 1 |  | 0
18 | PUHALO 1 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 1 |  | 0
19 | PUHALO 2 | FLEX-JZ 4x1.5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 1 |  | 0
20 | ČISTILNA NAPRAVA FORWARD FEED | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W1 | 1 |  | 0
21 | ČISTILNA NAPRAVA POVRATEK BLATA 1 | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W3 | 1 |  | 0
22 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W5 | 1 |  | 0
23 | ČISTILNA NAPRAVA SKIMER (POSNEMOVALEC) | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W7 | 1 |  | 0
24 | TLAČNO STIKALO PUHALA DELUJEJO | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W1 | 1 |  | 0
25 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -17W3 | 1 |  | 0
26 | VENTILATOR - FILTER | YSLY-JZ 4x1,5mm2 | KABELTECH | -18W1 | 1 |  | 0
27 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## INSTALACIJSKI MAT. 180421
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  | -
2 | Dobava in montaža sponke SPN02 + ploščica ZON03 DIREKT za protrditev okroglega vodnika RH3*H2 fi8mm na panelno ograjo. | SPN02+ … | - |  | 30 |  | 0
3 | ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na na fasadno pločevino. Proizvajalec HERMI | SON16 | - | 6.04 | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | KON10A | - | 6.04 | 2 |  | 0
6 | KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | KON02 | - |  | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. | KON04 A | - |  | 8 |  | 0
9 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. | KON05 | - |  | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. | KON07 | - |  | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. | MŠ | - |  | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  |  |  | 20 |  | 0
13 | OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
14 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije | RH1 30x3,5mm | - |  | 60 |  | 0
15 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki | KON01 | - |  | 25 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami | KON01 | - |  | 10 |  | 0
17 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL
18 | OPOZORILNI TRAK | - | - |  | 30 |  | 0
19 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 6mm2 | - |  | 10 |  | 0
20 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 16mm2 | - |  | 10 |  | 0
21 | ZAŠČITNE CEVI ZA KABLE | RAZNIH DIMENZIJ | - |  | 30 |  | 0
22 | CEV ZA V ZEMLJO 2 x DOLŽINA ZA REZERVO! | DWP 110mm | - |  | 30 |  | 0
23 | NO KANALI NIK | RAZNIH DIMENZIJ |  |  | 20 |  | 0
24 | STIKALO NO | NAVADNO |  |  | 2 |  | 0
25 | VTIČNICE | ŠUKO/230V AC/16A |  |  | 2 |  | 0
26 | TERMOSTATI | HLAJENJE / OGREVANJE |  |  | 2 |  | 0
27 | SVETILKA NOTRANJA | NO - STROPNA |  |  | 2 |  | 0
28 | SVETILKA S SENZORJEM ZUNAJ | IP54 S SENZORJEM REFLEKTOR |  |  | 2 |  | 0
29 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL .. |  |  |  | 0.08 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## IO LISTA 180421
IO LISTA
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I0.0 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA | 1F5 | -23A0
I0.1 | KONTROLNIK NAPETOSTI | 2P1 | -23A0
I0.2 | KRMILNA NAPETOST 230V AC | 4T4 | -23A0
I0.3 | KRMILNA NAPETOST 24V DC | 3G5 / 4G7 | -23A0
I0.4 | REZERVA | 17P0 | -23A0
I0.5 | REZERVA |  | -23A0
I0.6 | REZERVA |  | -23A0
I0.7 | REZERVA |  | -23A0
I0.8 | VSTOP V OBJEKT | 25B3 / 25B5 | -23A0
I0.9 | UPS NAPAKA |  | -23A0
I0.10 | REZERVA |  | -23A0
I0.11 | REZERVA |  | -23A0
I0.12 | REZERVA |  | -23A0
I0.13 | REZERVA |  | -23A0
I0.14 | REZERVA |  | -23A0
I0.15 | REZERVA |  | -23A0
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I1.0 | PUHALO 1 STIKALO ROČ | 11S4.2 | -23A5
I1.1 | PUHALO 1 STIKALO AVT | 11S4.2 | -23A5
I1.2 | PUHALO 1 MZS VKLOP | 10Q1 | -23A5
I1.3 | PUHALO 1 MZS IZPAD | 10Q1 | -23A5
I1.4 | PUHALO 1 DELOVANJE | 11K7 | -23A5
I1.5 | PUHALO 2 STIKALO ROČ | 1S4.2 | -23A5
I1.6 | PUHALO 2 STIKALO AVT | 14S4.2 | -23A5
I1.7 | PUHALO 2 MZS VKLOP | 13Q1 | -23A5
I1.8 | PUHALO 2 MZS IZPAD | 13Q1 | -23A5
I1.9 | PUHALO 2 DELOVANJE | 14K7 | -23A5
I1.10 | TLAČNO STIKALO ZRAKA | 17S1 | -23A5
I1.11 | VENTILACIJA DELOVANJE | 18U1 | -23A5
I1.12 | VENTILACIJA NAPAKA | 18U1 | -23A5
I1.13 | VENTILACIJA STIKALO ROČNO | 19S4.2 | -23A5
I1.14 | VENTILACIJA STIKALO AVTOMATSKO | 19S4.2 | -23A5
I1.15 | REZERVA |  | -23A5
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O2.0 | PUHALO 1 VKLOP | 11K8 | -24A0
O2.1 | PUHALO 1 SVETILKA MIROVANJE | 11S4 | -24A0
O2.2 | PUHALO 1 SVETILKA DELOVANJE | 11S4.1 | -24A0
O2.3 | PUHALO 1 SVETILKA NAPAKA | 12H3 | -24A0
O2.4 | PUHALO 2 VKLOP | 14K8 | -24A0
O2.5 | PUHALO 2 SVETILKA MIROVANJE | 14S4 | -24A0
O2.6 | PUHALO 2 SVETILKA DELOVANJE | 14S4.1 | -24A0
O2.7 | PUHALO 2 SVETILKA NAPAKA | 15H3 | -24A0
O2.8 | AERACIJA VENTIL 1 | 16K2 | -24A0
O2.9 | AERACIJA VENTIL 2 | 16K4 | -24A0
O2.10 | AERACIJA VENTIL 3 | 16K6 | -24A0
O2.11 | AERACIJA VENTIL 4 | 16K8 | -24A0
O2.12 | VENTILACIJA VKLOP | 19K7 | -24A0
O2.13 | VENTILACIJA MIROVANJE | 19S4 | -24A0
O2.14 | VENTILACIJA DELOVANJE | 19S4.1 | -24A0
O2.15 | VENTILACIAJ NAPAKA | 20H3 | -24A0
ANALOGNI VHOD
CJ1W-AD081
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
AI1:2001 | REZERVA |  | -25A0
AI1:2002 | REZERVA |  | -25A0
AI1:2003 | REZERVA |  | -25A0
AI1:2004 | PUHALO 1 TOK | 10P3 | -25A0
AI1:2005 | PUHALO 2 TOK | 13P3 | -25A0
AI1:2006 | REZERVA |  | -25A0
AI1:2007 | REZERVA |  | -25A0
AI1:2008 | REZERVA |  | -25A0