
Tehnično poročilo

a.)Lokacijski podatki

Splošno

V območju gradnje komunalne opreme za osem stanovanjskih stavb je predvidena izgradnja komunalne opreme, vključno z dostopno cesto, ki se priključuje na obstoječe cestno omrežje. Oba cestna priključka se izvedeta v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list št. 86/2009). Prvi priključek se uredi na občinsko cesto LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo (Bodeška cesta) drugi pa na LK 013582 Savska cesta. Poleg dostopne ceste se zgradni vse komunalne vode.  Na zemljiščih s parc.št. 1363/1, 1363/3, 1363/4, 8/18, 1346, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, vse k.o. Ribno je predvidena gradnja osmih stanovanjskih objektov. Za nemoteno funkcioniranje predvidenih objektov je potrebno zagotoviti infrastrukturno opremljenost zemljišč in priključitev le-te na obstoječe omrežje izven območja urejanja. 
Zemljišče s parc.št. 8/18 predstavlja cesto znotraj predvidenega naselja, kjer bodo potekali tudi vsi komunalni vodi, posamezni priključki pa bodo segali na posamezna zemljišča predvidenih objektov, priključevanje na obstoječo javno infrastrukturo pa je predvideno tudi izven zgoraj naštetih zemljišč. 

· Dostopna cesta: 

V sklopu prometne ureditve je predvidena ureditev dostopne ceste in ureditev cestnega priključka na občinsko cesto LC 012021 Bled – Ribno – Bodešče - Lancovo (Bodeška  cesta) ter cestnega priključka na občinsko cesto LK 013582 Savska cesta. Predvidena je izvedba asfaltiranega vozišča, širine 5 m z granitnimi robniki. Robniki so na območjih uvozov do posameznih objektov spuščeni v širini 5 – 6 m. Izvedba ceste, vključno s priključki na obstoječi občinski cesti, je predvidena na zemljiščih s parc. št. 1363/1, 1363/3, 1363/4, 8/18, 1346, k.o. Ribno.
· Meteorna kanalizacija: 
Odvodnjavanje meteornih vod ceste je urejeno z vzdolžnim nagibom vozišča in s prečnimi nagibi vozišča k robniku, kjer se zbrana voda steka v požiralnike pod robnikom opremljene s peskolovi in nato v meteorno kanalizacijo, premera DN 300, ki se priključuje na obstoječ meteorni kanal na S in V strani obravnavanega območja. 

Vode iz obstoječih prometnih površin se ne stekajo na novo dostopno cesto. Prav tako se padavinska voda iz nove ceste ne steka na obstoječe cestne površine.

Lovilec olj in maščob na podlagi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo za predmetno ureditev ni potreben. 

Izvedba meteorne kanalizacije je predvidena na zemljiščih s parc.št. 8/18, 1346, 1363/3, k.o. Ribno, k.o. Ribno.
· Fekalna kanalizacija: 

Predvidena je izgradnja nove fekalne kanalizacije DN 200 in posameznih priključkov za objekte DN 150. Odvajanje odpadnih voda bo gravitacijsko, fekalna kanalizacija bo potekala pod cesto in se na obstoječo kanalizacijo priključevala na JV strani, na Savski cesti (na zemljišču s parc.št. 1346). Izvedba fekalne kanalizacije je predvidena na zemljiščih s parc.št. 8/18, 1346, k.o. Ribno. 
· Vodovod: 

Preko obravnavanega območja poteka obstoječ javni vodovod, ki se prestavi. Predvidena je izgradnja vodovoda PEHD DN 110 in posameznih priključkov za objekte DN 25. Nov vodovod poteka na J strani po robu zemljišča s parc.št. 8/16, nato pa pod novopredvideno cesto. Na obstoječ vodovod se zopet priključuje na skrajnem S delu ceste s parc.št. 8/11.  Izvedba vodovoda je predvidena na zemljiščih s parc.št. 8/18, 8/16, k.o. Ribno.
· Elektrika: 

Izvedba elektroenergetskega omrežja je predvidena na zemljiščih s parc.št. 1363/1, 1363/3, 8/18, 8/10, 8/11, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/12, 8/17, k.o. Ribno.
· Javna razsvetljava: 

Izvedba javne razsvetljave je predvidena na zemljiščih s parc.št. 1363/5, 1363/4, 8/18, 8/11, 8/13, k.o. Ribno.
· Kabelsko omrežje telekomunikacije - TK: 

Kabelsko omrežje telekomunikacij se izvede od obstoječega omrežja, ki poteka po Savski cesti na V strani, pod cesto do predvidenih hišnih priključkov. Izvedba telekomunikacijskega omrežja je predvideno na zemljiščih s parc.št. 1368/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1363/5, 8/18, k.o. Ribno.
· Omrežje KKS:

Izvedba kabelskega omrežja je predvidena na zemljiščih s parc.št. 1368/1, 8/14, 8/18, k.o. Ribno.
b.)Fekalna kanalizacija 

1.0 Splošno

Občina Bled je sprejela odlok OPN–EUP–RI-88-SSe. Predmetno območje, ki obsega cca 6,260 m2 površine, predstavlja zaključeno stanovanjsko območje, razdeljeno na osem parcel, kjer se zgradi osem stanovanjskih objektov.

Območje obsega zemljišča  parcel 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18 vse k.o. Ribno. Za nemoteno funkcioniranje predvidenih objektov je potrebno zagotoviti infrastrukturno opremljenost zemljišč in priključitev le-te na obstoječe omrežje izven območja urejanja. Sem spada tudi ureditev fekalne kanalizacije s priključki na parcele,  kar je predmet tega načrta.

2.0 Pregledna situacija

[image: image1.png]x VI Facebook x Y [ OBCINA GORJE (obcinag: x V@) Prenosi: ZA PROJEKTANT x ¥ 311 p

ne [ Music Paper [ Home | OBCINAGO... [} Trello [ Postani boljifotogr.. [} Trimble Buidings .. [} Spletni GIS portal O... [ OPNGorje [ Masprem [ Penmwell uppleme... [ UMco » Pri

Anonimniuporabnk | Ossbne nastavve | rava

© PIs0.BLED Godakiso nfomathn)

©
=N
Q
Q
+
i
i
3
=]
=

s

1.05.2015 10:44:13, urmap, s eal 1

y=4312998  x-16241 DB

Usklajevanie in posredovanje namenske rabe za REN
Novi podatki LiDAR (april 2015)

PoroZanie o oskrbis pitno vodo in odvajanju ter &isZenju odpadne vode (SVO)
KAKO pridobiti ssznam vseh stavbnih delov enega lastnika

PISO Sreanje 2015

s cM e MmMEl MM P T )




3.0 Obstoječe razmere
V naselju Ribno pri Bledu je že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Ob predvidenem naselju, ki je predmet tega načrta poteka tlačni vod. V bližini predvidenega naselja je kanalizacijski jašek gravitacijskega voda, kamor se lahko priključi načrtovana fekalna kanalizacija.
4.0 Projektne osnove
Projektne osnove predstavljajo navodila podana s strani naročnika in projektni pogoji, pridobljeni na osnovi idejnih zasnov. 
5.0 Odtočne količine in dimenzioniranje kanala

Odtočne količine so računane na število prebivalcev, specifično odtok na prebivalca in dotok tujih vod. Kljub temu, da je predvidena kvalitetna novogradnja fekalne kanalizacije, je potrebno upoštevati morebitne nedovoljene priklope meteornih odtokov na fekalno kanalizacijo, zato se upošteva tudi 50% tujih voda. Na prispevnem območju bo živelo 32 prebivalcev. 

Vhodni podatki:

· specifični odtok

0,005 l/s/osebo

· tuja voda 

50%

· število prebivalcev
40

Izračun: 

· sušni odtok: 
40 oseb x 0,005 l/s/osebo
=0,2 l/s

· tuja voda:
50% dodatek 0,16 l/s x 0,5
=0,1 l/s

Qm=2Qs + Qt = 2 x 0,2 + 0,1 = 0,5 l/s

Pričakovan pretok na RJ 1 je 0,5 l/s.

Glede na pričakovan pretok, bo pri minimalnem padcu 3,0% zadostovala cev s premerom 200.

	Oznaka
	Polnitev [%]
	Max. V [m/s]
	Max Q [l/s]
	Min. V [m/s]
	Qsušni [l/s]
	i [o/o]
	L [m]

	K1 - '10151-KANALIZACIJA OPN RIBNO'
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RJ1 - PRJ3
	37,70%
	1,79
	13,28
	0,66
	0,5
	3
	48,9

	PRJ3 – PRJ4
	37,80%
	1,79
	13,34
	0,66
	0,5
	3
	7,18

	RJ4 - PRJ5
	33,60%
	1,59
	8,84
	0,61
	0,375
	3
	16,6

	PRJ5 - PJ6
	28,30%
	1,71
	6,07
	0,64
	0,25
	5
	21,5

	PJ6 – RJ7
	26,80%
	1,6
	4,88
	0,59
	0,188
	5
	20,5

	RJ7 – RJ8
	23,20%
	1,36
	2,81
	0,52
	0,125
	5
	20


Tabela 1: Izračun odtočnih količin s programom  Sewer.
6.0 Predvidena ureditev

6.1 Splošno

Predvidena je ureditev komunalne infrastrukture za celotno območje OPN–EUP–RI-88-SSe. Odvajanje odpadnih voda je predvideno gravitacijsko. Dolžina predvidene trase fekalne kanalizacije je 134,7 m. Predvidena je vgradnja PVC cevi premera 200 mm SN 8, ki bo položena v peščeno posteljico in obsuta s peskom. Na lomih in vtokih bodo vgrajeni jaški iz umetne mase premera 80. Jaški so med seboj oddaljeni največ 35 m. Globina kanala je določena glede na višinski potek ceste . Predvidena globina kanala je med 1,47 in 2,82 m. Predviden padec cevi je med 3 in 5%.

6.2 
Fekalni kanal

Za izvedbo gravitacijske kanalizacije je potrebno izbrati materiale in način gradnje, ki bo zagotavljal vodotesnost sistema. Predvidena je vgradnja PVC cevi nazivnega premera DN 200. Vse cevi morajo imeti togost SN8. Za vgradnjo cevi se najprej izvede izkop kanala,v grobem se izravna dno in odstranijo večji kamni, ter po potrebi utrdi (vibrirna plošča). Nato se s peskom frakcije 0-8 mm uredi posteljica v debelini vsaj 10 cm. S tem se zagotovi ravno podlago in ustrezen vzdolžni naklon. Nato se položijo cevi, ki se zasujejo s peskom frakcije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Na tako zasuto cev se položi opozorilni trak z napisom »POZOR KANALIZACIJA«. V kolikor izkopani material ni ustrezen za zasipanje jarka, se uporabi slabši kamnit material iz kamnoloma oz. gramoz iz gramoznice. Jarek se zasuje v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Kjer se kanal vgradi v cestnem telesu, se zasip uredi do nivoja planuma, nato se vgradi ustrezna voziščna konstrukcija. Po izgradnji kanalizacije je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti. Ta naj se izvede po standardu SIST EN 1610 (preizkus vodotesnosti z zrakom). Preizkus mora izvesti akreditiran laboratorij.

6.3
Jaški

Jaški so predvideni na vertikalnih in horizontalnih lomih trase in na priključnih mestih objektov. Na trasi je predvidenih 9 jaškov globine med 1,37 in 2,71 m. Predviden premer revizijskih jaškov je 800 mm, kaskadnih pa  1000 mm. Vgradi se prefabricirane jaške iz PE (polietilena). 

	Oznaka
	Tip
	Višina jaška
	Število vtokov
	X
	Y

	RJ1
	Revizijski
	2,55
	1
	432930,7
	134557,6

	RJ2
	Revizijski
	2,21
	1
	432926,9
	134572,8

	PRJ3
	Prepadni
	2,53
	1
	432926,5
	134606,0

	PRJ4
	Prepadni
	2,5
	3
	432904,0
	134611,0

	PRJ5
	Prepadni
	2,71
	2
	432882,5
	134613,1

	RJ6
	Revizijski
	2,17
	1
	432878,6
	134622,2

	RJ7
	Revizijski
	1,85
	2
	432880,5
	134632,6

	RJ8
	Revizijski
	1,37
	3
	432884,1
	134652,3


Pokrovi kanalizacijskih jaškov z motivom rajska ptica se vgradijo na betonske obroče, tako da nimajo stika z jaškom, ampak so temeljeni na tamponsko zasutje ob jašku. Vgrajeni pokrovi na vozišču morajo imeti nosilnost 400 kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom. Lokacije jaškov so predvidene v osi ceste.

6.4
Hišni priključki
Hišni priključki se bodo izvedli v jaških. Globina priklopa v jašku naj bo med 10 in 60 cm nad dnom jaška. Za izvedbo hišnih priključkov se uporabi PVC cevi DN 160, najmanjši naklon cevi naj znaša 1.5 %. Hišni priključki niso zajeti v PGD.
6.5 
Posegi na zemljišča
Gradnja kanalizacije bo potekala po naslednjih zemljiščih: 8/18 in 1346 k.o. Ribno.
c.) Vodovodno omrežje 
7.0 Obstoječe razmere

Čez območje OPN že poteka javni vodovod dimenzije 100, ki se v celoti obnovi od točke X=432876,80 Y= 134551,5. Material obstoječe vodovodne cevi je azbest cement. 

8.0 Projektne osnove

Obnova vodovodne cevi, v območju OPN se vodovod prestavi v načrtovano javno pot. Na spoju pri objektu 1 se zaradi zagotavljanja požarne varnosti predvidi nadzemni hidrant, ki bo služil tudi za odzračevanje vodovoda. Sekundarni vodovod se na obstoječo cev priključi pri obstoječem nadzemnem hidrantu. 

9.0 Izračun vodovoda

Pri izračunu je bilo upoštevano, da bo vodovod oskrboval 8 objektov s kupno 40 prebivalci. Dnevna poraba vode je 150 l/os/dan. Predviden je tudi nadzemni hidrant. Glede na število prebivalcev in porabo je izračunan maksimalni pretok po cevi  Qmax=0,1 l/s. Glede na to, da je na koncu novega vodovoda nadzemni hidrant, se vgradijo cevi dimenzije DN 110.

10.0 Predvidena ureditev

10.1 Splošno

Predvidena je ureditev komunalne infrastrukture za celotno območje OPN–EUP–RI-88-SSe. Vodovod bo v dolžini 28 m potekal po robu parcele 8/16 k.o. Ribno, naprej bo v celoti potekal pod cesto. Cev bo PEHD DN 110. Na priklopu na obstoječ vodovod v točki 7, bo zgrajen jašek, kjer bo izveden tudi odcep za nadtalni hidrant. V točki 4 se bo izvedel odcep vodovoda s cevjo DN 40, ki bo pod cesto vodila do objektov 7 in 8. Skupna dolžina novega vodovoda je 113 m. Globina vodovoda je določena glede na višinski potek ceste . Predvidena globina vodovoda je med 1,56 in 1,81 m. 

6.2
Vodovod

Za izvedbo vodovoda je potrebno izbrati materiale in način gradnje, ki bo zagotavljal vodotesnost sistema. Predvidena je vgradnja cevi iz PEHD DN 110 in PEHD DN 40. Za vgradnjo cevi se najprej izvede izkop kanala,v grobem se izravna dno in odstranijo večji kamni, ter po potrebi utrdi (vibrirna plošča oz. valjar). Nato se s peskom frakcije 0-8 mm uredi posteljica v debelini vsaj 10 cm. S tem se zagotovi ravno podlago in ustrezen vzdolžni naklon. Nato se položijo cevi, ki se zasujejo s peskom frakcije 0-8 mm do višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Na tako zasuto cev se položi opozorilni trak z napisom »POZOR VODOVOD«. V kolikor izkopani material ni ustrezen za zasipanje jarka, se uporabi slabši kamnit material iz kamnoloma oz. gramoz iz gramoznice. Jarek se zasuje v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Kjer se kanal vgradi v cestnem telesu, se zasip uredi do nivoja planuma, nato se vgradi ustrezna voziščna konstrukcija. Na koncu sekundarnega vodovoda se vgradi nadzemni hidrant DN 80. Po izgradnji vodovoda je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti. 

6.3
Posegi na zemljišča

Gradnja vodovoda bo potekala po naslednjih zemljiščih 8/16 in 8/18 obe k.o. Ribno.
c.) Javna razsvetljava 
B. 1.1. Splošno

Javna razsvetljava naselja obsega razsvetljavo internih cest po naselju, napajanje svetilk. Za javno razsvetljavo se predvidi cevna kabelska kanalizacija s kabelskimi jaški pri svetilkah. Svetilke v naselju se predvidijo s kandelabri višine 5m in svetilkami LED svetilkami z močjo 15W z ravnim steklom. Kandelabri naj se namestijo na betonske temelje, ki se jih locira na ustreznih mestih ob cesti. Za napajanje javne razsvetljave se predvidi kabel NAYY-J 4x16+2,5mm2, ki bo položen v kabelski kanalizaciji in bo večji del potekala v isti trasi kot ostali elektroenergetski vodi. Javna razsvetljava bo izvedena v celonočnem režimu obratovanja, to pomeni, da bodo vse svetilke gorele celo noč. Lokacije kandelabrov  in priključna točka na obstoječe omrežje je razvidna iz priloženih načrtov. 

Za zaščito pred udarom električnega toka se predvidi sistem TN-C – samodejni odklop napajanja.

Uporabljeni so predpisi Tehnična smernica TSG-N-002:2009 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, Tehnična smernica TSG-1-004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007). Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 109/2007). Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 62/2010). Vsebinsko najbolj pomembna zahteva te uredbe je zapisana v prvem odstavku 4. člena. Za osvetljevanje se lahko uporabljajo le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%. To pomeni, da se lahko uporabljajo le svetilke, ki imajo ravno steklo, oz. imajo nameščene zaslonke, ki preprečujejo, da bi svetloba lahko direktna prehajalo v zgornjo polravnino in s tem proti nebu. 

Izvedba javne razsvetljave:

Napajanje predvidenih svetilk javne razsvetljave izvede preko obstoječega omrežja javne razsvetljave in se priključki na severnem delu zazidalnega območja. Kabelski razvod se izvede štiri zemeljskim kablom tipa NAYY-j 4 x 16 + 2,5 mm2 , 1 kV. Kabel bo položen v kabelski kanalizaciji iz 1 x Stigmaflex cevi ( 110 mm v samostojni trasi, oziroma v eni od cevi ( 110 mm, ko poteka trasa skupaj z NN omrežjem. Kabelska kanalizacija v samostojni trasi JR. Pod voznimi površinami je predvidena kabelska kanalizacija, ki se izdela iz Stigmaflex cevi 1 x ( 110 mm. Cev se položi v zemljo v globino 100 cm na betonsko podlogo in obbetonira, jarek pa zasuje z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 20 cm. Skupaj s kabli je potrebno cca 20 cm nad kablom položiti pocinkan železni valjanec 25 x 4 mm, ki bo služil za ozemljilo.  Na koncu je potrebno izdelati geodetski posnetek kablov in ga predati upravljalcu javne razsvetljave.

d.) Cesta 

1.
SPLOŠNO

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled je investitor izgradnje komunalne opreme za osem stanovanjskih stavb v naselju Ribno. Obravnavano območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18 in 8/19 vse k.o. Ribno.
V sklopu prometne ureditve je predvidena ureditev dostopne ceste in ureditev cestnega priključka na občinsko cesto LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo (Bodeška cesta) ter cestnega priključka na občinsko cesto LK 013582 Savska cesta.

2.
OBSTOJEČE RAZMERE

2.1   Obravnavano zemljišče
Zemljišča v okviru obravnavanega območja se nahajajo med Izletniško ulico, Bodeško cesto, Savsko cesto in obstoječo pozidavo naselja Ribno. Zemljišča so nepozidana (travnik). Teren pada od zahoda proti vzhodu, ter od severa proti jugu. Preko zemljišč, v nivoju terena v smeri sever-jug poteka kolovoz, ki je namenjen dostopu do objekta Pungart 4, Ribno.

2.2   Bodeška cesta
Tangiran pododsek Bodeške ceste (od Križišča Izletniške do križišča Savske) se nahaja v Naselju Ribno, kjer je hitrost administrativno omejena na 40 km/h. Trasa ceste tu poteka v premi. Širina asfaltiranega vozišča, namenjenega dvosmernemu vozišču znaša v povprečju 4,5 m. Bankina je urejena le ob desnem robu vozišča. Gledano v smeri proti Bodeščam niveleta vozišča pada v nagibu 5 %. Odvodnjavanje je urejeno s prečnimi nagibi vozišča proti levemu robu, tu se padavinska voda iz vozišča in zaledna padavinska voda stekata v povozno asfaltno muldo širine 50 cm, nato pa preko požiralnikov z LTŽ mrežo v posebno padavinsko kanalizacijo. Sredinska črta na vozišču ni označena. Posebne površine za pešce in kolesarje niso izvedene. Cestna razsvetljava je le delno urejena.
2.3   Savska cesta

Tangiran odsek Savske ceste (od križišča z Bodeško do križišča s Partizansko) se nahaja v Naselju Ribno, kjer je hitrost administrativno omejena na 40 km/h. Trasa je iztegnjena (prema, ki se nadaljuje v blago levo krivino). Širina asfaltiranega vozišča, namenjenega dvosmernemu vozišču znaša od 3 do 4 m. Bankina so urejene obojestransko. Gledano v smeri proti Ribnem niveleta vozišča pada v nagibu 5 %. Odvodnjavanje je urejeno s prečnimi nagibi vozišča proti levemu robu. Padavinska voda je preko bankine steka na nižje ležeči teren, kjer ponikne. Posebne površine za pešce in kolesarje niso izvedene. Cestna razsvetljava je urejena ob levem robu vozišča.
3.
PREDLOG UREDITVE

3.1
Splošno

V območju gradnje komunalne opreme za osem stanovanjskih stavb je predvidena izgradnja komunalne opreme, vključno z dostopno cesto, ki se priključuje na obstoječe cestno omrežje. Oba cestna priključka se izvedeta v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list št. 86/2009). Prvi priključek se uredi na občinsko cesto LC 012021 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo (Bodeška cesta) drugi pa na LK 013582 Savska cesta. Tipsko vozilo na obeh priključkih je osebno vozilo. 
3.1 Tlorisni potek

Os dostopne ceste se v premi priključuje na os Bodeške ceste pod kotom 85°, na os Savske pa pod kotom 88°. Med obe premi je tangentno vrinjen krožni lok R=9 m. Širina dostopne ceste znaša 5,0 m, razen v krivini, kjer je zaradi zagotavljanja prevoznosti izvedena razširitev vozišča (5,0 m + 1,5 m razširitev). Zavijalni loki v območju priključkov, ki tvorijo zelenico so sestavljeni iz treh krožnih lokov. Ti so med seboj v razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. R2 za osebno vozilo znaša 6,0 m. 

K obstoječemu objektu Pungart 4, Ribno se izdela samo nastavek dovoza. Izdela se dostop širine 3 m. Zavijalna loka, ki tvorita zelenico, sta izvedena v enotnem radiju R=4 m.


Asfaltirano vozišče je obrobljeno z granitnimi robniki prečnega prereza 15/25 cm. Robniki so za 12 cm dvignjeni nad koto vozišča. V območju uvozov na parcele je robnik spuščen (5 m oz. 6 m). Zgornja kota robnika je 2 cm nad voziščem (odvodnjavanje). V območju predvidenega pločnika ob Bodeški se izdela poglobljene robnike na dolžini 2,0 m - zgornja kota robnikov in kota asfalta sta poravnani. Natančen tlorisni potek s točkami zakoličbe je prikazan v grafični prilogi 2.

Vzdolž robnika se proti terenu uredi berma širine 2 m, ki se po končanih delih humuzira in zatravi.
3.2 Odvodnjavanje ceste
Niveleta dostopne ceste se v največji možni meri prilagaja obstoječemu terenu, robovom obstoječih občinskih cest in projektu pločnika ob Bodeški. V grobem niveleta v smeri stacionaže pada. V prvem delu v nagibu ca. 4,4 % v drugem delu pa v nagibu 7,5 %. Med tangentama je radij vertikalne zaokrožitve Rv=800 m. V območju priključkov se niveleta prilagaja obstoječim oz. projektiranim robovom občinskih cest. Vode iz obstoječih prometnih površin se ne stekajo na novo dostopno cesto. Prav tako se padavinska voda iz nove ceste ne steka na obstoječe cestne površine.
Odvodnjavanje ceste je urejeno z vzdolžnim nagibom in s prečnimi nagibi vozišča k robniku, kjer se zbrana voda steka v požiralnike pod robnikom, ki so opremljeni s peskolovi in nato v padavinsko kanalizacijo. Kanal poteka po novi dostopni cesti od jaška J3 do obstoječega meteornega kanala na Savski (jašek J9). Pred jaškom J3 se izdela slep odcep (podaljšek kanala izven vozišča) na zemljišču investitorja.

Požiralniki so iz betonskih cevi premera 50 cm, globine 1,5 m in opremljeni s peskolovi minimalne globine 40 cm. Pokrovi so LTŽ nosilnosti 125 kN, s humusnim polnilom. 


V požiralnike se steka tudi drenaža (drenažne PVC cevi fi 100 mm), ki je locirana 100 cm pod vrhom dvignjenega betonskega robnika.

Vsi jaški so izdelani iz PE/PP, premera 80 cm. Njihova globina znaša 1,4 m. Ker se pokrov jaška nahaja na vozišču, naj ima nosilnosti 400 kN (klasa D po EN 124, motiv rajske ptice). Pokrovi jaškov v voznih površinah ne smejo biti temeljeni na obodno steno jaška, temveč na urejeno gramozno nasutje ob jašku. Tipski težki pokrov Ø600 mm (400 kN) iz modularne litine je vgrajen na nosilen okrogel armirano betonski obroč in okrogle armirano betonske distančnike za nastavitev višine.


Zvezne cevi med požiralniki in jaški so DN 160, med jaški kanala pa DN 300. Vse cevi so PVC obodne togosti SN 8 in polno obbetonirane. Celotna izvedba meteorne kanalizacije mora biti izvedena vodotesno.

Na dovozu k obstoječemu objektu Pungart 4 se na celotni širini vgradi linijski LTŽ požiralnik. Vgradi se linijski požiralnik svetle širine 240 mm, globine ca. 255 mm z vgrajenim peskolovom. Nosilnost kanalete in mreže naj bo 400 kN. Zajete vode so speljane v primarni meteorni kanal.
3.3 Voziščna konstrukcija

Dostopna cesta in oba priključka na obstoječo cestno mrežo se izdelajo v enotni voziščni konstrukciji: 
· 
3 cm asfalt AC 8 surf B 70/100 A4
· 7 cm asfalt AC 22 base B 50/70 A3

· 20 cm tamponski drobljenec 0/32mm (TD 32)

· min. 50 cm greda 0/100mm (KNM 100)

· geotekstil
Na mestih, kjer nosilnost podlage ni ustrezna (geotehnične meritve na terenu) je potrebno plast  kamnitega nasipnega materiala po navodilih geotehnika ustrezno povečati. 
3.4 Izkopi in nasipi

Pred pričetkom izdelave izkopov in nasipov se humus odstraniti. Tega se začasno deponira ob gradbišču in pripravi za ponovno vgradnjo. Ves odvečen izkopan material se odpelje na ustrezno deponijo. Na mestih, kjer je predviden nasip, se le ta izdela iz kamnitnega zmrzlinsko odpornega nasipnega materiala (NKM 100). Vse brežine med robom 2,0 m široke berme in obstoječim terenom se izdela v nagibu 2:3. Po končanih gradbenih delih se vse degradirane površine, razen hišnih priključkov v območju berme, humizira (v debelini 15 cm) in zatravi.
3.5 Priključevanje objektov na dostopno cesto

Vsi bodoči objekti znotraj območja urejanja Ribno - sever se na dostopno cesto priključujejo preko poglobljenega robnika. V območju uvozov na parcele je robnik spuščen (5 m oz. 6 m). Zgornja kota robnika je 2 cm nad voziščem (odvodnjavanje). Natančne lokacije uvozov so podane s točkami zakoličbe in prikazana v grafični prilogi 2.

3.6 Prometna signalizacija in oprema

Nova dostopna cesta se preko skupinskih cestnih priključkov priključuje na obstoječe kategorizirane občinske ceste. Posledično se oba priključka opremi z znakom 2102 »Ustavi«. Na celotni trasi velja območje umirjenega prometa (postavitev prometnih znakov 2427 in 2428). Površina prometnih znakov naj bo izdelana iz materialov svetlobne odbojnosti razreda RA2. Višina postavitve 150 cm nad koto terena. Sredinska črta (5121) širine 10 cm je prekinjena v rastru 3-3-3 m in v večini poteka po gradbeni osi, razen v območju priključka z Bodeško, kjer se v radiju R=70 m pravokotno priključuje na njen rob. V območju priključkov se sredinsko črto na razdalji 4,5 m od roba označi kot neprekinjeno (5111). Na obeh priključkih se označi tudi široko prečno črto (5211), širine 50 cm. Vsa talna signalizacija je tankoslojna, odbojne svetlosti razreda R2. 

Odgovorni projektant


Andrej Jarc, univ.dipl.inž.arh



