## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
Občina Bled
Cesta svobode 13, 4260 Bled
OBJEKT:
Namestitev toplotne črpalke za razvlaževanje in ogrevanje Ledene dvorane Bled
REKAPITULACIJA 1. FAZA |  | € skupaj
I./ | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
I./ | ELEKTROINŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
REKAPITULACIJA 2. FAZA |  | € skupaj
II./ | PREZRAČEVANJE | 0
II./ | ELEKTROINŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.

## SPLOŠNO SI
SPLOŠNO STROJNE INŠTALACIJE
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## 1. FAZA - OGREVANJE IN HLAJENJE
I./ | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 10 |  | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 10 |  | 0
3 | Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih | m | 10 |  | 0
4 | Strojni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(90% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 18 |  | 0
5 | Ročni izkop vodovodnega jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim odsekavanjem vertikal oz. Poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka
(10% celotnega izkopa)
| vse v terenu III. kategorije | m3 | 2 |  | 0
6 | Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
| (predvidoma 2% od skupne dolžine trase | m2 | 1 |  | 0
7 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 6 |  | 0
8 | Dobava peščene posteljice iz 2x sejanega peska kompletno s prevozom in premetavanjem v jarek, podbijanjem cevi in planiranjem | m3 | 5 |  | 0
9 | Zasip jarka s preostalim deponiranim materialom kraj jarka s premetom in komprimiranjem v sloju po 20 cm
| strojno 90% | m3 | 14 |  | 0
| ročno 10% | m3 | 2 |  | 0
10 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom do 2 km | m3 | 5 |  | 0
11 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini | m2 | 25 |  | 0
TEHNOLOŠKA VODA
12 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE100d110x10,0mm | m | 24 |  | 0
13 | Drobni inštalacijski material za izvedbo črpanja tehnološke vode
| - spojka HAWLE za PE cevi z navojnim priključkom DN100/d110 | kos | 3 |  | 0
| - koleno 90ᵒ DN100 pocinkani | kos | 1 |  | 0
| - dvovijačni kos DN65/DN100 pocinkani | kos | 1 |  | 0
| - drobni material DN100 pocinkani | kpl | 1 |  | 0
14 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
15 | Prirobnična krogelna zaporna pipa, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 5 |  | 0
16 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
17 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
18 | Popolnoma potopna črpalka za umazano vodo za navpično mokro montažo za črpanje umazane in peskovne vode. Hidravlično ohišje in tekač iz sive litine, ohišje motorja iz aluminija s premazom Ceram. Tlačni priključek z navpičnim tlačnim izhodom s priključkom 2 1/2". Motorji s suhim rotorjem v izvedbi za trifazni tok s hlajenjem s prisilnim obtokom in tesnilno komoro ter ločljivim priključnim kablom s plovnim stikalom in CEE-vtičem, tlačnimi tipali in elektro priklopno omarico iz nerjavečega materiala. Zatesnitev tesnilne komore z dvema od smeri vrtenja neodvisnima drsnima tesniloma s priključitvijo ter zagonom.
Črpalko dobaviti skupaj s frekvenčnikom preko katerega potopno črpalko frekvenčno regulira toplotna črpalka.
V= 32,0 m3/h
H= 14 m
P= 2,8 kW
U= 400 V / 3ph. / 50 Hz
| WILO tip KS 24 DS | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
19 | Nivojsko stikalo skupaj z ožičenjem, modulom za priklop na regulacijo, tlačno tipalo s priključitvijo ter zagonom | kpl | 1 |  | 0
20 | Avtomatski filter po DIN 1988 s povratnim pranjem s prirobničnimi priključki skupaj s protiprirobnicami, z manometroma pred in za filtrnim vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 100 mm, avtomatskim vklopom povratnega pranja, skupaj z elektro regulacijsko omarico, vijačnim in tesnilnim ter montažnim materialom
Kot na primer:
GRÜNBECK tip MX ali enakovredni
DN 50; PN 10
Qn = 27 m3/h (Δp=0,2 bar)
| P =20W; U = 230 V | kos | 1 |  | 0
20 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 3 |  | 0
21 | Termometer v okroglem ohišju Ø80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +80 °C | kos | 2 |  | 0
TOPLOTNA ČRPALKA
22 | Toplotna črpalka voda-voda (reverzibilna na vodni strani) za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. Kompresorji so obdani s termično in zvočno izolacijo. Kompresorji so vezani v tandem na enem hladilnem krogu s kapaciteto 2 ali 3 stopenj delovanja (odvisno od velikosti modela).
- Notranji izmenjevalec (uparjalnik): direktno ekspanzijski lotani toplotni izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito. Victaulic priključki.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): direktno kondenzacijski lotani toplotni izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Victaulic priključki.
- Hladilni krog vsebuje:
- zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
- indikator vlage in hladiva,
- stikalo visokega tlaka,
- stikalo nizkega tlaka,
- pretvornik tlaka,
- elektronski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
- varnostni ventil visokega tlaka,
- polnenje s hladivom,
- Električni panel:
Močnostni del enote vsebuje:
- Glavno izolirano stikalo,
- Izoliran transformator za dodatno napajanje,
- Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
- Kontaktorji kompresorjev,
- Kontrolni del enote vsebuje:
- vgrajen upravljalni tablo z zaslonom,
- prikaz nastavljenih vrednosti, kod napak, indeksov parametrov,
- tipke, vklop/izklop, reset alarma,
- protizamrzovalno zaščito z izpisom napake,
- preobremenitev kompresorjev in časovniki (ure delovanja, št. vklopov),
- predalarm protizamrzovalne zaščite in visokega tlaka,
- samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
- možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
- možnost daljinskega preklpoa (ogrevanje/hlajenje) – proste sponke,
- rele za daljinsko signaliziranje kumulativne napake,
- prosti kontakti za status delovanja kompresorjev,
- vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
- master/slave povezava do 6 naprav,
- MODBUS/RS485 komunikacijski modul,
- dvojni set-point,
- kompenzacija set-pointa glede na zunanjo temperaturo zraka,
- priprava sanitarne vode (preko termostata),
- upraljanje s pasivnim hlajenjem,
LETNI REŽIM - HLAJENJE (projektni pogoji)
- hladilna moč (W1/W15) = 227,0 kW
- El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) = 47,3 kW
- EER komp (pri izbranih pogojih) ≥ 4,8
ZIMSKI REŽIM - GRETJE (projektni pogoji)
- grelna moč (W8/W55) = 258,0 kW
- El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) = 89,5 kW
- COP (pri izbranih pogojih) ≥ 2,89
LETNI REŽIM - HLAJENJE (po EN 14511:2013 standardu)
- hladilna moč (W7/W12) = 280,0 kW
- El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) = 61,5 kW
- EER ≥ 4,56
- ESEER ≥ 5,52
ZIMSKI REŽIM - GRETJE (po EN 14511:2013 standardu)
- grelna moč (W10/W45) = 328,0 kW
- El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) = 76,6 kW
- COP ≥ 4,28
- št. hermetičnih scroll kompresorjev = 2
- št. hladilnih krogov = 1
- št. stopenj regulacije = 3
- hladilni medij = R410a
dodatki:
- B - brin verzija (priprava vode nizkih temperatur)
- GEO - geotermalna verzija
- OHI - reverzibilna na vodni strani
- D - parcialna rekuperacija energije
- VARYC - VARYFLOW (dve inverterski obtočni črpalki na hladni strani)
- VARYH - VARYFLOW (dve inverterski obtočni črpalki na topli strani)
- MOBMAG - povečano ohišje za vgradnjo hidravličnega dela z obtočnimi črpalkami
- PM - fazni monitor
- RCTX - daljinski posluževalni tablo
- CMSC9 - možnost priklopa a CNS - ModBUS protokol
- SPCX - kompenzacija glede na zunanjo temperaturo
- PFCP - kondnzator jalovega toka (cos fi > 0,9)
- AVIBX - protivibracijske noge
- VICWELL - victaulic spojke za priklop cevi+88:89
- zvočna in toplotna izolacija kompresorjev
- elektronski ekspanzijski ventil
- Masa v obratovanju = 1134 kg
-Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV) = 110x1580x1910 mm
- Certifikat EUROVENTU!
- navodila za montažo in upravljanje v slovenskem jeziku!
| CLIVET tip WSH-XEE 2 90.2 GW-400TN-CMSC9-MF2 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
23 | Gumijasti kompenzator skupaj s protiprirobnicama ter vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kpl | 4 |  | 0
| DN80 | kpl | 4 |  | 0
| DN100 | kpl | 8 |  | 0
24 | Zalogovnik hladilne vode (20% etilenglikol) pokončne izvedbe izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo (DN100 1x zgoraj in 1 x spodaj)
Zalogovnik je namenjen za hidravlično uravnovešanje sistema in dnevno shranjevanje energije. Zalogovnik naj se dobavi komplet z montažnim, tesnilnim in vijačnim materialom, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz mineralne volne debeline 100mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico skupaj s podstavkom.
| Velikost zalogovnika 1000 l | kpl | 1 |  | 0
25 | Ploščni prenosnik vijačne izvedbe (črpalna voda)
-režim hlajenja:
primar:
12/21,5°C; voda 100%;
V=24,8 m3/h; dp=28,9 kPa;
sekundar:
25/14,5°C; etilenglikol 20%;
V=23,5 m3/h; dp=28,7 kPa;
-režim ogrevanja:
primar:
10/5°C; voda 100%;
V=28,8 m3/h; dp=23,3 kPa;
sekundar:
3/8°C; etilenglikol 20%;
V=30,1 m3/h; dp=29,2 kPa;
Q= 274,0 kW; Aizm= 23,72m2
Pri površini toplotnega izmenjevalnika je potrebno upoštevati minimalno 10% rezervo na površini
| skupaj z izolacijo, ohišjem, tesnilnim in vijačnim materialom | kpl | 1 |  | 0
ALFA LAVAL tip TL6-BFM - 93plošč
ali enakovredni
26 | Ploščni prenosnik lotane izvedbe (črpalna voda)
-režim ogrevanje:
primar:
60/55°C; etilenglikol 20%;
V=46,5 m3/h; dp=25,5 kPa;
sekundar:
52/57°C; voda 100%;
V=45,1 m3/h; dp=21,6 kPa;
Q= 258,0 kW; Aizm= 17,16m2
Pri površini toplotnega izmenjevalnika je potrebno upoštevati minimalno 10% rezervo na površini
| skupaj z izolacijo, ohišjem, tesnilnim in vijačnim materialom | kpl | 1 |  | 0
ALFA LAVAL tip CB200-80M - 80plošč
ali enakovredni
27 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
| V= 25 l | kos | 1 |  | 0
REFLEX tip NG25/1,5/6,0
ali enakovredni
| V= 50 l | kos | 1 |  | 0
REFLEX tip NG50/1,5/6,0
ali enakovredni
| V= 140 l | kos | 1 |  | 0
REFLEX tip NG150/1,5/6,0
ali enakovredni
28 | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom
| DN 20; pi= 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
| DN 25; pi= 3,0 bar | kos | 2 |  | 0
| DN 32; pi= 3,0 bar | kos | 1 |  | 0
29 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
V = 4,7 m3/h
Dp = 60 kPa
P = 190 W
| U = 230 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS 32/1-10
ali enakovredni
30 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev in suhim rotorjem, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
V = 46,0 m3/h
Dp = 115 kPa
P = 2200 W
| U = 400 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip IP-E 50/130-2,2/2
ali enakovredni
31 | Zaporna medpriobnična loputa (ON-OFF) s prirobničnimi priključki, skupaj z protiprirobnicami, z elektromotornim pogonom, vijačnim in tesnilnim materialom
DN100, PN16
| U=230 V / 50 Hz | kos | 4 |  | 0
DANFOSS tip VFY-WA
ali enakovredni
32 | Tripotni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, protiprirobnicama, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo
DN 80; PN 16
kvs = 100 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 1 |  | 0
DANFOSS
ventil tip VF3
pogon tip AME 435
ali enakovredni
33 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
34 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
35 | Prirobnična krogelna zaporna pipa, ročico za posluževanje, skupaj s protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 11 |  | 0
36 | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 3 |  | 0
37 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
38 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100, PN 6 | kos | 5 |  | 0
39 | Lovilec nesnage s navojnima priključkoma, z 2mm sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
40 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 48,3 x 3,25 mm (DN 40) | m | 16 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 32 |  | 0
41 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 76,1 x 3,60 mm (DN65) | m | 21 |  | 0
| f 88,9 x 3,60 mm (DN80) | m | 85 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 91 |  | 0
42 | Toplotna izolacija razvoda hladilne in ogrevne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C,
z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Izolacija naj se dobavi skupaj z cevni nosilci za preprečevanje kondenzacije na mestu vpetja. Nosilna segmenta PUR/PIR brez CFC, nameščena in zalepljena v izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Zunanja obloga narejena iz barvane alu pločevine, debeline 0,8mm, ki služi kot parna zapora za nosilne PUR/PIR segmente; za temp. območje od -50°C do +110°C; Ni fiksna točka. Izolacijo potrebno zalepiti na cevne nosilce, na obeh straneh z original lepilom.
Opomba: Klasična objemka z ali brez gume ni zadovoljiva zaščita pred kondenzacijo in topl. mostovi.
debeline 40 mm
| f 48,3 x 3,25 mm (DN 40) | m | 16 |  | 0
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 32 |  | 0
| f 76,1 x 3,60 mm (DN65) | m | 21 |  | 0
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 36 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE plus
ali enakovredni
43 | Toplotna izolacija razvoda hladne in tople vode z izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo za razvode vodene izven ovoja stavbe (povezava toplotne črpalke-hladilnega agregata z prostorom kotlovnice), skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
Izolacija je izbrana po naslednjih parametrih:
- λ 0ºC= 0,033 W/mK
- µ = 10.000
| debeline 9 mm | m2 | 6 |  | 0
| debeline 19 mm | m2 | 8 |  | 0
| debeline 32 mm | m2 | 10 |  | 0
| debeline 50 mm | m2 | 26 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE plus plošče
ali enakovredni
44 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur.
Izolacija je v osnovi iz sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke do 10% v obdobju 10 let. Vgrajena antimikrobna zaščita omogoča dodatno stopnjo zaščite pred mikrobi in plesnijo. Rast bakterij ni zaznana. Cevna izolacija z rastočo debelino izolacije. Stalni in neodvisen nadzor EU požarne klasifikacije B-s3,d0; toplotne prevodnosti λ pri 0°C je 0,033 W/m.K in koef. upora difuziji vodne pare je min 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Količina topnih ionov/PH (CL) 300.
Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Izolacija naj se dobavi skupaj z cevni nosilci za preprečevanje kondenzacije na mestu vpetja. Nosilna segmenta PUR/PIR brez CFC, nameščena in zalepljena v izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Zunanja obloga narejena iz barvane alu pločevine, debeline 0,8mm, ki služi kot parna zapora za nosilne PUR/PIR segmente; za temp. območje od -50°C do +110°C; Ni fiksna točka. Izolacijo potrebno zalepiti na cevne nosilce, na obeh straneh z original lepilom.
Opomba: Klasična objemka z ali brez gume ni zadovoljiva zaščita pred kondenzacijo in topl. mostovi.
Izolacija je izbrana po naslednjih parametrih:
- λ 0ºC= 0,033 W/mK
- µ = 10.000
debeline 42,5 mm za cevi
| f 88,9 x 3,20 mm (DN80) | m | 85 |  | 0
debeline 43 mm za cevi
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 55 |  | 0
izolacija ARMACELL tip ARMAFLEX AF-6
cevni nosilci ARMACELL tip ARMAFIX AF-6
ali enakovredni
45 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
46 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 4 |  | 0
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
47 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 10 |  | 0
48 | Termometer v okroglem ohišju Ø80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +80 °C | kos | 12 |  | 0
49 | Izvedba odcepa in vezava na obstoječi razvod ogrevne vode pod tribunami (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov | ur | 40 |  | 0
50 | Delno praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevne vode z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode | kpl | 1 |  | 0
51 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 40 |  | 0
RAZVOD OGREVNE IN HLADILNE VODE DO KLIMATA
52 | Dvopotni regulacijski ventil s priprobničnimi priključki in protiprirobnicama, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 65; PN 16
kvs=63 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
DANFOSS
ventil tip VF2
pogon tip AME 435
ali enakovredni
53 | Tripotni regulacijski ventil s priprobničnimi priključki in protiprirobnicama, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 65; PN 16
kvs=63 m3/h
| U=230 V / 50 Hz | kpl | 2 |  | 0
DANFOSS
ventil tip VF3
pogon tip AME 435
ali enakovredni
54 | Prirobnična krogelna zaporna pipa, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
55 | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
56 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 4 |  | 0
57 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
58 | Lovilec nesnage s navojnima priključkoma, z 2mm sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 65, PN 6 | kos | 2 |  | 0
59 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 2 |  | 0
DANFOSS tip MSV-2F
ali enakovredni
60 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 65, PN 6 | kos | 4 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
61 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
62 | Termometer v okroglem ohišju, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| z merilnim območjem od 0 do 40 °C | kos | 8 |  | 0
63 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 4 |  | 0
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
OBSTOJEČA KOTLOVNICA
64 | Zalogovnik ogrevne vode pokončne izvedbe izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo (DN100 1x na vrhu, 1x zgoraj, 1x v zgornji polovici, 1x na sredini in 2 x spodaj)
Zalogovnik je namenjen za hidravlično uravnovešanje sistema in dnevno shranjevanje energije. Zalogovnik naj se dobavi komplet z montažnim, tesnilnim in vijačnim materialom, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz mineralne volne debeline 100mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico skupaj s podstavkom.
| Velikost zalogovnika 2000 l | kpl | 1 |  | 0
65 | Mikroprocesorska regulacija obtočne črpalke na sekundarni strani toplotne postaje, kompaktne izvedbe, prirejena za montažo na steno. Regulacija je prirejena za vodenje frekvenčne obtočne črpalke (0-10V) glede na temperaturo ogrevne vode in zunanje temperature.
Avtomatika je dobavljena skupaj z:
- digitalnim displejem s tedensko programsko uro,
- zunanjim temperaturnim tipalom ESMT
- potopnim tipalom
| - kabelskimi povezavami, zagonom sistema, navodili za uporabo v slovenskem jeziku ter poučevanjem upravljalca | kpl | 1 |  | 0
Danfoss tip ECL310 (kartica A214)
ali enakovredni
66 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C)
Obtočno črpalko se dobavi skupaj z naležnim tipalom za tipanje temperature dovodne vode iz zalogovnika za vklop/izklop delovanja obtočne črpalke
V = 22,85 m3/h
Dp = 70 kPa
P = 800 W
| U = 230 V | kos | 1 |  | 0
WILO tip STRATOS 65/1-12
ali enakovredni
67 | Zaporna medpriobnična loputa (ON-OFF) s prirobničnimi priključki, skupaj z protiprirobnicami, z elektromotornim pogonom, vijačnim in tesnilnim materialom
DN80, PN16
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip VFY-WA
ali enakovredni
DN100, PN16
| U=230 V / 50 Hz | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip VFY-WA
ali enakovredni
68 | Protipovratni ventil prirobnične izvedbe z revizijsko prirobnico, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 1 |  | 0
69 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
70 | Prirobnična krogelna zaporna pipa, ročico za posluževanje, skupaj s protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 100, PN 6 | kos | 7 |  | 0
71 | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
72 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
73 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 2 |  | 0
74 | Srednje težka navojna cev po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 25 |  | 0
75 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 34 |  | 0
76 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z izolacijskimi cevaki za debelino izolacije do 80 mm iz kamene volne s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,043 W/mK po SIST ISO 8794 oziroma izolacijskimi blazinami iz kamene volne za debelino izolacije nad 80 mm s koeficientom toplotne prevodnosti λ50ºC=0,040 W/mK po SIST ISO 8794, skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 60 mm
| f 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 25 |  | 0
debeline 100 mm
| f 114,3 x 3,60 mm (DN100) | m | 34 |  | 0
KNAUF INSULATION tip PS 600 / WM 640 GG
ali enakovredni
77 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 |  | 0
78 | Zaščitni ovoj razvodov ogrevne/hladilne vode vodenih vidno izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 72 |  | 0
79 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN25, PN6 | kos | 4 |  | 0
ZEPARO tip ZUT 25
ali enakovredni
80 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
81 | Termometer v okroglem ohišju Ø80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 6 |  | 0
82 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe obtočne črpalke za pripravo sanitarne tople vode skupaj s tesnilnim in prirdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
83 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega tripotnega ventila za regulacijo ogrevne vode skupaj s tesnilnim in prirdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
84 | Delna demontaža obstoječega razvoda ogrevne vode pod stropom kotlovnice in na razdelilcu/zbiralniku ogrevne vode iz črnih cevi in fitingov, skupaj s toplotno izolacijo ter odvozom na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin ter pridobitvijo potrdila (ocena) | kg | 700 |  | 0
85 | Izvedba odcepa in vezava na obstoječi razvod ogrevne vode pod tribunami (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) iz črnih cevi in fitingov | ur | 40 |  | 0
86 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije | kpl | 1 |  | 0
87 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije - trije obiski | kpl | 1 |  | 0

## 2. FAZA - PREZRAČEVANJE
II./ | PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
PREDELAVA PREZRAČEVALNE NAPRAVE
1 | Dobava in vgradnja vodnega hladilnika v obstoječo klimatsko napravo
Hladilnik izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine. Izmenjevalec ima vmesno korito, ki zbere kondenz z zgornje polovice lamel.
Medlamelna razdalja: 2,5 mm.
Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 °C na vstopu v izmenjevalec.
Razdelilna in zbiralna cev sta neprepustno zatesnjeni z gumijastim tesnilom na mestih, kjer prehajata skozi ohišje naprave.
Pretok zraka: 12.500 m3/h
Temp. zraka: 20 (75% r.v.)/6 °C
Temp. medija: 1/6 °C
Toplotna moč: 112,3 kW
Oprema:
Eliminator vodnih kapljic iz nerjavnega jekla
Korito iz nerjavnega jekla
Podtlačni sifon
Hladilnik se izbira za količino zraka 12.500m3/h. omogočati pa delovanje klimata tudi pri nazivnem pretoku naprave 40.000 m3/h.
| Novi pokrovi za klimatsko napravo AL-KO THERM AT4 24x24 | kos | 2 |  | 0
2 | Prestavitev obstoječega grelnika klimatske naprave AL-KO THERM AT4 24x24 za hladilnik, z vgradnjo novih pokrovov ter predelavo cevnih instlacij. | kos | 2 |  | 0
3 | Regulacijska oprema obstoječe klimatske naprave z dodatno možnostjo regulacije hlajenja in vlažnosti zraka, vključujoč nov krmilnik, zamenjava temperaturnih tipal, vgradnja tipal za regulacijo vlažnosti.
Krmilnik omogoča delovanje nove konfiguracije prezračevalnega sistema v vseh obdobjih.
V sklopu dobave je tudi daljinski tablo za posluževanje naprave.
Pozicija zajema tudi krmiljenje prezračevalnih elementov.
| Komunikacija s CNS in toplotno črpalko je skladna z EN14908. | kos | 2 |  | 0
4 | Programiranje, zagon in nastavitev delovanja prezračevalnega sistema. Podučitev uporabnika rokovanja z napravo. | kos | 1 |  | 0
VPIH ZRAKA
5 | Demontaža obstoječega vpihovalnega elementa velikosti ca. 800x300mm na okroglem spiro kanalu ter prenos v skladišče investitorja | kos | 26 |  | 0
6 | Ponovna montaža demontiranega vpihovalnega elementa na novo mesto na vpihovalnem kanalu, skupaj z izrezom kanala, pripravo priključka ter tesnjenjem. | kos | 14 |  | 0
7 | Dobava in montaža regulacijske žaluzije z motornim pogonom (ON/OFF) pred obstoječe vpihovalne elemente. Upoštevati demontažo obstoječega vpihovalnega elementa enake velikosti, izdelavo prilagoditvenega kosa za montažo žaluzije ter ponovno montažo vpihovalnega elementa. Velikost žaluzije in vpihovalnega elementa kontrolirati na objektu!
| 800x300; 230V | kos | 40 |  | 0
Lindab RŽ-1B/B2
8 | Vpihovalna šoba za vpih zraka na drsalno ploskev, montirana na obstoječi prezračevalni kanal na mesto prejšnjih vpihovalnih elementov. Upoštevati delno blindiranje obstoječe odprtine, izrez kanala, tesnenje, montažni material
| SYSTEMAIR tip JD130; vel. 400 | kos | 26 |  | 0
9 | Dušilna loputa z motornim pogonom (ON/OFF; 230V) za zapiranje/odpiranje vpihovalnih šob na ledeno ploskev
| Lindab tip DL-1/B2; vel. 400 | kos | 26 |  | 0
10 | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 350 |  | 0
Armacell AF Armaflex
11 | Premični dvižni odri ter ostala delovna in varnostna oprema za delo na višini. Obstoječi kanali, ki so predmet predelave potekajo na višini ca. 9m. Poleg opreme delo na višini upoštevati tudi v sklopu montaže pri ostalih postavkah popisa. | kpl. | 1 |  | 0
12 | Meritve in nastavitve količin zraka na vpihovalnih elementih ter nastavitve končnih položaje vregulacijskih žaluzij ter izdelava zapisnika in poročila | kpl. | 1 |  | 0
13 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije | kpl | 1 |  | 0
14 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije - trije obiski | kpl | 1 |  | 0

## SPLOŠNO EI
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
m) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!

## 1. FAZA - ELEKTROINŠTALACIJE
I./ | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1.FAZA - TOPLOTNA ČRPALKA
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni delno na kabelskih policah delno vlečeni v ceveh v razmerju 70/30
2 | Kabel NYM-J 3-5x1,5 mm² | m | 130 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 5x2,5 mm² | m | 30 |  | 0
3 | Kabel FG7OR 3x1,5 mm | m | 150 |  | 0
4 | Kabel FG7OR 5x1,5 mm | m | 60 |  | 0
5 | Kabel FG7OR 5x2,5 mm | m | 30 |  | 0
6 | Kabel N2XY-J 4x95 mm² | m(ocena) | 98 |  | 0
Pred izvedbo preveriti dolžino!
7 | Kabel LiYCY-JZ 3-4x0,75 mm² | m | 270 |  | 0
8 | Kabel LiYCY-JZ 2x0,75 mm² | m | 150 |  | 0
9 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1x50mm2 | m | 20 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1x35mm2 | m | 15 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1x16mm2 | m | 30 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1x6mm2 | m | 200 |  | 0
- | Razni spoji z kovinskimi masami | kos | 40 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K 6 mm², komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 10,0 m in dvema vijačnima spojema | kos | 20 |  | 0
10 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 13,5 mm | m | 30 |  | 0
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16 mm | m | 30 |  | 0
11 | Gibljive zaščitne cevi Gewiss, dobava in montaža
- | 11-13mm | m | 40 |  | 0
- | 16-23mm | m | 25 |  | 0
12 | Kabelske police kpl. z stenskimi in stropnimi konzolami in ostalim drobnim pritrdilnim in montažnim materialom:
- | PK 50 | m | 10 |  | 0
- | PK 100 | m | 20 |  | 0
- | PK 200 | m | 20 |  | 0
13 | Pokrovi kabelskih polic:
- | PK 50 | m | 10 |  | 0
- | PK 100 | m | 10 |  | 0
- | PK 200 | m | 10 |  | 0
14 | Fiksni priključki n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 5 |  | 0
15 | Zbiralka Z. I. P. (zbiralka za izenačitev potencialov) za montažo na steno oz na kabelsko polico v komletu z bakreno zbiralko in vijaki. | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti
10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih
| ploščic na razdelice, motorje ali druge elemente: | kos | 20 |  | 0
17 | Priklop krmilnika ogrevanja na obstoječi razdelilnik kotlovnice po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
18 | Obojestranski priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk, stikal, regulatorjev, ...) do 2 kW | kos | 12 |  | 0
18 | Priklop obtočne črpalke moči nad 2kW po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
19 | Priklop potopne črpalke po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
20 | Priklop toplotne črpalke s kablom N2XY-J 4x95mm2 v kompletu z drobnim materialom po zahtevah strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
21 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni material | % | 5 |  | 0
23 | Razdelilnik R-T.Č.
- | Razdelilnik iz jeklene pločevine, z montažno ploščo, dimenzije 2000x600x400 (VxŠxG) RAL 7035, IP55, z kovinskimi vrati, ključavnico in podstavkom (h=100mm) Schrack ali enekovredno. V razdelilnik je vgrajena naslednja oprema: | kos | 1 |  | 0
- | Glavno stikalo 250A, 3p z vratno sklopko | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita PHZ II V3+1/275/50 | kpl | 1 |  | 0
- | varovalčno stikalo 250A, 3p, NV 1 v kompletu s talilnimi vložki 3x200A | kpl | 1 |  | 0
- | odklopnik TYTAN I 3p | kos | 2 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 3-polni, 10kA | kos | 1 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 1-polni, 10kA | kos | 1 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA | kos | 4 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA | kos | 3 |  | 0
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 3-polni, 10kA | kos | 4 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo MP 0,63-1A / 1P | kos | 2 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo MP 2,5-4,0A / 3P | kos | 1 |  | 0
- | inštalacijski kontaktor R20-20 230, 20A, 2p, 230V | kos | 6 |  | 0
- | inštalacijski kontaktor R25-20 230, 25A, 2p, 230V | kos | 3 |  | 0
- | inštalacijski kontaktor R25-40 230, 25A, 4p, 230V | kos | 3 |  | 0
- | vklopno stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 16A, 1p, 230V, 1-0-2 v kompletu z napisno ploščico | kos | 6 |  | 0
Signalne svetilke za montažo na vrata razdelilnika 230V
- | bela | kos | 3 |  | 0
- | zelena | kos | 6 |  | 0
- | uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1 |  | 0
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kpl | 1 |  | 0
- | Cu zbiralke (N,PE) 30x5mm v kompletu z podpornimi izolatorji | m1 | 1.2 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kos | 10 |  | 0
- | uvodnice razne | kos | 15 |  | 0
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk, ... | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 18 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 12 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
24 | Priklop dovodnega kabla za razdelilnik R-T.Č. v NN prostor. V obstoječi NN prosor vgraditi naslenjo opremo.
OPOMBA: med vgradnjo novih odklopnikov mora biti celoten razdelilnik v breznapetostnem stanju
- | varovalčno stikalo 400A, 3p, NV 2 | kos | 1 |  | 0
- | talilnimi vložek NV 2 250A | kos | 3 |  | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki,kabel čevečki, votlice, žica ustreznega preseka, označevalne ploščice za elemente,... | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika in priklop kabla | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
25 | Priklop nove črpalke in krmilnika v obstoječ razdelilnik kotlovnice. V obstoječi razdelilnik vgraditi naslenjo opremo.
OPOMBA: med vgradnjo novih odklopnikov mora biti celoten razdelilnik v breznapetostnem stanju
- | Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 10A, 1-polni, 10kA | kos | 2 |  | 0
- | inštalacijski kontaktor R20-20 230, 20A, 2p, 230V | kos | 2 |  | 0
- | vklopno stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 16A, 1p, 230V, 1-0-2 v kompletu z napisno ploščico | kpl | 3 |  | 0
- | Drobni in vezni material kot so vijaki,kabel čevečki, votlice, žica ustreznega preseka, označevalne ploščice za elemente,... | kpl | 1 |  | 0
- | prevezava razdelilnika | ur | 5 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kpl | 1 |  | 0
26 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
27 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
28 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
29 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0

## 2. FAZA - ELEKTROINŠTALACIJE
II./ | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
2. FAZA - PREZRAČEVALNA NAPRAVA
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni delno na kabelskih policah delno vlečeni v ceveh v razmerju 10/90
2 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm² za krmiljenje loput | m | 600 |  | 0
3 | Kabel LiYCY-JZ 3x0,75 mm² | m | 80 |  | 0
4 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1x6mm2 | m | 120 |  | 0
- | Razni spoji z kovinskimi masami | kos | 5 |  | 0
- | Finožični vodnik H07V-K 6 mm², komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 10,0 m in dvema vijačnima spojema | kos | 5 |  | 0
5 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 13,5 mm v kompletu z pritrdilnim materialom | m | 400 |  | 0
6 | Gibljive zaščitne cevi Gewiss, dobava in montaža
- | 11-14mm | m | 50 |  | 0
7 | Fiksni priključki n/o, komplet z dozo,
pritrdilnim drobnimin veznim materialom,
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) | kos | 55 |  | 0
8 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti
10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih
| ploščic na razdelice, motorje ali druge elemente: | kos | 8 |  | 0
9 | Nadometna preklopno stikalo 1-0 16A, 2p za krmiljenje žaluzij v kompletu z nadometno dozo in drobnim, veznim in montažnim materialom | kpl | 4 |  | 0
10 | Obojestranski priklop elementov strojnih instalacij na obstoječi klimatski napravi ( 2x priklop EMV in dodatnega krmilnika v klimatski napravi v kompletu s povezavami= | kpl | 1 |  | 0
11 | Priklop motornih pogonov žaluzij po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 52 |  | 0
12 | Najem premičnega dvigala višine 9m za izvedbo električnih inštalacij (priklop motornih pogonov žaluzi in polaganje kablov…) | dni | 3 |  | 0
13 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
14 | Drobni material | % | 5 |  | 0
15 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
16 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
18 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0