Naš znak 	:

Datum		:

BH / MV   8045

01/25/0011

19.4.2018

P.n

Občina Bled

Cesta Svobode 13

4260 Bled

- Zadeva:	Mnenje

Spoštovani !

Investitor : Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled  je podal vlogo za izdelavo projektnih pogojev

Za objekt : novogradnja

Namen posega: gradnja večnamenskega javnega objekta v Medgeneracijskem središču Vezenine v EF E, podenota E3

Lokacija objekta : Ulica Jule Vovk Molnar - Bled

Parcela št in k.o.:  1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2 in 1237 del vse k.o. Želeč

Vrsta projektne dokumentacije: IDZ, št.projekta: 18/06, Ljubljana,  marec  2018

Projektant : Gužič Trplan arhitekti d.o.o. Ciril - Metodov trg 15, 1000 Ljubljana

Odgovorni projektant: Gregor Gužič,    u.d.i.a  ZAPS 0895 A

-  WTE, Projektna družba Bled, Savska cesta 23, 4260 Bled, kot upravljavec javnega sistema  odvajanje in čiščenje odpadnih voda, izdaja na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 102/04, popr. 14/05, spr. 126/07, 108/09), Uredbe (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15)  , Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Bled, uradno glasilo slovenskih občin št: 42/2013, Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljenja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske vode v občini Bled , uradno glasilo slovenskih občin št: 42/2013, Odlok o načinu opravljenja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske vode v občini Bled , uradno glasilo slovenskih občin št: 1/2013

-  v tem delu je trasa  javne kanalizacije. Trasa novo zgrajene  kanalizacije poteka po Ulici Jule Vovk Molnar

-   investitor ima tehnično možnost priklopa na javno kanalizacijo

-   Predhodni ogled z upravljalcem javne kanalizacije WTE.

-  fekalna kanalizacija mora biti v objektu zasnovana tako, da so odvodne cevi interne kanalizacije zgornje etaže in pritličja vodene posebej pod stropom kleti iz objekta, V kolikor je priključena cev iz objekta pod nivojem kanalizacije je potrebno izvesti tlačni vod s hišnim črpališčem

-   v kolikor je priključna cev iz objekta pod nivojem javne kanalizacije je potrebno izvesti tlačni vod s hišnim črpališčem. Priključna cev tlačnega voda je min. dn PEHD 63 mm

-    minimalni dn gravitacijskega priključka je 200 mm

-   priporoča se vgradnja cevi PVC SN 4 (  polagajo se v nepovozne površine) in PVC SN 8    (  polagajo se v povozne površine –ceste , dvorišča )

-  v kolikor je hišni priključek pod nivojem javne kanalizacije, premajhen padec ali zaradi povratnega vdora odpadne vode je   investitor dolžan namestiti proti povratno loputo

-   Greznice  se ne priključijo na javno kanalizacijo. Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice, jih sprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti

-  Pred začetkom gradbenih del je investitor dolžan naročiti zakoličbo križanj z javno kanalizacijo. Vsako najmanjšo poškodbo na komunalnih objektih je potrebno takoj javiti upravljavcu komunalnih naprav. Investitor je odgovoren za vso škodo povzročeno na  kanalizaciji, ki bi nastala zaradi gradnje objekta. Vse potrebne prestavitve obstoječega omrežja zaradi gradnje objekta bremenijo investitorja

-  odvod meteornih voda s strešnih površin naj se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice ali naravni odvodnik, odvod meteornih voda z utrjenih površin pa preko peskolovov in v kolikor je velikost površine parkirišč (ZGO), da morajo imeti lovilce olj in bencinov potem preko ustreznih lovilcev olj v ponikovalnico ali naravni odvodnik,

-    Izvajalec javne službe : WTE, Projektna družba Bled d.o.o.

-    Odvajanje odpadne vode : Selišče

-    Številka sistema javne kanalizacije : 10151

-    Ime območja poselitve: Bled - Selišče

investitor je dolžan 7 dni pred priključitvijo o tem obvestiti WTE Projektno družbo Bled d.o.o., Savska cesta 23 Bled, 4260 Bled

Lepo vas pozdravljamo!

WTE, Projektna družba Bled,  d.o.o.

Pripravil:

B. Homec								R. Bizjak

Dostavljeno:

1x naslov

1x arhiv