## Rekap
Investitor: | OBČINA BREZOVICA
TRŽAŠKA CESTA 390
1351 BREZOVICA
Objekt: | DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA
PRESTAVITEV VODOVODA
Projekt: | PZI
Načrt: | 5 -STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
Št. načrta: | S586/17-136
Projektant: | Klimaterm projekt d.o.o.
Podmilščakova 57a
1000 Ljubljana
Datum: | oktober 2018
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| 1.1 GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  | 0
| 1.2 MATERIAL IN MONTAŽNA DELA |  | 0
| SKUPAJ | EUR | 0
OPOMBA: | Cena ne vsebuje DDV! Za natančno vrednost investicije je potrebno zbrati dejanske ponudbe za izvedbo predvidenih del!

## 1.1-gradbena in zemelj.
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
1.1 | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
1.1.01 | Zakoličenje osi cevoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov. | 52 | m |  | 0
1.1.02 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v državnem koordinatnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. | 52 | m |  | 0
1.1.03 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. | 52 | m |  | 0
1.1.04 | Pospravljanje gradbišča po končanih delih in vzpostavitev prvotnega oz. novega stanja po zunanji ureditvi. | 52 | m |  | 0
1.1.05 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje. | 1 | kos |  | 0
1.1.06 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji. | 1 | kos |  | 0
1.1.07 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | 15 | kos |  | 0
1.1.08 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Zakoličba ob prisotnosti upravljalcev komunalnih vodov. Obračun po dejanskih stroških. | 5 | kos |  | 0
1.1.09 | Strojno rezanje in rušenje asfaltnega cestišča debeline do 12 cm s pravilnim odrezom robov, odrez v potrebni širini, kompletno z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo do 5 km, vključno stroški deponije. | 90 | m2 |  | 0
1.1.10 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z odlaganjem na rob izkopa. | 9 | m3 |  | 0
1.1.11 | Strojni izkop jarka globine 0,0 - 3,0 m v terenu III - IV kategorije z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja terena; širina dna 0,6 m, odlaganje materiala ob trasi v bližini - začasna deponija. | 114 | m3 |  | 0
1.1.12 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 5cm v projektiranem padcu. | 31 | m2 |  | 0
1.1.13 | Nabava in dobava 2x sejanega peska frakcije 0,02 - 16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 3.5 | m3 |  | 0
1.1.14 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na peščeni posteljici se izvede 3-5 cm debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2x sejanega peska frakcije 0,02 - 16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | 13 | m3 |  | 0
1.1.15 | Zasip jarka z novim dobavljenim gramoznim materialom fr. 0,02 - 60 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. | 70.5 | m3 |  | 0
1.1.16 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | 43.5 | m3 |  | 0
1.1.17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 60 mm in izdelava spodnjega ustroja asfaltne površine debeline 30 cm. | 27 | m3 |  | 0
1.1.18 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom; nosilni sloj bitugramoz v debelini 7 cm, frakcije 0 - 32 mm in obrabni sloj alfabeton v debelini 3 cm, frakcije 0 - 11 mm. Obnova morebitnih talnih označb. Obračun po dejanskih stroških. | 90 | m2 |  | 0
1.1.19 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona 0,15 - 0,40 m3/kos. | 8 | kos |  | 0
1.1.20 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. | 1 | kos |  | 0
1.1.21 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Polaganje zaščitnih cevi, podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranjem in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca. | 2 | kos |  | 0
1.1.22 | Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/kos). | 1 | kos |  | 0
1.1.23 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona do 0,25 m3/kos. | 1 | kos |  | 0
1.1.24 | Modri signalni trak z napisom "vodovod" za polaganje nad vodovodnimi cevmi. Dobava in montaža. | 52 | m |  | 0
1.1.25 | Demontaža obstoječega cevovoda NL DN100 skupaj z armaturami, vključno z nakaladanjem na kamion in odvozom na deponijo. | 39 | m |  | 0
1.1.26 | Demontaža obstoječega nadzemnega hidranta skupaj z armaturami, vključno z nakaladanjem na kamion in odvozom na deponijo. | 1 | kpl |  | 0
1.1.27 | Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih s končno poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo za tovrstna področja. | 1 | pš |  | 0
1.1.28 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun strškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih in gradbenih del. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0

## 1.2-material in montažna
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
1.2 | MATERIAL IN MONTAŽNA DELA
Cev iz duktila - specifikacija Tlačna cev za vodovod, izdelana iz duktilne litine (GGG) v skladu z SIST EN 545:2010, razred K9 za NP10, z Vi tesnili, znotraj zaščitene s cementnim obrizgom (natural), zunaj z vročim cinkanjem ter pokrivnim bitumenskim premazom, vključno z dodatkom za odrez.
1.2.01 | DN100 | 54 | m |  | 0
Fazonski kosi iz duktila - specifikacija Fazinski kosi, izdelani iz duktilne litine (GGG) v skladu z SIST EN 545:2010, razred K9 za NP10, s tesnili za Vi spoj, znotraj zaščiteni s cementnim obrizgom (natural), zunaj z vročim cinkanjem ter pokrivnim bitumenskim premazom, vključno vijačni in tesnilni material.
1.2.02 | MMK DN100/30° | 4 | kos |  | 0
1.2.03 | MMK DN100/90° | 1 | kos |  | 0
1.2.04 | T kos DN100/80 | 1 | kos |  | 0
1.2.05 | EU kos DN100 | 2 | kos |  | 0
1.2.06 | FF kos DN80 l=250mm | 1 | kos |  | 0
1.2.07 | Litoželezni N kos iz nodularne litine, vključno spojni in tesnilni material. Dobava in montaža. N DN80 | 1 | kos |  | 0
Zasun z vgradno garnituro in cestno kapo - specifikacija Zasun z gumiranim klinom, kratka izvedba (po DIN 3202F4), material ohišja GGG400, živilska neoporečnost, predviden za vgradnjo v zemljo, skupaj z vgradbeno garnituro za globino vkopa 1,5m, betonskim zaščitnim kolačem ter LŽ varovalno kapo za zasune. proizvod: Hawle ali enakovredno
1.2.08 | DN80 | 1 | kos |  | 0
1.2.09 | Nadzemni hidrant s prirobničnim priključkom, lomljive izvedbe, z vgradno globino 1,25m. Kompletno z vsem tesnilnim in vijačnim materialom. Dobava in montaža DN80/1000 | 1 | kos |  | 0
1.2.10 | Nabava, dobava in vgradnja zaščitne cevi za zaščito vodovoda na mestu križanj s kanalizacijo. Vključno z nabavo tesnil in izvedbo zaključka zaščitne cevi. Ves material v ceni na m'. Izvedba po navodilih in pod nadzorom upravljalca. dimenzija d200 | 10 | m |  | 0
1.2.11 | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066), z Alu nosilno ploščico in drobnim pritrdilnim materialom (objemke, vijaki, sidra). | 1 | kos |  | 0
1.2.12 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | 1 | pš |  | 0
1.2.13 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. | 52 | m |  | 0
1.2.14 | Prenos spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ali vodomerni jašek ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. | 12 | kos |  | 0
1.2.15 | Montaža NL cevi DN100 na predhodno pripravljeno ležišče | 52 | m |  | 0
1.2.16 | Montaža NL elementov. | 11 | kos |  | 0
1.2.17 | Montaža zasunov z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. | 1 | kos |  | 0
1.2.18 | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali bližnje objekte. | 1 | kos |  | 0
1.2.19 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava po EN805, možna izvedba v več fazah. Obračun po dejanskih stroških. | 52 | m |  | 0
1.2.20 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov s izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS. | 1 | kos |  | 0
1.2.21 | Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani s strani Ministrstva za zdravstvo | 1 | pš |  | 0
1.2.22 | Bakteriološki in kemični izvid vzorca vode (ki ustreza zahtevam) po pooblaščeni osebi ter njegova analiza s strani pooblaščene organizacije | 1 | pš |  | 0
1.2.23 | Izdelava PID načrta | 1 | pš |  | 0
1.2.24 | Transportni stroški dobave materiala. | 1 | pš |  | 0
1.2.25 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun strškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov cca.5% vrednosti montažnih del in materiala. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ MATERIAL IN MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0