## Rekap
Investitor: | OBČINA BREZOVICA
TRŽAŠKA CESTA 390
1351 BREZOVICA
Objekt: | DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA
(PRENOVA OBSTOJEČIH SANITARIJ V 1.NADSTROPJU)
Projekt: | PZI
Načrt: | 5 -STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
Št. načrta: | S586/17-136
Projektant: | Klimaterm projekt d.o.o.
Podmilščakova 57a
1000 Ljubljana
Datum: | oktober 2018
REKAPITULACIJA STROŠKOV
| 1 VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
| 2 OGREVANJE |  | 0
| 3 PREZRAČEVANJE |  | 0
| SKUPAJ | EUR | 0
OPOMBA: | Cena ne vsebuje DDV! Za natančno vrednost investicije je potrebno zbrati dejanske ponudbe za izvedbo predvidenih del!

## 1-vodovodna inst
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
1 | VODOVODNA INSTALACIJA
1.01 | Zapiranje vode in praznjenje instalacije. | 1 | pš |  | 0
1.02 | Demontaža umivalnika, kompletno s sifonom, priključnimi flaksibilnimi cevkami, kotnimi ventili in mešalno armaturo; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 2 | kos |  | 0
1.03 | Demontaža ogledal in poličk, skupaj z odvozom na deponijo; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 2 | kpl |  | 0
1.04 | Demontaža straniščne školjke, samostoječe izvedbe, s talnim odtokom, skupaj z blindiranjem talnega kanalizacijskega priključka; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 4 | kos |  | 0
1.05 | Demontaža nadometnega kotlička za WC, skupaj z demontažo kotnega ventila in fleksibilne vodovodne cevi (od priključka na zidu do kotlička); postavka vključuje demontažo in odvoz. | 4 | kos |  | 0
1.06 | Demontaža pisoarja, kompletno s sifonom, priključnimi cevkami in ventilom, skupaj z blindiranjem vodovodnega in kanalizacijskega priključka; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 2 | kos |  | 0
1.07 | Demontaža obstoječe talne rešetke ali sifona. Vključno odvoz na ustrezno deponijo. | 2 | kos |  | 0
1.08 | Demontaža obstoječega cevnega razvoda sanitarne vode in kanalizacije v tlaku in stenah, skupaj z identifikacijo cevovodov, kompletno z vsem potrebnim materialom; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 35 | m |  | 0
1.09 | Vgradni element za konzolni WC s podometnim splakovalnikom, aktiviranje s sprednje strani. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog , po globini nastavljivih pocinkanih nosilcev, predmontiranega WC splakovalnika z armaturo za dvokoličinsko splakovanje, izolacije proti kondenzaciji, kotnega ventila za vodo, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev školjke z nastavljivo osno razdaljo, PE odtočnega kolena, garniture manšet, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: 150 do 200 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN90/100 proizvod: kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno tipka: kot npr. Geberit Delta 21 bela ali enakovredno | 4 | kos |  | 0
1.10 | Kompletna straniščna školjka, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: - straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, viseča konzolna izvedba, zadnji iztok DN100 - sedežna deska v beli barvi iz UV odporne plastične mase s pokrovom brez počasnega zapiranja Dobava in montaža. kot npr. Catalano Zero 50x35 ali enakovredno | 4 | kpl |  | 0
1.11 | Kompleten pisoar, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - pisoar iz bele sanitarne keramike z avtomatskim izplakovanjem - izplakovalna elektronika z IR krmiljenjem, magnetnim ventilom, napajalnikom in vgradnim materialom - odtočna garnitura s sifonom - tesnilni in pritrdilni material Dobava in montaža. kot npr.: Catalano Boy Orinatoio 36x25 ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
1.12 | Kompleten umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike - kromirani medeninasti odtočni ventil DN32 - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura DN15 za toplo in hladno vodo, za montažo na umivalnik - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila Dobava in montaža. umivalnik kot npr. Hatria Nido 56 ali enakovredno armatura kot npr. Grohe kopalniška armatura, enoročna za umivalnik Essence New 32898001 | 2 | kpl |  | 0
1.13 | Ogledalo za montažo nad umivalnikom, skupaj z odlagalno poličko. Dimezija cca. 60x60 cm. Tip uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 2 | kos |  | 0
1.14 | Podajalnik za toaletni papir v roli, opremljen s ključavnico. Dobava in montaža. kot npr. Tork Elevation bel ali enakovredno | 4 | kos |  | 0
1.15 | Milnik za roke, stenska pritrditev. Dobava in montaža. kot npr. Tork Elevation bel ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
1.16 | Podajalnik za zloženih papirnatih brisač, opremljen s ključavnico. Dobava in montaža. kot npr. Tork Elevation bel ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
1.17 | WC ščetka, za stensko montažo, inox izvedbe, s pokrovom. Dobava in montaža. | 4 | kos |  | 0
1.18 | Koš za odpadke s stopalko, inox izvedbe, prostornine 40 litrov. Dobava in montaža. | 2 | kos |  | 0
1.19 | Horizontalni talni odtok DN50 z odvodnim in dovodnim priključkom s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka in stranskim dotokom DN40/50. Sestoji iz ohišja iz PE in pohodne rešetke iz nerjavne pločevine. Vgradna zaščita je zajeta v dobavo. Vključno tesnilni material. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - dimenzija rešetke: 115 x 115 mm - stranski dotok: DN50/40 - kapaciteta: 0,5 l/s - vgradna višina: 136 mm - nastavek: 12 - 70 mm / 123 x 123 mm proizvod: Hutterer & Lechner ali enakovredno tip: HL300 | 2 | kos |  | 0
1.20 | Izvedba navezave na obstoječe cevovode hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije tople sanitarne vode, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječega cevovoda ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
1.21 | Izvedba navezave na obstoječ cevovod fekalne kanalizacije, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječega cevovoda ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 4 | kpl |  | 0
MLC predizolirani cevni razvod - specifikacija Predizolirana difuzijsko tesna večplastna kompozitna MLC cev. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: kot npr. Uponor MLC ali enakovredno
1.22 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 16x2 | 26 | m |  | 0
1.23 | MLC cev z izolacijo 13 mm - Φ 20x2,25 | 10 | m |  | 0
Zvočno izolirane odtočne cevi - specifikacija Zvočno izolirani sistem cevovodov za hišno odpadno vodo po EN 12056. Sistem cevi in fitingov je izdelan iz večslojne gladke umetne mase. Sistem izpolnjuje zahteve DIN 4109 (30 dB(A)) ter VDI 4100 (20dB(A)). Spajanje cevi in oblikovnih kosov z elektro spojkami, zateznimi objemkami ali verjenimi spoji. Vključni pritrdilni material, obešala, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim trakom, dobava in montaža. Tehnični podatki: - trdnost: >4 kN/m2 po EN ISO 9969 - max. temperatura: 95°C proizvod: kot npr. Geberit Silent-db20 ali enakovrednno
1.24 | Zvočno izolirana odtočna cev Φ110 | 8 | m |  | 0
Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fitingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim tlakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Tesnilni in pritrdilni material ter izolacija na objemkah v skladu z DIN 4109. Proizvod mora imeti slovensko ali evropsko tehnično soglasje. Za fazonska kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi Dobava in izvedba.
1.25 | Odtočne cevi iz PP Φ50 | 20 | m |  | 0
1.26 | Čiščenje kanalizacijskih cevovodov pred začetkom del. | 1 | kpl |  | 0
1.27 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavka vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | pš |  | 0
1.28 | Dezinfekcija sanitarne instalacije s klornim šokom, z izpiranjem cevovodov po reakcijskem času klornega šoka. | 1 | pš |  | 0
1.29 | Bakteriološkoa analiza vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki mora biti opravljena s strani pristojne institucije. Izvid bakteriološkega poročila mora biti predan investitorju na vpogled. V primeru negativnega izvida mora izvajalec klorni šok in bakteriološke raziskave ponoviti na lastne stroške. | 1 | pš |  | 0
1.30 | Preizkus tesnosti in pretočnosti kanalizacijskega sistema. Preizkus tesnosti se izvede s tlačnim preizkusom, preizkus pretočnosti pa z vizualno kontrolo odtekanja. | 1 | pš |  | 0
1.31 | Poizkusno obratovanje | 1 | pš |  | 0
1.32 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | kpl |  | 0
1.33 | Gradbena dela v zvezi z vodovodno instalacijo. | 1 | pš |  | 0
1.34 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## 2-ogrevanje
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
2 | OGREVANJE
2.01 | Zapiranje in praznjenje interne instalacije ogrevanja. | 1 | pš |  | 0
2.02 | Demontaža radiatorja in nosilnih konzol; postavka vključuje demontažo in odvoz. | 2 | kos |  | 0
2.03 | Prilagoditev obstoječe cevne instalacije za priključitev novih radiatorjev. Vključno ves potrebni material. | 2 | kpl |  | 0
Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine z ravno sprednjo ploščo. Sestoji iz jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: kot npr. DeLonghi Radel ali enakovredno
2.04 | Jekleni radiator 11/900-600 | 2 | kos |  | 0
2.05 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo pretoka, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA-N 15 ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
2.06 | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RLV 15 ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
2.07 | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Ojačan model za javne prostore. Dobava in montaža. proizvod: kot npr. Danfoss RA 2920 ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
2.08 | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov. | 2 | m2 |  | 0
2.09 | Zaključno barvanje cevnega razvoda z lakom v beli barvi. Vključno barva in delo. | 2 | m2 |  | 0
2.10 | Izpiranje cevovoda z vodo. | 1 | pš |  | 0
2.11 | Tlačni preizkus instalacije. | 1 | kpl |  | 0
2.12 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | kpl |  | 0
2.13 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | kpl |  | 0
2.14 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0

## 3-prezr
Poz. | Opis | Količina | En | Cena | Znesek
3 | PREZRAČEVANJE
3.01 | Demontaža obstoječega ventilatorja za sanitarije in kanalskega razvoda; vključno odvoz na deponijo. | 1 | kpl |  | 0
Strešni ventilator - specifikacija Strešni ventilator z ohišjem iz aluminija ter postavkom iz pocinkane jeklene pločevine. Tekač z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC motor z eksternim rotorjem, vertikalni izpih. Za zaščito proti pregrevanju ima ventilator vgrajene notranje termične kontakte. Dobava in montaža. dodatna oprema: - podstavek za poševno streho - dušilnik zvoka v podstavku - samodvižna loputa - jadrovinasti priključek - hitrostno stikalo
3.02 | Strešni ventilator po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - pretok: 300 m3/h - tlak: 250 Pa - el. moč: 180 W / 230V Proizvod: kot npr. Ruck Ventilatoren DVA 190 ECP 31 ali enakovredno | 1 | kpl |  | 0
Prezračevalni ventil za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila. Iz jeklene pločevine, pobarvane s prašno barvo v RAL 9010. Dobava in montaža. kot npr.: Lindab PV-1 ali enakovredno
3.03 | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | 5 | kos |  | 0
Vratna Alu rešetka - specifikacija Aluminijasta rešetka za vgradnjo v vrata, s fiksnimi vodoravnimi lamelami in protiokvirjem. Dobava in montaža. kot npr.: Lindab IMP Klima AR-4/P ali enako
3.04 | dimenzija 525x225 | 2 | kos |  | 0
Spiralno robljene cevi - specifikacija Spiralno robljena spiro cev iz trakov pocinkane pločevine, debeline po EN 1506, stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa), oblike F. Debelina pločevine glede na nazivno velikost cevi. Vključno oblikovni kosi, obešalni in pritrdilni material. Dobava in montaža. Debelina stene: Φ100-180 mm - 0,6 mm Φ200-560 mm - 0,8 mm
3.05 | Spiro kanali Φ100 | 7 | m |  | 0
3.06 | Spiro kanali Φ125 | 3 | m |  | 0
3.07 | Spiro kanali Φ150 | 4 | m |  | 0
3.08 | Zaščitna obroba zračnih kanalov pri preboju skozi streho. Dobava in montaža. | 1 | kos |  | 0
3.09 | Nastavitev količin zraka skozi prezračevalno napravo in izdelava vseh preizkusov in meritev za predajo vgrajenih prezračevalnih sistemov po zahtevah SIST EN 12599, skupaj z izdelavo zapisnikov. | 1 | kpl |  | 0
3.10 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka, izdelava vseh preizkusov in meritev za predajo vgrajenih prezračevalnih sistemov po zahtevah SIST EN 12599, skupaj z izdelavo zapisnikov. | 6 | kpl |  | 0
3.11 | Oznaka smeri pretoka zraka v zračnih kanalih s puščico v skladu z DIN 2403. Velikost cca. 15x5 cm v RAL barvi, ki označuje transport zraka. | 4 | kos |  | 0
3.12 | Izdelava navodil o delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku. | 1 | kpl |  | 0
3.13 | Izvedba meritev delovanja prezračevalnega sistema, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kpl |  | 0
3.14 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | kpl |  | 0
3.15 | Izdelava prebojev ter ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja. | 1 | pš |  | 0
3.16 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0