## Rakapituacija
POPIS ELEKTRO MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
Objekt:
IZGRADNJA KANALIZACIJA NA BREZOVICI JUŽNO OD AVTOCESTE območje Postaje in Bičevja - FAZA III
Investitor:
OBČINA BREZOVICA Tržaška 390, 1351 BREZOVICA
SPLOŠNO - ELEKTROINSTALACIJSKA DELA:
- | Vsa elektroinstalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, predpisih in standardih.
- | Ponudbene cene morajo vsebovati
1. | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2. | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
3. | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4. | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del.
5. | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
7. | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden ali kvalitetnejši kot projektno predvidenim;
10. | obešalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz različnih inox in jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
11. | izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;
12. | označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
13. | izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
14. | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
15. | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
i) izjave,
j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l) navodila za uporabo in vzdrževanje,
m) garancijske liste,
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
16. | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
17. | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
18. | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
19. | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
20. | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja elektro inštalacij in opreme, se uporabijo zadnji veljavni predpisi.
21. | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
22 | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
23 | V ceni je potrebno upoštevati tudi pomožna in gradbena dela
24 | V ceni kabla je potrebno upoštevati razvodne doze komplet z spojnim materialom in dovstranski priklop kabla
27. | V popisih je zajeta tudi regulacijska oprenma, ki jo zmontira strojni izvajalec. V ceni je potrebno zajeti dobavo in priklop strojnih elementov, kot so v popisih
REKAPITULACIJA
1 | ČRPALIŠČE Č3
2 | ČRPALIŠČE Č4
3 | Splošno
3.1 | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) | 1 | kpl
3.2 | Nepredvidena dela (obračuna se po potrditvi nadzora) | 1 | kpl
3.3 | Izdelava načrta izvedenega stanja PID | 1 | kpl
Splošno skupaj:
| ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ : | EUR
OPOMBA:
- | Popis je narejen na osnovi PZI načrta, pred pridobitvijo soglasij na načrt in pred pregledom investitorja
- | Gradbena ter pomožna gradbena dela so zajeta v gradbenem delu projekta.
- | V popisu ni zajeto programska oprema SCADA in programiranje nadzornega centra - to naroča investitor sam

## Črpališče Č3
POPIS ELEKTRO MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
(Dobava in montaža)
1 | ČRPALIŠČE Č3 | količina | enota
1.1. | RAZDELILEC RČ3
RČ3 M+K močnostni in krmilni del
- | Razdelilec, tipski RITTAL, prostostoječi sestavljen iz dveh polj dimenzije 2x600x2000x400mm, z delnimi vrati IP55, in podstavkom 200m dovodi in odvodi spodaj, bočno skozi podstavek,montažnima ploščama na globini 300mm. | 1 | kpl
RČ3M močnostni del - polje 1
- | končno stikalo nameščeno na vratih razdelilca | 1 | kom
- | termostat SK 3110.000 za vklop grelca in ventilatorja | 2 | kom
- | Grelec SK 3102.000 (300W) | 1 | kom
- | Stropni ventilator SK 149.000 | 1 | kom
- | Rešetka SK 3325.200 | 1 | kom
- | Svetilka z vtičnico 14W+vtič. 230v nameščena v razdelilcu | 1 | kom
- | Vtikač (3P+N+PE)- vgradni, 63A, 400V/50Hz, IP 67, tip GW 61453, proizvajalec GEWIS ali podobno | 1 | kom
- | Odmično stikalo 40A, tripolno, 1,0,2, montaža na vrata, proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Bremenski ločilnlk 63A, NZM7- 63+DA0V-NZN7+A400-NZ.M7+H-NZM7, prdzvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Diferenčno zaščitno stikalo 4p, 25A, 0,5A F7-25/4/0,5 proizvajalec MOELLER, F+G ali podobno | 1 | kom
- | Prenapetostni odvodnik (3p) s pomožnim stikalom ISG=100kA, Umax=275V/50Hz, dimenzje 71,2x95x62 mm, tip V20-C/3-FSSU ali podobno | 1 | kom
- | Motosko zaščitno stikalo PKE 03-1,2A, proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Motosko zaščitno stikalo PKE 4-6,3A, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Voltmeterska priklopka TO-3-8007/E proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | V-meter vgradni 0-500V, vrtijivo železo R=1,5, 96x96 mm, tip FQ0207, proizvajalec ISKRA ali podobno | 1 | kom
- | Kontrolnik fazne asimetrije Un=3x400V, 50/60 Hz, območje 0,8-1,1xUn z detekcijo zaporedja faz in zakasnjenim delovanjern 0-5 s, dva relejska izhoda, 45x74x133 mm, tip BA 9040.12/011 3AC400V 50/60 Hz, ali podobno | 1 | kom
- | lnstalacijski odklopnik lp, 16A, "B", 15kA, L7-16/1/B | 1 | kom
- | lnstalacijski odklopnik lp, 10A, "B", 15kA, L7-10/1/B | 4 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 16A, "C", 15kA, L7-16/1/C | 4 | kom
- | Instalacijski odklopnik 3p, 16A, "C", 15kA, L7-16/3/C | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 2 p, 10A, "C", 15kA, L7-10/2/c | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 10A, "C", 15kA, L7-10/1/C | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 2A, "C", 15kA, L7-2/1/C | 1 | kom
- | Transformatorsko zaščitno stikalo PKE 0-2,5T, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Transformator 400/24V; 0,5kVA | 1 | kom
- | Krmilni transformator 400/230V; 0,5kVA, z odcepi +-5% | 1 | kom
- | Usmernik enofazni, reguliran, 230VAC/24VDC, 5A, dimenzije 80x125 mm, (šxv), tip SITOP power 5, 6EP1 333-1SL11, proizvajalec SIEMENS ali podobno | 1 | kom
- | Grebenasto stikalo "1-0-2", 20A, tripolno, vgradnja v vrata, TO-3- 8212/E, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Kontaktor DILM12-10 (230V), proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Tokovni transformator s pretvornikom 0-30A/4-20mA, napajanje 230V AC, 0,5VA, dimenzije 166x26x79 mm (šxvxg), tip TCB 420-35-10, proizvajalec CIRCUTOR ali podobno | 2 | kom
- | A-meter (vgradni) vhod 4-20mA, prikaz 0-1A, vrtljiva tuljavica r=1,5 48x48 mm, BQ0407, proizvajalec ISKRA ali podobno | 2 | kom
- | Tipka s svetilko, 1 preklopni kontakt 230V (zelena, bela,rumena) | 2 | kom
- | signalna svetilka vijačna priključite vodnikov, 230VAC, rdeča ohišje SE- 02-070-001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179 | 2 | kom
- | Signalna svetilka vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje SE 02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.5, žarnica SE- 1012201179) | 2 | kom
- | signalna svetilka vijačna priključite vodnikov, 230VAC, rdeča ohišje SE- 02-070-001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179 | 2 | kom
- | Tipka STOP, 1 preklopni kontakt 230V (gobica) | 2 | kom
- | uvodnice, vrstne sponke, napisne ploščice,oznake, Cu zbiralke ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
R3K krmilni del - polje 2
- | končno stikalo nameščeno na vratih razdelilca | 1 | kom
- | termostat SK 3110.000 za vklop grelca in ventilatorja | 2 | kom
- | Grelec SK 3102.000 (300W) | 1 | kom
- | Stropni ventilator SK 149.000 | 1 | kom
- | Rešetka SK 3325.200 | 1 | kom
- | Svetilka z vtičnico 14W+vtič. 230V nameščena v razdelilcu | 1 | kom
- | Krmilnik OMRON kot npr. CJ1M-CPU13-ETN ali podobno v sestavi:
- | Napajalna enota PLC CJ 1W-PA 205R | 1 | kom
- | krmilna enota CPU CJ1M-CPU 13-ETN | 1 | kom
- | vhodna enota 8x200-240AC CJ1W-IA201 | 4 | kom
- | izhodna enota 8xRO C1JW-OC201 | 2 | kom
- | vhodna enota 4xAI CJ1W-AD041-V1 | 1 | kom
- | GSM/GPRS modem Cinterion ELS61T-E2 | 1 | kom
- | povezovalni kabel za Cinterion ELS61T-E2 | 1 | kom
- | NB terminal 5.7 palični, barvni TFT, osvetljitev, občutljiv na dotik, ločljivost 340x240 NS5-SQ11-V2 | 1 | kom
- | kabel za priključitev PLC-ja CS1W-CN18 | 1 | kom
- | kabel RS323C 5m XW2Z-500T | 1 | kom
- | industrijski napajalnik 230V, izhodna moč 60W, izhodna napetost 24V, tok 2,5A S8VK-G06024 | 1 | kom
- | industrijsko mrežno stikalo kot npr Advantech EKI-1521 | 1 | kom
- | Vtičnica n/o, lp+N+PE, šuko, 250V,50Hz, 16A, Z7-SD/230, proizvajalec F&G ali podobno | 2 | kom
- | Naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA, 2250VV, dimenzije: 216x170x439 mm (vxšxg), APC Smart UPS 1000, z relejskim modulom (Smart Slot Relay I/O Module+konektor), proizvajalec APC ali podobno (pred dobavo potrebno pisno soglasje vzdrževalne službe) | 1 | kom
- | Usmernik enofazni, reguliran 230V AC/24V DC, 5A, tip S8VKC-06024, proizvajalec Omron ali podobno | 1 | kom
- | spončna varovalka z podnožjem 1A | 12 | kom
- | Pomožni kontaktor DIL R-31-G (24V DC) z že vgrajeno diodo za dušenje prenapetosti, proizvajalec MOELLER ali podobno | 5 | kom
- | Pomožni kontaktor DIL R-40-G (24V DC) z že vgrajeno diodo za dušenje prenapetosti + 31 DIL, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Prenapetostni odvodnik (1p) razred C, isg=20kA, Umax,=275V/50Hz, dimenzije:18x90x58 mm, tipa HAW 561, proizvajalec E+H ali podobno | 3 | kom
- | uvodnice, vrstne sponke, napisne ploščice,oznake, Cu zbiralke ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC RČ3 skupaj:
1.2. | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
- | Tlačna sonda ter procesni prikazovalnik RIA452, merna razdalja za tekočino 5m, IP68, kabel 30m, tip Waterpilot FMX21 + RIA452 proizvajalec E+H ali podobno | 1 | kom
- | Nivojsko stikalo - hruška, mikro stikalo (preklopni kontakt), za medije s spec, gostoto 0,95-1,10, material PVC, kabel 20 m, tip ENM-10, koda 582 88 05, proizvajalec Nolta Niva MS1 ali podobno | 2 | kom
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA skupaj:
1.3. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | Na glavno zbiralko za izenačitev potenciala so povezani:
ozemljitev (valjanec inox 30x3.5mm)
PE zbiralka v stikalnih blokih (preko vodnika P/F-y lx16 mm2)
ogrodje kontejnerja (preko vodnika P/F-y lx16 mm2)
P/F-y lx16 mm2)
- | Doza za izenačitev potenciala, za priključitev Inox traka 30x3,5 mm - 1x 16 mm2, proizvajalec ELEKTROKONTAKT ali podoben | 1 | kom
- | Inox trak 30x3,5 mm | 90 | m
- | Križni spoj za inox trak | 18 | kom
- | Vodnik P/F rumeno-zelen 6 mrn2, za izenačitev potenciala | 40 | m
- | Vodnik P/F rumeno-zelen 16 mrn2, za izenačitev potenciala | 20 | m
- | kabel Olflex Cy 7x1 | 10 | m
- | kabel Liycy (TP) 2x2x0,75 | 10 | m
- | kabel Olflex Cy 12x1,5 | 10 | m
- | kabel Olflex Cy 19x1,5 | 5 | m
- | kabel NYM - J 3x1,5 | 30 | m
- | kabel NYY - J 4x1,5 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5x6mm2 | 20 | m
- | Plastične gibljive cevi in PN cevi fi 13,5-16mm komplet z spojnim in pritrdilnim materialom | 60 | m
- | Plastične gibljive cevi fi 110 mm | 30 | m
- | samo polaganje tipskih kablov med črpališčem in omarico dolžine do 15m (2xčrpalka+merilno regulacijska oprema) | 1 | kpl
- | dvostranski priklop dovodnega kabla komplet z pomožnim kablom | 1 | kpl
- | priklop črpališča v razdelilec | 1 | kpl
- | sodelovanje pri zagonu in testiranju črpališča | 1 | kpl
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 3 | kom
- | objemke za pritrditev kablov | 1 | kpl
- | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | 10 | kom
- | Vodnik Al fi 8mm komplet z stenskimi in slemenskimi oz strežnimi nosilci | 30 | m
- | izdelava merilnega spoja komplet z merilno sponko | 2 | kom
- | zaščita za strelovodni trak na fasadi l=1,5m | 2 | kom
- | navezava na obstoječo strelovodno ozemljitev komplet z drobnim in veznim materialom | 2 | kpl
ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj:
1.4 | PROGRAMSKA OPREMA
- | programiranje lokalnega krmilnika in terminala, ter priprava programa za prenos podatkov na nadzorni sistem | 1 | kpl
- | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
ČRPALIŠČE Č3 skupaj:

## Črpališče Č4
POPIS ELEKTRO MATERIALA IN PREDIZMERE DEL:
(Dobava in montaža)
2 | ČRPALIŠČE Č4 | količina | enota
2.1. | RAZDELILEC RČ4
RČ4 M+K močnostni in krmilni del
- | Razdelilec, tipski RITTAL, prostostoječi sestavljen iz dveh polj dimenzije 2x600x2000x400mm, z delnimi vrati IP55, in podstavkom 200m dovodi in odvodi spodaj, bočno skozi podstavek,montažnima ploščama na globini 300mm. | 1 | kpl
RČ4M močnostni del - polje 1
- | končno stikalo nameščeno na vratih razdelilca | 1 | kom
- | termostat SK 3110.000 za vklop grelca in ventilatorja | 2 | kom
- | Grelec SK 3102.000 (300W) | 1 | kom
- | Stropni ventilator SK 149.000 | 1 | kom
- | Rešetka SK 3325.200 | 1 | kom
- | Svetilka z vtičnico 14W+vtič. 230v nameščena v razdelilcu | 1 | kom
- | Vtikač (3P+N+PE)- vgradni, 63A, 400V/50Hz, IP 67, tip GW 61453, proizvajalec GEWIS ali podobno | 1 | kom
- | Odmično stikalo 40A, tripolno, 1,0,2, montaža na vrata, proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Bremenski ločilnlk 63A, NZM7- 63+DA0V-NZN7+A400-NZ.M7+H-NZM7, prdzvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Diferenčno zaščitno stikalo 4p, 25A, 0,5A F7-25/4/0,5 proizvajalec MOELLER, F+G ali podobno | 1 | kom
- | Prenapetostni odvodnik (3p) s pomožnim stikalom ISG=100kA, Umax=275V/50Hz, dimenzje 71,2x95x62 mm, tip V20-C/3-FSSU ali podobno | 1 | kom
- | Motosko zaščitno stikalo PKE 03-1,2A, proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | Motosko zaščitno stikalo PKE 4-6,3A, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Voltmeterska priklopka TO-3-8007/E proizvajalec MOELLER ali podobno | 1 | kom
- | V-meter vgradni 0-500V, vrtijivo železo R=1,5, 96x96 mm, tip FQ0207, proizvajalec ISKRA ali podobno | 1 | kom
- | Kontrolnik fazne asimetrije Un=3x400V, 50/60 Hz, območje 0,8-1,1xUn z detekcijo zaporedja faz in zakasnjenim delovanjern 0-5 s, dva relejska izhoda, 45x74x133 mm, tip BA 9040.12/011 3AC400V 50/60 Hz, ali podobno | 1 | kom
- | lnstalacijski odklopnik lp, 16A, "B", 15kA, L7-16/1/B | 1 | kom
- | lnstalacijski odklopnik lp, 10A, "B", 15kA, L7-10/1/B | 4 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 16A, "C", 15kA, L7-16/1/C | 4 | kom
- | Instalacijski odklopnik 3p, 16A, "C", 15kA, L7-16/3/C | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 2 p, 10A, "C", 15kA, L7-10/2/c | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 10A, "C", 15kA, L7-10/1/C | 1 | kom
- | Instalacijski odklopnik 1 p, 2A, "C", 15kA, L7-2/1/C | 1 | kom
- | Transformatorsko zaščitno stikalo PKE 0-2,5T, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Transformator 400/24V; 0,5kVA | 1 | kom
- | Krmilni transformator 400/230V; 0,5kVA, z odcepi +-5% | 1 | kom
- | Usmernik enofazni, reguliran, 230VAC/24VDC, 5A, dimenzije 80x125 mm, (šxv), tip SITOP power 5, 6EP1 333-1SL11, proizvajalec SIEMENS ali podobno | 1 | kom
- | Grebenasto stikalo "1-0-2", 20A, tripolno, vgradnja v vrata, TO-3- 8212/E, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Kontaktor DILM9-10 (230V), proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Tokovni transformator s pretvornikom 0-30A/4-20mA, napajanje 230V AC, 0,5VA, dimenzije 166x26x79 mm (šxvxg), tip TCB 420-35-10, proizvajalec CIRCUTOR ali podobno | 2 | kom
- | A-meter (vgradni) vhod 4-20mA, prikaz 0-1A, vrtljiva tuljavica r=1,5 48x48 mm, BQ0407, proizvajalec ISKRA ali podobno | 2 | kom
- | Tipka s svetilko, 1 preklopni kontakt 230V (zelena, bela,rumena) | 2 | kom
- | signalna svetilka vijačna priključite vodnikov, 230VAC, rdeča ohišje SE- 02-070-001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179 | 2 | kom
- | Signalna svetilka vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje SE 02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.5, žarnica SE- 1012201179) | 2 | kom
- | signalna svetilka vijačna priključite vodnikov, 230VAC, rdeča ohišje SE- 02-070-001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179 | 2 | kom
- | Tipka STOP, 1 preklopni kontakt 230V (gobica) | 2 | kom
- | uvodnice, vrstne sponke, napisne ploščice,oznake, Cu zbiralke ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
R4K krmilni del - polje 2
- | končno stikalo nameščeno na vratih razdelilca | 1 | kom
- | termostat SK 3110.000 za vklop grelca in ventilatorja | 2 | kom
- | Grelec SK 3102.000 (300W) | 1 | kom
- | Stropni ventilator SK 149.000 | 1 | kom
- | Rešetka SK 3325.200 | 1 | kom
- | Svetilka z vtičnico 14W+vtič. 230V nameščena v razdelilcu | 1 | kom
- | Krmilnik OMRON kot npr. CJ1M-CPU13-ETN ali podobno v sestavi:
- | Napajalna enota PLC CJ 1W-PA 205R | 1 | kom
- | krmilna enota CPU CJ1M-CPU 13-ETN, | 1 | kom
- | vhodna enota 8x200-240AC CJ1W-IA201 | 4 | kom
- | izhodna enota 8xRO C1JW-OC201 | 2 | kom
- | vhodna enota 4xAI CJ1W-AD041-V1 | 1 | kom
- | GSM/GPRS modem Cinterion ELS61T-E2 | 1 | kom
- | povezovalni kabel za Cinterion ELS61T-E2 | 1 | kom
- | NB terminal 5.7 palični, barvni TFT, osvetljitev, občutljiv na dotik, ločljivost 340x240 NS5-SQ11-V2 | 1 | kom
- | kabel za priključitev PLC-ja CS1W-CN18 | 1 | kom
- | kabel RS323C 5m XW2Z-500T | 1 | kom
- | industrijski napajalnik 230V, izhodna moč 60W, izhodna napetost 24V, tok 2,5A S8VK-G06024 | 1 | kom
- | industrijsko mrežno stikalo kot npr Advantech EKI-1521 | 1 | kom
- | Vtičnica n/o, lp+N+PE, šuko, 250V,50Hz, 16A, Z7-SD/230, proizvajalec F&G ali podobno | 2 | kom
- | Naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA, 2250VV, dimenzije: 216x170x439 mm (vxšxg), APC Smart UPS 1000, z relejskim modulom (Smart Slot Relay I/O Module+konektor), proizvajalec APC ali podobno (pred dobavo potrebno pisno soglasje vzdrževalne službe) | 1 | kom
- | Usmernik enofazni, reguliran 230V AC/24V DC, 5A, tip S8VKC-06024, proizvajalec Omron ali podobno | 1 | kom
- | spončna varovalka z podnožjem 1A | 12 | kom
- | Pomožni kontaktor DIL R-31-G (24V DC) z že vgrajeno diodo za dušenje prenapetosti, proizvajalec MOELLER ali podobno | 5 | kom
- | Pomožni kontaktor DIL R-40-G (24V DC) z že vgrajeno diodo za dušenje prenapetosti + 31 DIL, proizvajalec MOELLER ali podobno | 2 | kom
- | Prenapetostni odvodnik (1p) razred C, isg=20kA, Umax,=275V/50Hz, dimenzije:18x90x58 mm, tipa HAW 561, proizvajalec E+H ali podobno | 3 | kom
- | uvodnice, vrstne sponke, napisne ploščice,oznake, Cu zbiralke ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC RČ4 skupaj:
1.2. | MERILNO REGULACIJSKA OPREMA
- | Tlačna sonda ter procesni prikazovalnik RIA452, merna razdalja za tekočino 5m, IP68, kabel 30m, tip Waterpilot FMX21 + RIA452 proizvajalec E+H ali podobno | 1 | kom
- | Nivojsko stikalo - hruška, mikro stikalo (preklopni kontakt), za medije s spec, gostoto 0,95-1,10, material PVC, kabel 20 m, tip ENM-10, koda 582 88 05, proizvajalec Nolta Niva MS1 ali podobno | 2 | kom
MERILNO REGULACIJSKA OPREMA skupaj:
1.3. | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | Na glavno zbiralko za izenačitev potenciala so povezani:
ozemljitev (valjanec inox 30x3.5mm)
PE zbiralka v stikalnih blokih (preko vodnika P/F-y lx16 mm2)
ogrodje kontejnerja (preko vodnika P/F-y lx16 mm2)
P/F-y lx16 mm2)
- | Doza za izenačitev potenciala, za priključitev Inox traka 30x3,5 mm - 1x 16 mm2, proizvajalec ELEKTROKONTAKT ali podoben | 1 | kom
- | Inox trak 30x3,5 mm | 90 | m
- | Križni spoj za inox trak | 18 | kom
- | Vodnik P/F rumeno-zelen 6 mrn2, za izenačitev potenciala | 40 | m
- | Vodnik P/F rumeno-zelen 16 mrn2, za izenačitev potenciala | 20 | m
- | kabel Olflex Cy 7x1 | 10 | m
- | kabel Liycy (TP) 2x2x0,75 | 10 | m
- | kabel Olflex Cy 12x1,5 | 10 | m
- | kabel Olflex Cy 19x1,5 | 5 | m
- | kabel NYM - J 3x1,5 | 30 | m
- | kabel NYY - J 4x1,5 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5x6mm2 | 25 | m
- | Plastične gibljive cevi in PN cevi fi 13,5-16mm komplet z spojnim in pritrdilnim materialom | 60 | m
- | Plastične gibljive cevi fi 110 mm | 30 | m
- | samo polaganje tipskih kablov med črpališčem in omarico dolžine do 15m (2xčrpalka+merilno regulacijska oprema) | 1 | kpl
- | dvostranski priklop dovodnega kabla komplet z pomožnim kablom | 1 | kpl
- | priklop črpališča v razdelilec | 1 | kpl
- | sodelovanje pri zagonu in testiranju črpališča | 1 | kpl
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 3 | kom
- | objemke za pritrditev kablov | 1 | kpl
- | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | 10 | kom
- | Vodnik Al fi 8mm komplet z stenskimi in slemenskimi oz strežnimi nosilci | 30 | m
- | izdelava merilnega spoja komplet z merilno sponko | 2 | kom
- | zaščita za strelovodni trak na fasadi l=1,5m | 2 | kom
- | navezava na obstoječo strelovodno ozemljitev komplet z drobnim in veznim materialom | 2 | kpl
ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj:
1.4 | PROGRAMSKA OPREMA
- | programiranje lokalnega krmilnika in terminala, ter priprava programa za prenos podatkov na nadzorni sistem | 1 | kpl
- | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
ČRPALIŠČE Č4 skupaj: