## Rekapitulacija
2/1 - NAČRT GRADBENIŠTVA - NAČRT KANALIZACIJE
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | Občina Brezovica
Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica
Naziv gradnje: |  | Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC-območje od Drobtinške poti do Podpeške ceste, 1. faza-JUŽNI DEL
Vrsta projekta: |  | PZI
Št. projekta: |  | 1405-3/09
Št. načrta: |  | 1405-3-K/09
Datum: |  | 2021-09-21
REKAPITULACIJA
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija |  | 0
1. | Odsek 1: kanali O (od RJ19 do RJ34), O-a, O4 (od pr. do RJ1), |  | 0
O5 (od pr. do +12,00m) in O6 (od pr. do RJ1)
2. | Odsek 2: kanali O3 (od pr. do RJ4), O3-1 (od pr. do RJ4), |  | 0
O2 (od pr. do RJ1), O7 (od pr. do RJ5) in O7-1 (od pr. do RJ7)
3. | Odsek 3: kanal O (od RJ7a-obst. do RJ19) |  | 0
4. | Odsek 4: kanala Os in O1 (od RJ1 do RJ2) |  | 0
5. | Črpališče - gradbeni del in strojni del |  | 0
6. | Črpališče - električne inštalacije in oprema |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
Davek na dodano vrednost (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (vključno z DDV) : |  |  | 0
Skupna dolžina kanalizacije za kom. odpadno vodo: |  |  | 760
|  | Investicija (brez DDV) na m1: | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0102 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) za kanalizacijo v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls) - KANALIZACIJA | kpl | 1 |  | 0
0103 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) za obnovo ceste v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls) - CESTA | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0106 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. (Za cesto in kanalizacijo) | m1 | 1730 |  | 0
0107 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## Odsek 1
1. | Odsek 1: kanali O (od RJ19 do RJ34), O-a, O4 (od pr. do RJ1),
O5 (od pr. do +12,00m) in O6 (od pr. do RJ1)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 507 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 16 |  | 0
1103 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 450 |  | 0
1104 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu | kos | 22.5 |  | 0
1105 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 507 |  | 0
1106 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 507 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 507 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo državne ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 450 |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 507 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 2 |  | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 20 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 25 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2101 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 |  |  | 0 | MAKADAM
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 262 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 819 |  | 0
2104 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 | 1828.75 |  | 0
2105 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 51 |  | 0
2106 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 770 |  | 0
2107 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona pod asfaltnim slojem ceste v debelini cca. 20 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m3 | 126 |  | 0
2108 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 3 |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2109 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 | 0 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 0 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2202 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 432.4 |  | 0
2203 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1081 |  | 0
2204 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 20-25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 270.25 |  | 0
2205 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2206 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 1081 |  | 0
2207 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 1081 |  | 0
2208 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 821 |  | 0
2209 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 262 |  | 0 | lokalne ceste
2210 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 262 |  | 0 | lokalne ceste
2211 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B 50/70, A2 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 819 |  | 0 | državna cesta
2212 | Izdelava vezne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 819 |  | 0 | državna cesta
2213 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi SMA 11 PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 1828.75 |  | 0 | državna cesta
2214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 3 |  | 0
2215 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenjega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2216 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 |  |  | 0
2217 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona debeline 6 cm, širine 0,50 m | m1 |  |  | 0
2218 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z LTŽ rešetko nosilnosti D 400 | kos |  |  | 0
2219 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 450 |  | 0
2220 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 10cm -15cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 450 |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 | 8 |  | 0
3102 | Odstranitev okrasnih grmovnic z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos |  |  | 0
3.2 | DRUGE UREDITVE
3201 | Varovanje oz. po potrebi rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 |  |  | 0
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 1813 |  | 0
4102 | Zaščita gradbene jame z zabijanjem jeklenih zagatnic (npr. Larsen ali enakovredno). Globina jarka do 6,0m. Najem in prevoz garniture, zabijanje, razpiranje in izvlačenje. | m2 | 685 |  | 0
4103 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 1807 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 17 |  | 0
4105 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 215.04 |  | 0 |  | 2228.658
4106 | Dodatni strojni izkop v dnu gradbene jame – sanacija temejnih tal, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion. | m3 | 189.618 |  | 0
4107 | Ročni izkop jarka globine globine do 0-4m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 40.7808 |  | 0
4108 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 168 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 861.9 |  | 0
4202 | Izvedba kamnite posteljice v dnu gradbene jame: Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala granulacije 0/63 v dnu gradbene jame, v debelini 20cm. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti | m3 | 155.142 |  | 0
4203 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in izdelava posteljice iz kamnitih zrn. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu slabo nosilnih zemljin (lahko gnetna do žitka glina), ki se jih odstrani in nadomesti s kamnitim materialom. Ocena: 10% skupne dolžine kanalizacije. | m3 | 34.476 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 87.85 |  | 0
4205 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 282.2 |  | 0
4206 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 2028 |  | 0
4207 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 755.336 |  | 0
4208 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 188.834 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 2039.824 |  | 0 |  | 2228.658
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 188.834 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 408 |  | 0
5102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 13 |  | 0
5103 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d110 16 bar za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 | 86 |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 1 - 2m. | kos | 1 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 2 - 3m. | kos | 10 |  | 0
5203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 3 - 4m. | kos | 3 |  | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 4 - 5m. | kos | 2 |  | 0
5205 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na jašek DN1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20. | kos | 16 |  | 0
5206 | Dodatek za izdelavo kaskade na poliesterskem jašku iz PVC cevi dim. DN 160mm. | kos | 5 |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 7 |  | 0
5302 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 1 |  | 0
5303 | Izdelava priključka PVC cevi DN160 mm na poliestrski revizijski jašek, po detajlu | kom | 3 |  | 0
5304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 5 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 507 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 507 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 507 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 8 |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 7 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 5 |  | 0
5505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5506 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 4 |  | 0
5507 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 25 |  | 0
5508 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 10 |  | 0
5509 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 50 |  | 0
5510 | Izvedba križanja z obstoječim padavinskim kanalom. Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih povezav (odvodnjavanje) iz cevi DN 500, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. Vzpostavitev kanala v prvotno stanje vključno z vsem materialom in delom. | m1 | 15 |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODPADNO VODO
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 99 |  | 0
6002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 8 |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 3 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## Odsek 2
2. | Odsek 2: kanali O3 (od pr. do RJ4), O3-1 (od pr. do RJ4),
O2 (od pr. do RJ1), O7 (od pr. do RJ5) in O7-1 (od pr. do RJ7)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 607 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 21 |  | 0
1103 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 540 |  | 0
1104 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu | kos | 27 |  | 0
1105 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 607 |  | 0
1106 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 607 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 607 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo državne ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 540 |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 607 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 2 |  | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 25 |  | 0 | *0,04
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 30 |  | 0 | *0,05
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2101 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 |  |  | 0 | MAKADAM
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 212 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 1455 |  | 0
2104 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 | 2764.5 |  | 0
2105 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 45 |  | 0
2106 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 | 1164 |  | 0
2107 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona pod asfaltnim slojem ceste v debelini cca. 20 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m3 | 143.6 |  | 0
2108 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 5 |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2109 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 | 0 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 0 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2202 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 666.8 |  | 0
2203 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1667 |  | 0
2204 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 20-25 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 416.75 |  | 0
2205 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2206 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 1667 |  | 0
2207 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 1667 |  | 0
2208 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 1209 |  | 0
2209 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 212 |  | 0 | lokalne ceste
2210 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 212 |  | 0 | lokalne ceste
2211 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B 50/70, A2 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 1455 |  | 0 | državna cesta
2212 | Izdelava vezne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 1455 |  | 0 | državna cesta
2213 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi SMA 11 PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 2764.5 |  | 0 | državna cesta
2214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
2215 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenjega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2216 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 |  |  | 0
2217 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona debeline 6 cm, širine 0,50 m | m1 |  |  | 0
2218 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z LTŽ rešetko nosilnosti D 400 | kos |  |  | 0
2219 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 540 |  | 0
2220 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 10cm -15cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 | 540 |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 |  |  | 0
3102 | Odstranitev okrasnih grmovnic z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos |  |  | 0
3.2 | DRUGE UREDITVE
3201 | Varovanje oz. po potrebi rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 |  |  | 0
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 2297 |  | 0
4102 | Zaščita gradbene jame z zabijanjem jeklenih zagatnic (npr. Larsen ali enakovredno). Globina jarka do 6,0m. Najem in prevoz garniture, zabijanje, razpiranje in izvlačenje. | m2 | 765 |  | 0
4103 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 2189.69 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 0 |  | 0
4105 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 137.55 |  | 0
4106 | Dodatni strojni izkop v dnu gradbene jame – sanacija temejnih tal, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion. | m3 | 227.018 |  | 0 |  | 2554.258
4107 | Ročni izkop jarka globine globine do 0-4m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 46.5448 |  | 0
4108 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 200 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 1031.9 |  | 0
4202 | Izvedba kamnite posteljice v dnu gradbene jame: Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala granulacije 0/63 v dnu gradbene jame, v debelini 20cm. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti | m3 | 185.742 |  | 0
4203 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in izdelava posteljice iz kamnitih zrn. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu slabo nosilnih zemljin (lahko gnetna do žitka glina), ki se jih odstrani in nadomesti s kamnitim materialom. Ocena: 10% skupne dolžine kanalizacije. | m3 | 41.276 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 139.62 |  | 0
4205 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 420.66 |  | 0
4206 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 2428 |  | 0
4207 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 522.448 |  | 0
4208 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 130.612 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 2423.646 |  | 0 |  | 2554.258
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 130.612 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 607 |  | 0
5102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 |  |  | 0
5103 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d110 16 bar za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 |  |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 1 - 2m. | kos | 1 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 2 - 3m. | kos | 18 |  | 0
5203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 3 - 4m. | kos | 2 |  | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 4 - 5m. | kos |  |  | 0
5205 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na jašek DN1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20. | kos | 21 |  | 0
5206 | Dodatek za izdelavo kaskade na poliesterskem jašku iz PVC cevi dim. DN 160mm. | kos | 6 |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 11 |  | 0
5302 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/200-45° in lokom PVC DN 200-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 2 |  | 0
5303 | Izdelava priključka PVC cevi DN160 mm na poliestrski revizijski jašek, po detajlu | kom | 1 |  | 0
5304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 5 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 607 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 607 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 607 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 5 |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 7 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 9 |  | 0
5506 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 5 |  | 0
5507 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5508 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5509 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5510 | Izvedba križanja z obstoječim padavinskim kanalom. Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih povezav (odvodnjavanje) iz cevi DN 500, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. Vzpostavitev kanala v prvotno stanje vključno z vsem materialom in delom. | m1 |  |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODPADNO VODO
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 98 |  | 0
6002 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 200 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 24 |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 11 |  | 0
6004 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 3 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## Odsek 3
3. | Odsek 3: kanal O (od RJ7a-obst. do RJ19)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 383 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 12 |  | 0
1103 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 |  |  | 0
1104 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu | kos |  |  | 0
1105 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 383 |  | 0
1106 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 383 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 383 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | m1 |  |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 |  |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 1 |  | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 15 |  | 0 | *0,04
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 20 |  | 0 | *0,05
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2101 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 | 137.5 |  | 0 | MAKADAM
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 10 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 |  |  | 0
2104 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 |  |  | 0
2105 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 6 |  | 0
2106 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 |  |  | 0
2107 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona pod asfaltnim slojem ceste v debelini cca. 20 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m3 |  |  | 0
2108 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 |  |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2109 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 | 226.2 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 1120 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2202 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 348 |  | 0
2203 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 870 |  | 0
2204 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 20 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 174 |  | 0
2205 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2206 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 10 |  | 0
2207 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0
2208 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 6 |  | 0
2209 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 10 |  | 0 | lokalne ceste
2210 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 10 |  | 0 | lokalne ceste
2211 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B 50/70, A2 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2212 | Izdelava vezne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2213 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi SMA 11 PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2215 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenjega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2216 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 | 6 |  | 0
2217 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona debeline 6 cm, širine 0,50 m | m1 |  |  | 0
2218 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z LTŽ rešetko nosilnosti D 400 | kos |  |  | 0
2219 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 |  |  | 0
2220 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 10cm -15cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 |  |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 |  |  | 0
3102 | Odstranitev okrasnih grmovnic z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 3 |  | 0
3103 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m3 | 36 |  | 0
3.2 | DRUGE UREDITVE
3201 | Varovanje oz. po potrebi rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 3 |  | 0
3202 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 180 |  | 0
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 773 |  | 0
4102 | Zaščita gradbene jame z zabijanjem jeklenih zagatnic (npr. Larsen ali enakovredno). Globina jarka do 6,0m. Najem in prevoz garniture, zabijanje, razpiranje in izvlačenje. | m2 | 257.5 |  | 0
4103 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 894.44 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 |  |  | 0
4105 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 717.15 |  | 0
4106 | Dodatni strojni izkop v dnu gradbene jame – sanacija temejnih tal, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion. | m3 | 260.44 |  | 0 |  | 1872.03
4106 | Ročni izkop jarka globine globine do 0-4m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 32.2318 |  | 0
4107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 200 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 651.1 |  | 0
4202 | Izvedba kamnite posteljice v dnu gradbene jame: Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala granulacije 0/63 v dnu gradbene jame, v debelini 20cm. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti | m3 |  |  | 0
4203 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in izdelava posteljice iz kamnitih zrn. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu slabo nosilnih zemljin (lahko gnetna do žitka glina), ki se jih odstrani in nadomesti s kamnitim materialom. | m3 | 260.44 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 76.26 |  | 0
4205 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 266.16 |  | 0
4206 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 1532 |  | 0
4207 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 576.288 |  | 0
4208 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 144.072 |  | 0
4209 | Vgradnja pustega betona v debelini 20 cm v dno gradbene jame - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in vgradnja. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu precejih vod v dnu izkopa. Ocena: 20% skupne dolžine kanalizacije. | m3 | 26.044 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 1727.958 |  | 0 |  | 1872.03
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 144.072 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 |  |  | 0
5102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 383 |  | 0
5103 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d110 16 bar za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 |  |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 1 - 2m. | kos | 2 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 2 - 3m. | kos | 8 |  | 0
5203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 3 - 4m. | kos | 2 |  | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 4 - 5m. | kos |  |  | 0
5205 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na jašek DN1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20. | kos | 12 |  | 0
5206 | Dodatek za izdelavo kaskade na poliesterskem jašku iz PVC cevi dim. DN 160mm. | kos | 2 |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos |  |  | 0
5302 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 5 |  | 0
5303 | Izdelava priključka PVC cevi DN160 mm na poliestrski revizijski jašek, po detajlu | kom |  |  | 0
5304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 3 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 383 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 383 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 383 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos |  |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos |  |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
5506 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos |  |  | 0
5507 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5508 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 220 |  | 0
5509 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5510 | Izvedba križanja z obstoječim padavinskim kanalom. Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih povezav (odvodnjavanje) iz cevi DN 300, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. Vzpostavitev kanala v prvotno stanje vključno z vsem materialom in delom. | m1 | 10 |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODPADNO VODO
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 28 |  | 0
6002 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 200 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 |  |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 1 |  | 0
6004 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 4 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## Odsek 4
4. | Odsek 4: kanala Os in O1 (od RJ1 do RJ2)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
OPOMBE:
1.) V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 232 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 7 |  | 0
1103 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 232 |  | 0
1104 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne ceste v ravninskem terenu | kos | 11.6 |  | 0
1105 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 232 |  | 0
1106 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 232 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 232 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, vključno z vsemi elaborati, tehničnimi pogoji, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se odstrani začasno prometno signalizacijo in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 232 |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 232 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 2 |  | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 10 |  | 0 | *0,04
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 12 |  | 0 | *0,05
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
2.1 | PREDDELA
2101 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini nad 20 cm, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 |  |  | 0 | MAKADAM
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 812 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 |  |  | 0
2104 | Rezkanje in odvoz krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 |  |  | 0
2105 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 10 |  | 0
2106 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm | m1 |  |  | 0
2107 | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona pod asfaltnim slojem ceste v debelini cca. 20 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, prevozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m3 |  |  | 0
2108 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 |  |  | 0 | RUŠ. ROBNIKA
2109 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m3 | 250.56 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast pod kamnito posteljico, natezna trdnost do 12 kN/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 928 |  | 0 | Izven izkopa kanalizacije
2202 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne posteljice-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! | m3 | 167.04 |  | 0
2203 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 696 |  | 0
2204 | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm debeline 20 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Debelino tampona mora potrditi geomehanik. | m3 | 139.2 |  | 0
2205 | Odvzem vzorcev in izvedba meritev ustreznosti vgradnje in vgrajenih materialov ter izdelava končnega poročila s strani akreditirane organizacije. | kpl | 1 |  | 0
2206 | Strojno čiščenje asfalta pred pobrizgom z bitumensko emulzijo. | m2 | 812 |  | 0
2207 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 812 |  | 0
2208 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 10 |  | 0
2209 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 812 |  | 0 | lokalne ceste
2210 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 812 |  | 0 | lokalne ceste
2211 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz zmesi AC 22 base B 50/70, A2 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2212 | Izdelava vezne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2213 | Izdelava obrabno zaporne asfaltne plasti iz zmesi SMA 11 PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 |  |  | 0 | državna cesta
2214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2215 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenjega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 |  |  | 0
2216 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m1 | 232 |  | 0
2217 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona debeline 6 cm, širine 0,50 m | m1 | 232 |  | 0
2218 | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona z neprepustnim dnom, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega do 1,5 m z LTŽ rešetko nosilnosti D 400 | kos | 4 |  | 0
2219 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 |  |  | 0
2220 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe, širina črte 10cm -15cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436+A1. | m1 |  |  | 0
2301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 | 30 |  | 0
3102 | Odstranitev okrasnih grmovnic z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 1 |  | 0
3103 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m3 |  |  | 0
3.2 | DRUGE UREDITVE
3201 | Varovanje oz. po potrebi rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 10 |  | 0
3202 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 180 |  | 0
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsa zemeljska dela (izkopi, zasipi) se morajo izvajati pod nadzorom geomehanika, ki bo na licu mesta morebitno podal dodatne napotke glede izvedbe izkopa in zasipa jarkov. V primeru zasipa jarkov z izkopanim materialom mora geomehanik pred izvedbo zasipov potrditi ustreznost materiala!
IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 840 |  | 0
4102 | Zaščita gradbene jame z zabijanjem jeklenih zagatnic (npr. Larsen ali enakovredno). Globina jarka do 6,0m. Najem in prevoz garniture, zabijanje, razpiranje in izvlačenje. | m2 | 210 |  | 0
4103 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 754.33 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 |  |  | 0
4105 | Široki strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 58.4 |  | 0
4106 | Dodatni strojni izkop v dnu gradbene jame – sanacija temejnih tal, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion. | m3 | 157.76 |  | 0 |  | 970.49
4106 | Ročni izkop jarka globine globine do 0-4m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 16.2546 |  | 0
4107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 200 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 394.4 |  | 0
4202 | Izvedba kamnite posteljice v dnu gradbene jame: Nabava, dobava in vgradnja tamponskega materiala granulacije 0/63 v dnu gradbene jame, v debelini 20cm. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti | m3 |  |  | 0
4203 | Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 40 cm - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in izdelava posteljice iz kamnitih zrn. Vgrajena plast mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z meritvijo nosilnosti plasti. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu slabo nosilnih zemljin (lahko gnetna do žitka glina), ki se jih odstrani in nadomesti s kamnitim materialom. | m3 | 157.76 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 57.6 |  | 0
4205 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 171.44 |  | 0
4206 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 928 |  | 0
4207 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 80% od celotnega zasipa. | m3 | 209.16 |  | 0
4208 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom iz začasne deponije. Upoštevano 20% od celotnega zasipa. | m3 | 52.29 |  | 0
4209 | Vgradnja pustega betona v debelini 20 cm v dno gradbene jame - sanacija temeljnih tal. V ceni je zajeta nabava, dobava materiala in vgradnja. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in zaključna dela. OPOMBA: se izvede lokalno ob pojavu precejih vod v dnu izkopa. Ocena: 20% skupne dolžine kanalizacije. | m3 | 15.776 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 918.2 |  | 0 |  | 970.49
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 52.29 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 12 |  | 0
5102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 220 |  | 0
5103 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d110 16 bar za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 |  |  | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 1 - 2m. | kos | 1 |  | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 2 - 3m. | kos | 15 |  | 0
5203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 3 - 4m. | kos |  |  | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Premer jaška 1000mm, priključna cev DN250-300mm, globina 4 - 5m. | kos |  |  | 0
5205 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova in okvirja fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015, nosilnost D 400kN. Pokrov na zaklep, protihrupni vložek, z odprtinami za zračenje. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na jašek DN1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20. | kos | 16 |  | 0
5206 | Dodatek za izdelavo kaskade na poliesterskem jašku iz PVC cevi dim. DN 160mm. | kos |  |  | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos |  |  | 0
5302 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 15 |  | 0
5303 | Izdelava priključka PVC cevi DN160 mm na poliestrski revizijski jašek, po detajlu | kom |  |  | 0
5304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 12 |  | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 232 |  | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 232 |  | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 232 |  | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 6 |  | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 6 |  | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos |  |  | 0
5505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5506 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
5507 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih telekomunikacijskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5508 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5509 | Varovanje oz. prestavitve obstoječih vodov javne razsvetljave v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 |  |  | 0
5510 | Izvedba križanja z obstoječim padavinskim kanalom. Strojno in ročno rušenje obstoječih kanalizacijskih povezav (odvodnjavanje) iz cevi DN 300, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. Vzpostavitev kanala v prvotno stanje vključno z vsem materialom in delom. | m1 |  |  | 0
5601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODPADNO VODO
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 62 |  | 0
6002 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 200 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 |  |  | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 5 |  | 0
6004 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 10 |  | 0
6101 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## 5 Črp-gradbeni in strojni
B. | Črpališče - gradbeni in strojni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
6.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
7.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE:
1.) Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. Pri vseh izkopih in zasipih je potrebno faktorrazrahljivosti (razsutja) upoštevati v ceni na enoto!
2.) Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
3.) V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
4.) Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji. V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
5.) Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1101 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 70 |  | 0
1102 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
1103 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1201 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 15 |  | 0
1202 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 20 |  | 0
1203 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 50 |  | 0
1204 | Odstranitev žive meje z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 | 9 |  | 0
1205 | Odriv humusa debeline 30cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo. | m2 | 10 |  | 0
1401 | Poravnava območja in prirava terena za zabijanje zagatnic z odvozom odvečnega materiala | kpl | 1 |  | 0
1402 | Dovoz in odvoz ter selitve opreme za zabijanje zagatnic | kpl | 1 |  | 0
1501 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2101 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larssen 603 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1150 cm3/m', dolžine L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Izvajalec mora imeti povezovalne elemente za stikovanje zagatnic na vogalih. V ceni zajeti tudi delni izvlek posameznih zagatnic med povezovanjem črpališča z dohodnimi in odhodnimi kanali. | m2 | 151.96 |  | 0
2102 | Vgradnja reperjev za meritve horizontalnih pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame; v ceni zajeti vgradnjo 4 reperjev na vrhu zagatne stene (na sredini stranic), ničelno meritev in še 3 meritve za različne faze dela (izkop do 1 razpore; izkop do 2 razpore, izkop do konca) | kpl | 1 |  | 0
2103 | Široki izkop vezljive zemljine globine do 1,0m, v terenu III. kategorije, strojno z nakladanjem na kamion | m3 | 24 |  | 0
2104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine nad 6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion - Črpališče in armaturni jašek | m3 | 220.342 |  | 0
2105 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. | m3 | 20 |  | 0
2106 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. Dotok vode bo minimalen. Bolj obsežno črpanje bo potrebno le v času padavin, ko se bo gradbena jama napolnila z vodo. Ocena | ur | 120 |  | 0
2107 | Izdelava razpor iz profila HEA200 ali močnejšim z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 30 |  | 0
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geosintetika za ločilno plast pri izvedbi začasnega delovnega platoja (upoštevano 3x30m2) | m2 | 90 |  | 0
2202 | Nabava, dobava in vgradnja jalovinskega materiala za začasni delovni plato na kotah izvedbe razpor. | m3 | 22.5 |  | 0
2203 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala na dnu izkopa za sanacijo slabo nosilnih temeljnih tal. Zasipni material se položi na ločilni geosintetik. | m3 | 13.456 |  | 0
2204 | Nabava, dobava in vgradnja dobro granuliranega in slabo propustnega jalovinskega materiala za zasip med zagatnicami in objektom. Zasip se mora izvesti v plasteh po 50 cm s sprotnim uvaljanjem do kote terena, tako daje dosežen modul Ev2 najmanj 40 Mpa in Ed=>20 Mpa (merjeno pred izvlekom zagatnic) - upoštevana kubatura vgrajenega materiala | m3 | 166.7212 |  | 0
2301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 240.342 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
BETONSKA DELA
3101 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona. Podložni beton pod jaški. | m3 | 2 |  | 0
3102 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča črpališča | m3 | 1.69 |  | 0
3103 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Obbetoniranje črpališča | m3 | 5.992 |  | 0
3104 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča črpališča | m3 | 1.152 |  | 0
3105 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopni jašek v črpališče | m3 | 0.25245 |  | 0
3106 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča armaturnega jaška | m3 | 0.8 |  | 0
3107 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka nad 0,3 m3/m2 - Temelj in podstavek elektro omaric ter nadstreška | m3 | 1.42 |  | 0
3201 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Črpališče | kg | 290.7 |  | 0
3202 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Črpališče | kg | 347.4 |  | 0
3203 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Armaturni jašek | kg | 23.25 |  | 0
3204 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Armaturni jašek | kg | 66.55 |  | 0
3205 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Temelj in podstavek elektro omaric ter nadstreška | kg | 22 |  | 0
3206 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Temelj in podstavek elektro omaric ter nadstreška | kg | 16 |  | 0
TESARSKA DELA
3401 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Vključno z opažem za izvedbo poglobitve arm. jaška. - Črpališče, podstavek | m2 | 25.38 |  | 0
3402 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. - Črpališče | m2 | 3.366 |  | 0
3403 | Izdelava gladkega opaža za AB ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. Črpališče, arm. jašek | m2 | 13.68 |  | 0
GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INŠTALACIJE
3601 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v tereu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 60x90 cm | m3 | 10.8 |  | 0
3602 | Izkop jarka za ozemljitev v terenu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 40x90 cm. Se izvede po potrebi. Upoštevano 30,0m. | m3 | 10.8 |  | 0
3603 | Dobava in vgrajevanje peska za polaganje cevi kabelske kanalizacije v deb. 10-15 cm pod cevjo in 30 cm nad cevjo; s postopnim utrjevanjem obsipa in zasipa cevi (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) | m3 | 6 |  | 0
3604 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 mm za zaščito električnih vodov. Ozemljitveni trak in opozorilni trakovi so upoštevani v elektro načrtih! | m | 20 |  | 0
3605 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi DN 75 mm za zaščito električnih vodov. | m | 2 |  | 0
3606 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi DN 50 mm za zaščito električnih vodov. Ozemljitveni trak in opozorilni trakovi so upoštevani v elektro načrtih! | m | 8 |  | 0
3607 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 15.6 |  | 0
3701 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4101 | Dobava in montaža jaška črpališča premera D=1800 mm in višine H=5280 mm, s sidrnimi elementi pri dnu za pritrditev jaška v AB temelj; z odprtinami za tlačni vod in dotočne kanalske cevi. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Vključno s tipskim dnom jaška (kot npr. Flygt TOP 150 L), kot integralni del jaška. Dno jaška je oblikovano s poševninami za preprečevanje nabiranja usedlin na dnu. Oblika dna jaška po navodilih dobavitelja črpalk; izdelano iz enakega materiala kot stene jaška, prazen prostor pod poševninami je zapolnjen z betonom. Vsi preboji za inštalacije v črpalnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Vključno s sidri za sidranje jaška proti vzgonu. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
4002 | Dobava in montaža armaturnega jaška premera D=1400 mm in višine H=1480 mm, z odprtinami za tlačni vod. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Vsi preboji za inštalacije v armaturnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kos | 1 |  | 0
4003 | Nabava, dobava in montaža nadstrešnice krmilne elektro omarice črpališča vključno s pritrdilnimi elementi. Tlorisna dimenzija 1700x1100mm. Nosilna konstrukcija iz jeklenih vroče cinkanih cevi 100x100 mm S355 J2H, barvanih z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 7016. Nosilna konstrukcija pokrita z nosilno trapezno pločevino 1800x1200mm. | kom | 1 |  | 0
4108 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | VODOVODNI PRIKLJUČEK
5.1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
5101 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 5 |  | 0
5102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 2 |  | 0
5103 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna izkopa je: 50cm; 90% od celotnega izkopa | m3 | 6.3 |  | 0
5104 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna izkopa je: 50cm; 10% od celotnega izkopa | m3 | 0.7 |  | 0
5105 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 2.5 |  | 0
5106 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom | m3 | 0.25 |  | 0
5107 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo, na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek. | m3 | 1.5 |  | 0
5108 | Zasipavanje vodovodnega jarka z novim zasipnim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega zasipa. | m3 | 5 |  | 0
5109 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 20 |  | 0
5110 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Vključno s stroški deponije. | m3 | 7 |  | 0
5111 | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja. | kos | 1 |  | 0
5112 | Nabava, dobava in vgradnja poliesterskega zunanjega vodomernega jaška ter vgradnja vodomera navodilih pooblaščenega izvajalca. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - vodovodni piključek |  |  |  | 0
5.2 | MONTAŽNA DELA
5201 | Priprava gradbišča, deponija vodovodnega materiala, prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje vodovodnega materiala v jarek ter poravnava. | kpl | 1 |  | 0
5202 | Montaža vodovodnih cevi, na peščeno posteljico; nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi; | m | 5 |  | 0
5203 | Montaža zasunov z vgradno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podložnih plošč. | kos | 1 |  | 0
5204 | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem jašku | kos | 1 |  | 0
5205 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805; Izpiranje položenega cevovoda. | m | 5 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - vodovodni piključek |  |  |  | 0
5.3 | VODOVODNI MATERIAL
5301 | Cevi PE100d32/PN 16 priključna cev | m | 5 |  | 0
5302 | Cevi PE80d75/PN 12.5, zaščitna cev | m | 5 |  | 0
5303 | Univerzalni navrtni zasun za NL DN 100 cev iz vgradno garnituro (h=2,20 m) in cestno kapo ter betonskim podstavkom s priklopom na cev d32; vključno s stroški transporta materiala | kpl | 1 |  | 0
5304 | Vodovodna armatura v jašku: pipa krogelna R1'' - 1 kos, pipa krogelna R1'' z izpustom - 1 kos, zmanjševalni kos R1''-R3/4'' - 2 kosa, vložek nepovratnega ventila - 1 kos, spojka ravna za PE z nav. d32 - 2 kos, nastavljiva spojnica R3/4'' - 2 kos; vključno s stroški transporta materiala | kpl | 1 |  | 0
5305 | Vodomer APATOR WM 4 DN20 z impulznim izhodom in nosilcem; vključno s stroški transporta materiala | kos | 1 |  | 0
5306 | Material za daljinsko odčitavanje vodomerov, vključno z vgradnjo, programiranjem in izdelavo poročila -REED senzor za vodomer APATOR WM 4 DN20 - radio modul | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL - vodovodni piključek |  |  |  | 0
| Skupaj vodovodni priključek |  |  |  | 0
6.0 | ZUNANJA UREDITEV
6101 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 50 |  | 0
6102 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 50 |  | 0
6103 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 20 |  | 0
6104 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 10 |  | 0
6105 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 50 |  | 0
6106 | Izdelava enoslojnega asfalta iz bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 50 |  | 0
6107 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 12 |  | 0
6110 | Obnova kanalizacije iz betonskih cevi DN 500, v globini do 1,5 m, polaganje v betonsko posteljico in obbetoniranje cevi | m | 10 |  | 0
6113 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 10 |  | 0
6114 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 10 |  | 0
6115 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
7.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBI: Vsi vijaki in podložke iz nerjevečega jekla min. kvalitete AISI 316 ali pocinkani. Vse vgrajene armature (lopute, zasuni,) morajo biti obvezno izvedbe za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo! Deli iz nodularne litine so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min 250 μm.
7101 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne črpalke za odpadno vodo in blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,2 kW pri 800-2.098 obr/min, s predprogramiranimi funkcijami. Sinhronski motor z permanentnimi magneti v rotorju. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,07 A. Nastavljena moč motorja 950 W. Konstantni navor na gredi črpalke v območju Q-H za zagotovitev minimalne možnosti mašenja rotorja. Programiran motor za samodejno odmašitev (spremba obratov in smeri vrtenja). S termičnimi stikali v navitjih za izklop pri pregretju nad 125°C; v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. V črpalki je 2-lopatični samočistilni N-rotor iz Hard Iron™ (25% Cr) premera 170 mm, ima sesalno odprtino fi 100mm. Črpalka se spusti po vodilih in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN80 za priključitev na tlačno cev DN80.
Črpalka Concertor N80-950, motor N6020.181 MT; 2,2 kW IE4; set power 950W; DN80; HI/HI , 2 kosa
Montažni P kpl. (zaklep DN800, tesnilo , vijaki kpl.); 2 kos
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m; 2 kos
Držalo kabla 17-27mm; 2 kos
Tlačno koleno DN80; PN 16 s prirob. po EN1092; 2 kos
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje; 2 kos
Zgornje držalo vodil 2ˇ iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.; 2 kos
Veriga 6,3x19,1x8,6 iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 9m; 2 kos
Vponka iz AISI 316, nosilnost 900 kg; 2 kos
| SKUPAJ 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | kpl | 1 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in montaža kompletnega vodila za dvig črpalke; vodilo sestavljeno iz dveh cevi dimenzije 2", pritrjeno na stojalo črpalke na spodnjem delu in betonsko steno na vhodu v črpališče, material nerjaveče jeklo AISI 316; dolžino vodila 5400mm preveriti na mestu vgradnje; kompletno z vsem priborom in materialom za montažo. | kos | 2 |  | 0
7103 | Kompletna izvedba tlačnih vodov od črpalk do priključitve na cevovod pred armaturnim jaškom izven objekta črpališča; Material: AISI 316. Posamezni elementi tlačnega voda so varjeni. Dolžino in obliko tlačnega voda je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
tlačni vod FF DN80, L=4100mm; 2 kos
tlačni vod FF DN80, L=1500mm; 2 kos
FFK-Q kos DN80/90°; 2 kos
| SKUPAJ tlačni vod v črpališču | kpl | 1 |  | 0
7104 | Nabava, dobava in montaža spojke s prirobnico DN80 za PEHD d110, sidrni spoj (kot npr GF MJ3057) | kos | 2 |  | 0
7105 | Nabava, dobava in montaža tlačnih vodov v armaturnem jašku, material nerjaveče jeklo AISI 316.
| tlačni vod FF DN80, L=500mm; 1 kos | kos | 1 |  | 0
| tlačni vod E DN80; 1 kos | kos | 1 |  | 0
7106 | Nabava, dobava in montaža posebnega kosa iz nerjavečega jekla sestavljen iz dveh lokov 90° in T kosa s prirobnicami; Material: AISI 316 | kos | 1 |  | 0
7107 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega enosmernega avtomatičnega ventila z mehkim tesnilom za uporabo v horizontalni legi DN 80 - protipovratni ventil s kroglo. | kos | 1 |  | 0
7108 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega mehastega kompenzatorja; DN80. | kos | 1 |  | 0
7109 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega montažno demontažnega kosa; DN80 | kos | 2 |  | 0
7110 | Nabava, dobava in montaža servisnega drsnega zasuna šiber izvedbe s prirobničnimi priključki DIN 2642/EN 1092-2; dimenzijaDN 80 | kos | 1 |  | 0
7111 | Nabava, dobava in vgradnja prirobničnega servisnega drsnega zasuna DN 250 šiber izvedbe s snemljivim vretenom (na vtoku v črpališče). | kos | 1 |  | 0
7201 | Dobava in montaža povoznega pokrova na vhodni odprtini črpališča (poz. 7) iz nodularne litine: Pokrov svetlih dimenzij 1500×750mm, izdelan iz nodularne litine EN GJS 500-7, nosilnosti D400 po standardu EN124-2. Odpiranje pokrova je štiri stransko. Okvir iz nodularne litine s T profilom in sidrnimi zatiči. Pokrov z vgrajenimi tečaji in blokiranjem pod kotom 90°. | kos | 1 |  | 0
7202 | Dobava in montaža LTŽ kvadratnega pokrova in okvirja - D 400 kN, dimenzij 800x800 mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, s protihrupnim vložkom (EPDM guma), 3-točkovno naleganje pokrova, snemljiva prečka, vijačena pokrova. | kos | 1 |  | 0
7203 | Kompletna izvedba prezračevanja črpalnega jaška: cevi iz PVC cevi DN 110. Skupna dolžina cevi L=3m (mere kontrolirati na terenu!), kolena 90° - 1 kos. Posamezni elementi so med seboj varjeni. Zračnik je na zunanjem delu pokrit z zaščitno kapo (1 kos). Višina zračnika nad končnim terenom H=1,2m. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj hidromehanska oprema in obrtniška dela |  |  |  | 0

## 6 Črp-elektro instalacije
C. | Črpališče - električne inštalacije in oprema
C. | Črpališče - elektro del
C.1 | Nizkonapetostni dovodni kabel |  |  |  | 0
C.2 | Električne inštalacije in oprema črpališča |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek | Proizvajalec
C.1 | Nizkonapetostni dovodni kabel
1. | Dobava kabla N-A2XY-J 4x70+1,5mm razvijanje kabla, položitev in priklop kabla na obstoječi PSPMO z izvedbo odjemnega mesta v tej PSPMO z namestitvijo opreme za priklop, namestitev zaščit in oznak in GAL ščitnikov ter opozorilnega traku | m | 24 |  | 0
2. | Namestitev in uvlečenje kabla z priklopom v novi PSPMO izdelava kabelskega priključka z kabelskimi čevlji in namestitev varovalčnega ločilnika z NV varovalkami | kpl | 1 |  | 0
3. | Ozemljitveni trak AISI 316 30x3 mm položen nad dovodni kabel in priključen na ozemljitve pri obstoječi PSPMO in ozemljila okoli nove PSPMO in črpališča | m | 50 |  | 0
4. | Nadzor predstavnika elektrodistribucije pri polaganju NN dovoda, vris v kataster in zemljiško knjigo, zakoličba trase in kasnejše oznake za el. kabel, izedalava meritev in merilnih protokolov in PID projektov. | kpl | 1 |  | 0
5. | Nova PSKPMO PMO4 Prebil plast ali (ustrezno podobno) na podstavku pri črpališču z vgrajeno opremo; meritev el.energije, glavnimi varovalkami, odvodniki prenapetosti
| plošča montažna | kos | 1
| podpora zbiralnic 3 polne integriran 16 mm terminal IEC/EN 60439-1 | kos | 1
| bus sistem z zbiralnicami,ploščati baker brez posnetih robov 30x5 za tokove do 379A z prekritjem golih zbiralk za dva HVL podnožja | kpl | 1
| varovalčni ločilnik HVL 00 z 3x NV 20A za na šine dim.106x200x97 | kpl | 3
| varovalčni ločilnik HVL 00 z 3x NV 125A za na šine dim.106x200x97 | kpl | 3
| odvodnik prenapetosti Hermi PZH 1 1kV, 50 Hz, 100kA, od -30 do + 80 st. Celzija | kpl | 4
| plošča števčna dim.337x184x14mm | kpl | 1
| direktni univerzalni dvotarifni števec delovne energije LANDIS&GYR ZMF120ACD4, 3x 230/400V 50Hz 5-85A in RCM 1312-3/3 | kpl | 1
vse v soglasju lokalnega elektrodistributerja
| skupaj poz. 5. | klp | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Gradbena dela za NN dovod so upoštevana v gradbenem delu projekta.
Pred nabavo dovodnega kabla je potrebno izdelati točne dolžine glede na narejen izkop.
C.2 | Električne inštalacije in oprema črpališča
3.4.1. | RAZDELILEC Č
Razdelilec dimenzije višine 700x širine 650 in globine 500 narejen z notranjimi in zunanjimi vrati, s ključavnico ,MCC polja pa ima notranja vrata z vgrajenimi stikali in drugo signalno opremo in zunanja vrata s ključavnico končnega prevzemnika. Razdelilec mora biti primeren za zunanjo namestitev IP 65 na terenu in betonskem podstavku cca 1 m od gotovih tal. Na zgornji strani ima razdelilec nameščen nadstrešek ki mora imeti robove prilagojene za odkap vode. Na notranjih vratih mora biti predalček za namestitev dokumentov. Celoten razdelilec mora biti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 316 s pridobljenim certifikatom in take debeline pločevine da se samodejno ne krivi in je kompakten, zlasti vrata razdelica. Pod razdelilcem morajo biti v betonskem podstavku nameščene elektro stigmafleks cevi 2x fi 100 c m za dovodni kabel, 4 x fi 50 za črpalki in signalne kable. cevi morajo biti položene do ohišja črpališča do priključnih doz
| termostat | kpl | 2
| grelec z ventilatorjem 300W | kpl | 2
| stropni ventilator | kpl | 1
| kombinacija svetilka 14W+ 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kpl | 1
| predal za dokumnetacijo | kpl | 1
| nosilec kabelskih uvodnic | kpl | 2
| uvodnice 1/47 | kpl | 6
| zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
| Skupaj stikalni blok | kpl | 1 |  | 0
| Odmično stikalo 25 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, in montažo na ploščo, | kpl | 1 |  | 0
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,6A "B" 15 Ka | kpl | 1 |  | 0
| Krmilni transformator - usmernik 230 VAC/ 24VDC, 5A | kpl | 1 |  | 0
| baterija 24V 3,4 Ah | kpl | 1 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo PKZ2ZM od 2do 12A kompaktne izvedbe , za moč motorja 2,2 kW , signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja,in napisno tablico | kpl | 2 |  | 0
SVETILKA
| 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kpl | 2 |  | 0
VRSTNE SPONKE s priborom
| WDU 4 | kos | 30 |  | 0
| WDU 6 | kos | 4 |  | 0
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm,1A,24VDC:ASK 1/35LD | kpl | 5 |  | 0
| Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2 |  | 0
| Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 1 |  | 0
| Letev 35 | m | 1 |  | 0
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
napisne ploščice 80x30mm
| ČRPALKA 1 | kos | 1 |  | 0
| ČRPALKA 2 | kos | 1 |  | 0
| Kvitiranje napake | kos | 1 |  | 0
Napisne ploščice 60x 20mm
| 1Ročno -2 Automatsko | kos | 2 |  | 0
Glavno stikalo
Napisne ploščice
| 101S3/1 start , 104S3/1 start | kos | 2 |  | 0
| 101S3/2 stop , 104S3/2 stop | kos | 2 |  | 0
| Napaka | kos | 2 |  | 0
| napisna ploščica z karakterističnimi podatki stikalnega bloka, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kpl | 1 |  | 0
| priklopi vseh signalov črpalk in zaščitnih motorskih relejev proizvajalca, ki so vgrajeni v črpalkah | kpl | 2 |  | 0
| Skupaj 3.4.1 |  |  |  | 0
3.4.2. | KRMILNI modem delovanja črpalke Č1 in Č2
v sestavi:
| Controller XPC APP 411 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0
| DP Controller Gateway DP 414 z dobavo, namestitvijo, priključevanjem močnostnih in signalno krmilnih kablov in zagonom do funkcionalnem delovanju črpališča | kpl | 1 |  | 0
| Concertor HDMI 7 barvni zaslon na dotik FOP 402 z dobavo, namestitvijo, kalibriranjem in zagonom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| GSM Modul S8VM Cinterion ELS61T-E2-LAN -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m |  | 1 |  | 0
| Ethernet swich Advantech EKI 2525AE | kpl | 1 |  | 0
| Modem Cinterion ELS61-T-LAN | kpl | 1 |  | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kpl | 8 |  | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kpl | 2 |  | 0
| vrstne sponke 4mm | kpl | 20 |  | 0
| instalacijski kanal 40x80 | m | 6 |  | 0
| instalacijski kanal 80x80 | m | 3 |  | 0
| zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj 3.4.2 |  |  |  | 0
3.4.3. | M&R oprema - material in namestitve
| Nivojsko stikalo , tlačni senzor 4-20 mA LTU 601 z nosilno konstrukcijo in montažo v črpališču in priklopom do funkcionalega delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| Nivojsko stikalo v zaščiti IP67 z montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
| Priklopi, nastavitve in kalibriranje merilnikov do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
| Kablaža in priklopi tipske omare, z močnostnimi in signalnimi kabli do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj 3.4.3 |  |  |  | 0
3.4.4. | Dovodni kabel in cevi za el.kable z ozemljitvijo
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med PSPMO in MCC črpališča tip Nycy-J 4 x 10 +1,5 mm z napisnim trakom GAL ščitniki, ozemljitvenim trakom in nadzemnimi oznakami trase (gradbena dela in polaganje kabelske kanalizacije za uvleko dovodnega kabla so v gradbenem delu načrta) Izvajalec elektrodel na črpališču se mora dogovoriti s predstavnikom elektrodistributerja za začasni odklop odjemnega mesta vPSPMO zaradi priklopa dovodnega el.kabla za potrebe črpališča. Upoštevati mora tudi vsa gradbena dela (izkopi in zasutja ) na trasi dovodnega kabla. Po končanem polaganju novega kabla mora nad kabel položiti ozemljitveni trak in označitveni trak in traso vrisati v priloženo situacijo, zaradi izdelave PID načrtov. | m | 8 |  | 0
| Ozemljitveni trak AISI 316, 30 x3,5 mm položen med PSPMO nad dovodnim kablom do črpališča,in okoli razdelilca in črpalnega jaška , in spojen na vsa bližja obstoječa ozemljila | m | 30 |  | 0
| PVC označitveni trak za kable | m | 8 |  | 0
| PVC rebraste gibljive cevi fi 110 položene v podstavek MCC in do PSPMO | m | 16 |  | 0
| PVC rebraste gibljive cevi 4 x fi 50 za položitev kablov med MCC črpališča in do črpalnega jaška do priključnih el.doz | m | 16 |  | 0
| Skupaj 3.4.4 |  |  |  | 0
3.4.5. | Elektromaterial in oprema
| P/F rumeno zelena 6mm | m | 10 |  | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP67 | kos | 4 |  | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m | 8 |  | 0
| NYY -J 4x1,5 mm | m | 9 |  | 0
| NYY -J 5X1,5mm | m | 3 |  | 0
| NYY -J 3X1,5mm | m | 3 |  | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m | 10 |  | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 1 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0
| priklop specialnih porabnikov | kos | 1 |  | 0
| skupaj 3.4.5 |  |  |  | 0
3.4.6. | Vodovni material in elektromaterial
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (valjanec AISI 316 30x5 mm), od tu se položi P/F –Y 1x16mm2.
Na zbiralko za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| ozemljitveni trak AISI 316 30x 3,5mm (za ozemljitev črpališča ) | m | 5 |  | 0
| križne sponke | kpl | 8 |  | 0
| izvedba strelovodne instalacije na antenskem drogu | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj 3.4.6 |  |  |  | 0
3.4.7. | Programska oprema
| Osnovne nastavitve programske krmilne logike, preko panela in nastavitve modema Cinterion (ocena) | kpl | 1 |  | 0
| prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj 3.4.7 |  |  |  | 0
3.4.8. | Izdelava meritev,preiskusov in protokolov in izdelava PID načrtov z zagonom in predajo objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0
3.4.9. | Nadzor pri izgradnji | kpl | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOZORILO: Pred nabavo opreme elektro razdelilca se mora elektro izvajalec del obvezno glede opreme uskladiti s predstavnikom VoKa Snaga Ljubljana kot končnim prevzemnikom črpališča.
OKVIRNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
| EL.RAZDELILEC |  |  |  | 0
| KRMILNE naprave |  |  |  | 0
| MERILNA OPREMA |  |  |  | 0
| DOVODNI KABLI |  |  |  | 0
| ELEKTROMATERIAL IN OPREMA |  |  |  | 0
| VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
| PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  | 0
| MERITVE IN PID NAČRTI |  |  |  | 0
| NADZOR PRI GRADNJI |  |  |  | 1500
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 1500
VSA VGRAJENA OPREMA MORA BITI USKLAJENA Z PREDSTAVNIKI KONČNEGA PREVZEMNIKA OBJEKTA !!
Dobavi in izvede se oprema po specifikaciji v tehničnem poročilu
Vsa vgrajena oprema elektroinštalacij mora biti obvezno usklajena in odobrena
s strani predstavnika bodočega upravljavca črpališča!