## POPIS_STR-TEH
FILTRACIJA PITNE VODE NA VODOVODU GOLO - ZAPOTOK
2. | STROJNA IN TEHNOLOŠKA OPREMA
poz. | Opis materiala oz. storitve | enota | količina | cena/enoto | skupaj EUR
A.) | POVEZAVA ARMATURNI JAŠEK - OBJEKT ZA FILTRIRANJE
5.4.7.1 | ODVOD SUROVE VODE NA FILTRE, DOVOD FILTRIRANE VODE, DOVOD VODE ZA PRANJE FILTROV - NODULARNA LITINA PN16 ALI PE
| T-kos DN80/80 | kos | 3 |  | 0
| FF-kos DN80, L = 400 mm | kos | 3 |  | 0
| Zasun DN80, L = 180 mm z ročnim kolesom | kos | 4 |  | 0
| Q-kos 90o DN80 | kos | 3 |  | 0
| montaža na obstoječi cevovod, montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno s sidranjem cevi in izvedbo prebojev z dilatacijami | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.1 |  |  |  | 0
5.4.7.2 | ODVOD SUROVE VODE NA FILTRE IN DOVOD FILTRIRANE VODE - POLIETILEN
| Lok 90o PE100 d 90 | kos | 6 |  | 0
| Prirobnica PP-V PN16 d90 | kos | 6 |  | 0
| Končnik LS PE100 d90 | kos | 6 |  | 0
| Tesnilo ploščato EPDM PN16 d90 | kos | 6 |  | 0
| Cev PE100 d90 | m | 10 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno s sidranjem cevi in izvedbo prebojev z dilatacijami | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.2 |  |  |  | 0
5.4.7.3 | DOVOD VODE ZA PRANJE FILTROV - POLIETILEN
| Lok 90o PE100 d 90 | kos | 4 |  | 0
| Prirobnica PP-V PN16 d90 | kos | 4 |  | 0
| Končnik LS PE100 d90 | kos | 4 |  | 0
| Tesnilo ploščato EPDM PN16 d90 | kos | 4 |  | 0
| Cev PE100 d90 | m | 5 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno s sidranjem cevi in izvedbo prebojev z dilatacijami | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.3 |  |  |  | 0
B.) | OBJEKT ZA FILTRIRANJE
5.4.7.4 | LINIJSKA ČRPALKA ZA DVIG TLAKA s/z:
- montažo na temelj
- frekvenčnim regulatorjem motorja CUE
- tlačnim tipalom, zaščito pred suhim tekom Liquitec
- montažo, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- spuščanjem v obratovanje
Priključkek: prirobnični DN 65
Pretok/Tlak: 30/2 m3/bar
El. priključki: 3x400/50/3 V/Hz/kW
Material ohišja / tekača: 1.4401 DIN W.-nr.
| Skupaj 5.4.7.4 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.5 | PROPORCIONALNA DOZIRNA NAPRAVA ZA DOZIRANJE KOAGULANTA s/z:
- dozirno črpalko
- opremo na sesalni in tlačni strani
- krmilnim kablom za krmiljenje proporcionalno pretoku in motnosti
- nivojskim stikalom min
- izhodnim signalom nizkega nivoja in signalom napake delovanja na krmilnik
- prvim polnjenjem, koagulantom 50 kg v PE embalaži
- montažo
- spuščanjem v obratovanje
Hidravlična kapaciteta: 30 m3/h
Kapaciteta dozirne črpalke: 7,5 l/h
Obratovalni tlak: 16 bar
Dozirni ventil: DN 25
El. priključek: 230/50/18 V/Hz/W
| Skupaj 5.4.7.5 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.6 | STATIČNO CEVNO MEŠALO s/z:
- material PVC-U
- montažo, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Priključkek za vodo: prirobnični DN 65
Priključek za koagulant: DN 25
Delovni tlak: do 10 bar
Delovna temperatura: do 40 oC
| Skupaj 5.4.7.6 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.7 | AVTOMATSKI DVOPLASTNI FILTER ZA FILTRACIJO VODE s/z:
- tipsko razdelilno omaro filtracije (za vse 3 filtre)
- lokalnim mikroprocesorskim krmilnikom za upravljanje filtracije in povratnega pranja
- večpotnim krmilnim ventilom
- tlačno posodo iz armiranega polietilena in centralnim
spodnjim in zgornjim distibutorjem
- armaturo na vstopu in izstopu naprave: PVC PN10
- nosilno plastjo kremenčevega peska
- filterno plastjo kremenčevega peska
- vrhnjo plastjo antracita
- vzorčevalnikom z manometroma in vzorčevalnima pipicama na
vstopu/izstopu
- tlačno sondo na vstopu in izstopu
- električnim kontaktom za signalizacijo stanja naprave
- tripotnim ventilom za povratno pranje
- krmilno enoto za upravljanje povratnega pranja
- kompresorjem za krmilni zrak
- montažo
- spuščanjem v obratovanje
Dimenzije naprave: 1100x1780x2900 mm
Volumen tlačne posode: 1360 l
Premer filtra: 1074 mm
Površina filtriranja:0,85 m2
Pretok: 9,6 m3/h
Hitrost filtracije: 11,3 m/h
Priključki vstop/izstop: DN 50
Delovni tlak: 1,5-6 bar
Delovna temperatura: do 40 oC
El. priključek: 230/50/4,5 V/Hz/kW (za vse 3 filtre)
| Skupaj 5.4.7.7 | komplet | 3 |  | 0
5.4.7.8 | IMPULZNI VODOMER ZA MERJENJE PRETOKA VODE ZA PRANJE FILTROV s/z:
- nazivnim pretokom 40 m3/h
- prirobničnim priključkom DN 80
- delovnim tlakom do 16 bar
- delovno temperaturo do 50 oC
- dajalnikom impulzov PR7 1/10 L
- montažo, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Skupaj 5.4.7.8 | kos | 1 |  | 0
5.4.7.9 | CEVNE POVEZAVE V STROJNICI PVC-U
| Prirobnica PVC-U PN10 d90 | kos | 9 |  | 0
| Končnik PVC-U d90 | kos | 9 |  | 0
| Tesnilo ploščato EPDM PN16 d90 | kos | 7 |  | 0
| Tesnilo ploščato EPDM PN16 d110 | kos | 1 |  | 0
| Prirobnica PVC-U d75 | kos | 4 |  | 0
| Končnik PVC-U PN16 d75 | kos | 4 |  | 0
| Tesnilo ploščato EPDM PN16 d75 | kos | 4 |  | 0
| Redukcija kratka PVC-U d90-75 | kos | 2 |  | 0
| Redukcija kratka PVC-U d90-50 | kos | 4 |  | 0
| Redukcija kratka PVC-U d50-20 | kos | 4 |  | 0
| Koleno 90o PVC-U PN16 d110 | kos | 4 |  | 0
| Koleno 90o PVC-U PN16 d90 | kos | 9 |  | 0
| Koleno 90o PVC-U PN16 d75 | kos | 3 |  | 0
| T-kos 90o PVC-U PN16 d90 | kos | 4 |  | 0
| Ventil krogelni PVC-U/EPDM d75 | kos | 2 |  | 0
| Ventil krogelni PVC-U/EPDM d20 | kos | 4 |  | 0
| Ventil nepovratni PVC-U/EPDM d90 | kos | 2 |  | 0
| Objemka cevna PP d110 | kos | 4 |  | 0
| Objemka cevna ISO/DIN, BS,ASTM d90, 3" | kos | 10 |  | 0
| Objemka cevna PP d75 | kos | 3 |  | 0
| Cev PVC-U PN10 110x5,3 mm | m | 5 |  | 0
| Cev PVC-U PN10 90x4,3 mm | m | 15 |  | 0
| Cev PVC-U PN10 75x3,6 mm | m | 5 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno s sidranjem cevi in izvedbo prebojev z dilatacijami | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.9 |  |  |  | 0
5.4.7.10 | MERILNIK MOTNOSTI NA VSTOPU V FILTRE
Montaža obstoječega merilnika motnosti HACH 1720 E in pretvornika SC100, vključno z montažnim materialom in spuščanjem v obratovanje, izdelava aplikacije za avtomatsko vodenje procesa doziranja koagulanta na podlagi meritve motnosti.
| skupaj 5.4.7.10 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.11 | MERILNIK MOTNOSTI NA IZSTOPU IZ FILTROV
Dobava, montaža in spuščanje v obratovanje on-line merilnika motnosti z merilnim območjem 0,0001 – 100 NTU ter priključnim kablom 2 m, vključno z montažnim materialom in spuščanjem v obratovanje.
| ustreza proizvod: HACH 1720 E | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.12 | CEVOVOD VODOVODNE VODE DO UMIVALNIKA s/z:
Dobava in montaža cevovoda vodovodne vode do umivalnika, vključno s priključkom na cevovod DN80, redukcijami na DN15, ventilom DN 15, cevovodom DN 15 (3,5 m), fitingi DN15, montažnim in tesnilnim materialom, vse primerno za sanitarno pitno vodo.
| skupaj 5.4.7.12 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.13 | GRELNIK VODE s/z:
Dobava in montaža grelnika vode prostornine 15 l, za vgradnjo nad umivalnik, kotel iz emajlirane pločevine, termostat z nastavljivim območjem 15-75 oC, moč max. 2000 W, dimenzij 350x310x500 mm, priključek G1/2'', z varnostnim ventilom ter vsemi ostalimi potrebnimi priključki
| skupaj 5.4.7.13 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.14 | KOMPLETEN UMIVALNIK s/z:
- umivalnikom iz nerjaveče pločevine,
- nerjavečim odtočnim ventilom DN32
- nerjavečim sifonom DN32
- kromirano enoročno baterijo
- montažo, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| skupaj 5.4.7.14 | komplet | 1 |  | 0
C.) | ODVOD VODE V PONIKALNICO
5.4.7.15 | ODVOD VODE ZA PRANJE FILTROV V PONIKALNICO - POLIETILEN
| Lok 90o PE100 d 90 | kos | 2 |  | 0
| Cev PE100 d90 | m | 5 |  | 0
| Prirobnica PP-V d90 | kos | 1 |  | 0
| Končnik LS PE100 d90 | kos | 1 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno s sidranjem cevi in izvedbo prebojev z dilatacijami | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.15 |  |  |  | 0
5.4.7.16 | TALNI ODTOK V STROJNICI
Dobava in montaža ploščatega talnega sifona iz ABS-a, z odtokom Ø 50 mm, z demontažno smradno zaporo in nastavljivim vtočnim lijakom, zaščitnim pokrovom, vgradno višino ohišja 8,7 cm.
| Skupaj 5.4.7.16 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.17 | ODVOD IZ TALNEGA ODTOKA IN UMIVALNIKA V PONIKALNICO - PVC
| Koleno 45o PVC d63 | kos | 1 |  | 0
| Koleno 45o PVC d50 | kos | 1 |  | 0
| Koleno 90o PVC d50 | kos | 2 |  | 0
| T-kos 45o PVC d63/d50 | kos | 1 |  | 0
| Cev kanalizacijska PVC d50 | m | 3 |  | 0
| Cev kanalizacijska PVC d63 | m | 10 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.17 |  |  |  | 0
5.4.7.18 | ODVOD METEORNE VODE V PONIKALNICO
| Cev kanalizacijska PVC d110 | m | 15 |  | 0
| montaža cevovoda, montažni, tesnilni in pritrdilni material | komplet | 1 |  | 0
| skupaj 5.4.7.18 |  |  |  | 0
D.) | PREZRAČEVANJE
5.4.7.19 | ZIDNI VENTILATOR Z IZSTOPNO REŠETKO
Dobava in montaža zidnega ventilatorja dimenzij 470x470 mm, z maksimalnim pretokom zraka 1100 m3/h, avtomatskimi termo-aktiviranimi rešetkami, nadtlakom 60 Pa, moč 82 W, glasnost 60 dB, z regulatorjem vrtjlajev, pravokotno cevjo 440 mm in izstopno rešetko
| Skupaj 5.4.7.19 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.20 | DOVODNIK SVEŽEGA ZRAKA
Dobava in montaža dovodnika svežega zraka z zunanjo rešetko 362x362 mm, pravokotno cevjo 440mm, in notranjo rešetko z nastavljivim pripiranjem
| skupaj 5.4.7.20 | komplet | 1 |  | 0
E.) | ZAKLJUČNA DELA
5.4.7.21 | Zagon črpalnega sistema s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljavca črpališča.
| skupaj 5.4.7.21 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.22 | Zagon sistema filtracije, vključno s tipsko razdelilno omaro, z doziranjem koagulanta ter merilniki motnosti s strani pooblaščenega serviserja skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter poučitvijo upravljavca črpališča.
| skupaj 5.4.7.22 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.23 | Tlačni preizkus cevovoda
| skupaj 5.4.7.23 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.24 | Dezinfekcija cevovoda
| skupaj 5.4.7.24 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.25 | Vzorčenje in preizkuse parametrov iz priloge I, Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04) s strani pooblaščenega zavoda.
| skupaj 5.4.7.25 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.26 | Projektantski nadzor
| skupaj 5.4.7.26 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.27 | Projekt izvedenih del
| skupaj 5.4.7.27 | komplet | 1 |  | 0
5.4.7.28 | Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa - 5 % investicijske vrednosti
| skupaj 5.4.7.28 | komplet | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
A.) | POVEZAVA ARMATURNI JAŠEK - OBJEKT ZA FILTRIRANJE |  |  |  | 0
B.) | OBJEKT ZA FILTRIRANJE |  |  |  | 0
C.) | ODVOD VODE V PONIKALNICO |  |  |  | 0
D.) | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
E.) | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0