## List1
R E K A P I T U L A C I J A -
| 3.1.5.1. | SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC
IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA
a) SANACIJA JAVNEGA VODOVODA
| 3.1.5.1.1. | Zemeljska in betonska dela | [5 empty] | €
| 3.1.5.1.2. | Montažna dela | [5 empty] | €
| 3.1.5.1.3. | Vodovodni material | [5 empty] | €
| SKUPAJ SANACIJA JAVNEGA VODOVODA: | [6 empty] | €
[5 empty] | cena gradnje na tekoči meter: |  |  | €/m'
b) DODATNA DELA PRI IZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA
| 3.1.5.1.4. | Prevezava obstoječih vodovodnih priključkov (ocena) |  |  |  | kos | 4 | €
| 3.1.5.1.5. | Izdelava načrta izvedenih del (PID) po ZGO-1B | [5 empty] | €
| 3.1.5.1.6. | Izdelava geodetskega posnetka ter načrta z certifikatom in pridobitev potrdila o vpisu v kataster
€
| SKUPAJ DODATNA DELA: | [6 empty] | €
| VSE SKUPAJ: | [6 empty] | €
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
OPOMBA:
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši od kote obstoječega terena (ceste in zelenice).
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: |  |  | 60 | °
| Širina dna izkopa je: |  |  | 90 | cm
| 3.1.5.1. | PREDLOG SANACIJE VODOVODNEGA OMREŽJA ZA
NASELJE GOLEC
3.1.5.1.1. | ZEMELJSKA DELA
3.1.5.1.1.1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod
| m | 234.1 |  |  | po |  | €/m' | €
3.1.5.1.1.2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje.
| ocena stroškov | [6 empty] | €
3.1.5.1.1.3. | Izdelava načrta zapore ceste. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani.
| ocena stroškov | [6 empty] | €
3.1.5.1.1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture
€
3.1.5.1.1.5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kos | 5 |  |  | po |  | €/kos | €
3.1.5.1.1.6. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem.
| a) Strojni izkop v terenu V kategorije |  |  | 65 | %
| m3 | 389.3003 |  |  | po |  | €/m3 | €
| b) Strojni izkop v terenu IV kategorije |  |  | 30 | %
| m3 | 179.677 |  |  | po |  | €/m3 | €
| c) Ročni izkop v terenu IV-V kategorije |  |  | 5 | %
| m3 | 29.9462 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.7. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).
| m2 | 210.69 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.8. | Izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm
| m3 | 22.4206 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.9. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 cm. Paziti je potrebno da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do 90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm.
| m3 | 134.3441 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.10. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.
| m3 | 438.024 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.11. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
| - izkop skupaj: | 598.9235 | m3
| - zasip cevi: | 438.024 | m3
| - posteljica: | 22.4206 | m3
| - obsip cevi: | 134.3441 | m3
| - volumen cevi: | 4.1348 | m3
| m3 | 168.9445 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.12. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montaža betonskih podstavkov. V obračunu je upoštevano 0,25 m3 betona na en kos izvedenega podbetoniranja.
| kos | 5 |  |  | po |  | €/kos | €
3.1.5.1.1.13. | Obbetoniranje vodovodne armature, odcepi, horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montaža betonskih podstavkov. V obračunu je upoštevano 0,25 m3 betona na en kos izvedenega obbetoniranja.
| kos | 3 |  |  | po |  | €/kos | €
3.1.5.1.1.14. | Odrez asfaltnega cestišča (cestišče obst. lokalne ceste), debeline 10 cm, širine 1,50 m ter dolžine 40,0 m pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
| m | 83 |  |  | po |  | €/m | €
3.1.5.1.1.15. | Rušenje asfaltnega cestišča (cestišče obst. lokalne ceste), debeline 10 cm, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
| m2 | 60 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.16. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja (cestišča), debeline 20 cm pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste.
| m3 | 18 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.17. | Nakladanje in odvoz izkopanega tamponskega materiala na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije .
| m3 | 18 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.18. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja pod asfaltom z utrjevanjem pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste
| m3 | 18 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.19. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom debeline 10 cm in sicer z bitugramozom debeline 6 cm ter asfaltbetonom debeline 4 cm. (Vzpostavitev v prvotno stanje se opravi po zahtevah upravljalca ceste).
| (ocena stroškov) | [6 empty] | €
3.1.5.1.1.20. | Izdelava prebojev skozi steno in razbijanje talne plošče v obstoječem
razbremenilniku R2 za povezavo med obstoječim vodovodnim
omrežjem, novo hidropostajo in novim vodovodnim omrežjem.
| (ocena stroškov) | [6 empty] | €
3.1.5.1.1.21. | Izdelava betonskega podstavka z gumijastimi amortizerji,
velikosti 40 x 40 x 15 cm, lahko se betonira na licu mesta ali
se nabavi in dobavi od drugod, s pritrditvijo (sidranje) v
obstoječo talno AB ploščo.
| kos | 1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.1.22. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice.
| m2 | 702.3 |  |  | po |  | €/m3 | €
3.1.5.1.1.23. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: | [6 empty] | €
3.1.5.1.2. MONTAŽNA DELA
3.1.5.1.2.1. | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala
| kos | 1 | [5 empty] | €
3.1.5.1.2.2. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.
| kos | 1 | [5 empty] | €
3.1.5.1.2.3. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| m | 234.1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.4. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov, fitingov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| kos | 70 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.5. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno
peščeno posteljico debeline 10 cm.
| m | 234.1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.6. | Montaža fazonskih kosov, fitingov in armatur po priloženih montažnih shemah
ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| kos | 70 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.7. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 2 | kos | po |  |  |  | €
| DN150 | 2 | kos | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.8. | Montaža nadtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| DN80 | 2 | kos | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.9. | Dobava in montaža frekvenčno regulirane hidropostaje
z eno črpalko, priklopom na vodovodno armaturo, pritrditvijo
na betonski podstavek ter zagonom na objektu
Hidropostaja HFHP 1/ 15/ 5 SV 11
| v kompletu | 1 | kos | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.10. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno
omrežje z obdelavo prereza.
| kos | 2 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.11. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in
zasunov na ustrezne drogove.
| kos | 7 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.12. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic
iz tč. 3.1.5.1.2.11.
| kos | 3 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.13. | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s
pridobitvijo ustreznega potrdila.
| kos | 2 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad
vodovodnimi cevmi.
| m | 234.1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika.
| m | 234.1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.16. | Dezifekcija položenega cevovoda
| m | 234.1 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.2.17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 5 | % |  |  |  |  | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | [6 empty] | €
3.1.5.1.3. VODOVODNI MATERIAL
3.1.5.1.3.1. | Cevi PE100d160 x 28,6 mm, PN16 serije S5 (SDR 11);
po standardu SIST EN 12201, v palicah dolžine 12 m.
Dolžina cevovoda je povečana za 2% zaradi obdelave.
| 234.1 | m = | 19.8985 | = | 20 | kos - PE100d160
| PE100d160 | 240 | m' | po |  |  | €/kos | €
3.1.5.1.3.2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN60 se naroči 4 vijake M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62
za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20; L/X 100/72
| FFR150/80 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| FFR150/100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| X100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| T150/150 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| T100/100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| X60 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| FF80(500) |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| FF80(1000) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| FF100(250) |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| FFR100/60 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| N80 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| Q100 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| F150 |  | kos | 4 | po |  | €/kos | €
vmesni kos
| ZS80 |  | kos | 1 | po |  | €/kos | €
| ZS150 |  | kos | 11 | po |  | €/kos | €
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: |  |  | 32 | kos
3.1.5.1.3.3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9).
(tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov)
| MMK150(22,5°) |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| MMA150/80 |  | kos | 2 | po |  | €/kos | €
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: |  |  | 4 | kos
3.1.5.1.3.4. | DUCTIL zasun z vgradbeno garnituro in cestno kapo
(Euro 20; tip 23) s prirobničnim PAM tesnilom in vijaki.
| Z80 |  | kos | 2 | po |  |  | €
| Z150 |  | kos | 2 | po |  |  | €
3.1.5.1.3.5. | Nadtalni hidrant s podbetoniranjem telesa
hidranta in izdelavo drenažnega zasipa.
| Nh |  | kos | 2 | po |  |  | €
| VODOVODNA ARMATURA SKUPAJ: |  |  | 6 | kos
3.1.5.1.3.6. | FITTINGI za tlačno stopnjo PN10
| Koleno (90°) R2'' |  | kos | 6 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=140mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
| Krogelni zasun R2'' |  | kos | 3 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=950mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=700mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=150mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Zmanjševalni kos
| R2''/R1'' |  | kos | 2 | po |  |  | €
Slepa prirobnica
| DN140mm |  | kos | 2 | po |  |  | €
Zaporna protipovratna
| zaklopka R2'' |  | kos | 1 | po |  |  | €
| Dvojna vložna spojka R2'' |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=300mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=250mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=500mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=1600mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=1100mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
Pocinkana cev, ravna
| R2''; L=1500mm |  | kos | 1 | po |  |  | €
| FITTINGI SKUPAJ |  |  | 25 | kos
3.1.5.1.3.7. | Frekvenčno regulirana hidropostaja (ena (1) črpalka, regulirana s frekvenčnim pretvornikom)
HFHP 1 / 15 / 5 SV 11
- | Vertikalna večstopenjska črpalka LOWARA tip 5 SV 11 F 015T
| (Q=1,85 l/s pri H=55 m, nazivna moč elektromotorja P=1,5 kW) |  |  |  |  | kos | 1
- | Frekvenčni regulator ITT VOGEL tip Hydrovar HV 4.0022 M2-5 (Single) |  |  |  |  | kos | 1
- | Zvezna tlačna sonda ITT VOGEL tip PA 21 Y-10 (0-10 bar) |  |  |  |  | kos | 1
- | Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje:
glavno stikalo
varovalke
priključne sponke za daljinsko signalizacijo stanja (napaka, obratovanje)-digitalni izhodi
| Cena v kompletu (vključuje tudi vertikalno membransko posodo 20 l) | [6 empty] | €
3.1.5.1.3.8. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih
kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala).
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | €
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL: | [6 empty] | €
3.1.5.1.4. PREVEZAVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV (4 kos)
3.1.5.1.4.1. | ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE
3.1.5.1.4.1.1. | Nabava materiala ter izdelava posteljice v debelini 10 cm in
obsip cevi 30 cm nad temenom z 2 x sejanim peskom
| m3 | 0.44 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.2. | Strojno ročni izkop vodovodnega jarka v terenu IV-V ktg.
z odlaganjem materiala ob robu izkopa.
| m3 | 9.6 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.3. | Zasip jarka z izkopanim materialom ter utrjevanje v slojih
po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| m3 | 8.64 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm po proj. padcu.
| m2 | 4 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.5. | Nabava in polaganje signalnega traku.
| m | 2 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.6. | Čiščenje terena po končani gradnji
| m | 24 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.1.7. | Ostala nepredvidena dela (10% od vrednosti del) | [6 empty] | €
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA ZA PRIKLJUČKE: | [6 empty] | €
3.1.5.1.4.2. | MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE
3.1.5.1.4.2.1. | Dobava, polaganje in montaža vodovodnih cevi PE100d32; PN16
| m | 2.04 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.2.2. | Demontaža obstoječih cevi hišnih priključkov ter
odstranitev obstoječih navrtnih zasunov
| kos | 4 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.2.3. | Montaža novih navrtnih zasunov na projektirani
javni vodovod.
| kos | 4 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.2.4. | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih cevi po standardu
SIST EN 805 z vsemi dodatnimi potrebnimi deli.
(glej tehnično poročilo)
| kos | 4 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.2.5. | Izpiranje položenih hišnih vodovodnih cevi z vsemi
dodatnimi potrebnimi deli. (glej tehnično poročilo)
| kos | 4 |  | po |  |  |  | €
3.1.5.1.4.2.6. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)
| ocena | 10 | % |  |  |  |  | €
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PRIKLJUČKE: | [6 empty] | €
| SKUPAJ PREVEZAVA OBSTOJEČIH HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: | [6 empty] | €