NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

| ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME št. 24095-17-K/GK-4 INVESTITOR: OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ul.14, 2325 KIDRIČEVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE – POPRAVILO POŠKODB POVZROČENIH ZARADI IZTRGANJA STTREHE NAD VRTCEM IN ZAMENJAVA STREHE NA STEKLENI POVEZAVI |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROJEKT ZA IZVEDBO |  |  |
| ZA GRADNJO: VZDRŽEVALNA DELA |  |  |
| PROJEKTANT: TMD INVEST D.O.O., Prešernova 30 , Ptuj Direktorica: Polonca DREVENŠEK RANFL, univ.dipl.ing.gradb. |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: Boris LEBEN, dipl.inž.el. E-1530 ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 24095-17-K/GK-4 Ptuj, januar 2018 |  |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Gregor KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. A-0761 IZVOD št. 1 2 3 |  |  |
| KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME št. 21028-14-K/GK-4 |  |  |
|  | 1. | Naslovna stran načrta |
|  | 2. | Kazalo vsebine načrta |
|  | 3. | Tehnično poročilo |
|  | 4. | Projektantski popis s stroškovno oceno |
|  | 5. | Risbe - Razsvetljava, varnostna, 1 - Strelovodne instalacije, 2 - Ozemljitve, 3 - R-ŽLO - Izračun osvetljenosti |

4.3  TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO:

Investitor Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, namerava na OŠ Cirkovce izvesti POPRAVILO POŠKODB POVZROČENIH ZARADI IZTRGANJA STREHE NAD VRTCEM IN ZAMENJATI STREHO NA STEKLENI POVEZAVI.

V tej zvezi se izvedejo dela v zvezi adaptacije dela strelovodnih instalacij, ogrevanja dveh žlot in adaptacijo razsvetljave v delu steklenega nadstreška.

Ker se bodo pri adaptaciji steklenega nadstreška bistveno zmanjšale stropne steklene površine je smiselno povečati število svetilk oziroma le te zamenjati z energetsko učinkovitejšimi svetilkami ter posledično povečati osvetljenost umetne razsvetljave na račun primanjkljaja naravne svetlobe.

V obstoječih hodnikih se tako predvidijo visoko učinkovite LED sijalke. V hodnikih se predvidijo kvadratne led svetilke montirane na nove profile oziroma strešno konstrukcijo. V območju obstoječih vhodov se namestijo okrogle LED downlight svetilke.

Na celotnem področju adaptacije se zaradi posega v strešno konstrukcijo posodobijo še vse varnostne svetilke na tem področju.

Na strehi, kjer se pojavita dve novi žloti se izvede ogrevanje le teh. Napajalno krmilna oprema se vgradi v novo omarico locirano v hodniku in napajano iz obstoječega razdelilnika RP1.

Kablaža se izvede v glavnem nadometno v zaščitnih PN ceveh.

Na adaptiranem delu strehe je potrebno izvesti še adaptacijo poškodovane strelovodne zaščite z predhodno delno demontažo obstoječe zaščite in ponovno montažo nove strelovodne zaščite.

Vsa dela se morajo izvesti v skladu z veljavnimi pravilniki.

Po končanih delih se (zardi posega v obstoječo strelovodno zaščito) izvedejo izredne meritve celotne strelovodne instalacije. Prav tako je potrebno izvesti funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave v delu kjer se v njo posega.

PRENAPETOSTNA ZAŠČITA

Prenapetostna zaščita v merilni omari mora biti razreda A –In 50kA, (8/20us, 275 V), In 5kA, (10/350us, 400 V). V posameznih pod-razdelilnikih se instalira prenapetostna zaščita razred B 70kA, (8/20)us), 275 V. Ob občutljivih porabnikih (elektronski opremi) se namestijo zaščite razreda C. Za zaščito telekomunikacijske opreme se uporablja za to namenska prenapetostna zaščita, s čim manjšo stopnjo filtriranja koristnih informacij.

Komunikacijske naprave se morajo na TK delu zaščititi s prenapetostno zaščito z osnovnimi tehničnimi zahtevami: maksimalna dovoljena delovna napetost 120 VDC, maksimalni odvodni tok 10x20 kA in odzivni čas <25 ns.

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava je izvedena z LED svetilkami. Osrednje osvetljenosti v vhodnih dvoranah naj bodo v skladu s priporočili notranje razsvetljave reda 250 lx.  Izračun osvetljenosti je kontroliran z računalnikom.

V zunanjo razsvetljavo se ne posega in se ohrani obstoječa.

V skladu s PURES-om se dovoljene vrednosti moči za razsvetljavo 13 W/m² za izobraževalne ustanove ne presega.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V objektu je projektirana varnostna razsvetljava, ki osvetljuje evakuacijsko pot v smeri izhoda na koti 0 metrov, minimalno v vrednosti 1 lx. Za potrebe varnostne razsvetljave se instalirajo varnostne svetilke v pripravnem spoju z 1 urno avtonomijo. Na izhodi se namestijo piktogrami v trajnem spoju. Varnostne svetilke so v LED izvedbi. Za osvetljevanje piktogramov se uporabijo zato namenske varnostne svetilke – svetleče table. S tem je omogočena v primeru izpada el. energije varna evakuacija osebja. Vsaka svetilka mora imeti nalepko s številko tokokroga in zaporedno številko v tem tokokrogu. Označene in izvedene morajo biti v skladu z veljavnim standardom. Tokokrogi varnostne se ohranijo.

TERMIČNA PREOBREMENITEV VODNIKOV

Termična preobremenitev vodnikov je onemogočena z ustreznim dimenzioniranjem izklopilnih vrednosti varovalk. Tokokrogi so varovani:

- presek 1,5  mm2 - 10 A

- presek 2,5  mm2 - 16 A

- presek 4     mm2 - 20 A

- presek 6     mm2 - 25 A

- presek 10   mm2 - 35 A

- presek 16   mm2 – 50 A

- presek 25   mm2 – 63 A

- presek 35   mm2 – 80 A

PADCI NAPETOSTI

Padci napetosti so kontrolirani z izračunom in so na podlagi zadostno dimenzioniranih presekov pod dopustno mejo.

Padci napetosti so kontrolirani po naslednjih enačbah:

Δu=100∗P∗lλ∗S∗U2 za trifazne tokokroge in

- Δu=200∗P∗lλ∗S∗U2 za enofazne tokokroge

- kjer so:

- Δu - padec napetosti (%)

- P - moč porabnika (W)

- λ - prevodnost vodnika (S/m)

- S - presek vodnika (mm)

- U - priključna napetost (V)

- l-dolžina vodnika

- Dovoljeni padec napetosti od napajalne točke, do katerekoli točke električne inštalacije, če se ta napaja iz javnega distribucijskega omrežja, je 3 % za tokokroge razsvetljave in 5 % za tokokroge drugih porabnikov.

- Če se inštalacija napaja iz transformatorske postaje, priključene na SN ali VN - omrežje, je dovoljeni padec napetosti od napajalne točke, do katerekoli točke inštalacije, 5 % za tokokroge razsvetljave in 8 % za tokokroge drugih porabnikov.

- Za vode v inštalacijah, ki so daljši od 100 m, se dopustni padec poveča za 0,005 % za vsak meter nad 100 m dolžine, vendar za največ 0,5 %.

INSTALACIJE V OBJEKTU

Instalacije objekta so izvedene s kabli tipa NYY-J in NYM-J položenimi v PN cevi. Šibko točne instalacije niso predmet tega projekta. Za razsvetljavo v objektu se koristijo obstoječi tokokrogi.

OZEMLJITEV IN ZAŠČITNI VODNIKI

Z meritvami je potrebno preveriti, če obstoječa ozemljitev še ustreza novim predpisom. Ponikalna upornost mora biti nižja od 10 ohmov, za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov pa celo nižja od 5 ohmov. V primeru neugodnih meritev se izvede sanacija z dodatnimi trakovi položenimi ob obstoječem temlju ali z dodatnimi paličnimi ozemljili – črpati iz nepredvidenih del.

STRELOVODNE INSTALACIJE

Za strelovod se uporabi Al žica  8 mm z odvodi do obstoječih merilnih spojev. V skladu s pravilnikom razdalja med posameznima odvodoma ne presega dolžine 20 m, s čimer dosegamo zaščitni nivo reda IV. Glede na namembnost objekta in pogostost strel glede na geografsko lego zaščitni nivo ustreza.

S strelovodno instalacijo je potrebno povezati vse kovinske dele, žlebove, odtoke, tehnološko opremo itd... Za pomožne odvode se lahko uporabljajo tudi odtoki meteorne vode, katere je potrebno povezati na strelovodno instalacijo in ozemljitev v temeljih (na mestih odtokov meteorne vode je tako potrebno predvideti izvode iz valjanca v temeljih).

Vsi spoji morajo biti kvalitetni in v nerjaveči izvedbi. Vsi izpostavljeni spoji morajo biti še dodatno zaščiteni pred morebitnimi mehanskimi poškodbami – zaščitne letve talnih izvodov.

Za načrtovanje strelovodne instalacije je bil uporabljen pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, kateri se sklicuje na tehnično smernico TSG-N-003 in pripadajoči standardi SIST EN 62305-1, SIST EN 62305-2, SIST EN 62305-3 in SIST EN 62305-4.

## OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE

Na strehi je potrebno izvesti ogrevanje dveh novo nastalih žlot - odtokov meteorne vode. Ogrevanje se izvede z grelnimi kabli moči 15W/m v skupni dolžini cca. 30 m. Za potrebe regulacije se uporabi regulator DIVIREG 850 s pripadajočimi tipali vlage in temperature, kateri bo vgrajen v dodatni razdelilnik – R-ŽLO.

REDNI IN IZREDNI PREGLEDI

Redni pregled električnih instalacij se v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v vseh stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih instalacij, izvede v roku, ki ni daljši od 8 let, razen v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero v roku, ki ni daljši od 4 let in v stanovanjskih stavbah v roku, ki ni daljši od 16 let.

Strelovod se pregleduje na vsaki 2 leti, če sta obratovalna in strelovodna ozemljitev združeni in na vsaka 4 leta v vseh drugih primerih.

## 4.3.1. PRI PROJEKTIRANJU SO BILI UPOŠTEVANI NASLEDNJI PREDPISI IN STANDARDI

## 4.3. Pri projektiranju so bili upoštevani naslednji predpisi in standardi

4.3. 1.     Predpisi

4.3. 1.1	Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.102/04 ZGO -1 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - US, 120/06 -US),

4.3.1.2	Energetski zakon (Uradni list. RS, št. 27/07 EZ–UPB2– uradno prečiščeno besedilo),

4.3.1.3.	Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00),

4.3.1.4	Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti, (Uradni list RS, št. 99/04)

4.3.1.5	Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03),

4.3.1.6	Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni ist. RS, št. 117/02 in 21/2003),

4.3.1.7      Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04),

4.3. 1.8	Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

4.3. 1.9	Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04),

4.3. 1.10	Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 102/04)

4.3. 1.11	Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/2009)

4.3. 1.12	Pravilnik o spremembi pravilnika zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 2/2012)

4.3. 1.13	Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009)

4.3. 1.14	Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 2/2012)

4.3. 2.	   Standardi

4.3. 2.1	SIST HD 384-4-42 - Električne inštalacije zgradb, 4-42. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred toplotnimi učinki,

4.3. 2.2	SIST IEC 60364-4-43  Električne inštalacije zgradb, 4-43. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred nadtoki,

4.3. 2.3	SIST IEC 60364-4-44 Električne inštalacije zgradb 4-44. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred prenapetostmi – Zaščita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi motnjami,

4.3. 2.4	SIST HD 60364-4-443 Električne inštalacije zgradb 4-44. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami 443. točka: Zaščita pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi,

4.3. 2.5	SIST IEC 60364-5-54  Električne inštalacije zgradb, 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme, Ozemljitve, zaščitni vodniki in izenačitev potencialov inštalacij,

4.3. 2.6	SIST IEC 60364-5-51 Električne inštalacije zgradb, 5-51. del: Izbira in namestitev električne opreme, Splošna pravila,

4.3. 2.7	SIST EN 60439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 1. del: Tipsko preskušeni in delno tipsko preskušeni sestavi,

4.3. 2.8	SIST EN 60439-3 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 3. del: Posebne zahteve za sestave nizkonapetostnih stikalnih naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih imajo dostop nestrokovne osebe, Razdelilniki,

4.3. 2.9	SIST IEC 60364-5-52 Električne inštalacije zgradb, 5-52. del: Izbira in namestitev električne opreme, Inštalacijski sistemi,

4.3. 2.10	SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne električne inštalacije, 6. del: Preverjanja.

4.3. 3	Smernice in drugi dokumenti

4.3. 3.1 Tehnična smernica TSG-N-001:2010 Požarna varnost v stavbah

4.3. 3.2 Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizko napetostne električne instalacije

4.3. 3.3 Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele

4.4. PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV

4.5. RISBE