## REKAPITULACIJA
ELTRIS, Janko Smolkovič s.p. |  |  | št.projekta: PR - 08/2015
Čentiba, Lendavska cesta 7 |  |  | št.načrta: ES-19/16-E
E-mail: janko@eltris.si
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa E20 in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov
in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del, vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu,
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
- NI kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov
REKAPITULACIJA
OPIS |  | ZNESEK V € BREZ DDV
VREDNOST DEL - 4/2 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTLACIJE Z DDV | 0
Lendava, april 2016

## predračun EIO
ELTRIS, Janko Smolkovič s.p. |  |  |  |  | št.projekta: PR - 08/2015
Čentiba, Lendavska cesta 7 |  |  |  |  | št.načrta: ES-19/16-E
E-mail: janko@eltris.si
4/2 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
4.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
4.1.1 | Kabli in zaščitne cevi
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih!
Opomba: Kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
4.1.1.1 | Kabel 3x1,5mm2, finožični, kislinsko odporen tip: HO7RN9-F 3x1,5 | m | 20 |  | 0
4.1.1.2 | Kabel 7x1,5mm2, finožični, kislinsko odporen tip: HO7RN9-F 7x1,5 | m | 20 |  | 0
4.1.1.3 | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen tip: NYY-J 5x10 | m | 6 |  | 0
4.1.1.4 | Dvoplaščne gibljiva energetska cev z gladko notranjostjo, rdeče barve kot npr. tip: STIGMAFLEX 110mm ali enakovredno | m | 10 |  | 0
4.1.1.5 | Opozorilni trak rdeče barve in napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 5 |  | 0
4.1.1.6 | vezni, spojni in ostali drobni, instalacijski in pritrdilni material | kpl. | 1 |  | 0
4.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA |  |  |  | 0
4.2 | RAZDELILNIK R-ČR-S3
4.2.1 | Razdelilnik R-ČR-S3
4.2.1.1 | Prosto stoječ razdelilnikk za napajajne električnih inštalacij črpališča dimenzij 750x1000x320mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 63A, IP65, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj z enokrilnimi vrati, bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop | kpl. | 1 |  | 0
• Ohišje iz nerjaveče pločevinei, prostostoječe, z zaprtim dnom, dimenzij (ŠxVxG)750x1000x320mm, zaščita IP65, kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Kovinska montažna plošča kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Letev za pritrditev kablov kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Ročica za razdelilnik tip: Schneider NSYEBMPLA ali enakovredno
• Adapter za DIN vložek tip: Schneider NSYINDIN2 ali enakovredno
• Pol-cilindrični DIN vložek + ključ tip: Schneider NSYINKR2 ali enakovredno
• Svetilka 11W, 220V, 50/60Hz tip: Schneider NSYLAMC ali enakovredno
• Vtičnica za DIN letev 230V/16A, 2P+PE, z indikacijo napetosti tip: Schneider A9A15035 ali enakovredno
• Grelec 45W, 220V, 50/60Hz - 2 kosa tip: Schneider NSYCR50WU2C ali enakovredno
• Termostat za gretje, 1NC, 0 tip: Schneider NSYLAMC ali enakovredno
• DIN letev dolžine 750mm - 4 kosi tip: Schneider NSYSDR80A ali enakovredno
• Predal za dokumentacijo A4, globina 22mm tip: Schneider NSYDPA4 ali enakovredno
4.2.1.2 | Priključna N zbiralka za do 16 odvodov, komplet z montažnim nosilcem - 2 kosa tip: Schneider 13577 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.3 | Priključna PE zbiralka za do 16 odvodov, komplet z montažnim nosilcem - 2 kosa tip: Schneider 13577 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.4 | Štiripolno glavno stikalo 1-0-2 (mreža-agregat), stikalna moč 11kW, In=32A tip: Schrack KG32A K950 VE21 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.5 | Štiripolni odvodnik prenapetosti, razred 2 (Typ 2), Imax=40kA, In=20kA, Uc=320/420V tip: Protec CR 160/320 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.6 | Enopolni odvodnik prenapetosti, razred 3 (Typ 3), Uoc=10kV, Uc=320/420V tip: Protec DR 10/320 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.7 | Štiripolno zaščitno stikalo na diferenčni tok z avtomatskim ponovnim vklopom 40/300mA tip: Schneider 18267 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.8 | Kontrolnik zaporedja faz z asimetrijo, 1 menjalni kontakt, vgradnja na letev tip: Schrack UR5P3011 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.9 | Agregatska vtičnica 400V/32A, 3P+N+PE, IP67, montaža na ohišje razdelilnika tip: Gewiss GW 60442 ali enakovredno+ pokrov GW60267 | kom | 1 |  | 0
4.2.1.10 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 3p, 10kA tip: Schrack BM017302 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.11 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p, 10kA tip: Schrack BM017106 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.12 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p, 10kA tip: Schrack BM017116 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.13 | DC instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p+N tip: Schrack BM015202 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.13 | Cilindrični taljivi vložek T0.2A, komplet z podnožjem tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.13 | Cilindrični taljivi vložek T0.4A, komplet z podnožjem tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.13 | Cilindrični taljivi vložek T0.8A, komplet z podnožjem tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.14 | Usmernik 230 VAC / 24 VDC, 1,5A tip: Schrack ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.15 | Akumulator za brezprekinitveno napajanje 12VDC,7Ah tip: Schrack ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.16 | Tripolno motorsko zaščitno stikalo, In=7-10A, kratkostična vzdržljivost 100kA tip: Schrack BES01000 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.17 | Izbirno stikalo štiripoložajno (1,2,0,3) s štirimi kontakti montaža na DIN letev tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.18 | Tripolni kontaktor, 4 kW AC3 s pomožnim kontaktom NO+NC , 24VAC tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.19 | Krmilni rele 3xNO + 1xNC, 24VDC, komplet s podnožjem in objemno sponko tip: Schrack ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
4.2.1.20 | Krmilni rele 1xNO + 1xNC, 24VDC, komplet s podnožjem in objemno sponko tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.21 | Krmilni rele 1xNC, 24VDC, komplet s podnožjem in objemno sponko tip: Schrack ali enakovredno | kom | 6 |  | 0
4.2.1.22 | Krmilni rele 1xNO, 24VDC, komplet s podnožjem in objemno sponko tip: Schrack ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
4.2.1.23 | Tipkalo svetleče, rdeče barve, primerno za montažo na letev, komplet z nosilcem tip: Schrack ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.24 | Signalna lučka, dvojna, 12-24V AC/DC, rdeča/zelena, primerna za montažo na letev tip: Schrack ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4.2.1.25 | Kmilna enota, 16 digitalnih vhodi/izhodi in 8 analognih vhodov (4–20 mA or 0–10 Vdc), z integriranim GSM komunikatorjem in pripadajočo anteno za komunikacijo z nadzornim sistemom, napajanje 24 VDC tip: TBOX LTA 530-3 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
Lastnosti telemetrijskega krmilnika
• programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3
• podpora večim protokolom. Obvezno : TCOMM, TMA, DNP3.0, Modbus (prenos podatkov med napravami)
• vgrajen Web server za direkten dostop do stanja objekta brez uporabe nadzornega programa. Podpirati mora tehnologijo AJAX in SVG grafiko
• vgrajen alarmni sistem (alarm management). Ob nastanku alarma mora krmilnik sam poslati SMS in/ali mail (push mail) uporabnikom in prenesti alarm v nadzorni program s časom nastanka alarma
• vgrajen datalogger za minimalno 30 dni podatkov. Shranjevati se morajo procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma, prejemniki alarma)
• minimalno : 1x Ethernet port, 1x RS-232 port, 1x RS-485 port
• vgrajena ura realnega časa z možnostjo sistemske sinhronizacije
• daljinski « upload/download » programa
• testno poročilo proizvajalca o ustreznosti in varnosti naprave (CE in EMC)
• dobavljivost krmilnika v kompaktni in modularni izvedbi (v celotnem sistemu hoče naročnik zagotoviti tehnično in cenovno najboljšo rešitev ne glede na velikost objekta)
• priklop IP kamere (tehnična zaščita objekta) z možnostjo IP forwardinga
• vgrajen GPRS/3G modul, ki je sistemsko podprt s strani krmilnika
• napajanje 10VDC – 30VDC (rezervno napajanje mora biti izvedeno z akumulatorjem in zagotavljati minimalno 24 urno avtonomijo). Krmilnik kontrolira stanje akumulatorja in javi alarm pri padcu napetosti pod določeno alarmno mejo.
• krmilnik mora biti dobavljiv v izvedbi z nizko porabo energije za uporabo v objektih brez dovoda električne energije. Maksimalna povprečna poraba 10mA (12VDC) za objekte s sončnim napajanjem in maksimalna povprečna poraba 0.1 mA (3,6VDC) za objekte z baterijskim napajanjem (avtonomija > 5 let)
Lastnosti sistema
• prenos podatkov z uporabo GPRS standarda (min. Class 10, tri-band 900/1800/1900) z uporabo varnega privatnega omrežja (VPN)
• mesečna uporaba GPRS prenosa podatkov na postajo ne sme presegati 100 MB
• prenos podatkov direktno med objekti brez posredovanja centralnega krmilnika za zagotavljanje avtomatskega delovanja
• avtomatski prenos manjkajočih podatkov v primeru izpada GPRS ali nadzornega serverja
• prenos podatkov ob dogodku, periodično in na zahtevo operaterja
• pregled in nadzor (upravljanje) omogoča uporabniku:
- na objektu (operaterska konzola),
- na terenu (pametni telefon, tablica, PDA, prenosni PC), c. pisarna, dom itd (PC računalnik)
• uporabnik na terenu mora imeti direkten dostop do krmilnika brez uporabe nadzornega programa za zagotavljanje večje zanesljivosti
• zaščita dostopa do podatkov z uporabo gesla. Določi se lahko nivo dostopa za vsakega uporabnika
• pošiljanje alarmnih SMS sporočil direktno iz krmilnika
• tehnična zaščita objektov z uporabo naprave za identifikacijo
• pošiljanje alarmnih mail sporočil direktno iz krmilnika na PC računalnik vodje vodovoda
4.2.1.26 | Montaža elementov, izvedba ožičenja, preiskus, sodelovanje pri zagonu el. elementov naprav in opreme v črpališču, nastavitve nivojnih stikal in potopne sonde, nastavitvi smeri vrtenja črpalk, montaži, priklopu, nastavitvah, zagonu krmilnišle naprave | kom | 1 |  | 0
4.2.1.27 | Drobni vezni material, material za ožičenje, napisne ploščice, kabelski kanali, napisne tablice, opozorilni napisi, oznake za sponke, montaža in ožičenje, preiskus, montaža, zagon | kom | 1 |  | 0
4.2.1.28 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, bež tip: Schrack ali enakovredno | kom | 3 |  | 0
4.2.1.29 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, modra tip: Schrack ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.30 | Vrstna sponka, 10mm2, vijačna, mRu/Ze tip: Schrack ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.2.1.31 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, bež tip: Schrack ali enakovredno | kom | 20 |  | 0
4.2.1.32 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, mRu/Ze tip: Schrack ali enakovredno | kom | 3 |  | 0
4.2.1.33 | hidroskopično polnilo - nasutje v podstavek po končanju del | kg | 5 |  | 0
4.2.1.34 | Izdelava tokovnih shem po izvedbi del | kom | 1 |  | 0
4.2 | RAZDELILNIK R-ČR-S3 |  |  |  | 0
4.3 | PERIFERNE NAPRAVE
4.3.1 | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 tip: ELTRATEC PPI101 ali anakovredno | kom | 1 |  | 0
4.3.2 | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 | kom | 2 |  | 0
4.3.3 | Priklop tehnološke opreme ( merilniki, sonde, črpalke...), vključno s kabelskimi končniki, povitji in namestitvijo tehnološke oznake | kom | 5 |  | 0
4.3 | PERIFERNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4 | PROGRAMERSKA DELA
4.4.1 | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: | kom | 1 |  | 0
• zajem in obdelava podatkov
• vklopno/izklopne procedure
• preklop prioritete črpalke
• obratovalne ure
• testiranje signalov
• zagon sistema
• poučevanje uporabnika
• izdelava dokumentacije
• vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov ter testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija
4.4.2 | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: | kom | 1 |  | 0
• tlorisni grafični vmesnik
• shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj
• arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine
• alarmi
• prikaz prioritete črpalk
• večnivojska kontrola dostopa
• testiranje povezav
• zagon sistema
• poučevanje uporabnika
• izdelava dokumentacije
• in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča
4.4.3 | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. | kom | 1 |  | 0
4.4 | PROGRAMERSKA DELA |  |  |  | 0
4.5 | OZEMLJITVE
Dobava in vgradnja
4.5.1 | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla RF 30x3,5mm, položitev v izkopan kanal tip: HERMI RH1 ali enakovredno | m | 30 |  | 0
4.5.2 | Križna sponka iz nerjaveče pločevine, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58 mm x 58 mm in 4 vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi spojev med ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji in nad njo tip: HERMI KON01 ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
4.5.3 | Križna sponka iz nerjaveče pločevine, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58 mm x 58 mm in 4 vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji in nad njo tip: HERMI KON02 ali enakovredno | kom | 8 |  | 0
4.5.4 | Izdelava galvanskih povezav kovinske opreme z RF pletenico prereza 6 mm2 | kom | 10 |  | 0
4.5.5 | Izdelava trajnega spoja z varjenjem, vijačenjem z antikorozijsko zaščito spoja | kom | 5 |  | 0
4.5 | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
4.6 | GRADBENA DELA
4.6.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje in kanalske rove, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Odlaganje na rob jarka in zasutje z nabijanjem po plasteh. Predvidena širina izkopa 0,4m, globina 1,0m | m3 | 3 |  | 0
4.6.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za potrebe postavitve podstavka razdelilnika, širina izkopa 0,4, globina 1,0m | m3 | 1 |  | 0
4.6.3 | Dobava in vgradnja podložnega betona za potrebe postavitve podstavka razdelilnika | m3 | 0.5 |  | 0
4.6.4 | Tesnenje kabelske kanalizacije po izvedbi inštalacij z kislinsko odporno tesnilno maso | kpl. | 1 |  | 0
4.6 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.7 | SPLOŠNA DELA
4.7.1 | Pregled , meritve in preizkus funkcionalnosti električnih instalacij in galvanskih povezav s strani pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije, vključno z izdajo poročila | kpl. | 1 |  | 0
4.7.2 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznama z opisom sprememb | kpl. | 1 |  | 0
4.7.3 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika ali investitorja projekta | ur | 4 |  | 0
4.7.4 | Sodelovanje elektro inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | ur | 4 |  | 0
4.7.5 | Izdelava projekta izvedenih del za elektroinstalacijska dela | kpl. | 1 |  | 0
4.7.6 | Sodelovanje projektanta pri izvedbi del- projektantski nadzor | ur | 6 |  | 0
4.7.7 | Stoški sodelovanja upravljalca kanalizacijksega omrežja (nadzor in preizkusi ) | ur | 6 |  | 0
4.7.8 | Upravljavski nadzor s strani Javnega podjetja Prlekija po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti uradno ponudbo s strani upravljalca - Javno podjetje Prlekija. | kpl. | 1 |  | 0
4.7.9 | Priprava tehnične dokumentacije (izjava o zanesljivosti objekta, cerifikati vgrajenega materiala, navodila za obratovanje in vzdrževanje naprav...), sodelovanje na tehničnem pregledu | kpl. | 1 |  | 0
4.7 | SPLOŠNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4.1 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA |  |  |  | 0
4.2 | RAZDELILNIK R-ČR-S3 |  |  |  | 0
4.3 | PERIFERNE NAPRAVE |  |  |  | 0
4.4 | PROGRAMERSKA DELA |  |  |  | 0
4.5 | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
4.6 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.7 | SPLOŠNA DELA |  |  |  | 0
VREDNOST DEL - 4/2 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  |  | 0