## REKAPITULACIJA
ELTRIS, Janko Smolkovič s.p. |  |  | št.projekta: PR - 08/2015
Čentiba, Lendavska cesta 7 |  |  | št.načrta: ES-19/16-N
E-mail: janko@eltris.si
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa E20 in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov
in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del, vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu,
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
- NI kalkuliran in dopusten neracionalen način polaganja kablov
REKAPITULACIJA
OPIS |  | ZNESEK V € BREZ DDV
VREDNOST DEL - 4/1 NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJE: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTLACIJE Z DDV | 0
Lendava, april 2016

## predračun NNP
ELTRIS, Janko Smolkovič s.p. |  |  |  |  | št.projekta: PR - 08/2015
Čentiba, Lendavska cesta 7 |  |  |  |  | št.načrta: ES-19/16-N
E-mail: janko@eltris.si
4/1 | NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
4.1.1 | Geodetska zakoličba trase | m | 50 |  | 0
4.1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kom | 3 |  | 0
4.1.3 | Zavarovanje vhodov in gradbišča ob celotni trasi | m | 50 |  | 0
4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
4.2 | GRADBENA DELA
4.2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Nalaganje materiala na kamion in odvoz v urejeno komunalno deponijo. Predvidena širina izkopa 0,4m, globina 1,0m | m3 | 4 |  | 0
4.2.2 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. Odlaganje na rob jarka in zasutje z nabijanjem po plasteh. Predvidena širina izkopa 0,4m, globina 1,0m | m3 | 18 |  | 0
4.2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za potrebe postavitve podstavka razdelilnika, širina izkopa 0,4, globina 1,0m | m3 | 1 |  | 0
4.2.4 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije, v območju komunalnih vodov in drugih objektov | m3 | 6 |  | 0
4.2.5 | Izdelava preboja - delno opečne stene delno AB temelja, dimenzij 0.4x0.4x1m, vstavitev dveh cevi 110mm, zalitje s cementno maso in končna obdelava temelja | kpl. | 1 |  | 0
4.2.6 | Dobava in vgradnja podložnega betona za potrebe postavitve podstavka razdelilnika | m3 | 0.5 |  | 0
4.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.3 | MONTAŽNA DELA
4.3.1 | Dvoplaščna gibljiva energetska cev z gladko notranjostjo, rdeče barve dobava in položitev v izkopan kanal tip: STIGMAFLEX 110mm ali enakovredno | m | 60 |  | 0
4.3.2 | Opozorilni trak rdeče barve in napisom "POZOR ELEKTRIKA" dobava in položitev v izkopan kanal | m | 50 |  | 0
4.3.3 | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen dobava in položitev v izkopan kanal tip: NAYY-J 4x70+2,5mm | m | 70 |  | 0
4.3.4 | Priključitev kablovoda na izvod v obstoječi transformatorski postaji TP-019 Lukavci 1, v sodelovanju in pod nadzorom elektro distributerja | kom | 1 |  | 0
4.3.5 | Stroški elektro distributerja zaradi odklopa električnega omrežja | kom | 1 |  | 0
4.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4.4 | RAZDELILNIK PS-PMR
4.4.1 | Razdelilnik PS-PMR ¦ ČR-S3
4.4.1.1 | Prosto stoječ razdelilnikk za napajajne električnih inštalacij črpališča dimenzij 500x1000x320mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 63A, IP65, notranja delitev 1, dovod in odvodi spodaj z enokrilnimi vrati, bočnimi stenami, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Dobava, vgradnja in priklop | kpl. | 1 |  | 0
• Ohišje iz nerjaveče pločevine, prostostoječe, z zaprtim dnom, dimenzij (ŠxVxG)500x1000x320mm, zaščita IP65 kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Kovinska montažna plošča kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Letev za pritrditev kablov kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Okno za števce z UV zaščito 110x110mm kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Ročica za razdelilnik kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Adapter za DIN vložek kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Pol-cilindrični DIN vložek + ključ distributerja kot npr.: Schneider ali enakovredno
• Predal za dokumentacijo A4, globina 22mm kot npr.: Schneider ali enakovredno
4.4.1.2 | Enopolni odvodnik prenapetosti, razred 1 (Typ 1), In=25kA, Imax=60kA, Uc=320/420V tip: Protec B2SR 12.5/275 ali enakovredno | kom | 3 |  | 0
4.4.1.3 | Tripolni NV varovalčni ločilnik, velikost 0, In=160A, z priključkom M8 tip: Schneider ISFT160 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4.4.1.4 | NV varovalni vložek, velikost 0, In=20A | kom | 3 |  | 0
4.4.1.5 | Priključna sponka, 70mm2, z priključkom M8 tip: SM Strojkoplast VSU70 ali enakovredno | kom | 5 |  | 0
4.4.1.6 | Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z dajalnikom impulza in odklopnikom, po soglasju elektro distributerja | kom | 1 |  | 0
4.4.1.7 | Drobni vezni material, material za ožičenje, napisne ploščice, kabelski kanali, napisne tablice, opozorilni napisi, oznake za sponke, montaža in ožičenje, preiskus, montaža, zagon | kom | 1 |  | 0
4.4.1.8 | Meritve izolacijske upornosti kablovoda pred priključitvijo | kom | 2 |  | 0
4.4.1.9 | Priklop kabla NAYY 4x70+2,5 mm, vključno z kabelskimi končniki, povitji in oznakami, v sodelovanju in pod nadzorom elektro distributerja | kom | 1 |  | 0
4.4.1.10 | Priklop kabla NYY 5x10 mm, vključno z kabelskimi končniki, povitji in oznakami, v sodelovanju in pod nadzorom elektro distributerja | kom | 1 |  | 0
4.4.1.11 | Hidroskopično polnilo - nasutje v podstavek po končanju del | kg | 2 |  | 0
4.4 | RAZDELILNIK PS-PMR |  |  |  | 0
4.5 | OSTALA DELA
4.5.1 | Geodetski posnetek in vris tras, priprava in predaja elaborata | m | 50 |  | 0
4.5.2 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti po ZGO | kpl. | 1 |  | 0
4.5.3 | Pregled , meritve in preizkus funkcionalnosti električnih instalacij in galvanskih povezav s strani pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije, vključno z izdajo poročila | kpl. | 1 |  | 0
4.5.4 | Stroški omrežnine za priključno moč - priključitve na distribucijsko omrežje po pogodbi o priključitvi za zakup priključne moči 14 kW po ceniku Elektro Maribor | kpl. | 1 |  | 0
4.5.5 | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor | kpl. | 1 |  | 0
4.5.6 | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja | kpl. | 1 |  | 0
4.5.7 | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve | kpl. | 1 |  | 0
4.5.8 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, seznama z opisom sprememb | kpl. | 1 |  | 0
4.5.9 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika ali investitorja projekta | ur | 4 |  | 0
4.5.10 | Sodelovanje elektro inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | ur | 4 |  | 0
4.5.11 | Izdelava projekta izvedenih del za elektroinstalacijska dela | kpl. | 1 |  | 0
4.5.12 | Sodelovanje projektanta pri izvedbi del- projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
4.5.13 | Priprava tehnične dokumentacije (izjava o zanesljivosti objekta, cerifikati vgrajenega materiala, navodila za obratovanje in vzdrževanje naprav...), sodelovanje na tehničnem pregledu | kpl. | 1 |  | 0
4.5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
4.2 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.3 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4.4 | RAZDELILNIK PS-PMR |  |  |  | 0
4.5 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
VREDNOST DEL - 4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  |  | 0