#### 5.5 TEHNIČNO POROČILO

k projektu za rekonstrukcijo občinske javne ceste JP 724071, Kokoriči – Berkovski Prelogi, obnova vodovoda v dolžini 1115m

Projekt št. PR-14/2016, št. načrta N_STI-14/16 , oktober 2016

SPLOŠNO

Projekt obravnava rekonstrukcijo napeljave sekundarnega vodovodnega omrežja v dolžini 1115m v sklopu rekonstrukcije občinske javne ceste JP 724071, Kokoriči – Berkovski Prelogi, obdelan je na nivoju PZI.

Novo sekundarno vodovodno cevno omrežje je po tem projektu predvideno za izvedbo s cevovodi iz  PE100 RC materiala, za obratovalni tlak do 12 bar. 
Situacijski načrti so izdelani: 
pregledna situacija na TTN 5, v merilu 1:2000
ostale situacije na orto-foto podlagi z geodetskim posnetkom s katastri v merilu 1:500 in vnesenimi komunalnimi vodi. 
PZI projektna dokumentacija vsebuje tudi detajle.
V ostalem je izdelana dokumentacija v skladu s projektnimi pogoji in idejno zasnovo projekta

KRATEK OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obstoječe javno vodovodno omrežje, ki poteka v Berkovskih Prelogih, je sekundarni cevovod iz materiala PE in dimenzije DN 90 in DN 63. Obstoječe vodovodno omrežje poteka po kmetijskih zemljiščih. Projekt predvideva selitev novega vodovoda v območje javne ceste,

Na predvidenem mestu priključka znaša izmerjeni tlak cca. 3-4 bar, maksimalni pretok pri dinamičnem tlaku 2 bar pa 5,33 l/s. Priključek je predviden na parceli 1196 k.o. Berkovci. Iz tega cevovoda se nadaljuje obstoječe omrežje manjših dimenzij max PE fi 50, predvideno je za rekonstrukcijo, saj ne zagotavlja nemotene oskrbe. Obstoječi cevovod PE fi90 je sposoben oskrbeti dodatno potrošnjo, ki jo prestavlja cca. petnajst stanovanjskih objektov. Iz tega cevovoda ni mogoče zagotoviti več kot ca 5 l/s požarne vode.

Obstoječe vodovodno omrežje je staro več kot 30let in je dotrajano, zaradi deformacije cevi in izgub  tlak na koncu vodovoda ne omogoča minimalnega obratovalnega tlaka 1,5bar. Občina Križevci namerava v sklopu rekonstrukcije ceste izvesti tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja .

ZASNOVA

Izhaja iz potrebe po obnovi komunalne infrastrukture (vodovod in asfaltno vozišče)  za kar je bila izdelana PZI projektna dokumentacija. Tehnična dokumentacija predvideva navezavo novega vodovoda na obstoječi tlačni polietilenski cevovod PE DN 90 na koti 189,02 mnv, na parceli št. 1196 k.o. Berkovci. Najvišja točka vodooskrbe z novim vodovodom je na koti 197,41 mnv, kjer je predviden avtomatski odzračnik Hawle DN 50. Na koncu cevovoda je za izpiranje cevovoda predviden podzemni hidrant DN 50. Na trasi  dolžine 1000m bodo vgrajene cevi PE 100 DN 110 in v dolžini 115m cevi  PE 100 DN 63. Na trasi novega vodovoda je predvidenih sedem nadzemnih hidrantov DN 80.

IZVEDBA 

CEVOVODI
Dimenzija oskrbnega cevovoda je bila določena v idejni zasnovi PE 100 DN 110 ( 1000m) in PE 100 DN 63 (115m) in je predvidena tudi za oskrbo s požarno vodo. Predvideno sekundarno vodovodno omrežje  je predvideno izvesti s polietilenskimi cevmi PE100 RC za 10 bar izdelanih po ISO DIS 4427, ki se dokaže s certifikatom, oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi. Cevi morajo imeti oznako proizvodnje po ISO 9001. 
Spajanje polietilenskih cevi je predvideno z elektro-uporovnimi varilnimi spojkami in oblikovnimi kosi iz  LŽ oziroma PE 100 za tlake PN16.
Cevi se polagajo v izkopan jarek 1,3 do 1,6 m globoko. Minimalna globina od dokončno urejenega terena do temena naj znaša cca 1,2 m. Položene morajo biti dovolj ohlapno, da bo mogoče krčenje  oz.  širjenje cevi zaradi temperaturnih sprememb. Razne ovire na trasi se lahko obidejo s krivljenjem cevi, s krivljenjem cevi se lahko izvedejo tudi spremembe smeri, pri tem pa je potrebno upoštevati minimalni polmer krivljenja po  navodilih proizvajalca. Cevovod bo opremljen s potrebnimi zapornimi organi za sekcijsko zapiranje enim nadzemnim hidrantom in navrtalnimi oklepi z zasunom za skupinske hišne priključke.

OPIS TRAS

Odsek »Gomile« 
Navezava novega vodovoda PE DN 110 na obstoječi tlačni polietilenski cevovod PE DN 90 je predvidena na koti 189,09 mnv. Najvišja točka vodooskrbe z novim vodovodom je na koti 184,70 mnv, na parceli št. 1196 k.o. Berkovci. Trasa bo potekala v bankini nove rekonstruirane ceste. Najvišja točka vodooskrbe z novim vodovodom je na koti 197,41 mnv, kjer je predviden avtomatski odzračnik Hawle DN 50. Na koncu cevovoda je za izpiranje cevovoda predviden podzemni hidrant DN 50. Na trasi  dolžine 1000m bodo vgrajene cevi PE 100 DN 110 in v dolžini 115m cevi  PE 100 DN 63. Na trasi novega vodovoda je predvidenih sedem nadzemnih hidrantov DN 80.

Prečkanja drugih komunalnih vodov so razvidna iz situativnega načrta.

MONTAŽNA DELA

MONTAŽA CEVI
Polietilenske cevi
Cevi so izdelane po SIST ISO DIS 4427 in SIST EN 12201 s standardnim dimenzijskim razmerjem SDR17 za tlake do 10 bar in SDR11 za tlake do 16bar. 
Montaža – spajanje polietilenskih cevi se lahko izvaja na terenu ob izkopanem jarku ali v jarku samem. Če se spoji izvajajo v jarku je potrebno izkop na mestu spajanja razširiti v dolžini cca 1m.
Spajanje PE cevi je predvideno  izvesti  z obojko in elektrouporovnim varjenjem. Spajanje PE cevi s prirobnično armaturo se izvede tako, da se na konec PE cevi z elektrouporovno objemko privari PE končnik z letečo prirobnico. Spajanje oblikovnih LŽ komadov in armatur je prirobnično.
Varjenje z elektro-uporovnimi spojkami se lahko izvrši pri temperaturah viŠjih od +4°C. Pred varjenjem je potrebno konce cevi pripraviti, in izvajati dela v zaporedju in postopkih kot sledijo:
- z rezalnim orodjem se konci cevi pravokotno na os odrežejo
- zariše se dolžina vstavljanja v spojko
- z dimenzijsko ustreznim krožnim strgalom ali strgalnim nožem se v aksialni smeri 
  odstrani površinski sloj debeline do 0,2 mm.
- konec cevi se na notranji in zunanji stran posname in odstrani ostrganina,
- s čistilno tekočino navlaženo papirno brisačo, ki ne pušča vlaken obriše ostrgani 
  konec
- pred natikanjem spojke se mora pripravljeni konec osušiti na njem pa ne sme biti 
  nobenih vlaken 
- spojka se natakne do zarisane dolžine 
- z druge strani pa vstavi na enak način pripravljen drugi konec cevi, oblikovni kos ali 
  končnik.
- obe cevi se s stiskalno napravo stiskata v spojko z rahlim stiskom toliko da je rob 
  spojke na zarisani črti.
- električni vtični priključki na spojki morajo biti obrnjeni navzgor, vanje se priključita 
  kabelska priključka varilnega aparata.
- na prikazovalniku varilnega avtomata se pokaže ali je aparat pravilno priključen.
- z optičnim čitalcem se iz črtne kode spojke vnesejo v aparat  varilni paramerti in na 
  prikazovalniku se izpišejo podatki o varilnem elementu, dimenziji in zunanji  
  temperaturi.
- včitane podatke aparat preveri in po potrditvi se s pritiskom na tipko sproži postopek 
  varjenja na prikazovalniku pa prikaže časa varjenja in pritiska varjenja (prikazani čas 
  je skupen čas varjenja in ohlajanja)
- po ohladitvi se stikalna naprava sprosti in odstrani.
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati tudi specifična tehnološka navodila 
proizvajalcev za varjenje PE cevi in PE oblikovnih kosov, talilni indeksi materialov, ki se spajajo morajo biti kompatibilni ali enaki.

OSTALA OPREMA CEVOVODOV 
Vsa armatura na omrežju je namenjena za podzemno vgradnjo s teleskopskimi vgradbenimi garniturami. Spajanje s polietilenskimi cevovodi je izvedeno s prosto prirobnico in PE končnikom privarjenim na polietilensko cev z elektrouporovno varilno spojko. Vsi vijačni spoji v terenu morajo biti izvedeni z nerjavečimi vijaki in maticami ustreznih dimenzij.
Antikorozijska zaščita LŽ armatur v terenu je sestavljena iz osnovne tovarniške z epoksi premazi in končne izdelane s termo plastično izolacijo tipa termofit ali podobno.
Termofit izolacijska obloga je za nepravilne oblike sestavljena iz posameznih delov, ki se za izolacijo armatur nadene kot srajčka na priključne cevi. Po zaključeni montaži in po tlačnem preizkusu in čiščenju armature se prerežejo pasovi za vrat armature navleče na armaturo iz obeh strani tako, da se konci prekrivajo doda srajčka čez vgradbeno garnituro s prerezanimi pasovi, ki objamejo telo armature izolacijske obloge termofit ne nanašamo na plastične dele vgradbene garniture.  Srajčke se med seboj spnejo, s plamenskim gorilnikom pa med seboj tesno spojijo in nakrčijo na armaturo do tesnega oprijema z osnovnim materialom, ki se ščiti. Kvaliteta izvedbe se kontrolira s holiday detektorjem prebojnosti na 20000 V.

TLAČNI PREIZKUS

Po metodi razglasitve SIST EN 805 se tlačni preizkusi vodovodnih sistemom preizkušajo v skladu s točko 11.3 tega evropskega normativa

Polietilenski cevovodi
Priprava sekcije za preizkus:
Cevovod mora biti na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih sidran, vsi spoji morajo biti odkriti v ostalih delih naj bo cevovod zakrit in obtežen z zasipnim materialom. Sekcija mora biti opremljena na prelomih nivelete (posameznih vrhovih) z zračniki po projektu, na najvišjem mestu sekcije pa z demontažno pipo za izpuščanje zraka, če je na tem mestu predviden zračnik se ta vgradi naknadno. Konec in začetek sekcije mora biti začasno sidran za potrebe izvajanja tlačnega preizkusa. Na začetku sekcije je potrebno pripraviti demontažni priključek za polnjenje z vodo in priključek za montažo manometra, in po potrebi tudi zračnika.
Polnjenje cevovoda z vodo:
Sekcija se polni s pitno vodo, ki se na mesto polnjenja lahko pripelje z avtocisterno za pitno vodo, ali iz omrežja pitne vode.

Glavni preizkus se izvaja v skladu z A-27 in 11.3.3.4 Main pressure test SIST EN 805 Preizkus je alternativna metoda za cevi z viskozno elastičnim vedenjem (kot so polietilen, polipropilen in podobno)  in se izvaja po naslednjem postopku.
Celoten preizkus vključuje pripravljalno fazo s razbremenilno fazo, združen test tlačnega padca in glavni preizkus.
Uspešno zaključena pripravljalna faza je pogoj za izvedbo glavnega preizkusa.
Namen pripravljalne faze je, da se izpolnijo pogoji za zasledovanje  spremembe volumna odvisno od tlaka, časa in temperature in se sestoji iz naslednjega, da ne pride do zavajajočih rezultatov glavnega preizkusa:
Po polnjenju in odzračenju cevovoda pri atmosferskem tlaku in umiritvi, ki naj traja 60 min ne sme prihajati do kakršnih koli tlačnih obremenitev in vstopa zraka v preizkusno sekcijo.
Po tej fazi umiritve se naj tlak dviguje neprekinjeno in hitro (v cca 10 min)na nivo tlačnega preizkusa. Tlak je potrebno vzdrževati v naslednji 30 min z dodajanje vode kontinuirano ali v kratkih intervalih, med tem časom je cevovod pregledovati in ugotoviti eventualna puščanja še posebno dobro naj bodo pregledani vsi spoji.
Po tem času se dopusti 1urno prilagajanje elastičnega raztezanja cevovoda brez dodajanja vode.
Ob koncu te periode se registrira tlak preskušanega odseka. 
V primeru uspešne izvedene predhodne - pripravljalne faze se s preskusom lahko nadaljuje. Pripravljalna faza se smatra za uspešno izvedeno, če tlak ne pade za več kot 30%, v nasprotnem je potrebno preizkus prekiniti, cevovod razbremeniti. V tem primeru je potrebno proučiti pogoje ob katerih je preizkus izvajan vpliv temperature, oziroma puščanje cevovoda. Postopek po odpravljanju napake ponoviti od umiritvene faze naprej.

Skupni preskus tlačnega padca
Rezultati glavnega preizkusa bodo korektni le, če je preostali volumen zraka v cevovodu ustrezno majhen. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje korake:
- tlak, ki je v cevovodu po pripravljalni fazi, hitro znižati s puščanjem vode iz preskušane sekcije toliko časa, da se ustvari dp na nivoju 10% do 15% preizkusnega tlaka, 
- pri tem je potrebno natančno izmeriti količino izpuščene vode dV
- izračunati dovoljeno izgubo vode po enačbi 

 	
kjer je
(Vmax	dovoljena količina izgubljene vode v litrih

V	volumen preizkušanega cevovoda v litrih

(p	izmerjeni padec tlaka v kPa (kilopascal)

Ew	prostorninski modul stisljivosti vode v kPa

D	notranji premer cevi v m

e	debelina stene cevi v m

ER	modul elastičnosti stene cevi v obodni smeri v kPa

1,2	faktor dopustne vsebnosti zraka med glavnim preizkusom

in primerjaj obe količini. Za predstavitev rezultatov je pomembno, da so uporabljene točne vrednosti modula elastičnosti z upoštevanjem vpliva temperature in trajanje preskusa. Še posebej za manjše dimenzije in krajše odseke je pomembno da so dp in dV natančno izmerjeni.
Če, je dV večji kot je dopustni dVmsx se preizkus prekine in ponovi  odzračenje po razbremenitvi cevovoda.

Glavni preizkus
Konsistenca elastičnega lezenja odvisna od napetosti povzročene s preskusnim tlakom se prekine s skupnim preizkusom tlačnega padca. Hitro znižanje tlaka vodi do skrčenja cevovoda. Opazovanje in beleženje rasti tlaka v obdobju 30 min (glavni preizkus) povzroča ga krčenje cevovoda, je pomembno za vrednotenje tlačnega preizkusa.
Glavni preskus je smatrati za uspešen, če tlačna krivulja v odvisnosti od časa kaže v obdobju 30 min rastočo tendenco, čas 30 min je smatrati za normalno dovolj dolgo obdobje za predstavitev realno kvalitetnih rezultatov.
Če v tem obdobju krivulja tlaka odvisna od časa kaže tendenco padanja to pomeni, da je cevovod netesen.
V slučaju dvoma v rezultate podaljšamo glavni preskus na 90 min, v tem slučaju izgubo tlaka omejujemo s 25 kPa od maksimalne vrednosti v obdobju faze krčenja (kontrakcije).
Če je padec tlaka večji kot 25 kPa je preizkus neuspel.
V slučaju neuspešnega preskusa je najprej ugotoviti vzrok z detajlnim pregledom vseh spojev in naprav na preskušanem odseku, odpraviti napako in preizkus ponoviti v vseh fazah.
Za preizkušanje se mora uporabiti registrirni manometer ustrezne tlačne stopnje kjer je skala razdeljena tako, da je mogoče odčitati spremembo 0,1 bar, Med celotnim preizkusom se mora registrirati temperatura vgrajenega cevovoda ali temperatura vode v preskušanem odseku. Preizkusu mora prisostvovati predstavnik investitorja oziroma nadzora.

IZPIRANJE IN DEZINFEKCIJA

Po končanih tlačnih preizkusih se cevovod opremi še z opremo, ki ni sodelovala v tlačnem preizkusu in poveže v funkcionalno celoto. Tako pripravljen cevovod se najprej izpere potem pa  dezinficira. 
Izpiranje novozgrajenega omrežja s pitno vodo, se vrši po sekcijah od priključkov na primarno omrežje proti izpustom. Če navezava na primarno omrežje ne omogoči izpiralne hitrosti 1,5 m/s  in za sekcije, ki se nahajajo nad višinsko koto postavitve VH se izpirajo s priključitvijo avtocisterne na najvišjem mestu sekcije in nizanjem izpustov proti najnižjemu mestu. Najmanjša količina vode za izpiranje znaša najmanj 3 do 5 krat-no vsebino cevovoda, ki se izpira.
Za na novo zgrajene vodovodne cevovode in naprave predvidenega omrežja se lahko uporabi statični proces dezinfekcije s pitno vodo in dodajanjem sredstva za dezinfekcijo. Dezinfekcija se izvede z max 50 mg Cl na 1l vode po EN805, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega zdravstvenega inšpektorja. Cl se naj dodaja v obliki Na hipoklorida z dodajanjem preko dozirne črpalke.  Z vodo, ki ji je dodano dezinfekcijsko sredstvo se iz cevovodov od mesta uvajanja vode z dezinfekcijskim sredstvom proti izpustom izriva voda za izpiranje, pri tem je potrebno po zaporedju vgradnje od najvišjega mesta  odpirati najprej izpuste, zračnike ali montažne izpuste. Odprti so toliko časa, da se zazna značilni vonj po Cl in takoj nato zaprejo. Reakcijski čas delovanja Cl znaša min 3 ure, običajno 24 ur. 
Voda, ki vsebuje več kot 0,2 mg prostega ozirom več kot 0,5 mg skupnega klora se ne sme spuščati v naravno okolje.
Vodo z dezinfekcijskim sredstvom (v tem primeru s Cl) je potrebno pred izpustom v naravno okolje  nevtralizirati, (nevtralizacija se lahko izvrši z Na tiosulfatom (Na2S2O3), S dioksidom (SO2), aktivnim ogljem…)  po izpraznjenju se sistem ponovno izpere. Po izpiranju se vzame vzorec za izvedbo analize vode in v  skladu  z  veljavnimi  sanitarnimi   predpisi pridobiti izjavo pooblaščene  zdravstvene ustanove o neoporečnosti vode.

OZNAČITEV CEVOVODA

Oznake trase cevovoda mora postaviti izvajalec del po veljavnih splošnih ali internih standardih upravljavca vodovoda. Označena naj bodo vsa vozlišča in značilni lomi trase. Oznaka naj geometrijsko opredeli natančno mesto obravnavanega elementa cevovoda od oznake, črkovno oznako elementa in imensko dimenzijo elementa. Ob prehodih pod cesto, potmi in pod potokih se oznake postavijo ob robu cestnega telesa. 
Pred zakritjem cevovoda je potrebno na celotni trasi cevovodov izvesti geodetski posnetek vezan na poligonsko mrežo in ga uvesti v kataster  komunalnih  naprav.

ZAKLJUČEK

Montažna dela se načeloma izvajajo v skladu s pričujočim načrtom, ki vsebuje situacije linijske montažne načrte, detajle in specifikacijo opreme. Pred polaganjem cevi je obvezno pregledati izkopani jarek, posteljico in ugotoviti ali je izdelan v skladu s predpisi o varstvu pri delu za izvajanje montažnih del. Posebno pozornost je nameniti kontroli nivelete posteljice oziroma dna jarka, da se bo cevovod pravilno odzračeval.
Ko se jarek prevzame se lahko prične z izvajanjem montažnih del. 
Po vgradnji cevi je vodja montaže odgovoren za kvalitetno, zadostno bočno in slojno nabijanje zasipnega materiala ob in nad cevjo.
Vsa dela je izvajati skladno s splošnimi predpisi, standardi in tehničnimi normativi ter internimi normativi pristojnega upravljavca vodovoda. (SIM Radenci d.o.o.)
Morebitne spremembe, ki bi nastale med gradnjo se smejo izvršiti le ob soglasju investitorja, upravljavca vodovoda in odgovornega projektanta.

GRADBENA DELA, IZKOPI IN ZASIPI

Traso cevovoda zakoliči pristojni zavod ustrezno lokacijskemu načrtu in predmetnemu projektu. Količenje mora biti zavarovano, da bo mogoča kontrola nivelete.

IZKOPI

Izkopi  strojni  -  ročni  so predvideni v III. IV. in delno V. ktg.  zemljišča. Povprečna globina izkopa znaša 1,3 do 1,4 m z upoštevanjem  potrebnega razpiranja v skladu s predpisi o varstvu  pri  delu. Izkopi so kombinacija ozkih in širokih odvisno od terena. Točne vrednosti izhajajo iz računalniškega programa, ki računa izkope po posameznih odsekih. Delitev na strojni in ročni izkop je prikazana količinsko v popisih.

Cevovodi se polagajo v izkopan jarek na nivelirano podlago, za cevi iz PE100RC ni potrebno izdelati posteljice iz peščene ali podlage iz mivke. 

ZASIPI

Zasip se izvede do višine 20 cm nad temenom cevi z enakim z izkopanim materialom granulacije 0 do max 70 mm zbitost pa mora po standardnem Proctorjevem postopku znašati 90% ob bokih cevi. Nad materialom granulacije od 0 do 70 mm se zasip izvede z izkopanim materialom s slojnim zbijanjem do naravne zbitosti okoliškega terena. Do višine 30 cm nad temenom se zasip izvede ročno s potrebnim nabijanjem. Nad ročnim zasipom je predviden strojni  zasip s komprimiranjem v plasteh po 30 cm. Nad teme polietilenske cevi cca 70 cm pod okoliškim terenom je potrebno položiti PVC opozorilni trak z napisom “pozor  VODA” s kovinskim jedrom. 

V primeru vgradnje cevi pod cestišče mora biti zbitost povečana na 95%.
V ostalem je vse izkope v cestnem telesu izvajati v dogovoru in soglasju z upravljavcem cest in poti, nadzornim organom ter upravnim organom.

SPLOŠNO

Vsa spojna mesta ostanejo odkrita do uspešno opravljenega tlačnega preizkusa.
Cestne kape armatur je potrebno opremiti z a.b. podstavki, vso podzemno armaturo pa označiti z ustreznimi označevalnimi tablami.  Vsa vozlišča brez sidrnih spojev je potrebno  pred  tlačno  preizkušnjo  sidrati  z  betonskimi sidrnimi podstavki in bloki. Pred izvajanjem montažnih del je obvezen predhodni pregled  izkopanega jarka zaradi kontrole nivelete. 
Po končanih gradbenih delih je teren vzpostaviti v prvotno stanje vključno z obnovo cestišča asfaltnega in makadamskega dostopnih tlakovanih poti ter travnatih površin.
Pri gradbenih delih je potrebno upoštevati predpise Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Ur. l. RS št. 83/2005, zahteve in navodila proizvajalcev cevi in opreme.


Ljutomer,  oktober 2016

Odgovorni projektant:

Rudi Sever, dipl.inž.grad.