## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Datum: 17. 01. 2020
ZAMENJAVA AZBESTNO CEMENTNEGA VODOVODA KRIŽEVCI - STARA NOVA VAS (3. F A Z A) - VEJA V4
PONUDBENI PREDRAČUN št.:
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA | 0
B. | MONTAŽNA DELA | 0
C. | HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
D. | SKUPNA DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
* Upoštevati TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C (Ur.l. RS, št. 22/2017)
* Ponudnik - izvajalec del naj pri pripravi ponudbe obvezno pridobi ponudbo za upravljalski nadzor (JP Prlekija d.o.o.)!

## GRADBENA_DELA
A | GRADBENA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
V cenah posameznih postavk so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA - Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, ki obsega naslednja dela: | kpl | 1 |  | 0
- | varnostni načrt
- | postavitev gradbiščne ograje
- | postavitev gradbiščnega kontejnerja
- | omarica prve pomoči
- | gasilnik
- | gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemljitvijo in meritvami
- | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
- | postvaitev kemičnega WC na gradbišču
- | dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja
2. | Zakoličba trase cevovoda s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi | m | 955 |  | 0
3. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro vod, telekomunikacije, obst. vodovod, kanalizacija,…) | kpl | 1 |  | 0
4. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa. Vključeno tudi: Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z ureditvijo cestnega režima v času gradnje, z pridobitvijo vseh soglasij in z obvestili v sredstvih javnega obveščanja ter postavitvijo prometne signalizacije, katera se po končani gradnji odstrani. | kpl | 1 |  | 0
5. | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm | m | 40 |  | 0
6. | Strojno rušenje asfalta debeline 6-10cm in odvoz na posebno deponijo za recikliranje odpadnega asfalta na razdaljo do 30km | m2 | 40 |  | 0
7. | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15cm ter odstranitev vej in odvoz na deponijo do 10km | m2 | 110 |  | 0
8. | Posek dreves z debli premera 15-40cm, razrez in odvoz do 10km | kos | 20 |  | 0
9. | Izkop, nalaganje in odvoz panjev premera 15-40cm na deponijo do 10km | kos | 20 |  | 0
10. | Površinski izkop zemljine - humusa v debelini 30 cm z odlaganjem na stran na območju travnika | m3 | 238 |  | 0
11. | Strojno - ročni izkop (90:10) jarka do določene nivelete s točnostjo ±10 cm, z odvozom materiala na deponijo do 5 km ter vsemi pomožnimi deli in prenosi.Globina izkopa primarnega voda po podatkih vzdolžnega profila, sekundarni vod znaša globina izkopa 1.30 m. Višek materiala se naloži in odpelje na trajno deponijo. Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala. | m3 | 1146 |  | 0
12. | Strojno in ročno ( 50:50 ) sondiranje obstoječega vodovoda AC DN 130 in ostalih komunalnih vodov | m3 | 65 |  | 0
13. | Ročno planiranje dna izkopa s točnostjo ± 3 cm za pripravo posteljice za položitev vodovodnih cevi. | m' | 764 |  | 0
14. | Razpiranje jarkov za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži na mestih , kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Opaž se premika v smeri napredovanja del. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 2674 |  | 0
15. | Komplet izdelava peščene posteljice do deb. 10cm in zasip cevi 10cm nad cevjo iz nekoherentnega materiala , v kateri si cev sama izoblikuje ležišče, pesek granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico, ob cevi in nad cevjo brez ostrih robov. Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 210.1 |  | 0
16. | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z materialom iz izkopa, brez ostrih robov, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm) do ustrezne zbitosti (40 Mp/m2), komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 906 |  | 0
17. | Strojno zasipavanje jarka z drobljencem 0/32 mm v debelini 50cm,strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do ustrezne zbitosti do kote terena oz. vgradnje asfaltne plasti. Komprimiranje do zbitosti Evd2 > 80 Mpa | m3 | 30 |  | 0
18. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 240 |  | 0
19. | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me ≥ 80 Mpa pred asfaltiranjem | m2 | 40 |  | 0
20. | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 | m2 | 40 |  | 0
21. | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze | m2 | 10 |  | 0
22. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0
23. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 | m2 | 50 |  | 0
24. | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno | m | 40 |  | 0
25. | Dobava prodnatega materiala (sekanec), ter dosutje bankin v deb. 6 cm z uvaljenjem - bankina ob cesti šir. 0,50m. | m2 | 10 |  | 0
26. | Humuziranje površin v debelini 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje travne mešanice. | m2 | 1910 |  | 0
27. | Dobava in vgradnja betonskih kanalet velikosti 50 cm x 20 cm dolžine 1 m brez zoba. | m | 5 |  | 0
28. | Dobava in vgraditev grednega /vrtnega/ robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | m | 10 |  | 0
29. | Izvedba podboja ceste, z jekleno zaščitno cevjo fi 323,9x7,1 za vstavljanje vodovodne cevi DUKTIL DN150, vključno z pripravljalnimi in zaključnimi deli. (2x 4,5m) | m' | 5 |  | 0
30. | Dobava in položitev zaščitne cevi PVC DN300 (prekop - prečkanje potoka in javne poti) | m' | 10 |  | 0
31. | Uvlečenje vodovodne cevi v zaščitno cev na mestu podboja ceste; komplet s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m' | 10 |  | 0
32. | Prečkanja in zaščita obstoječih komunlnaih vodov, vsa prečkanja se izvedejo pod nadzorom upravljavca (zajete zaščite vodov z vsem potrebnim materialom in izkopi). | kpl | 1 |  | 0
33. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.Podložni beton C12/15 (na krivinah cevovodov, pri podbetoniranju talnega hidranta in LTŽ cestnih kap, zaščite kablov,.. | m3 | 5 |  | 0
34. | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov | m3 | 3 |  | 0
35. | Dobava in montaža tipskega PE jaška DN1000 brez dna za montažo odzračevalne garniture DN80. V ceni upoštevati tudi dobavo in montažo tipskega betonskega prstana z LTŽ pokrovom po standardu SIST-EN 124 razred C fi 800. | kos | 2 |  | 0
36. | Izvedba podvrtavanja v zaščitni jekleni cevi dimenzije fi300 komplet z izkopom gradbene jame in pripravo, ter ostalimi potrebnimi pomožnimi deli | m | 40 |  | 0
37. | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrditvi investitorja:
| ur KV | ur | 30 |  | 0
| ur PKV | ur | 30 |  | 0
38. | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevana je prekinitev dobave vode, zapora in praznjenje cevovoda. | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA_DELA
B | MONTAŽNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Opomba: V ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačno preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur. Ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila preizkusno obratovanje, zagon, transportni in manipulativni stroški.
1. | Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnimi in veznimi elementi:
- | cev NL DN 150 K-9, L=6 m sidrni razstavljivi spoj. Cevi morajo biti izdelane iz nodularne litine, na obojko v skladu s SIST EN 545:2011, min. preferenčnega razreda K9 oz. ekvivalentnega tlačnega C razreda, z razstavljivim sidrnim spojem kot npr. VRS, BLS, UNI Ve ali ekvivalentno. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito 400 g/m2 Zn+Al, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, in z modrim pokrivnim nanosom min. debeline 100μm, na notranji strani pa s cementno oblogo CEM II ali CEM III – vse po standardu SIST EN 545:2011 in EN 197-1. Vse ponujene in vgrajene cevi morajo biti, zaradi zagotavljanja kvalitete, uveljavljanja garancije in daljše življenjske dobe cevovoda, od istega proizvajalca. Tlačni C razred ekvivalentni K9: DN125, 150, 200 – C64 | m' | 955 |  | 0
- | Dobava in montaža vodovodnih cevi: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Vključno z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi lomi. (PE 100 RCprotect fi110, PN16 bar SDR11) | m' | 80 |  | 0
- | indikatorski opozorilni trak ''POZOR VODOVOD''. Vgrajen mora biti 30 cm pod terenom. | m' | 1050 |  | 0
2. | Dobava in montaža tablic ter fazonskih kosov, skupaj s spojnimi in veznimi elementi:
V4/1 - navezava na obstoječi vodovod v naselju Iljaševci
- | S kos DN150 bajonetni ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/11° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/2 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/22° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/3 horizontalni lom + nadzemni hidrant
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/45° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | S kos DN150 bajonetni ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | T kos MMB DN150/80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | E2 Hawle zasun DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ N kos DN80 | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ F kos DN80/300 mm | kom | 1 |  | 0
- | nadzemni hidrant DN80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN80 | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/4 razcepno vozlišče
- | Kombi III zasun BAIO DN150 (Art. No.438) ali ustrezen drugi | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 3 |  | 0
- | cestna kapa za kombi III + podložna plošča za kombi III | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | R-/RU BAIO redukcija DN150/100 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Univerzalna spojka tip 2050 DN100 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/5 Nadzemni hidrant in horizontalni lom
- | T kos MMB DN150/80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | E2 Hawle zasun DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ N kos DN80 | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ F kos DN80/300 mm | kom | 1 |  | 0
- | nadzemni hidrant DN80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN80 | kom | 1 |  | 0
- | S kos DN150 bajonetni ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/11° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/6 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /30° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/7-zračnik na DN150 in horizontalni lom
- | T kos MMB E2 z zasunom bajonetni DN 150/80 ali enakovreden | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | avtomatski ZRAČNIK tipa HAWLE 992 za BAIO ali enakovreden DN80/1000 | kom | 1 |  | 0
- | vertikalno bajonetno varovalo DN80 | kom | 1 |  | 0
- | drenažni element za zračnik, UK cev 300/1000) | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica za zračnik + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | S kos DN150 bajonetni ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /30° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/8 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /30° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/9 podzemni hidrant in horizontalni lom
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | T kos MMB DN150/80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ FFR DN80/50 | kom | 1 |  | 0
- | E2 Hawle zasun DN50 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ N kos DN50 | kom | 1 |  | 0
- | podzemni hidrant DN50 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN50 | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ FF kos DN50/800 mm | kom | 1 |  | 0
- | S kos DN150 bajonetni ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/22° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/10 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /11° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/11 Nadzemni hidrant
- | T kos MMB DN150/80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | E2 Hawle zasun DN80 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ N kos DN80 | kom | 1 |  | 0
- | LTŽ F kos DN80/300 mm | kom | 1 |  | 0
- | nadzemni hidrant DN80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN80 | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/12 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /11° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V4/13 horizontalni lom
- | MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150 /11° ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V/4/14-zračnik na DN150
- | T kos MMB E2 z zasunom bajonetni DN 150/80 ali enakovreden | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
- | avtomatski ZRAČNIK tipa HAWLE 992 za BAIO ali enakovreden DN80/1000 | kom | 1 |  | 0
- | vertikalno bajonetno varovalo DN80 | kom | 1 |  | 0
- | drenažni element za zračnik, UK cev 300/1000) | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa za zračnik + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica za zračnik + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | Cevna sekcija DN150/800 mm | kom | 1 |  | 0
V2/15 navezava na AC fi130
- | sidrna spojka bajonetna DN150 (Art.No.528 Guss) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | E2 Hawle zasun DN150 (obojka/obojka) (Art.No.450) ali enakovreden | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
- | F kos BAIO DN150 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
- | Univerzalna spojka tip 2050 DN150 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0

## HIŠNI_PRIKLJUČKI
C | HIŠNI PRIKLJUČKI
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
GRADBENA DELA
1. | Zakoličba trase hišnih priključkov | m' | 700 |  | 0
2. | Strojno - ročni izkop (80:20) zemlje v III.ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6 m in globione do 1,10 m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo. Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala. | m3 | 462 |  | 0
3. | Ročno planiranje dna izkopa s točnostjo ± 2 cm za pripravo posteljice za položitev vodovodnih cevi. | m2 | 420 |  | 0
4. | Komplet izdelava peščene posteljice do deb. 10cm in zasip cevi 10cm nad cevjo iz nekoherentnega materiala , v kateri si cev sama izoblikuje ležišče, pesek granulacije 0-4 mm (okrogla zrnca) za posteljico, ob cevi in nad cevjo brez ostrih robov. Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 70 |  | 0
5. | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z materialom iz izkopa, brez ostrih robov, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm) do ustrezne zbitosti (40 Mp/m2), komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 392 |  | 0
6. | Humuziranje površin v debelini 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje travne mešanice. | m2 | 700 |  | 0
MONTAŽNA DELA
Dobava in montaža vodovodnih cevi, skupaj s spojnimi in veznimi elementi:
7. | Dobava in montaža oplaščene PE cevi za vodovod v kolobarjih z varjenimi cevmi in vsem potrebnim spojnim materialom (PE kolena, PE končniki, PP prirobnica, EL GF spojke).
- | cev PE 100 PN 16 Ø 32 RC PROTECT SDR 11 | m' | 400 |  | 0
- | cev PE 100 PN 16 Ø 25 RC PROTECT SDR 11 | m' | 300 |  | 0
8. | Indikatorski opozorilni trak ''POZOR VODOVOD''. Vgrajen mora biti 30 cm pod terenom. | m' | 710 |  | 0
9. | Vodomerni termo jašek z reducirnim ventilom 1/1 okrogle oblike DN600 s tipskim LTŽ pokrovom nosilnosti 1500 kg za vodomer DN20, kot npr. TERMO JAŠEK ZAGOŽEN | kom | 20 |  | 0
10. | dobava in montaža opozorilne tablice za hišni priključek HP | kom | 20 |  | 0
11. | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi) | kom | 20 |  | 0
Dobava in montaža tablic ter fazonskih kosov, skupaj s spojnimi in veznimi elementi:
12 | PR1
- | Navrtalni oklep ZAK DN150-34 z vrtljivim kolenom (npr. Hawle ZAK sistem ali enakovredno) z intergriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. | kom | 19 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 19 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 19 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 19 |  | 0
- | spojka DN100 (Art.No.452 PEa) ali enakovredna | kom | 19 |  | 0
- | ZAK streme popolno vulkanizirano DN150 (L580) | kom | 19 |  | 0
13 | PR2
- | Navrtalni oklep ZAK DN110-34 z vrtljivim kolenom (npr. Hawle ZAK sistem ali enakovredno) z intergriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. | kom | 1 |  | 0
- | vgradna armatura z navojnim zvonom za privijačenje na zasun | kom | 1 |  | 0
- | cestna kapa + podložna plošča | kom | 1 |  | 0
- | ozn.tablica + poc.steber fi48+poc.sidro stebra | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ HIŠNI PRIKLJUČKI: |  |  |  | 0

## SKUPNA_DELA
D | SKUPNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Geodetski posnetek izvedenega stanja in prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca Javno podjetje Prlekija d.o.o. ter priprava elaborata za vpis v uradne evidence | m' | 1045 |  | 0
2. | Izpiranje, tlačni preizkus, pregled, vzorčenje in poročilo. Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljavca vodovoda JP Prlekija. Izvajalec mora ob primopredajo objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljavca JP Prlekija uspešno opravljen tlačni preizkus. | m' | 1045 |  | 0
3. | Preizkus hidranta s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 3 |  | 0
4. | Nadzor upravljavca omrežja po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca - Javno podjetje Prlekija. | ur | 25 |  | 0
5. | Izdelava in predaja projektne dokumentacije izvedenih del | m' | 1045 |  | 0
6. | Geomehanska spremljava s poročilom in nadzor. | kpl | 1 |  | 0
7. | Projektantski nadzor in uskaljevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ur | 8 |  | 0
8. | Prevezave obstoječih hišnih priključkov pred prevezavo vodovoda. Izvedba vseh potrebnih gradbenih del pri hišnih priključkih (iskanje obstoječe cevi - izkopi/zasipi, prevezave, selitev obst. vodomerov v nove vodomerne jaške, na starem odjemnem mestu se vgradi cevka). Izvede upravljavec vodovoda. | kom | 20 |  | 0
9. | Iskanje obstoječega vodovoda in izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapiranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje,…V kompletu z vsem potrebnim materialom. | kom | 12 |  | 0
10. | Razna nepredvidena dela - zajeto 5% VSEH del (gradbena, montažna in skupna). | oc | 5% |  | 0
| SKUPAJ SKUPNA DELA: |  |  |  | 0