## M51
M5 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE - 1.FAZA
Investitor: | Očbina Miren Kostanjevica
Miren 129
5291 MIREN
Objekt: | VRTEC KOSTANJEVICA
1 FAZA
ID: | 15-05-16-2
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## M52
M5 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE - 1.FAZA
Investitor: | Očbina Miren Kostanjevica
Miren 129
5291 MIREN
Objekt: | VRTEC KOSTANJEVICA
1 FAZA
ID: | 15-05-16-2
1.1 | NOTRANJI VODOVOD - 1. FAZA | 0
2.1 | TOPLOTNA POSTAJA OGREVANJE - 1. FAZA | 0
2.2 | RADIATORJI OGREVANJE - 1. FAZA | 0
2.3 | DX OGREVANJE, HLAJENJE - 1.FAZA | 0
3.1 | ZUNANJA INŠTALACIJA UNP - 1.FAZA | 0
3.2 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA - 1.FAZA | 0
3.3 | NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA - 1.FAZA | 0
4.1 | VENTILACIJA KN.2 - 1. FAZA | 0
4.2 | VENTILACIJA KUHINJA - 1. FAZA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## 1.1
1.1 |  | NOTRANJI VODOVOD - 1. FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | ITPP Ribnica
| tip: | S-EG9
|  | Dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
2 |  | GASILNI APARAT - CO2
Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom ter s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | ITPP Ribnica
| tip: | CO2-EG5
|  | Dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
3 |  | EURO HIDRANT NADOMETNI - zamenjava
Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo na zid, priključek s priključnim ventilom DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
B×A/H = 250×740/840 mm
| npr.: | POHORJE Mirna
| tip: | HO-ZK
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | OZNAČITEV HIDRANTA IN GASILNIH APARATOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 6 |  | 0
5 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.468.00.1
H=82-98 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
6 |  | NOSILNA KONSTRUKCIJA WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material. H=112-130 cm
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix
Tipka Sigma 01 (bela)
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
7 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike za montažo na zid Z ZIDNO KONZOLO - drobni pritrdilni material za montažo na konzolo. Montažna višina 60 cm.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | CRISTALLO J4466+J4475
B×L= 500×400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
8 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike za montažo na zid Z ZIDNO KONZOLO - drobni pritrdilni material za montažo na konzolo. Montažna višina 85 cm.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | CRISTALLO J4468+J4475
B×L= 600×480 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
9 |  | PIPA UMIVALNIK MEŠALNA
Kromirana stoječa enoročna mešalna pipa z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE
|  | Dobava in montaža: | kos | 7 |  | 0
10 |  | WC ŠKOLJKA KONZOLNA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom DN100, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na konzolo.
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | CRISTALLO J4483
B×L= 525×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | WC ŠKOLJKA - OTROŠKA KONZOLNA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom DN100, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na konzolo.
| npr.: | KERAMAG
| tip: | 201700
B×L= 535×330 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
12 |  | TUŠ
Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA2 J5267
B×B/H= 1000×800/70 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
13 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA
Zidna tušna enoročna mešalna baterija, TERMOSTATSKA, z gumbom za omejitev temperature tople vode pri 35°C, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 205 000
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
14 |  | KAD ZA OTROKE
Kad za umivanje otrok - prvo starostno obdobje, iz sanitarne keramike ali keroka, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na omarico. Omarica v opremi! Vskladiti z arhitektom in opremo!
| npr.: | KOLPA SAN
| tip: | Mini 100x100
B×L/H= cca. 1000×700/380 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
15 |  | PIPA KAD - ZIDNA
Zidna enoročna mešalna baterija za kad, TERMOSTATSKA, z gumbom za omejitev temperature tople vode pri 35°C, z iztokom, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalom za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
| tip: | 34 202 000
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
16 |  | TROKADERO
Trokadero sestoječ iz: - školjka iz sanitarnega porcelana z talnim izpustom DN100, - lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, - komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
| npr.: | DOLOMTE
| tip: | CORTE J2907+J2909AA
B×L/H= 500×460/470 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
17 |  | PIPA TROKADERO - ZIDNA
Zidna enoročna mešalna bateija z dolgim izpustom, komplet kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
18 |  | SPROŽILO TROKADERO - ROČNO
Podometna izplakovalna pipa za trokadero, z navojnima priključkoma, komplet z kromiranim maskiranim maskirnim pokrovom
| npr.: | PRESTO
| tip: | PRESTO 13918
DN20
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
19 |  | OGLEDALO
Ovalno ogledalo po izbiri arhitekta, lepljeno, z brušenimi robovi, opremljeno s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
| tip: | Montaža pri malih umivalnikih
L×B= 400×400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
| tip: | Montaža pri velikih umivalnikih
L×B= 600×600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
20 |  | DRŽALO - BRISAČE
Medeninasto kromirano držalo za brisače, objestransko vpeto, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.:
tip:
L = 650 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
21 |  | PAPIRNATE BRISAČE
Držalo (zabojnik) za papirnate brisače (300 kos) v listih, iz plastične mase, s ključavnico, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
22 |  | DRŽALO - MILO
Medeninasto kromirano držala za milo, s steklenim vložkom, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
23 |  | AVTOMATSKI PENILNIK
Avtomatski penilnik z IR aktiviranjem, z baterijskim napajanjem, opremljen s polnilom za razkužilni milni koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
24 |  | KOŠ
Koš za odpadne papirnate brisače, iz nerjaveče pločevine, s sistemom odpiranja pokrova z nogo.
npr.:
| tip: | V= 15 L
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
25 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje, s plastičnim vložkom.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
26 |  | MEŠALNI VENTIL
Termostatski mešalni ventil tople sanitarne vode, za montažo na kotni ventil, z nastavljivo temperaturo iztoka tople sanitarne vode, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | GROHE
| tip: | Grohterm Micro
DN10
|  | Dobava in montaža: | kos | 6 |  | 0
27 |  | VENTIL CIRKULACIJE
termostatski obtočni ventil za termično uravnoteženje razvoda cirkulacijske vode, z notranjima navojnima priključkoma, temperaturnim tipalom z nastavljivo temperaturo zapiranja ventila, modulom za odpiranje ventila pri 65°C - dezinfekcija, komplet z nastavitvijo temperature
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MTCV - 15 B
t_max=100 °C
DN15
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
28 |  | INOX OMARICA
Zidna nadometna omarica za priklop WC invalidi, ki se bo izvajal v II. fazi, za montažo pod hidrant, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
B×A/H = 250×740/250 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 5 |  | 0
29 |  | PP PODOMETNA OMARICA
PP zidna omarica za podometno montažo, komplet z vrati z zapiralnim mehanizmom - za mešalne in zaporne ventile
Dobava in montaža:
|  | L×B/H = 200×200/80 mm | kos | 3 |  | 0
| * | Natančne mere vzeti na objektu!
30 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN10) | kos | 6 |  | 0
| tip: | DN 25 (pN10) | kos | 3 |  | 0
31 |  | IZPUSTNA IN PRIKLJUČNA PIPA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma, nastavkom za gumi cev in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN10) | kos | 7 |  | 0
32 |  | PE-X CEV
Večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), za sanitarno vodo. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spokje za jekleno cev...)
Dobava in montaža:
| npr.: | UPONOR
| tip: | PE Ø18×2 | m | 150 |  | 0
| tip: | PE Ø20×2,25 | m | 20 |  | 0
| tip: | PE Ø25×2,5 | m | 20 |  | 0
| tip: | PE Ø32×3 | m | 40 |  | 0
33 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) | m | 150 |  | 0
| tip: | AF-2 22 (DN 15) | m | 20 |  | 0
| tip: | AF-2 25 | m | 20 |  | 0
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 40 |  | 0
34 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, s čašastim priključkom, po EN 1451. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR PP
| tip: | Ø 50 | m | 39 |  | 0
| tip: | Ø 110 | m | 30 |  | 0
35 |  | TALNI SIFON
Talni sifon nepretočni s rpotismradno zaporo iz polipropilena.
| npr.: | HL
| tip: | HL 510 - DN 50/40
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
36 |  | MEMBRANSKA KAPA
Membranska strešna kapa z obrobo
| npr.: | WAVIN
| tip: | HL 900 - DN 110/75/50
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
37 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 35 |  | 0
38 |  | PRIKLJUČEK
Izdelava priključka sanitarne vode z PEX cevmi, na obstoječo vodovodno instalacijo v toplotni postaji, komplet z vsem cevnim, spojnim in tesnilnim materialom.
| tip: | Sanitarna voda | kpl | 1 |  | 0
39 |  | PRIKLJUČEK
Izdelava priključka felaklne kanalizacije na obstoječe, komplet z vsem cevnim, spojnim in tesnilnim materialom.
| tip: | Fekalna kanalizacija | kpl | 2 |  | 0
40 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
41 |  | SPIRANJE IN DEZINFEKCIJA
|  | Spiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdelava zapisnika. | kpl. | 1 |  | 0
42 |  | VZORČENJE
|  | Odvzem vzorcev sanitarne pitne vode s strani pooblaščene organizacije, komplet z izdajo poročila o ustreznosti pitne vode. | kpl. | 1 |  | 0
43 |  | PREIZKUS HIDRANTOV
Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
| tip: | Notranje hidrantno omrežje | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD - 1. FAZA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Za WC invalidi se izvede samo razvod do prostora WC invalidi preko priključne omarice pod notranjim hidrantom. Cevi v prostoru WC invalidi se začepi.

## 2.1
2.1 |  | TOPLOTNA POSTAJA OGREVANJE - 1. FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | ELEKTRONSKA REGULACIJA
Digitalna regulacija ogrevanja, za montažo na steno za regulacijo in krmiljenje mešalnega kroga komplet s tipali in zunanjim temperaturnim tipalom 1× mešalni krog 1× zunanje temp. tipalo 1× poptrno tempraturno tipalo s potopno tulko komplet s povezovalnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | SELTRON
| tip: | WDC 10
U=230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | TRIPOTNI VENTIL N
Tripotni ventil z navojnimi priključki, komplet s tritočkovnim motornim pogonom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VRG3 15/4,0 + AMV 435/230V
DN 15
Kvs=4,0 m3/h
U=230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | GRUDFOSS
| tip: | ALPHA2 25-80 180
V° = 1,3 m3/h
dp = 51 kPa
P= 60 W (230 V)
DN 25
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | KRMILNE POVEZAVE
Elektro krmilne povezave, dolžina trase cca. 40 m, komplet s kabli, spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom, nastavitvijo obratovalnih parametrov avtomatike, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
5 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 4 |  | 0
| tip: | DN 20 (pN16) - rezervni odcep jedilnice | kos | 2 |  | 0
6 |  | ČISTILNI KOS N
Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
7 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
8 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
| npr.: | FAR
| tip: | 2600
T= 0÷80°C
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
9 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN10 (pN10) | kos | 2 |  | 0
10 |  | BAKRENA CEV - PALICE
Bakrena brezšivna cev v palicah (L= 5 m), po SIST EN 1057, komplet s fazonskimi kosi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za trdo lotanje
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 28×1,5 | m | 10 |  | 0
11 |  | SITETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 10 |  | 0
| tip: | AF-3 42 (DN 32) | m | 15 |  | 0
12 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 35 |  | 0
13 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Ogrevanje in hlajenje | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA OGREVANJE - 1. FAZA |  |  |  | 0

## 2.2
2.2 |  | RADIATORJI OGREVANJE - 1. FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | RADIATOR - PLOČEVINAST V
Jekleni ploščati radiator, s priključki za dvojni spodnji radiatorski ventil. Priključki: 5× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža:
| npr.: | DeLONGHI
| tip: | 22KV - H×L= 400 × 1600 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22KV - H×L= 600 × 1400 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 400 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 600 | kos | 4 |  | 0
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 900 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 1100 | kos | 1 |  | 0
2 |  | RADIATORSKI VENTIL - DVOJNI SPODNJI
Dvojni kromirani radiatorski spodnji ventil z navojniji priključki. Kotni za dvocevni sistem. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV-KS - DN 15 | kos | 9 |  | 0
3 |  | RADIATOR - PLOČEVINAST
Jekleni ploščati radiator, s stranskimi priključki. Priključki: 5× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Montažne konzole za na zid: kos 4 Komplet z radiatorskim termostatskim ventilom, radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža:
| npr.: | DeLONGHI
| tip: | 10 - H×L= 600 × 500 | kos | 1 |  | 0
4 |  | RADIATORSKI VENTIL - STRANSKI
Kromirani kotni radiatorski ventil z navojniji priključki. Kotni za dvocevni sistem. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | DN 15 | kos | 1 |  | 0
5 |  | RADIATORSKI VENTIL - POVRATNI STRANSKI
Kromirani kotni povratni radiatorski ventil z navojniji priključki, z ventilom za balansiranje sistema. Kotni za dvocevni sistem. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | DN 15 | kos | 1 |  | 0
6 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2940 | kos | 10 |  | 0
7 |  | ROZETA DVODELNA
Dvodelna rozeta za dvojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø16 | kos | 9 |  | 0
8 |  | ROZETAENODELNA
Enodelna rozeta za enojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø16 | kos | 2 |  | 0
9 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 | m | 130 |  | 0
| tip: | PE-X Ø18×2 | m | 40 |  | 0
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 6 |  | 0
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 20 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 17 |  | 0
10 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10÷16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) | m | 130 |  | 0
| tip: | AF-2 22 (DN 15) | m | 46 |  | 0
| tip: | AF-2 25 | m | 20 |  | 0
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 17 |  | 0
11 |  | PRIKLOP
Izvedba priklopa na obstoječ radelilec ogrevanja, v toplotni postaji, komplet s spojnimi in tesnilnim materialom.
|  | Ogrevanje: | kpl | 1 |  | 0
12 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kos | 1 |  | 0
13 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Radiatorji | ur | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | RADIATORJI OGREVANJE - 1. FAZA |  |  |  | 0
OPOMBA:
Za WC invalidi se izvede samo razvod do prostora WC invalidi, kjer se priključke začepi.

## 2.3
2.3 |  | DX OGREVANJE, HLAJENJE - 1.FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | ZUNANJA DX ENOTA
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave: Komplet zidne nosilne konzole.
| npr.: | HITACHI
| tip: | RAC-25WPB
Q°h = 2,5 (0,9÷3,1) kW
Q°g = 3,4 (0,9÷4,4) kW
E. razred: A++
Medij: R410A
P = 1,3 kW (230 V)
Imax = 5,5 A
Temperatura zunanjega zraka - hlajenje: -10÷43°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | RAC-35NPA
Q°h = 3,5(0,9÷4,0) kW
Q°g = 4,8 (0,9÷6,6) kW
E. razred: A+
Medij: R410A
P = 1,9 kW (230 V)
Imax = 6,0 A
Temperatura zunanjega zraka - hlajenje: -10÷43°C
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | HITACHI
| tip: | RAK-25PPB
U=35 V (iz zunanje enote)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notraja hladilna enota za montažo v spuščen strop, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, črpalko za odvod kondenza ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom.
| npr.: | HITACHI
| tip: | RAI-35RPA
U=35 V (iz zunanje enote)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | KRMILNIK
Stenski krmilnik hladine enotekomplet z žično povezavo.
| npr.: | HITACHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
5 |  | ELEKTRIČNI KABEL
Električni kabel za povezavo med zunanjo in notranjo enoto, komplet s priključitvijo.
Dobava in montaža:
| tip: |  | m | 60 |  | 0
6 |  | BAKRENA CEV - HLAJENJE ROLA
Bakrena brezšivn cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 1/4" (Ø6,35x0,81 mm) | m | 60 |  | 0
| tip: | Cu 3/8" (Ø9,52x0,81 mm) | m | 60 |  | 0
7 |  | POLNJENJE SISTEMA
|  | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom | kpl | 4 |  | 0
8 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 4 |  | 0
9 |  | PARAPETNI KANAL
Parapetni kanal iz UV odporne plastike za vgradnjo instalacij freonskega haljenja in odvoda kondenza.. Komplet s koleni, odcepi, končnimi pokrovi… Komplet z pritrdilni materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | 60x105 | m | 22 |  | 0
10 |  | PP ODTOČNA CEV
Odtočna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | VALSIR PP
| tip: | Ø 32 | m | 50 |  | 0
11 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Vse vroče cinkano ali Inxo.
|  | Dobava in montaža: | kg | 30 |  | 0
12 |  | PREMONTAŽA ZUNANJE DX ENOTE
Obveščanje, izklop iz električnega napajanja, vakuumiranje sistema freona, demontaža zunanje enote s konzolami, povezovalnih cevi, skladiščenje in ponovna montaža na novo lokacijo
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | DX OGREVANJE, HLAJENJE - 1.FAZA |  |  |  | 0

## 3.1
3.1 |  | ZUNANJA INŠTALACIJA UNP - 1.FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | REZERVOAR UNP - PODZEMNI
Podzemni plinski rezervoar za utekočinjen naftni plin (UNP propan - butan), iz jeklene pločevine, korozijsko zaščiten, z vstopnim jaškom prilagodljivim po višini, jašek s prezračevalnimi odprtinami in pokrovom s ključavnico. Komplet zvso pripadajočo armaturo: 1× varnostni ventil DN 25, 1× varovanje pred prenapolnitvijo, 1× merilec nivoja, manometer (p = 0÷25 bar), 1× termometer (T = -20 ÷ +50°C). Z certifikatom in garancijskimim listom.
npr.:
tip:
V = 2,7 m3
ØD×L= Ø1200×2932 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | REGULATOR TLAKA - VISOKO TLAČNI
Dobava in montaža: Visokotlačni plinski reducirni ventil (p0/p1= 16,7/0,8÷2 bar) z navojnim priključkom, z varnostnim izpustnim ventilom (LRV) in manometrom (p= 0÷6 bar)
| npr.: | NOVACOMET
| tip: | APZ/25
m° = 25 kg/h UNP
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | REGULATOR TLAKA - NIZKO TLAČNI
Dobava in montaža: Nizkotlačni plinski reducirni ventil (p2= 30÷50 mbar) z navojnim priključkom, z varnostnim zapornim ventilom za prenizek in previsok tlak (UPSO/OPSO)
| npr.: | NOVACOMET
| tip: | 2302-UPSO/OPSO
m° = 15 kg/h UNP
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | VARONOSTNO IZPUSTNI VENTIL
Dobava in montaža: Varnostno izpustni ventil (LRV) z navojnim priključkom
Dobava in montaža:
| npr.: | NOVACOMET
| tip: | DN 15 | kos | 1 |  | 0
5 |  | DIELEKTRIČNI KOS
Dielektrični kos za plinsko instalacijo (DWGV) z navojnima priključkoma
Dobava in montaža:
| npr.: | NOVACOMET
| tip: | DN 25 (Pn 4) | kos | 1 |  | 0
6 |  | MANOMETER - DVGW
Plinski manometer z ventilom in navojnim priključkom. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DUNGS
| tip: | p= 0÷100 mbar | kos | 1 |  | 0
7 |  | GIBKA CEV - UNP
Gibka armirana cev za plinske instalacije (UNP), komplet s spojnimi objemkami.
npr.:
tip:
DN 10 (pN25)
L = 1,0 m
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
8 |  | POŽARNA PIPA
Plinska krogelna pipa z DVGW oznako, z izolacijskim kosom, z notranjima navojema in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN25 (pN4)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
9 |  | KROGELNA PIPA - DVGW N
Plinska krogelna pipa (DVGW) z navojnima priključkoma in zaporno ročico. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 4) | kos | 1 |  | 0
10 |  | PE CEV - EN 1555
Polipropilenska cev visoke gostote (PE-HD), izdelana po EN 1555, PE 100, SRD 11, za plinsko instalacijo. Cev dobavljena v kolutu.
| npr.: | PIPELIFE
| tip: | PE-HD 32×3 (pN 10) | m | 30 |  | 0
11 |  | PE CEV - EN 1555 - ZAŠČITNA CEV
Polipropilenska cev visoke gostote (PE-HD), izdelana po EN 1555, PE 80, SRD 17, za plinsko instalacijo. Cev dobavljena v kolutu.
| npr.: | PIPELIFE
| tip: | PE-HD 63×3,8 (pN 1) | m | 25 |  | 0
12 |  | PE SPOJKA
Elektro-varilna spojka za PE-HD cevi.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | MB 32 (pN 10) | kos | 2 |  | 0
13 |  | PREHODNI KOS PE-JEKLO
Prehodni kos PE-HD - jeklo, z elektro-varilnim priključkom.
| npr.: | FRIATEC
| tip: | USTR 32/25 (pN 10) | kos | 2 |  | 0
14 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, minizirana. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom. Ovita z dekorodal trakom - zaščitna cev jeklene plinske uvodnice vodene pri fasadi.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) | m | 1 |  | 0
15 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,0) | m | 2 |  | 0
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) | m | 3 |  | 0
16 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 1.5 |  | 0
17 |  | BITUMENSKA ZAŠČITA
Antikorozijska zaščita cevi (2-krat) z bitumenskim trakomcevi
Dobava in montaža:
| tip: | DEKORODAL | m2 | 2 |  | 0
18 |  | KONDENČNI LONEC
Kondenčni lonec iz črne brezšivne cevi, z varilnimi priključki 2×DN15,
Dobava in montaža:
| tip: | V=1,5 L (pN4) | kois | 1 |  | 0
19 |  | OPOZORILNI TRAK
Opozorilni trak iz PVC plastike, rumene barve z črnim napisom "POZOR PLIN"
Dobava in montaža:
| tip: |  | m | 30 |  | 0
20 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 1.5 |  | 0
21 |  | OMARICA INOX
Omarica za požarno pipo, iz nerjaveče pločevine INOX 1.4301. Glavni deli: ohišje omarice, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | JELEN Mengeš
| tip: | L×B/H= 600×250/600 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
22 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
23 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkus zunanje plinske instalacije, skladno s SIST EN 12327.
|  | Plinovod pN 4 | kos | 1 |  | 0
24 |  | POLNJENJE SISTEMA
Polnjenje notranjega plinovoda, komplet z izpihovanjem plinovoda.
| tip: | Plinovod pN 4 | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | ZUNANJA INŠTALACIJA UNP - 1.FAZA |  |  |  | 0

## 3.2
3.2 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA - 1.FAZA
No | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
RAZVOD
1 | Količenje trase plinovoda po profilu in zavarovanje profilov.
| Izvedba: | m | 30 |  | 0
2 | Postavitev iz zavrovanje gradbenih profiolov.
| Izvedba: | kos | 3 |  | 0
3 | Široki izkop jarka in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
| Izvedba: | m3 | 18 |  | 0
4 | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v jarek in njegova demontaža ob zasuvanji jarka.
| Izvedba: | m | 30 |  | 0
5 | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
| Izvedba: | m2 | 15 |  | 0
6 | Pesek granulacije 4 mm, za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
| Dobava in montaža: | m3 | 3 |  | 0
7 | Pesek granulacije 4 mm, za zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
| Dobava in montaža: | m3 | 4 |  | 0
8 | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
| Izvedba: | m3 | 11 |  | 0
9 | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
| Izvedba: | m3 | 7 |  | 0
10 | OPOZORILNI TRAK
Opozorilnega traka iz umetne mase z napisom ''POZOR PLINOVOD'' z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla.
| Dobava in montaža: | m | 30 |  | 0
11 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo s primerno signalizacijo.
| Izvedba: | kos | 1 |  | 0
12 | GEODETSKI POSNETEK
| Izdelava geodetskega posnetka po Gauss-Krugerjevem (GKK) sistemu detajlih točk in vnos v kataster. | kos | 1 |  | 0
REZERVOAR
13 | Široki izkop za potrebe namestitve rezervoarja in odvoz materiala na deponijo gradbišča ali odlaganje 1,0 m od izkopa.
| Izvedba: | m3 | 25 |  | 0
14 | Izdelava opaža za preprečevanje rušitve materiala v izkop in njegova demontaža ob zasuvanji izkopa.
| Izvedba: | m | 13 |  | 0
15 | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3,0 cm.
| Izvedba: | m2 | 10 |  | 0
16 | Pesek granulacije 4 mm, za izdelavo posteljice v debelini 15 cm in zasipanje instalacije, komplet z utrjevanjem po plasteh.
| Dobava in montaža: | m3 | 1.5 |  | 0
17 | Pesek granulacije 4 mm, za zasipanje cevi do višine 15 cm nad temenom, komplet z utrjevanjem po plasteh.
| Dobava in montaža: | m3 | 9 |  | 0
18 | Zasipanje jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem terena po plasteh.
| Izvedba: | m3 | 11.5 |  | 0
19 | Odvoz izkopanega materiala na deponijo do oddaljenosti 5 km.
| Izvedba: | m3 | 13.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA ZUNANJEGA PLINOVODA - 1.FAZA |  |  |  | 0

## 3.3
3.3 |  | NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA - 1.FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | OBSTOJEČE:
Obveščanje zapiranje in praznjenje obstoječega sistema UNP, izpihovanje, odklop, demontaža obstoječe inštalacije cca. 20 kg, odvoz na odpad ali v skladišče
|  |  | kompl | 1 |  | 0
2 |  | VARNOSTNI TERMIČNI VENTIL - DVGW N
Plinski termični varnostno zaporni ventil (DVGW VP 301), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem. Komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | TECO
| tip: | TAS - DN 25 (pN 4) | kos | 1 |  | 0
3 |  | VARNOSTNI KRMILNIK - DVGW
Plinski varnostni krmilnik za velike kuhinje, s stikalom (vklop - izklop) signalizacijo napake in alarmom.
| npr.: | KROM SCHRODER
| tip: | SK 41 AM
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | MAGNETNI VENTIL - DVGW N
Dobava in montaža: Plinski magnetni ventil, z navojnima priključkoma, komplet z elektromagnetnim pogonom, NORAMALNO ZAPRT
| npr.: | KROM SCHRODER
| tip: | VG 25 R02
DN25
p,max = 200 mbar
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | TLAČNO STIKALO - DVGW
Tlačno stikalo (presostat) za ventilacijski kanal. Komplet z veznimi cevkami.
| npr.: | KROM SCHRODER
| tip: | DL 3A
dp = … Pa
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
6 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, minizirana. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) | m | 12 |  | 0
7 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat antikorozijska zaščita cevi in nosilnega materiala. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | Tessarol UNI | m2 | 2 |  | 0
8 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
Dobava in montaža:
| tip: | RAL 1021 - rumena | m2 | 2 |  | 0
9 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena, ovita z dekorodal trakom - preboj skozi zid.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 50 (60,3×2,9) | m | 0.5 |  | 0
10 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
11 |  | DEMONTAŽA UNP
Obveščanje, zapiranje in praznjenje, izpihovanje z dušikom obstoječega razvoda plina, demontaža jeklenk plina z armaturami (6 kosov), zidne omarice, priključnih ventilov, cevnim razvodom L=30 cca. m, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | NOTRANJA PLINSKA INŠTALACIJA - 1.FAZA |  |  |  | 0

## 4.1
4.1 |  | VENTILACIJA KN.2 - 1. FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | VENTILACIJSKA ENOTA STOJEČA
Kompaktna priprava dovajanje in odvajenje zraka z rekuperacijo toplote za stoječo montažo na tla, z zgornjimi priključki. Ohišje iz jeklene pločevine, zvočno in toplotno izolirano, s čelnimi vrati za dostop. Narava sestoječa iz: 1× ohišje iz sendvič panela z vmesno izolacijo 1× protitočni rekuperator toplote 83% izkoristek, z by-passom 2× radialni ventilator za dovajanje zraka z elektromotornim EC pogonom 1× senzor prostorske temperature 1× senzor zunanje temperature 2× filter M5 odvod F7 dovod 2× diferenčni presostat filtrov 4× priključni nastavki za dovodni in odvodni ventilacijski kanal z vrha 1× komplet nosilnih nog 1× sifon kondenza s kroglico 4× dišilci vibracij na priklopih na kanal 2× motorne zaporne žaluzije na priključkih na izpušni in zajemni kanal. 1× priključni elektro krmilni sklop 1× CO2 senzor.
Krmiljenje s funkcijami krmiljenja količine zraka glede na kvaliteto odvedenega zraka CO2 senzor, protizmrzovalna zaščit arekuperatorja, izbira načina delovanja v 5-ih stopnjah, kontrola temperature zraka, možnost prostega nočnega hlajenja, diagnostika napake, signal zamazanosti filtrov,... Z daljinskim upravljalcem, kpmplet s kabelsko povezavo v dolžini cca. 15 m. Zagon in regulacija obratovanja, nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
| npr.: | KOMFOVENT
| tip: | Domekt CF 900 U
Priključki: Ø315 ZGORNJI
V°do= 670 m3/h
dp = 200 Pa
V°od= 660 m3/h
dp = 250 Pa
P= 170 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | DOVODNI DIFUZOR
Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine za montažo na strop, sestoječ iz: priključna cev za pritrditev v spiro kanal, komora difuzorja s stranskim prikljuičkom toplotno izolirana s parozaporno toplotno izolacijo 9 mm, regulacijska loputa na priključku z možnostjo regulacije iz komore, difuzijska pločevina, spodnji snemljivi difuzor bele barve s fiksnimi obroči po obodu. Barva: RAL 9010 - bela
| npr.: | LINDAB
| tip: | OD-1/Z/S/M/I9 - vel.1
ØD difuzor = 244 mm
Priključek: Ø125
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| tip: | OD-1/Z/S/M/I9 - vel.2
ØD difuzor = 300 mm
Priključek: Ø160
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
3 |  | ALUMINIJASTA DOVODNA REŠETKA
Aluminijasta dovodna rešetka, z nastavljivimi horizontalnimi in vertikalnimi lopaticami za vsmeritev curka zraka, komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AR-17/T - 325×125
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
Odvodni prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane belo - RAL 9010
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | PV-1 Ø100 | kos | 2 |  | 0
| tip: | PV-1 Ø125 | kos | 6 |  | 0
5 |  | ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA
Aluminijasta vratna rešetka, komplet z okvirjem za pritrditev v vrata ter z drobnim materialom.
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AR-4/P - 325×125
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
6 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA:
Okrogla regulacijska loputa za montažo v spiro kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | DL-1/R - DN160 | kos | 1 |  | 0
7 |  | ČISTILNE ODPRTINE:
Čistilna odprtina za montažo v spiro kanal
Dobava in montaža:
npr.:
|  | za cev DN125 | kos | 4 |  | 0
|  | za cev DN160 | kos | 2 |  | 0
8 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AZR-4 - 400×300 | kos | 2 |  | 0
9 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom
npr.:
tip:
Priključek: Ø315
L = 900 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
10 |  | GIBLJIVA CEV - IZOLIRANA
Gibljiva aluminijasta cev, izolirana s stekleno volno 25 mm, ojačana z jekleno spiralno. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | MOK - 100 | m | 2 |  | 0
| tip: | MOK - 125 | m | 7 |  | 0
| tip: | MOK - 160 | m | 2 |  | 0
11 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b= 0,75 mm (< 800×800 mm)
|  | Dobava in montaža: | kg | 200 |  | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-19 (b= 19,0 mm) | m2 | 24 |  | 0
13 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 70 |  | 0
14 |  | BARVANJE
Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001.
|  |  | m | 2 |  | 0
15 |  | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z ventilacijo.
|  | Dobava in montaža: | m | 2 |  | 0
16 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja klimata in izdaja ustreznih poročil.
|  | HVAC | kompl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | VENTILACIJA KN.2 - 1. FAZA |  |  |  | 0

## 4.2
4.2 |  | VENTILACIJA KUHINJA - 1. FAZA
No |  | Opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 |  | PREMONTAŽA VENTILATORJ
Obveščanje, izklop ventilatorja iz električnega napajanja, demontaža, čiščenje in skladiščenje ventilatorja, ponovna montaža na nov podaljšek kanal anad streho.
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
2 |  | DEMONTAŽA KANALOV
Obveščanje, demontaža obstoječih kanalov odvoda kunije, obstoječih zajemnih rešetk ventilacije kuhinje, odvodz na odpad ali v skladišče.
|  |  | kg | 180 |  | 0
3 |  | ČISTILNE ODPRTINE:
Čistilna odprtina za montažo v spiro kanal
Dobava in montaža:
npr.:
|  | 250x300 | kos | 3 |  | 0
4 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
| npr.: | HIDRIA
| tip: | AZR-4 - 600×500 | kos | 1 |  | 0
5 |  | PRAVOKOTNI VENTILACIJSKI KANAL - DOVOD IN PODSTAVEK VENTILATORJA
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b= 0,75 mm (< 800×800 mm)
|  | Dobava in montaža: | kg | 100 |  | 0
6 |  | PRAVOKOTNI VENTILACIJSKI KANAL - ODVOD
Izdelava, dobava in montaža: Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine, ZA ODVOD NAPE v delu vodenom po kuhinji, varjene izvedbe - PRIMEREN ZA MOKRO ČIŠČENJE. Ventilacijski kanali iz nerjaveče pločevine (Inox 1.4301), vključno z materialom za fazonske kose (kolena, čistine odprtine, redukcije, lovilno korito kondenza na kolenu v vertikalo z izpustom kondenza in izpustno pipo DN32 z nastavkom za gumi cev,...) Debelina kanalov po DIN 1946.
|  | b= 0,75 mm (< 800×800 mm) | kg | 250 |  | 0
7 |  | IZOLACIJA ZAJEMNIH IN IZPUŠNIK KANALOV
Izolacija iz steklene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,040 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj F (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaža:
| npr.: | URSA
| tip: | DF 40/Ab; b= 50 mm | m2 | 20 |  | 0
8 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Plašč iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom - zajmni kanal v jedilnici.
|  | Dobava in montaža: | m2 | 4 |  | 0
9 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 100 |  | 0
10 |  | BARVANJE
Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001.
|  |  | m | 2 |  | 0
11 |  | PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z ventilacijo.
|  | Dobava in montaža: | m | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | VENTILACIJA KUHINJA - 1. FAZA |  |  |  | 0