## !.FAZA (hidden)
|  | KOGOJ |  |  | varianta | 1.2-12.05.2017 | pop
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
1. FAZA (stari del)
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  | Skupaj EUR
I. | s | SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 22360.4047
II. | s | VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 15038.8523
III. | s | RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 4380
IV. | s | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  |  | 608.5287
V. | s | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 7558.4784
VI. | s | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 3057
VII. | s | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 3193.6
VIII. | s | VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  |  |  | 3337.36
IX. | s | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 1639.446
X. | s | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 20504.87
XI. | s | RTV INSTALACIJA |  |  |  |  | 40441.6952
XII. | s | NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  |  |  |  | 17092.4306
XIII. | s | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 3615.7754
XIV. | s | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  |  | 600
XV. | s | IZDELAVA PID in NOV |  |  |  |  | 1050
| s | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 144478.4413
I. | I. | SVETILNA TELESA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
I.
I. |  | Opomba:
I. |  | Vse materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše
I. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
I.
I. | S1 | MTS GL50071 LED 8W- nadgradna zaprta stenska svetilka, kovinsko ohišje iz aluminija bele barve in varnostno matirano steklo, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z dvema uvodnicama, energetskega razreda A++ in cerifikatom CE, z garancijo dobavljivosti vseh nadomestnih delov min. 20 let, dimenzije: 175x100x54 mm, komplet |  | kos | 19 | 241.6 | 4590.4
I.
I. | S2-A | HALLA Lina 1x24W T5 - nadgradna zaprta stenska svetilka, ohišje: eloksirani aluminij in opalna optika, dimenzije: 584x79x90 mm, komplet z montažnim priborom 2x03-0027, s cerifikatom CE |  | kos | 3 | 146 | 438
I. |  | T5 24W 830 - sijalke |  | kos | 3 | 3.4 | 10.2
I.
I. | S2-C | HALLA Lina 2x21W T5 - nadgradna zaprta stenska svetilka, ohišje: eloksirani aluminij in opalna optika, dimenzije: 1662x79x90 mm, komplet z montažnim priborom 2x03-0027, s cerifikatom CE |  | kos | 3 | 261.25 | 783.75
I. |  | T5 21W 830 - sijalke |  | kos | 6 | 3.8 | 22.8
I. | S4 | MTS Drop D280 1xE27 LED IP55 - zaprta nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, širokosnopna, stopnje zaščite II, ohišje bele barve in matirano varnostno steklo, Ø 276x99 mm, s certifikatom CE |  | kos | 1 | 38 | 38
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir |  | kos | 1 | 8 | 8
I. | S7 | PUNCTO LED 13W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti: 1050 lm, prekrivni obroč in reflektor iz aluminija bele barve RAL9016, ohišje iz polimera, dimenzije: Ø165x78 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 150 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE |  | kos | 26 | 32 | 832
I.
I. | S9 | Lucis ZERO2 D330 2xE27 LED IP44 - nadgradna zaprta svetilka iz pihanega trislojnega matiranega opalnega stekla s povišano stopnjo zaščite, kovinsko ogrodje bele barve, dimenzije: Ø330x90 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE |  | kos | 6 | 133 | 798
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 12 | 8 | 96
I.
I. | S10 | Lucis ZERO1 D330 2xE27 - nadgradna svetilka iz pihanega trislojnega zunaj matiranega opalnega stekla, kovinsko ogrodje bele barve, dimenzije: Ø330x90 mm |  | kos | 10 | 58 | 580
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 20 | 8 | 160
I.
I. | S11 | MTS FL LED 27W DALI- zaprta stropna nadgradna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in možnostjo zatemnjevanja Dali, z opalno simetrično širokosnopno PMMA optiko in deko indirektnim navzgor usmerjenim snopom svetlobe, izhodne svetilnosti svetilke 2160 lm, kovinsko ohišje iz aluminija bele barve, dimenzije: Ø333x14/52 mm, servisna obratovalna doba 50000h L80/B50, komplet |  | kos | 8 | 192 | 1536
I. |  | Siteco Dali Drehdimer - krmilnik za zatemnjevanje do 25 Dali svetilk, vrtliva tipka, za vgradnjo v UP dozo |  | kos | 2 | 77.2 | 154.4
I.
I. | S12 | Beghelli 13249 BS111 2x49W T5 EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z UV obstojnim PC ohišjem in pokrovom, z vgrajenim belim odsevnikom, 1564x121x82 mm, komplet |  | kos | 4 | 54.49 | 217.96
I. |  | T5 49W 830-sijalke |  | kos | 8 | 4.5 | 36
I.
I. | S13 | MTS Accenta-P LED 9W 2700K dimm 1-10V - vgradna deko stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 2700K in možnostjo zatemnjevanja 1-10V, vgradno ohišje iz tlačno litega aluminija in masivno znotraj delno matirano kristalno steklo, z vgrajenim odsevnikom iz visokosijajnega aluminija, dimenzije: Ø 60x 65 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 68 mm, komplet |  | kos | 40 | 150.6 | 6024
I.
I. | S14 | PUNCTO LED 7,5W 3000K - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, s srednje širokim snopom svetlobe, z okroglim prekrivnim obročem bele barve, dimenzije: Ø83 x73 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 68 mm |  | kos | 8 | 23 | 184
I.
I. | S15 | HALLA Rundo D-I 19-501I-2049D E - nadgradna stropna svetilka z navzdol in navzgor razpršeno svetlobo, z možnostjo zatemnjevanja, ohišje s polkrožno zaobljenimi krajšimi stranicami, ohišje eloksirani aluminij srebrne barve in mikroprizmatična optika, dimenzije: 1522x155x70 mm |  | kos | 1 | 367.87 | 367.87
I. |  | 19-0001-obešalni pribor z dvema jeklenima vrvicama |  | kos | 1 | 25.19 | 25.19
I. |  | T5 49W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 4.5 | 9
I.
I. | S16 Dim | HALLA Rundo D-I 19-501I-2039D E - nadgradna stropna svetilka z navzdol in navzgor razpršeno svetlobo, z možnostjo zatemnjevanja, ohišje s polkrožno zaobljenimi krajšimi stranicami, ohišje eloksirani aluminij srebrne barve in mikroprizmatična optika, dimenzije: 922x155x70 mm |  | kos | 1 | 304.35 | 304.35
I. |  | 19-0001-obešalni pribor z dvema jeklenima vrvicama |  | kos | 1 | 25.19 | 25.19
I. |  | T5 39W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 3.8 | 7.6
I.
I. | S16 Vis | HALLA Rundo D-I 19-501I-2039E E - nadgradna stropna svetilka z navzdol in navzgor razpršeno svetlobo, ohišje s polkrožno zaobljenimi krajšimi stranicami, ohišje eloksirani aluminij srebrne barve in mikroprizmatična optika, dimenzije: 922x155x70 mm |  | kos | 2 | 242.8 | 485.6
I. |  | 19-0001-obešalni pribor z dvema jeklenima vrvicama |  | kos | 2 | 25.19 | 50.38
I. |  | T5 39W 830 - sijalke |  | kos | 4 | 3.8 | 15.2
I.
I. | S16 Nadgr | HALLA Rundo D-I 19-501I-2039D E - nadgradna stropna svetilka z navzdol in navzgor razpršeno svetlobo, z možnostjo zatemnjevanja, ohišje s polkrožno zaobljenimi krajšimi stranicami, ohišje eloksirani aluminij srebrne barve in mikroprizmatična optika, dimenzije: 922x155x70 mm |  | kos | 1 | 215.6 | 215.6
|  | 19-0001-obešalni pribor z dvema jeklenima vrvicama |  | kos | 2 | 25.19 | 50.38
I. |  | T5 39W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 3.8 | 7.6
I.
I. | S17 | MTS W200 E27 LED IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij bele barve in varnostno steklo znotraj mat obdelano za enakomerno širokosnopno razpršitev svetlobe, dimenzije: 200x110x100 mm, z navzdol usmerjenim snopom svetlobe v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, energijskega razreda A++ in certifikatom ENEC |  | kos | 2 | 139.5 | 279
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 2 | 8 | 16
I.
I. | S18 | MTS Forma viva LED 9W S9006 IP65 - nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, širina rotacijsko simetričnega snopa svetlobe 90°, prahotesna in odporna na vodo, izhodne svetilnosti svetilke 604 lm, material: tlačno liti aluminij, nerjavno jeklo in varnostno steklo, dimenzije: Ø 125x110 mm, komplet z že vgrajenim pretvornikom, z dvema uvodnicama za možnost linijskega ožičenja za kabel do Ø 10,5 mm maks. 3x1,5▫, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let, lakirano v sivi barvi DB702, energijskega razreda A++ in s certifikatom CE, komplet |  | kos | 3 | 216.2 | 648.6
I.
I. | ZS1 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Lunga-vgradna svetilka zasilne razsvetljave s koridor optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, komplet z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 5 | 117 | 585
I.
I. | ZS2 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Larga-vgradna svetilka zasilne razsvetljave z anti panik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, komplet z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 3 | 117 | 351
I. | ZS4 | Beghelli 4370 UP LED 1124W AT OPT SE8LTO IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek izhodne svetilnosti pri avtonomiji 1h: 250 lm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, dimenzije: 213x83x20 mm, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 6 | 117 | 702
I.
I. | ZS5 | Beghelli 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s piktogrami smeri izhoda: naravnost, levo/desno, razpoznavnosti 20m, v trajnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: 214x154x29 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, z garancijo 10 leta na komplet svetilko vključno z baterijo, komplet |  | kos | 4 | 161.4 | 645.6
I.
I. |  | Aestetica - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: naravnost |  | kos | 7 | 4.26 | 29.82
I.
I. |  | Drobni material |  | % | 3% | 21330.49 | 639.9147
I.
I. |  | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije. |  | kpl | 1 | 235 | 235
I.
I. |  | Meritve osvetljenosti splošne razsetljave v sobah in pisarnah |  | kpl | 1 | 105 | 105
|  | Odklop in demontaža obstoječih svetilk |  | kos | 25 | 2 | 50
I.
I. | s | SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 22360.4047
II. | II. | VODOVNI MATERIAL |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
II.
II. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
II.
II. | 1. | Kabel NYY-J 4 x 95mm2 Cu (od MPO do R-G.Kogoj) |  | m | 6 | 36 | 216
II.
II. | 2. | Izdelava kabelskega končnika 4x95 mm² Cu |  | kpl | 2 | 17 | 34
II.
II. | 3. | Kabel NYY-J 4 x 70mm2 Cu (od R-G do R1, R2) |  | m | 0 | 28 | 0
II.
II. | 4. | Izdelava kabelskega končnika 4x70 mm² Cu |  | kpl | 0 | 15 | 0
II.
II. | 5. | Kabel NYY-J 5 x 35mm2 Cu (od R-G do R-kuhinja) |  | m | 42 | 25 | 1050
II.
II. | 6. | Izdelava kabelskega končnika 5x35 mm² Cu |  | kpl | 4 | 15 | 60
II.
II. | 7. | Kabel NYY-J 5 x 25mm2 Cu (od R-G do R-strojnica) |  | m | 0 | 21 | 0
II.
II. | 8. | Izdelava kabelskega končnika 5x25 mm² Cu |  | kpl | 0 | 15 | 0
II.
II. | 9. | Vodnik NYY-J 5 x 16 mm2 |  | m | 35 | 7 | 245
II.
II. | 10. | Vodnik NYY-J 5 x 10 mm2 |  | m | 28 | 6.4 | 179.2
II.
II. | 11. | Vodnik NYY-J 5 x 6mm2 |  | m | 230 | 3.5 | 805
II.
II. | 12. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 1550 | 1.12 | 1736
II.
II. | 13. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 142 | 1.26 | 178.92
II.
II. | 14. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 175 | 1.54 | 269.5
II.
II. | 15. | Vodnik NYM-J 7 x 1,5mm2 |  | m | 50 | 0.96 | 48
II.
II. | 16. | Vodnik NYM-J 3x2,5mm2 |  | m | 1170 | 1.28 | 1497.6
II.
II. | 17. | Vodnik NYM-J 5x2,5mm2 |  | m | 32 | 1.67 | 53.44
II.
II. | 18. | Vodnik NYM-J 5 x 4mm2 |  | m | 0 | 2.9 | 0
II.
II. | 19. | Cev stigmaflex 50 |  | m | 5 | 2.3 | 11.5
II.
II. | 20. | Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5mm |  | m | 190 | 1.2 | 228
II.
II. | 21. | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 1440 | 1.23 | 1771.2
II.
II. | 22. | Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm |  | m | 48 | 1.35 | 64.8
II.
II. | 23. | Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm |  | m | 26 | 1.56 | 40.56
II.
II. | 24. | Instalacijska cev P.i.c. fi 48mm |  | m | 10 | 2.1 | 21
II.
II. | 25. | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 60 | 1.6 | 96
II.
II. | 26. | Kabelski žleb 15mm |  | m | 10 | 1.6 | 16
II.
II. | 27. | Kabelski žleb 25mm |  | m | 10 | 1.9 | 19
II.
II. | 28. | Razvodnica 92x92x45 |  | kos | 35 | 1.8 | 63
II.
II. | 29. | PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materialom |  | m | 57 | 1.74 | 99.18
II.
II. | 30. | Stikalo 230V,10A p/o izmenično naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 8 | 5.1 | 40.8
II.
II. | 31. | Stikalo 230V,10A p/o navadno naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 48 | 4.9 | 235.2
II.
II. | 32. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 1 | 5.8 | 5.8
II.
II. | 33. | Tipkalo 230V,10A p/o naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 32 | 5.2 | 166.4
II.
II. | 34. | Vtičnica 16A , p/o, naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 61 | 6.3 | 384.3
II.
II. | 35. | Vtičnica 16A, v parapetnem kanalu komplet |  | kos | 30 | 8.7 | 261
II.
II. | 36. | Vtičnica 230V,16A, p/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 6 | 7.4 | 44.4
II.
II. | 37. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 1 | 9 | 9
II.
II. | 38. | Vtičnica - polnilnik USB 230/5V,1A, za montažo v parapetni kanal |  | kos | 3 | 103 | 309
II.
II. | 39. | Vtičnica motorska 400V,16A, n/o |  | kos | 2 | 11.8 | 23.6
II.
II. | 40. | Parapetni kanal ELBA kovinski bel 130/72 komplet s kovinsko pregrado zaključki, pokrovi, končniki, spojnim in veznim materialom. |  | m | 6 | 19.7 | 118.2
II.
II. | 41. | Stalna priključnica 230V, 16A p/o |  | kos | 7 | 3.6 | 25.2
II.
II. | 42. | Stalna priključnica 400V, 16A p/o |  | kos | 1 | 4.3 | 4.3
II.
II. | 43. | SPD -prenapetostni odvodnik T3(D), montiran v parapetni kanal |  | kos | 3 | 36 | 108
II.
II. | 44. | Priklop , sobnih termostatov, konvektorjev |  | kos | 12 | 7.5 | 90
II.
II. | 45. | Priklop toplotne črpalke |  | kpl | 0 | 14.5 | 0
II.
II. | 46. | Zatesnitev prehodov vodnikov skozi požarne cone s protipožarno maso Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje |  | kos | 12 | 24 | 288
II.
II. | 47. | IR senzor stropni 360˚ |  | kos | 2 | 42 | 84
II.
II. | 48. | IR senzor stropni 180˚ |  | kos | 1 | 38 | 38
II.
II. | 49. | Vgradnja p/o doza fi 60mm, za izvedbo kartičnega odložišča |  | kos | 6 | 7 | 42
II.
II. | 50. | Tipka za SOS klic iz WC invalidi + tipka za razrešitev SOS klica pred WC invalidi + Signalna svetilka pri vratih WC invalidi |  | kpl | 1 | 176 | 176
II.
II. | 51. | Vgradnja p/o doza fi 60mm, za izvedbo kartičnega odložišča |  | kos | 30 | 7 | 210
II.
II. | 52. | Izdelava zapore prehoda požara skozi zidove pri prehodih kablov in instalacij skozi različne požarne sektorje s protipožarno maso EI90/gradbena odprtina od 0,02 do 0,04m2 debelina zidu od 20 do 60cm |  | kpl | 2 | 71 | 142
II.
II. | 53. | Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom |  | m | 24 | 11.5 | 276
II.
II. | 54. | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 35 | 9.6 | 336
II.
II. | 55. | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 8 | 8.8 | 70.4
II.
II. | 56. | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 107 | 4.3 | 460.1
II.
II. | 57. | Doza p/o 4 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 8 | 5.2 | 41.6
II.
II. | 58. | Doza p/o 5 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 6 | 6.1 | 36.6
II.
II. | 59. | Doza p/o 6 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 1 | 6.1 | 6.1
II.
II. | 60. | Priklop črpalk |  | kpl | 0 | 9.2 | 0
II.
| 61. | Priklop EMV |  | kpl | 0 | 9.2 | 0
| 62. | Priklop sobnih termostatov |  | kpl | 6 | 9.2 | 55.2
| 63. | Priklop ventilatorjev |  | kpl | 0 | 7.5 | 0
II. | 64. | Vodnik IY(ST)Y 2x2x 0,6mm2 |  | m | 127 | 1.3 | 165.1
II.
II. | 65. | Vodnik IY(ST)Y 3x2x 0,8mm2 |  | m | 40 | 1.3 | 52
II.
II. | 66. | Hotelski sušilec za lase (stenski fen) naprimer tip 114RT 1000W s timerjem IP X4 |  | kos | 6 | 90 | 540
II.
II. | 67. | Drobni material |  | % | 3% | 13647.2 | 409.416
II.
II. | 68. | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | % | 2% | 14056.616 | 281.1323
II.
II. | 69. | Zidarska pomoč (izdelava utorov, prebojev) |  | % | 2% | 13055.2 | 261.104
II.
II. | 70. | Meritve električne instalacije in ozemljitev |  | kpl | 1 | 170 | 170
II.
II. | 71. | Odklop in demontaža obstoječe instalacije |  | ur | 18 | 15 | 270
II.
II. | s | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 15038.8523
III. | III. | RAZDELILNIKI |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
III.
III. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
III.
III. | 1. | V obstoječo Merilno priključno omaro PMO-hotel se doda sledečo opremo:
|  | omarica POL 2 NT (Prebil) nameščena p/o pod obstoječo | 1 | kos
III. |  | Varovalni element 200A | 3 | kos
|  | Varovalni element 160A | 3 | kos
III. |  | Podnožje NV400/3 | 1 | kos
|  | Podnožje NV250/3 | 1 | kos
|  | prenapetostni odvodnik PRD1 MASTER 25 3P+N TIP1 | 1 | kpl
III. |  | demontaža obstoječega podnožja NVxx/3 | 1 | kos
III. |  | Tokovni merilni transformatorji 200/5A | 3 | kos
III. |  | Demontaža obstoječih tokovnikov | 3 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev
III. |  | predal za načrt A4 | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | enopolna shema | 1 | kos
III. |  | skupaj PMO |  | kpl | 1 | 640 | 640
III.
III. | 2. | Razdelilnik R-G.Kogoj je sestavljen iz prostostoječe omare dimenzij: 2000x1600x400mm (Rittal), z dvokrilnimi vrati opremljen s sledečo opremo:
III. |  | ušesa za dvigovanje | 4 | kos
III. |  | podstavek omare 1600x400x100mm | 1 | kos
III. |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  | Zbiralke 400x30mm | 2 | kos
III. |  | Dovodne sponke Erico SB250 | 4 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider NSX250N 3.p. + Micrologic 5.2E + podaljšana ročica + stikalo na vratih + TM160 | 1 | kos
III. |  | Display -analizator elekt. energije Schneider FDM121 | 1 | kos
III. |  | Schneider gateway LV434011 | 3 | kos
III. |  | Razdelilni blok Erico SB2C 400 | 3 | kos
III. |  | Razdelilni blok Eaton BPZ-KB-11/250 | 3 | kos
III. |  | Varovalčni ločilnik, gG, 100A + 3x taljiva varovalka 100A | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa B, DV M TNS 255 FM | 4 | kos
III. |  | Prisotnost napetosti RM4TR32 | 1 | kos
III. |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 105m3/h 230v | 2 | kos
III. |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  | Transformator STI0, 16, 230/24VAC 160VA | 1 | kos
III. |  | Varovalka thermal-magnetic circuit breaker FAZ-C6/2 1P+N, 6A | 1 | kos
III. |  | Rele type Finder 40.52/10/24VAC + kontaktor type 95.75 | 3 | kos
III. |  | Rele DILM9-10 + DILA-XHIT11 | 1 | kos
III. |  | ISAST Multi-GEM SYM-KEM2-EM18-333mV merilnik električne porabe, 6 vhodov, (Kolektor Sisteh) | 1 | kos
III. |  | Tokovni merilni transformatorji 150/5A | 6 | kos
III. |  | Tokovni merilni transformatorji 100/5A | 6 | kos
III. |  | Tokovni merilni transformatorji 80/5A | 6 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-LED230V | 3 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-G | 1 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-W | 3 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-R | 1 | kos
III. |  | Zvočni signal M22-AMC | 1 | kos
III. |  | Izbirno stikalo M22-WRLK3-G + 2x NO | 5 | kos
III. |  | Stikalo 1-0, M22-WKV + NO | 1 | kos
III. |  | Tipka M22-DL-Y | 1 | kos
III. |  | Ohišje stikala M22-A | 8 | kos
III. |  | Avtomat celonočne razsvetljave IC2000 | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD40 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 63/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  | KZS tip A, 10/0,03A | 1 | kos
III. |  | KZS tip A, 16/0,03A | 1 | kos
III. |  | Varovalčni ločilnik NH00 - GST00-160 | 2 | kos
III. |  | Varovalčni ločilnik NH00 - GST00-100 | 10 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 125A | 3 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 80A | 3 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 63A | 3 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 50A | 12 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 35A | 3 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 25A | 6 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. B, 6A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 25A | 9 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 8 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 14 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 18 | kos
III. |  | Napajalnik Pro ECO 72W 24VDC 3A | 1 | kos
III. |  | Advantech Ethernet Switch EKI 2525 | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | uvodnice za fiksne dovodne kable
III. |  | skupaj R-G.Kogoj |  | kpl | 1 | 3740 | 3740
III.
III.
III. | s | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 4380
IV. | IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IV.
IV. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
IV.
IV. |  | Dobava in montaža:
IV.
IV. | 1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 2 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na trapezno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 3 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na trde stene. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 4.7 | 0
IV.
IV. | 5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 25 | 0
IV.
IV. | 6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 11 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 8 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 12 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 5.5 | 0
IV.
IV. | 9 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 4.5 | 0
IV.
IV. | 10 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 3.5 | 0
IV.
IV. | 11 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 3.6 | 0
IV.
IV. | 12 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 4.6 | 0
IV.
IV. | 13 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 2.5 | 0
IV.
IV. | 14 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  | m | 0 | 3.3 | 0
IV.
IV. | 15 | Dobava in montažalovilne palice LOP1.5 višine h =1,5 m z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom . Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 64 | 0
IV.
IV. | 16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 3.7 | 0
IV.
IV. | 17 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 3.1 | 0
IV.
IV. | 18 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  | m | 0 | 6.9 | 0
IV.
IV. | 19 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 za zaščito nadgradenj na strehi višine h=1 m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 45 | 0
IV.
IV. | 20 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 za zaščito nadgradenj na strehi višine h=1,5m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 0 | 64 | 0
IV.
IV. | 21 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije |  | ur | 2
IV.
IV. | 22 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov |  | kpl | 0 | 146 | 0
IV.
IV. | 23 | Izdelava projekta izvedenih del |  | kos | 0
IV.
IV. | 24 | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji |  | kos | 6 | 15 | 90
IV.
IV. | 25. | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z |  | kos | 1 | 18 | 18
IV. |  | zbiralko in spoji
IV.
IV. | 26. | Vodnik P/F 35mm2 |  | m | 12 | 3.3 | 39.6
IV.
IV. | 27. | Vodnik P/F 16mm2 |  | m | 70 | 1.9 | 133
IV.
IV. | 28. | Vodnik P/F 6mm2 |  | m | 115 | 1.2 | 138
IV.
IV. | 29. | Objemke 1/2" |  | kos | 3 | 4 | 12
IV.
IV. | 30. | Objemke 3/4" |  | kos | 2 | 4.2 | 8.4
IV.
IV. | 31. | Spoji na kovinske mase |  | kos | 14 | 3.2 | 44.8
IV.
IV. | 32. | Drobni montažni material |  | % | 3% | 483.8 | 14.514
IV.
IV. | 33. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | % | 3% | 498.314 | 14.9494
IV.
IV. | 34. | Transportni in manipulativni stroški |  | % | 2% | 513.2634 | 10.2653
IV.
IV. | 35. | Meritve galvanskih povezavin izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 85 | 85
IV.
IV. | s | SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  |  | 608.5287
V. | V. | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
V.
V.
V. | 1. | Omara komunikacijska 800x 900 x 42HE 3x polica, 2x energetski razdelilnik 220v (8 vtičnic) |  | kos | 1 | 800 | 800
V. | 2. | priključni paneli (spojna plošča 24 port) |  | kos | 7 | 17 | 119
V. | 3. | urejevalniki kablov |  | kos | 5 | 15 | 75
V. | 4. | moduli za zaključitev kablov UTP CAT 6 |  | kos | 110 | 3 | 330
V. | 5. | Ventilatorski sklop s termostatom |  | kos | 1 | 22 | 22
V. | 6. | svetilka 11W |  | kos | 1 | 16 | 16
V. | 7. | vticnice podometne dvojne cat 6 |  | kos | 3 | 1.5 | 4.5
V. | 8. | vticnice podometne enojne cat 6 |  | kos | 45 | 1.5 | 67.5
V. | 9. | USB vtičnica In=1A, izvedba za v parapetni kanal |  | kos | 2 | 106 | 212
V. | 10. | polaganje kablov in dobava schrack UTP CAT 6 |  | m | 1800 | 1.35 | 2430
V.
V. |  | Dela
V. | 11. | montaža omare |  | kos | 1 | 70 | 70
V. | 12. | priprava kablov za zaključevanje v omari |  | ur | 8 | 18 | 144
V. | 13. | zaključevanje kablov v omari |  | kos | 45 | 2.2 | 99
V. | 14. | zaključevanje vtičnic |  | kos | 45 | 2.5 | 112.5
V. | 15. | meritve in označevanje |  | kos | 45 | 2.2 | 99
V.
V. |  | Obstoječa telekom omarica in dovod
V. | 16. | zaključitev na krone letvici, 1 x UTP |  | kos | 1 | 15 | 15
V. | 17. | zaključitev v omari (4 x modul UTP) |  | kos | 2 | 4.5 | 9
V.
V. | 18. | Plastični instalaciski kanal 80x80mm |  | m | 5 | 1.9 | 9.5
V.
V. | 19. | P.i.c. fi 16 |  | m | 850 | 1.23 | 1045.5
V.
V. | 20. | UBIQITI AP-AC- PRO polarizirana WiFi dostopna točka |  | kos | 2 | 160 | 320
V.
V. | 21. | Meritve in nastavitev sistema WIFi |  | kpl | 1 | 250 | 250
V.
V. | 22. | Zatesnitev prehodov vodnikov skozi požarne cone s protipožarno maso Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje |  | kos | 8 | 24 | 192
V.
V. | 23. | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 37 | 4.3 | 159.1
V.
V. | 24. | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 4 | 9.6 | 38.4
V.
V. | 25. | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 35 | 9.6 | 336
V.
V. | 26. | Drobni material |  | % | 3% | 6600.6 | 198.018
V.
V. | 27. | Zidarska pomoč (izdelava utorov, prebojev) |  | % | 2% | 7173.018 | 143.4604
V.
V. | 28. | Meritve in izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 242 | 242
V.
V. | s | SKUPAJ STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 7558.4784
VI. | VI. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VI.
VI. |  | Opomba:
VI. |  | Vse materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše
VI.
VI. |  | Centralna naprava ambientnega ozvočenja-SEA: |  | kpl | 1 | 1616 | 1616
VI. |  | SNO1112- mikser-ojačevalnik 200W/100V, vhodi za mikrofon, radio, CD/mp-3, računalnik, AUX, 3 regulirani izhodi , 1 izhoda preko stikal, vgradno ohišje za 19" omarico, napajanje 230 V. | 1 | kos
VI. |  | Internetni radijski sprejemnik in USB/mp-3 predvajalnik- panelni | 1 | kos
VI. |  | SVA1200 enota za predposneta varnostna sporočila v 5 jezikih, start s ključem ali avtomatsko preko požarne centrale. | 1 | kos
VI. |  | SPM1300 monitorska enota | 1 | kos
VI. |  | SPU1200/K enota za centralni vklop z daljinskim vklopom | 1 | kos
VI. |  | 8 HE/19" ohišje- rack | 1 | kos
VI. |  | SNO1330/A mikrofon za nujna obvestila, RJ-45 priklop | 1 | kos
VI.
VI. | 2. | Lokalna naprava ozvočenja za Wellness -SEA: |  | kpl | 1 | 991 | 991
VI. |  | SNO1111- mikser-ojačevalnik 100W/100V, vhod za radio, CD/mp-3, računalnik, , 1 izhoda preko stikal, vgradno ohišje za 19" omarico, napajanje 230 V. | 1 | kos
VI. |  | Internetni radijski sprejemnik in USB/mp-3 predvajalnik- panelni | 1 | kos
VI. |  | 6 HE/19" ohišje- rack | 1 | kos
VI.
VI. | 3. | Zvočni viri in regulatorji glasnosti
VI. |  | SNZ2105 vgradni 2-sistemski stropni zvočnik 5W/100V, bele barve RAL9010. ( ali nadometni BC006) | 32 | kos
VI. |  | SNA1040T lokalni regulator glasnosti za dozo Fi 60 ( za TEM program) | 11 | kos
VI. |  | PB720W nadometni dvosistemski zvočnik s konzolo, 100V/20W | 4 | kos
VI.
VI. | 4. | Priklop in zagon opreme na predhodno izvedeno instalacijo in montirane zvočnike |  | kpl | 1 | 450 | 450
VI.
VI. | 5. | Instalacije, instalacijski materiali, montaža opreme:
VI. |  | Kabel za zvočnike PPL2x1,5 |  | m | 350
VI. |  | Kabel za zvočnike PPL3x1,5 |  | m | 250
VI. |  | montaža zvočnikov |  | kos | 36
VI. |  | Vgradne doze Fi 60 |  | kos | 11
VI. |  | montaža regulatorjev |  | kos | 11
VI. |  | Izdelava šibkotočne instalacije v ceveh , po kabelskih policah |  | kpl | 1
VI. |  | Instalacijske -rebraste cevi dobava in vgradnja |  | m | 400
VI. |  | Instalacijska korita, dobava in vgradnja |  | m | 120
VI. |  | manipulativni stroški |  | kpl | 1
VI. | S | SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 3057
VII. | VII. | IP VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VII.
VII. | 1 | IP SINTHESI VIDEO govorna enota 1 modula (video protokol H.263,H264; audio protokol SIP, napajanje iz mreže (Router) v kompletu z programsko opremo za Windows coda:1745/IPDP00C |  | kos | 2 | 760 | 1520
VII. | 2 | SINTHESI glavni IP modul (1 tipka ), zasede 1 modul coda: 1148/IPNC1 |  | kos | 2 | 144.76 | 289.52
VII. | 3 | DOZA P/O 2 MODULA coda:1145/52 |  | kos | 2 | 8.31 | 16.62
VII. | 4 | OKVIR SINTHESI 2 MOD. Coda: 1148/62 |  | kos | 2 | 34.77 | 69.54
VII. | 5 | Multimedia IP Phone for Android TM Grandstream coda:GXV3240 |  | kos | 1 | 516.53 | 516.53
VII. | 6 | OPCIJA: router 4 poe + 4 1039/44 |  | kos | 1 | 366.39 | 366.39
VII.
VII. |  | STORITVE
VII. | 7 | Ura tehnika - programiranje S-STORITVE004 |  | kos | 1 | 200 | 200
VII.
VII. | 8 | Električna ključavnica na vhodu |  | kos | 2 | 10 | 20
VII.
VII. | 9 | Vodnik LyCy 2x4x0,8mm2 |  | m | 20 | 1.5 | 30
VII.
VII. | 10 | Kabel UTP cat.6 |  | m | 70 | 1.2 | 84
VII.
VII. | 11 | P.i.c. fi 16 |  | m | 90 | 0.9 | 81
VII.
VII. | s | SKUPAJ VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 3193.6
VIII. | VIII. | VIDEONADZORNI SISTEM |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VIII.
VIII. |  | SNEMALNIKI 1080p
VIII. | 1 | DVR AHD HYBRID 3.0 - 16 kanalni, compresira - H.264, video vhodi: 16CH BNC + 8CH IP ali 24CH IP, video izhodi: 1CH VGA in 1CH HDMI, avdio vhodi: 16CH RCA, avdio izhodi: 1CH RCA, resolucija predvajanja - 1920x1080p@25fps (analogni), 1080p@25fps (IP), resolucija snemanja - 1920x1080p, 1280x720p, 960x576, frame rate snemanja: 1080p@15fps/720p@25fps (analogni) in 1080@25fps (IP), vgrajen 1TB HDD, HDD vmesnik - max 2 SATA HDD / max. 16TB, alarmni vhod/izhod: 4/1, Web /client software - Internet Explorer 11 and UVS SW, iUVS (iOS, Android), iUVSpad (iPAD), iUVStab (Android), PTZ - po RS485 preko COAX, protokoli PELCO-D in PELCO-P, 2x USB 2.0, ethernet - RJ-45 10M/100MB vmesnik, TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS z ID, P2P, PPPOE, Cloud shranjevanje, napajanje - 12 Vdc/5A 15W, dimenzije (lxdxh) - 380x340x50mm code;1093/536P |  | kos | 1 | 569.59 | 569.59
VIII. |  | MINI KAMERE 1080p
VIII. | 2 | MINI AHD 1080p KAMERA, 1/2.7 CMOS ALTA Sensor, 1920(h)x1080(v) piksel, D&N, resolucija AHD 1080p/CVBS 720TVL 960H/COMET 900TVL 1280H, frame rate snemanja AHD 25fps/CVBS 50fps/COMET 50fps, objektiv 2,8-12mm, OSD, anti-defog, motion detection, IR filter z IR osvetljevalcem, IR LED doseg 25m, 12Vdc, zidna ali stropna montaža, IP66, napajanje 12Vcc, poraba 360mA z IR, kompatibilna z dozo 1092/148 code:1092/254H |  | kos | 5 | 120.21 | 601.05
VIII. |  | DOME KAMERE 1080p
VIII. | 3 | BALL AHD 1080p KAMERA, 1/2.7 HD CMOS Sensor, 1920(h)x1080(v) piksel, D&N, resolucija AHD 1080p/CVBS 720TVL 960H/COMET 900TVL 1280H, frame rate snemanja AHD 25fps/CVBS 50fps/COMET 50fps, objektiv 2,8-12mm, OSD, anti-defog, motion detection, IR filter z IR osvetljevalcem, IR LED doseg 25m, 12Vdc, stropna montaža, IP66, kompatibilna z dozo 1092/148 code: 1092/274H |  | kos | 6 | 100.27 | 601.62
VIII. |  | DODATKI ZA KAMERE
VIII. | 4 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije: 35x135mm code: 1092/148 |  | kos | 10 | 35.17 | 351.7
VIII. |  | KABLI IN KONEKTORJI
VIII. | 5 | Coax+2,075 napajanje A400m / HD70m 7,2mm - za razdalje do 70m code: BC HD 4207 SF200 |  | m | 230 | 1.12 | 257.6
VIII. | 6 | BNC konektor 3,3mm za kabel HD4 code: BC BNC M 3,3 505033 |  | kos | 22 | 2.38 | 52.36
VIII. |  | DODATNO
VIII. | 7 | Nalepka videonadzor |  | kos | 1 | 0.97 | 0.97
VIII. |  | NAPAJALNIKI
VIII. | 8 | Napajalnik 4 kanalni, 230Vac / 12Vdc - 3A - 4 izhodni ( na izhod max 1,5A ), masa:668g, dimenzije:162V x 47G x 162D code:1092/804 |  | kos | 3 | 51.49 | 154.47
VIII.
VIII. | 9 | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika |  | kos | 1 | 200 | 200
VIII. | 10 | Tehnična podpora pri namestitvi kamer |  | kos | 11 | 40 | 440
VIII.
VIII. | 11 | P.i.c. fi 16 |  | m | 120 | 0.9 | 108
VIII.
VIII.
VIII. | s | SKUPAJ VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  |  |  | 3337.36
IX. | IX. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IX.
IX. |  | CENTRALA in OPREMA MP508
IX. | 1 | Protivlomna centrala MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) code: 80MP4L00111 |  | kos | 1 | 179.89 | 179.89
IX. | 2 | SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) code:80CT6615111 |  | kos | 1 | 108.29 | 108.29
IX. | 3 | HI - CONNECT software za programiranje centrale z računalnikom. 80SW2400111 |  | kos | 1 | 20.68 | 20.68
IX. | 4 | GSM modul IMG/500 za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) OPOMBA: Modul je prilagojen za vgradnjo v vlomne centrale MP500/4-N, MP500/8 in MP500/16! (NI ZA MP500/4 !) code: 80CT5510111 |  | kos | 1 | 147.41 | 147.41
IX. | 5 | Akumulator 12V/7Ah code:1033-601 |  | kos | 1 | 37.29 | 37.29
IX. |  | KODIRNE TIPKOVNICE
IX. | 6 | Kodirna tipkovnica KP500D/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 code:80KP7100111 |  | kos | 2 | 102.23 | 204.46
IX. |  | JAVLJALNIKI VLOMA IR in MW
IX. | 7 | Javljalnik DT15, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° code:80IM3500113 |  | kos | 4 | 36.85 | 147.4
IX. | 8 | Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno (koda velja za 10 kos) code: 80SP1E00113 |  | kos | 0.4 | 37.39 | 14.956
IX. |  | SIRENE
IX. | 9 | Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm code:80HP9300111 |  | kos | 1 | 19.07 | 19.07
IX.
IX. |  | STORITVE
IX. | 10 | Programiranje vloma in šolanje uporabnika |  | kos | 1 | 200 | 200
IX. | 11 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov |  | kos | 4 | 15 | 60
IX.
IX. | 12 | Alarmni Kabel 2 x 0,75, 4x0,22mm2 |  | m | 130 | 2 | 260
IX.
IX. | 13 | P.i.c. fi 16mm |  | m | 120 | 2 | 240
IX. | s | SKUPAJ PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 1639.446
X. | X. | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
X.
X. |  | CENTRALA
X. | 80SC6200121 | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 |  | kos | 1 | 1138.33 | 1138.33
X. | 80KT9J00121 | KIT FAP500 - SLO MENI |  | kos | 1 | 55.07 | 55.07
X. |  | NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
X. | MV SPS-2453 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 |  | kos | 1 | 409 | 409
X. | 1033-602 | Akumulator 12V/18Ah |  | kos | 4 | 96.6 | 386.4
X. |  | MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
X. | 80KP5200121 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami |  | kos | 1 | 1113.43 | 1113.43
X. | 80IT1410121 | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik |  | kos | 1 | 95.93 | 95.93
X. | 80SC3A00121 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju |  | kos | 3 | 82.69 | 248.07
X. | 80SC3B00121 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju |  | kos | 3 | 222.36 | 667.08
X. | OPREMA
X. | 80SW3500121 | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov, enostavno in hitro programiranje sistema prek osebnega računalnika |  | kos | 1 | 104.65 | 104.65
X. | MP508KIT | Komplet oprema za prenos na nadzorni center |  | kos | 1 | 323 | 323
X. | ROČNI
X. | 80SB6000121 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) |  | kos | 8 | 54.16 | 433.28
X. | TABLICA JAVLJALNIK | Tablica z nalepko ročni javljalnik |  | kos | 8 | 10.9 | 87.2
X. |  | JAVLJALNIKI
X. | 80SD4800121 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 81 | 44.55 | 3608.55
X. | 80SD5700121 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 3 | 43.43 | 130.29
X. | 80SD4K00121 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, |  | kos | 84 | 7.5 | 630
X. | SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
X. | MV 540501FULL-0389X | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm |  | kos | 5 | 61.7 | 308.5
X. | TABLICA SIRENA | Tablica z nalepko sirena |  | kos | 5 | 10.9 | 54.5
X. |  | POŽARNI ELEKTRO MAGNETI, KLJUČAVNICE
X. | MV 1345-CSA | Elektromagnet z tipko za deblokado 24V/100mA, drži vrata odprta (100kg) |  | kos | 4 | 63.12 | 252.48
X. | TIPKE V OHIŠJU
X. | SOCA SCP-110 | SCP-110 evakuacijska tipka v ohišju z zaščitnim pokrovčkom in piktogramom, ponastavljiva, LED indikacija, zvočna indikacija, barva: zelena, napajanje 12-24Vdc, izhodni rele 125V/3A, dimenzije(ŠxVxG): 90x93x45mm |  | kos | 1 | 104.61 | 104.61
X.
X. |  | STORITVE
X. |  | Napisne ploščice za naslove elementov |  | kos | 107 | 2 | 214
X. |  | Označevanje in programiranje elementov |  | kos | 107 | 4 | 428
X. |  | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale |  | kos | 1 | 300 | 300
X. |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije |  | kos | 1 | 150 | 150
X.
X.
X. |  | Delo in priklopni stroški
X. |  | Montaža, priklop, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški |  | kpl | 1 | 200 | 200
X.
X. |  | Priprava podlog za PID PROJEKT |  | kpl | 1 | 100 | 100
X.
X. |  | Stroški in organizacija preskusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti vgrajene opreme |  | kpl | 1 | 160 | 160
Elektro inštalacije
|  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y-1x2x1,0 mm, plašč rdeče barve (adresna zanka) |  | m | 1325 | 1.4 | 1855
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla JE-H(St)H E30 1x2x0,8 mm (povezava s sistemi za krmiljenje vrat in odvod dima) |  | m | 265 | 3.7 | 980.5
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla NHXCH E30 3x1,5 mm2 (napajanje 230 V AC za požarno centralo, priklop siren, napajanje 24 V DC za trokanalne vmesnike |  | m | 280 | 4.5 | 1260
|  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 8 mm |  | kos | 250 | 1.5 | 375
|  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 14 mm |  | kos | 760 | 1.8 | 1368
|  | Dobava in montaža korita NIK-1, kpl s pritrdilnim materialom |  | m | 450 | 1.7 | 765
|  | Dobava in montaža cevi PN23 , kpl s pritrdilnim materialom |  | m | 125 | 1.7 | 212.5
|  | Vodnik NPI 3 x 1,5mm2 |  | m | 40 | 1.1 | 44
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla NHXCH E30 3x1,5 mm2 (napajanje 24 V DC za odpranje ventusov za odvod dima in toplote), NHXCH E30 3x1,5 mm2 |  | m | 215 | 4.5 | 967.5
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla JE-H(St)H E30 4x2x0,8 mm (povezava s stikali za odpiranje ventusov), JE-H(ST)H E30 4x2x0,8 mm |  | m | 170 | 4.5 | 765
|  | Drobni vezni in pritrdilni material |  | kpl | 1 | 210 | 210
X. | s | SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 20504.87
XI. |  | RTV INSTALACIJA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XI.
XI. |  | Antenski sistem in distribucija, za sprejem :
XI. |  | DVB-T, Satelitov Astra/Hotbird/Eutelsat
XI. |  | Oprema : hotelski LCD TV s DVB-T/S sprejemom
XI. |  | Interaktivni TV sistem Avsn Atlantis
XI. |  | IP omrežje za interaktivni TV sistem
XI.
XI. |  | Skupinski antenski sistem
XI. | DR6+BA914 | Antenski drog s pritrdilmim priborom (za montažo DVB-T anten in Sat. antene) |  | kpl | 1 | 610.5 | 610.5
XI.
XI. |  | Sprejemne zem. Antene v sestavi
XI. | FM-OMNI | Antena FM, -3dB, Omnidirectional |  | kos | 1 | 57.63 | 57.63
XI. | SIGMA6HD | Antena +17dB, UHF, z mrežo,F prikl. |  | kos | 1 | 94.83 | 94.83
XI. | SIGMA HD PWR | Aktivni dipol za anteno Sigma |  | kos | 1 | 41.82 | 41.82
XI. | LP45F | Antena LOG, 10dB, UHF |  | kos | 1 | 40.35 | 40.35
XI. | ECO113 | KABEL GI 17.8dB/800/100m |  | m | 45 | 1.76 | 79.2
XI.
XI. |  | Sprejemne SAT antene v sestavi
XI. | RO120N | parabola 120cm Aluminij, bela, individ. pak. |  | kos | 1 | 276.66 | 276.66
XI. | AZO120N | pritrdilni pribor za parabolo RO120N |  | kos | 1 | 108.96 | 108.96
XI. | DFO120N | Nosilec dvojni fokus LNB za RO120N |  | kos | 2 | 33.3 | 66.6
XI. | BSTE9 | Quattro Univerzalni LNB, 0.7dB |  | kos | 3 | 50.51 | 151.53
XI. | PAS4004109 | kabel koaks. 9v1 |  | m | 24 | 12.92 | 310.08
XI.
XI. |  | Sprejemna SAN centrala + optični oddajniki
XI. | KA800 | Omarica N/O kovinska 800x500x180mm |  | kos | 1 | 226.44 | 226.44
XI. | PAUTV | priključek za ozemljitev Fž/Fž |  | kos | 8 | 9.48 | 75.84
XI. | PSU411 | Napajalnik 12V/200mA, 1 izhod |  | kos | 1 | 29.86 | 29.86
XI. | MBJ3656 | večpodročni(pasovni) ojačevalnik 5 vh. 36db |  | kos | 1 | 126.06 | 126.06
XI. | FUS45 | zaporni filter za xx UHF kanal |  | kos | 2 | 59.94 | 119.88
XI. | OPT-TX-DT | Optični oddajnik |  | kos | 3 | 452.88 | 1358.64
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 30 | 2.06 | 61.8
XI. | ECO113 | KABEL GI 17.8dB/800/100m |  | m | 10 | 1.76 | 17.6
XI.
XI. |  | Vertikalni razvod - stari del
XI. | PAS4004109 | kabel koaks. 9v1 |  | m | 20 | 12.92 | 258.4
XI. | KA600 | Omarica N/O kovinska 600x500x180mm |  | kos | 1 | 202.02 | 202.02
XI. | SWI1708TS | Kaskadni multiswich 17x8 |  | kos | 1 | 329.67 | 329.67
XI. | PSU1340TS | Napajalnik za MSW |  | kos | 1 | 56.61 | 56.61
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 85 | 2.06 | 175.1
XI. | T75IF | Izoliran zaključni upor, 75Ohm |  | kos | 45 | 2.69 | 121.05
XI.
XI. |  | Vertikalni razvod - novi del
XI. | GEW20x30 | Plastična N/O doza za optični kabel |  | kos | 1 | 49.95 | 49.95
XI. | PR050 | Optično vlakno 50m, zaključeno s kon. min. |  | kos | 4 | 157.84 | 631.36
XI. | MIN-MIN | Optična spojka min-min |  | kos | 6 | 6.83 | 40.98
XI. | PR-ADAP | Konektorski adapter mini/SCAPC |  | kos | 6 | 26.64 | 159.84
XI. | KA800 | Omarica N/O kovinska 800x500x180mm |  | kos | 1 | 226.44 | 226.44
XI. | OPT-RX-DTMini | Optični sprejemnik |  | kos | 3 | 283.05 | 849.15
XI. | SWI1732TS | Kaskadni multiswich 17x32 |  | kos | 1 | 957.71 | 957.71
XI. | PSU1340TS | Napajalnik za MSW |  | kos | 1 | 56.61 | 56.61
XI. | KRF45 | povezovalni koax. mostič 450mm za K serijo |  | kos | 13 | 7.24 | 94.12
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 85 | 2.06 | 175.1
XI. | T75IF | Izoliran zaključni upor, 75Ohm |  | kos | 45 | 2.69 | 121.05
XI.
XI. |  | Horizontalni razvod
XI. | ECO113 LZSH | KABEL KOAKS.SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m |  | m | 750 | 1.84 | 1380
XI. | PAS0032 | FM/TV/SAT stenska vtičnica , IEC/IEC/F |  | kos | 31 | 29.06 | 900.86
XI.
XI. |  | Oprema
XI. |  | Hotelski LCD TV Sprejemniki + stenske konzole
XI. | 32LW641H | 32" - 80cm sistemski hotelski TV aparat LG electronics, sprejem analog, DVB-T2/C/S2, IPTV signala, skupen spisek programov, SmartTV, LG ProCentric in AVSN Atlantis sistemska podpora, podrobne specifikacije v priponki, |  | kos | 31 | 389.18 | 12064.58
XI. | WALL-500 | Stenska konzola za ravno zidno montažo |  | kos | 31 | 23.39 | 725.09
XI. | KIT-KAB | Komplet antenskih kablov TV + Sat |  | kpl | 31 | 6.29 | 194.99
XI. | ST-MONT | raznos, fizična montaža Konzol in TV aparatov ter USB programiranje novih TV aparatov, vključno s pripravo spiska kanalov |  | kos | 31 | 50 | 1550
XI.
XI. |  | Interaktivni hotelski TV sistem AVSN Atlantis 2.x in IP omrežje
XI. | SER-ATL | Strežnik interaktivnega hotelskega sistema AVSN Atlantis, s priklopom na LAN IP omrežje |  | kos | 1 | 2875.6 | 2875.6
XI. | ST-SER | Montaža in konfiguracija strežnika iTV sistema AVSN Atlantis, v obstoječo rack omaro ter priklop na internet in interno IP omrežje |  | kpl | 1 | 780 | 780
XI. | LIC-ATL 2.x | Permantntna licenca AVSN iTV sistem Atlantis 2.x, podroben opis osnovnih funkcij v ločenemu dokumentu, dodatne funkcije po dogovoru |  | lic | 32 | 50 | 1600
XI. | ST-GR | Grafično oblikovanje in vnos informacij v več-jezični hotelski info. portal (slikovne in tekstovne vsebine vključno s prevodi nam pripravi in dostavi hotelska marketing služba) |  | kpl | 1 | 2500 | 2500
XI. | LIC-PMS | Licenca programskega modua za integracijo PMS sistema v recepcijski HIS program: - poimensko pozdravno sporočilo s avtomatsko izbiro jezika menija - osebna sporočila posameznemu gostu, iz recepcije - skupinsko bujenje (morebitne Licence zahtevane iz strani PMS integratorja - ponudnika recepcijske HIS aplikacije v tej postavki niso zajete, ker jih mora ovrednotiti ponudnik PMS rešitve !) |  | kpl | 1 | 3000 | 3000
XI.
XI. |  | IP omrežje za interaktivni TV sistem (INFORMATIVNE KOLIČINE !)
XI. | RACK | Rack omare, ki so zahtevane za namestitev IP stikal, v tem popisu niso zajete |  | kos | 2
XI. | ROUTER | Firewall Router naprava za dostop TV aparatov na internetno omrežje ni zajeta v tem popisu, uporabi se napravo predvideno za hotelsko WIFI omrežje |  | kos | 1
XI. | FGSW-2840 | 24 portno LAN stikalo 10/100 + 4 x 10/100/1000 |  | kos | 2 | 252.86 | 505.72
XI. | PATCH05 | UTP patch kabel 0,5m |  | kos | 31 | 1.48 | 45.88
XI. | PanelCat5e 24p | 24p Cat5e rackmount patch panel |  | kos | 2 | 157.4 | 314.8
XI. | CPR6707 UTP LSZH | Kabel UTP Cat5e SAMOGASNI |  | m | 1500 | 1.1 | 1650
XI. | G20270 | Doza RJ45 |  | kos | 31 | 8.79 | 272.49
XI. | DGTDN.93501 | Vtičnica RJ45 UTP Cat.5 Vložek, črni |  | kos | 31 | 11.57 | 358.67
XI. | PATCH 2m | 2m Cat5e Patch kabel |  | kos | 31 | 5.44 | 168.64
XI.
XI. | DM | Drobni material |  | % | 2% | 39246.76 | 784.9352
XI.
XI. | ST | Zagon, meritve, PID |  | kpl | 1 | 410 | 410
XI.
XI. | s | SKUPAJ RTV INSTALACIJA |  |  |  |  | 40441.6952
XII. | XII. | NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XII.
XII.
XII. | 1. | Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov |  | m | 65 | 1.4 | 91
XII.
XII. | 2. | Zakoličba nove trase predvidenega napajalnega NN kabla |  | m | 32 | 1.1 | 35.2
XII.
XII. | 3. | Zakoličba trase predvidenega novega nadomestnega NN podzemnega omrežja |  | m | 164 | 1.1 | 180.4
XII.
XII. | 4. | Izdelava jaška dim. 2,0x2,0x1,0m gl. z dvojnim LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 2 | 710 | 1420
XII.
XII. | 5. | Izdelava jaška dim. 1,5x1,5x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 4 | 550 | 2200
XII.
XII. | 6. | Izdelava jaška dim. 1,2x1,2x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 3 | 510 | 1530
XII.
XII. | 7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,6 x 1,1m |  | m | 20 | 6.5 | 130
XII.
XII. | 8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,5 x 0,9m |  | m | 144 | 6.5 | 936
XII.
XII. | 9. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v predvidenem objektu, dim 0,4 x 0,9m |  | m | 50 | 6.5 | 325
XII.
XII. | 10. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v obstoječem objektu, delno v zelenici, delno v predvidenem objektu, dim 0,4 x 0,5m |  | m | 36 | 6.5 | 234
XII.
XII. | 11. | Izdelava kabelske kanalizacije z 3 x PE cev fi 160mm + 6 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 20 | 28 | 560
XII.
XII. | 12. | Izdelava kabelske kanalizacije z 3 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 142 | 19 | 2698
XII.
XII. | 13. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x PE cevjo fi 160mm + 2 x PE cev fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 50 | 17 | 850
XII.
XII. | 14. | Izdelava kabelske kanalizacije z 4 x PE cevjo fi 80mm + 2 x PE cev fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 38 | 16 | 608
XII.
XII. | 15. | PE cev fi 110 mm, za povezavo iz kabelskega jaška do nove MPO |  | m | 4 | 2.7 | 10.8
XII.
XII. | 16. | Izdelava kabelskega jaška dim. 0,8x0,35x0,6m gl. pod predvideno omarico R-G in R-1 |  | kos | 2 | 90 | 180
XII.
XII. | 17. | Izdelava kabelskega jaška dim. 0,5x0,5x0,6m gl. v predvidenem novem objektu |  | kos | 1 | 85 | 85
XII.
XII. | 18. | Kabel EAY2Y-J 4 x 150mm Al položen delno v obstoječo kabelsko kanalizacijo, delno v novo kabelsko kanalizacijo (od TP do MPO) |  | m | 83 | 34 | 2822
XII.
XII. | 19. | Izdelava kabelskega končnika 4x150 mm² Al |  | kpl | 2 | 22 | 44
XII.
XII. | 20. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4 mm |  | m | 210 | 2.6 | 546
XII.
XII. | 21. | Priklop kabla 4x150 Al v omarici TP in PMO |  | kpl | 2 | 37 | 74
XII.
XII. | 22. | PVC opozorilni trak z napisom Elektrika |  | m | 76 | 2.7 | 205.2
XII.
XII. | 23. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur | 4 | 16 | 64
XII.
XII. | 24. | Drobni material |  | % | 2% | 15828.6 | 316.572
XII.
XII. | 25. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški |  | % | 5% | 16145.172 | 807.2586
XII.
XII. | 26. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur | 2 | 20 | 40
XII.
XII. | 27. | Meritve električnih veličin napajalnega kabla s poročilom |  | kpl | 1 | 20 | 20
XII.
XII. | 28. | Demontaža obstoječih NN betonskih drogov |  | kpl | 2 | 40 | 80
XII.
XII. | s | SKUPAJ NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  |  |  |  | 17092.4306
XIII. | XIII. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XIII. |  | gradbena dela
XIII.
XIII.
XIII. | 1. | Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov |  | m | 50 | 1.4 | 70
XIII.
XIII. | 2. | Zakoličba nove trase predvidenega kabla ZR |  | m | 78 | 1.1 | 85.8
XIII.
XIII. | 3. | Izdelava jaška fi 50mm x 0,9m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet |  | kos | 3 | 105 | 315
XIII.
XIII. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,3 x 0,8m |  | m | 78 | 6.5 | 507
XIII.
XIII. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije s PE cevjo fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 78 | 19 | 1482
XIII.
XIII. | 6. | Izdelava betonskega temelja za vsadni drog zunanje razsvetljave h= 5m; dim temelja:400x400x700mm višine z vgrajenimi cevmi 2xfi50mm |  | kpl | 5 | 75 | 375
XIII.
XIII. | 8. | PVC opozorilni trak z napisom Elektrika |  | m | 78 | 2.7 | 210.6
XIII.
XIII. | 9. | Kabel FG7R 3 x 2,5mm2 položen novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 90 | 3 | 270
XIII.
XIII. | 10. | Izdelava kabelskega končnika 4x185mm2 Al |  | kpl | 2 | 21 | 42
XIII.
XIII. | 11. | Drobni material |  | % | 2% | 3357.4 | 67.148
XIII.
XIII. | 12. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški |  | % | 5% | 3424.548 | 171.2274
XIII.
XIII. | 13. | Meritve električnih veličin s poročilom |  | kpl | 1 | 20 | 20
XIII.
XIII. | s | SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 3615.7754
XIV. | XIV. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XIV.
XIV. | s | SKUPAJ PROJKTANTSKI NADZOR |  |  |  |  | 600
XV. |  | IZDELAVA PID IN NOV |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XV.
XV. | 1. | Izdelava podlog za PID |  | kpl | 1 | 80 | 80
XV.
XV. | 2. | Izdelava PID |  | kpl | 1 | 970 | 970
XV.
XV. | s | SKUPAJ IZDELAVA PID in NOV |  |  |  |  | 1050

## 2.FAZA (hidden)
|  | KOGOJ |  |  | varianta | 1.2-12.05.2017 | pop
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
2.FAZA (novi del)
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  | Skupaj EUR
I. | s | SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 53852.1206
II. | s | VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 52653.7958
III. | s | RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 24830
IV. | s | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  |  | 6519.9352
V. | s | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 20921.7258
VI. | s | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 3057
VII. | s | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 3193.6
VIII. | s | VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  |  |  | 3337.36
IX. | s | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 1639.446
X. | s | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 20504.87
XI. | s | RTV INSTALACIJA |  |  |  |  | 40441.6952
XII. | s | NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  |  |  |  | 17092.4306
XIII. | s | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 3615.7754
XIV. | s | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  |  | 600
XV. | s | IZDELAVA PID in NOV |  |  |  |  | 1050
| s | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 253309.7546
I. | I. | SVETILNA TELESA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
I.
I. |  | Opomba:
I. |  | Vse materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše
I. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
I.
I. | S1 | MTS GL50071 LED 8W- nadgradna zaprta stenska svetilka, kovinsko ohišje iz aluminija bele barve in varnostno matirano steklo, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z dvema uvodnicama, energetskega razreda A++ in cerifikatom CE, z garancijo dobavljivosti vseh nadomestnih delov min. 20 let, dimenzije: 175x100x54 mm, komplet |  | kos | 72 | 241.6 | 17395.2
I.
I. | S2-A | HALLA Lina 1x24W T5 - nadgradna zaprta stenska svetilka, ohišje: eloksirani aluminij in opalna optika, dimenzije: 584x79x90 mm, komplet z montažnim priborom 2x03-0027, s cerifikatom CE |  | kos | 2 | 146 | 292
I. |  | T5 24W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 3.4 | 6.8
I.
| S2-B | HALLA Lina 1x21W T5 - nadgradna zaprta stenska svetilka, ohišje: eloksirani aluminij in opalna optika, dimenzije: 884x79x90 mm, komplet z montažnim priborom 2x03-0027, s cerifikatom CE |  | kos | 2 | 154 | 308
|  | T5 24W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 3.8 | 7.6
I. | S2-C | HALLA Lina 2x21W T5 - nadgradna zaprta stenska svetilka, ohišje: eloksirani aluminij in opalna optika, dimenzije: 1662x79x90 mm, komplet z montažnim priborom 2x03-0027, s cerifikatom CE |  | kos | 13 | 261.25 | 3396.25
I. |  | T5 21W 830 - sijalke |  | kos | 26 | 3.8 | 98.8
I. | S3 | MTS Drop D228 1xE27 LED IP55 - zaprta nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, širokosnopna, stopnje zaščite II, ohišje bele barve in matirano varnostno steklo, Ø 229x95 mm, s certifikatom CE |  | kos | 2 | 33 | 66
I. |  | LED 8W E27 827 - LED vir |  | kos | 2 | 6 | 12
I. | S4 | MTS Drop D280 1xE27 LED IP55 - zaprta nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, širokosnopna, stopnje zaščite II, ohišje bele barve in matirano varnostno steklo, Ø 276x99 mm, s certifikatom CE |  | kos | 6 | 38 | 228
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir |  | kos | 6 | 8 | 48
| S5 | MTS B335W 1xE27 LED IP65 - nadgradna zaprta stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite, z navzdol in navzgor usmerjenima snopoma svetlobe, z zasenčenim virom svetlobe, prašno lakirano ohišje bele barve iz litega aluminija in kristalno steklo z notranje strani obdelano proti bleščanju, dimenzije: 250x115x135 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC |  |  | 4 | 174.4 | 697.6
|  | LED 10W E27 827 - LED vir |  | kos | 4 | 8 | 32
| S6-A | Beghelli Sagita 89-013 1x21W IP44 - nadgradna zaprta stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite, ohišje iz eloksiranega aluminija mat CX optika, dimenzije: 890x48x96 mm, energijskega razreda A++, s cerifikatom CE |  |  | 11 | 183.25 | 2015.75
|  | T5 21W 830 - sijalke |  | kos | 11 | 3.8 | 41.8
| S6-B | Beghelli Sagita 89-013 1x24W IP44 - nadgradna zaprta stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite, ohišje iz eloksiranega aluminija mat CX optika, dimenzije: 590x48x96 mm, energijskega razreda A++, s cerifikatom CE |  | kos | 2 | 166.5 | 333
|  | T5 24W 830 - sijalke |  | kos | 2 | 3.4 | 6.8
I.
I. | S7 | PUNCTO LED 13W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti: 1050 lm, prekrivni obroč in reflektor iz aluminija bele barve RAL9016, ohišje iz polimera, dimenzije: Ø165x78 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 150 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE |  | kos | 58 | 32 | 1856
I.
| S8 | PUNCTO LED 23W - vgradna stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti: 1800 lm, prekrivni obroč in reflektor iz aluminija bele barve RAL9016, ohišje iz polimera, dimenzije: Ø216x88 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE |  | 5 | 42 |  | 210
I. | S9 | Lucis ZERO2 D330 2xE27 LED IP44 - nadgradna zaprta svetilka iz pihanega trislojnega matiranega opalnega stekla s povišano stopnjo zaščite, kovinsko ogrodje bele barve, dimenzije: Ø330x90 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE |  | kos | 32 | 133 | 4256
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 64 | 8 | 512
I.
I. | S10 | Lucis ZERO1 D330 2xE27 - nadgradna svetilka iz pihanega trislojnega zunaj matiranega opalnega stekla, kovinsko ogrodje bele barve, dimenzije: Ø330x90 mm |  | kos | 25 | 58 | 1450
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 50 | 8 | 400
I.
I. | S11 | MTS FL LED 27W DALI- zaprta stropna nadgradna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in možnostjo zatemnjevanja Dali, z opalno simetrično širokosnopno PMMA optiko in deko indirektnim navzgor usmerjenim snopom svetlobe, izhodne svetilnosti svetilke 2160 lm, kovinsko ohišje iz aluminija bele barve, dimenzije: Ø333x14/52 mm, servisna obratovalna doba 50000h L80/B50, komplet |  | kos | 8 | 293 | 2344
I. |  | Siteco Dali Drehdimer - krmilnik za zatemnjevanje do 25 Dali svetilk, vrtliva tipka, za vgradnjo v UP dozo |  | kos | 2 | 77.2 | 154.4
I.
I. | S12 | Beghelli 13249 BS111 2x49W T5 EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z UV obstojnim PC ohišjem in pokrovom, z vgrajenim belim odsevnikom, 1564x121x82 mm, komplet |  | kos | 3 | 54.49 | 163.47
I. |  | T5 49W 830-sijalke |  | kos | 6 | 4.5 | 27
I.
I. | S17 | MTS W200 E27 LED IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij bele barve in varnostno steklo znotraj mat obdelano za enakomerno širokosnopno razpršitev svetlobe, dimenzije: 200x110x100 mm, z navzdol usmerjenim snopom svetlobe v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, energijskega razreda A++ in certifikatom ENEC |  | kos | 20 | 139.5 | 2790
I. |  | LED 10W E27 827 - LED vir svetlobe |  | kos | 20 | 8 | 160
I.
I. | S18 | MTS Forma viva LED 9W S9006 IP65 - nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, širina rotacijsko simetričnega snopa svetlobe 90°, prahotesna in odporna na vodo, izhodne svetilnosti svetilke 604 lm, material: tlačno liti aluminij, nerjavno jeklo in varnostno steklo, dimenzije: Ø 125x110 mm, komplet z že vgrajenim pretvornikom, z dvema uvodnicama za možnost linijskega ožičenja za kabel do Ø 10,5 mm maks. 3x1,5▫, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let, lakirano v sivi barvi DB702, energijskega razreda A++ in s certifikatom CE, komplet |  | kos | 5 | 216.2 | 1081
I.
| S19 | Beghelli 13154 BS111 1x28W T5 EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z UV obstojnim PC ohišjem in pokrovom, z vgrajenim belim odsevnikom, 1264x121x82 mm, komplet |  | kos | 7 | 43.83 | 306.81
|  | T5 28W 830-sijalke |  |  | 7 | 4 | 28
| S20 | Beghelli 13124 BS111 1x24W T5 EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z UV obstojnim PC ohišjem in pokrovom, z vgrajenim belim odsevnikom, 674x121x82 mm, komplet |  | kos | 3 | 41.46 | 124.38
|  | T5 24W 830-sijalke |  | kos | 3 | 3.4 | 10.2
| S21 | Siteco DL30 LED 20W 830 G1 Asy-w IP66 - kandelaberska svetilka s povišano stopnjo zaščite IP66 z LED virom svetlobe tople barve 830-3000K, barvne kakovosti svetlobe po Ra>80, z asimetrično širokosnopno optiko ST1.2a, izhodne svetilnosti svetilke 1480 lm, z možnostjo redukcije z dodatnim krmilnim vodom na redukcijsko moč 10W pri 50% svetlobnem toku, zaščitni razred II, z vgrajenim sistemom proti pregrevanju svetilke, razpršitve svetlobe preko 3 delnega fasetiranega odsevnika za dosego natančno definirane razpršitve svetlobe in omejitev bleščanja , z vgrajeno ESD visokonapetostno zaščito svetilke za odpornost na udarno napetost: 10kV 1,2/50µs, z zamenljivo LED enoto in predstikalno napravo, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij metalno sive barve DB 702S zaprta z varnostnim PMMA difuznim pokrovom odpornim na vandalizem in udarce po IK08, dimenzije: 600x510x290 mm. S predvideno obratovalno dobo 100 000h L85/B10, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, s certifikatom ENEC in energijskega razreda A++. |  | kos | 4 | 474 | 1896
|  | 5NA24600XR2-redukcirna puša premera premera Ø 60 / 76 mm |  | kos | 4 | 29 | 116
|  | K5800 - kandelaber za vkop, natičnega premera za svetilko Ø 60 mm, svetle višine 5,0 m, celotne dolžine min. 5,8 m, vkopne globine min. 0,8m, vroče cinkan, komplet z vratci in priključno sponko |  | kos | 4 | 180 | 720
| S22 | MTS bollard 99058 LED 22W 3000K IP65 - svetlobni stebriček z LED virom svetlobe tople barve 3000K, s povišano stopnjo zaščite, z asimetrično širokosnopno 180° optiko, ohišje prašno lakirani liti aluminij srebrno sive barve, komplet z vratci in priključno sponko, dimenzije: 1000x190 mm, energijskega razreda A+, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let |  | kos | 6 | 581.3 | 3487.8
|  | EBS-dodatno sidro za v temelj |  | kos | 6 | 51.3 | 307.8
| S23 | Beghelli 13149 BS111 1x49W T5 EVG IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z UV obstojnim PC ohišjem in pokrovom, z vgrajenim belim odsevnikom, 1564x121x82 mm, komplet |  | kos | 15 | 47.38 | 710.7
|  | T5 49W 830-sijalke |  | kos | 15 | 4.5 | 67.5
I. | ZS1 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Lunga-vgradna svetilka zasilne razsvetljave s koridor optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, komplet z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 8 | 117 | 936
I.
I. | ZS2 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Larga-vgradna svetilka zasilne razsvetljave z anti panik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, komplet z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 3 | 117 | 351
| ZS3 | Beghelli 4390 UP LED MULTI AT SE8LTO OPTICOM Diff-vgradna svetilka zasilne razsvetljave z ožjesnopno optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø65 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, komplet z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 7 | 117 | 819
I. | ZS4 | Beghelli 4370 UP LED 1124W AT OPT SE8LTO IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 1h do 8h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek izhodne svetilnosti pri avtonomiji 1h: 250 lm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, dimenzije: 213x83x20 mm, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 9 | 117 | 1053
I.
I. | ZS5 | Beghelli 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO- nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s piktogrami smeri izhoda: naravnost, levo/desno, razpoznavnosti 20m, v trajnem spoju avtonomije 1h do 8h, dimenzije: 214x154x29 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, z garancijo 10 leta na komplet svetilko vključno z baterijo, komplet |  | kos | 3 | 161.4 | 484.2
I.
I. |  | Aestetica - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: naravnost |  | kos | 16 | 4.26 | 68.16
I.
|  | Aestetica - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: levo |  | kos | 5 | 4.26 | 21.3
|  | Aestetica - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: desno |  | kos | 2 | 4.26 | 8.52
I. |  | Drobni material |  | % | 3% | 51876.02 | 1556.2806
I.
I. |  | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije. |  | kpl | 1 | 235 | 235
I.
I. |  | Meritve osvetljenosti splošne razsetljave v sobah in pisarnah |  | kpl | 1 | 105 | 105
|  | Odklop in demontaža obstoječih svetilk |  | kos | 25 | 2 | 50
I.
I. | s | SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 53852.1206
II. | II. | VODOVNI MATERIAL |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
II.
II. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
II.
II. | 1. | Kabel NYY-J 4 x 95mm2 Cu (od MPO do R-G.Kogoj) |  | m | 6 | 36 | 216
II.
II. | 2. | Izdelava kabelskega končnika 4x95 mm² Cu |  | kpl | 2 | 17 | 34
II.
II. | 3. | Kabel NYY-J 4 x 70mm2 Cu (od R-G do R1, R2) |  | m | 47 | 28 | 1316
II.
II. | 4. | Izdelava kabelskega končnika 4x70 mm² Cu |  | kpl | 4 | 15 | 60
II.
II. | 5. | Kabel NYY-J 5 x 35mm2 Cu (od R-G do R-kuhinja) |  | m | 42 | 25 | 1050
II.
II. | 6. | Izdelava kabelskega končnika 5x35 mm² Cu |  | kpl | 4 | 15 | 60
II.
II. | 7. | Kabel NYY-J 5 x 25mm2 Cu (od R-G do R-strojnica) |  | m | 13 | 21 | 273
II.
II. | 8. | Izdelava kabelskega končnika 5x25 mm² Cu |  | kpl | 4 | 15 | 60
II.
II. | 9. | Vodnik NYY-J 5 x 16 mm2 |  | m | 35 | 7 | 245
II.
II. | 10. | Vodnik NYY-J 5 x 10 mm2 |  | m | 63 | 6.4 | 403.2
II.
II. | 11. | Vodnik NYY-J 5 x 6mm2 |  | m | 810 | 3.5 | 2835
II.
II. | 12. | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 6200 | 1.12 | 6944
II.
II. | 13. | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 570 | 1.26 | 718.2
II.
II. | 14. | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 690 | 1.54 | 1062.6
II.
II. | 15. | Vodnik NYM-J 7 x 1,5mm2 |  | m | 195 | 0.96 | 187.2
II.
II. | 16. | Vodnik NYM-J 3x2,5mm2 |  | m | 4680 | 1.28 | 5990.4
II.
II. | 17. | Vodnik NYM-J 5x2,5mm2 |  | m | 130 | 1.67 | 217.1
II.
II. | 18. | Vodnik NYM-J 5 x 4mm2 |  | m | 46 | 2.9 | 133.4
II.
II. | 19. | Cev stigmaflex 50 |  | m | 20 | 2.3 | 46
II.
II. | 20. | Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5mm |  | m | 730 | 1.2 | 876
II.
II. | 21. | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 5760 | 1.23 | 7084.8
II.
II. | 22. | Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm |  | m | 190 | 1.35 | 256.5
II.
II. | 23. | Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm |  | m | 105 | 1.56 | 163.8
II.
II. | 24. | Instalacijska cev P.i.c. fi 48mm |  | m | 42 | 2.1 | 88.2
II.
II. | 25. | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 240 | 1.6 | 384
II.
II. | 26. | Kabelski žleb 15mm |  | m | 45 | 1.6 | 72
II.
II. | 27. | Kabelski žleb 25mm |  | m | 40 | 1.9 | 76
II.
II. | 28. | Razvodnica 92x92x45 |  | kos | 140 | 1.8 | 252
II.
II. | 29. | PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materialom |  | m | 230 | 1.74 | 400.2
II.
II. | 30. | Stikalo 230V,10A p/o izmenično naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 18 | 5.1 | 91.8
II.
II. | 31. | Stikalo 230V,10A p/o navadno naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 213 | 4.9 | 1043.7
II.
II. | 32. | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 2 | 5.8 | 11.6
II.
II. | 33. | Tipkalo 230V,10A p/o naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 158 | 5.2 | 821.6
II.
II. | 34. | Vtičnica 16A , p/o, naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 293 | 6.3 | 1845.9
II.
II. | 35. | Vtičnica 16A, v parapetnem kanalu komplet |  | kos | 30 | 8.7 | 261
II.
II. | 36. | Vtičnica 230V,16A, p/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 41 | 7.4 | 303.4
II.
II. | 37. | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 4 | 9 | 36
II.
II. | 38. | Vtičnica - polnilnik USB 230/5V,1A, za montažo v parapetni kanal |  | kos | 3 | 103 | 309
II.
II. | 39. | Vtičnica motorska 400V,16A, n/o |  | kos | 2 | 11.8 | 23.6
II.
II. | 40. | Parapetni kanal ELBA kovinski bel 130/72 komplet s kovinsko pregrado zaključki, pokrovi, končniki, spojnim in veznim materialom. |  | m | 6 | 19.7 | 118.2
II.
II. | 41. | Stalna priključnica 230V, 16A p/o |  | kos | 21 | 3.6 | 75.6
II.
II. | 42. | Stalna priključnica 400V, 16A p/o |  | kos | 4 | 4.3 | 17.2
II.
II. | 43. | SPD -prenapetostni odvodnik T3(D), montiran v parapetni kanal |  | kos | 3 | 36 | 108
II.
II. | 44. | Priklop , sobnih termostatov, konvektorjev |  | kos | 64 | 7.5 | 480
II.
II. | 45. | Priklop toplotne črpalke |  | kpl | 2 | 14.5 | 29
II.
II. | 46. | Zatesnitev prehodov vodnikov skozi požarne cone s protipožarno maso Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje |  | kos | 48 | 24 | 1152
II.
II. | 47. | IR senzor stropni 360˚ |  | kos | 12 | 42 | 504
II.
II. | 48. | IR senzor stropni 180˚ |  | kos | 1 | 38 | 38
II.
II. | 49. | Vgradnja p/o doza fi 60mm, za izvedbo kartičnega odložišča |  | kos | 30 | 7 | 210
II.
II. | 50. | Tipka za SOS klic iz WC invalidi + tipka za razrešitev SOS klica pred WC invalidi + Signalna svetilka pri vratih WC invalidi |  | kpl | 1 | 176 | 176
II.
II. | 51. | Vgradnja p/o doza fi 60mm, za izvedbo kartičnega odložišča |  | kos | 30 | 7 | 210
II.
II. | 52. | Izdelava zapore prehoda požara skozi zidove pri prehodih kablov in instalacij skozi različne požarne sektorje s protipožarno maso EI90/gradbena odprtina od 0,02 do 0,04m2 debelina zidu od 20 do 60cm |  | kpl | 5 | 71 | 355
II.
II. | 53. | Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom |  | m | 96 | 11.5 | 1104
II.
II. | 54. | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 134 | 9.6 | 1286.4
II.
II. | 55. | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 31 | 8.8 | 272.8
II.
II. | 56. | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 459 | 4.3 | 1973.7
II.
II. | 57. | Doza p/o 4 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 11 | 5.2 | 57.2
II.
II. | 58. | Doza p/o 5 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 30 | 6.1 | 183
II.
II. | 59. | Doza p/o 6 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 1 | 6.1 | 6.1
II.
II. | 60. | Priklop črpalk |  | kpl | 3 | 9.2 | 27.6
II.
| 61. | Priklop EMV |  | kpl | 1 | 9.2 | 9.2
| 62. | Priklop sobnih termostatov |  | kpl | 30 | 9.2 | 276
| 63. | Priklop ventilatorjev |  | kpl | 7 | 7.5 | 52.5
II. | 64. | Vodnik IY(ST)Y 2x2x 0,6mm2 |  | m | 510 | 1.3 | 663
II.
II. | 65. | Vodnik IY(ST)Y 3x2x 0,8mm2 |  | m | 160 | 1.3 | 208
II.
II. | 66. | Hotelski sušilec za lase (stenski fen) naprimer tip 114RT 1000W s timerjem IP X4 |  | kos | 30 | 90 | 2700
II.
II. | 67. | Drobni material |  | % | 3% | 48544.7 | 1456.341
II.
II. | 68. | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | % | 2% | 50001.041 | 1000.0208
II.
II. | 69. | Zidarska pomoč (izdelava utorov, prebojev) |  | % | 2% | 45636.7 | 912.734
II.
II. | 70. | Meritve električne instalacije in ozemljitev |  | kpl | 1 | 470 | 470
II.
II. | 71. | Odklop in demontaža obstoječe instalacije |  | ur | 18 | 15 | 270
II.
II. | s | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 52653.7958
III. | III. | RAZDELILNIKI |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
III.
III. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
III.
III. | 1. | V obstoječo Merilno priključno omaro PMO-hotel se doda sledečo opremo:
|  | omarica POL 2 NT (Prebil) nameščena p/o pod obstoječo | 1 | kos
III. |  | Varovalni element 200A | 3 | kos
|  | Varovalni element 160A | 3 | kos
III. |  | Podnožje NV400/3 | 1 | kos
|  | Podnožje NV250/3 | 1 | kos
|  | prenapetostni odvodnik PRD1 MASTER 25 3P+N TIP1 | 1 | kpl
III. |  | demontaža obstoječega podnožja NVxx/3 | 1 | kos
III. |  | Tokovni merilni transformatorji 200/5A | 3 | kos
III. |  | Demontaža obstoječih tokovnikov | 3 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev
III. |  | predal za načrt A4 | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | enopolna shema | 1 | kos
III. |  | skupaj PMO |  | kpl | 1 | 640 | 640
III.
III. | 2. | Razdelilnik R-G.Kogoj je sestavljen iz prostostoječe omare dimenzij: 2000x1600x400mm (Schneider), z dvokrilnimi vrati opremljen s sledečo opremo:
III. |  | ušesa za dvigovanje | 4 | kos
III. |  | podstavek omare 1600x400x100mm | 1 | kos
III. |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  | Zbiralke 400x30mm | 2 | kos
III. |  | Dovodne sponke Erico SB250 | 4 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider NSX250N 3.p. + podaljšana ročica + stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | CIRCUTOR CVM-B150 Analizator elekt. energije + RS485/RS232 CONVERTER | 1 | kos
III. |  | Tokovni tranformator 200/5A | 3 | kos
III. |  | Razdelilni blok Eaton BPZ-KB-11/250 | 3 | kos
III. |  | Varovalčni ločilnik, gG, 100A + 3x taljiva varovalka 100A | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa B, DV M TNS 255 FM | 4 | kos
III. |  | Prisotnost napetosti RM4TR32 | 1 | kos
III. |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 230m3/h 230v | 2 | kos
III. |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  | Transformator ABL6TS16B, 230/24VAC 160VA | 1 | kos
III. |  | Varovalka thermal-magnetic circuit breaker GB2CD14 1P+N, 8A | 1 | kos
III. |  | Rele type Finder 40.52/10/24VAC + kontaktor type 95.75 | 3 | kos
III. |  | Števec električne energije Schneider iEM3155, Modbus | 1 | kos
III. |  | Tokovni tranformator 150/5A | 3 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-G | 1 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-W | 2 | kos
III. |  | Signalna svetilka M22-L-R | 1 | kos
III. |  | Zvočni signal M22-AMC | 1 | kos
III. |  | Izbirno stikalo M22-WRK3 + 2x NO | 1 | kos
III. |  | Stikalo 1-0, M22-WKV + NO | 1 | kos
III. |  | Avtomat celonočne razsvetljave IC2000 | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD40 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 2 | kos
III. |  | DALI krmilnik ABB DLR/S 8.16.1M | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 63A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider iSW 63A, 4.p. | 1 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 63/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  | KZS tip A, 10/0,03A | 1 | kos
III. |  | KZS tip A, 16/0,03A | 12 | kos
III. |  | Varovalčni ločilnik NV00 | 7 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 100A | 6 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 35A | 6 | kos
III. |  | Taljiva varovalka gl/gG 25A | 6 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. B, 6A | 3 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 20A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 25A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 50A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 63A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 16 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 24 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 15 | kos
III. |  | Pro ECO 72W 24VDC 3A
III. |  | Advantech Ethernet Switch EKI 2525
III. |  | Eaton panel-terminal XV-152-D6-57TVRC-10 150529 (5,7inch)
III. |  | Spominska kartica 512MB
III. |  | Beckhoff Buscoupler CanOpen BK5150
III. |  | Beckhoff digitalni vhodi KL1404 4xDI 24vdc
III. |  | Beckhoff digitalni izhodi KL2404 4xDO 24vdc
III. |  | beckhoff napajalni modul KL9100
III. |  | Beckhoff analogni vhodi KL3052 2xAI 4...20mA
III. |  | Beckhoff M-Bus master terminal KL6781
III. |  | beckhoff END modul KL9010
III. |  | UPS Socomec 600VA 360W
III. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | uvodnice za fiksne dovodne kable
III. |  | skupaj R-GD.K |  | kpl | 1 | 3740 | 3740
III.
III. | 3. | Razdelilnik R-1 je sestavljen iz kovinske prostostoječe omare prašno barvane po izboru arhitekta dim.:2000x1200x400mmgl. IP55 z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in ključavnico, opremljen s sledečo opremo:
III. |  | Oprema:
III. |  | ušesa za dvigovanje | 1 | kos
III. |  | podstavek omare 1200x400x100mm
III. |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 100A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider NSX160N 3.p. + podaljšana ročica + stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Pomožni kontakt iOF indikacija | 1 | kos
III. |  | Indikacijska svetilka M22-L-G | 1 | kos
III. |  | Prožnostni rele iMNx 400V | 1 | kos
III. |  | Tipka za izklop v sili na vratih, MP22-PV | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
III. |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | DALI krmilnik Helvar Digidim Router 910 | 1 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 63/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 2.f. B, 2A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 3 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 20A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 2A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 5 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 14 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 11 | kos
III. |  | uvodnice za fiksne dovodne kable | 1 | kos
III. |  | pribor za montažo omare | 1 | kos
III. |  | predal za načrte A4 | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | enopolna shema
III. |  | skupaj R-GD.P. |  | kpl | 1 | 2300 | 2300
III.
III. | 4. | Razdelilnik R-2 je sestavljen iz kovinske prostostoječe omare prašno barvane po izboru arhitekta dim.:2000x1200x400mmgl. IP55 z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in ključavnico, opremljen s sledečo opremo:
III. |  | Oprema:
III. |  | ušesa za dvigovanje | 1 | kos
III. |  | podstavek omare 1200x400x100mm
III. |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 100A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider NSX160N 3.p. + podaljšana ročica + stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Pomožni kontakt iOF indikacija | 1 | kos
III. |  | Indikacijska svetilka M22-L-G | 1
III. |  | Prožnostni rele iMNx 400V | 1 | kos
III. |  | Tipka za izklop v sili na vratih, MP22-PV | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1
III. |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | DALI krmilnik Helvar Digidim Router 910 | 1
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 63/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 2.f. B, 2A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 3 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 20A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 2A | 1
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 5 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 14 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 11 | kos
III. |  | uvodnice za fiksne dovodne kable | 1 | kos
III. |  | pribor za montažo omare | 1
III. |  | predal za načrte A4 | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | enopolna shema
III. |  | skupaj R-GD.P. |  | kpl | 1 | 2300 | 2300
III.
III.
III. | 5. | Razdelilnik R-3 je sestavljen iz tipske podometne omare 54 modulov napr. Pragma 3x18 opremljen z 1. vrati in sledečo opremo:
III.
III. |  | Zidna razdelilna omara z 54 moduli, podometna | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 40A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider iSW 40A, 4.p. | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 4 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 8 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 5 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 1 | kos
III. |  | Kontaktor: DILA-XHIT11 + DILM9-01 | 2 | kos
III. |  | FINDER Rele 40.52 24vdc + 95.75 kontaktor | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | skupaj R-3. |  | kpl | 1 | 550 | 550
III.
III.
III. | 6. | Razdelilnik R-K.S. (kozmetični salon) je sestavljen iz tipske podometne omare 54 modulov napr. Pragma 3x18 opremljen z 1. vrati in sledečo opremo:
III.
III. |  | Zidna razdelilna omara z 54 moduli, podometna | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 40A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo Schneider iSW 40A, 4.p. | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 4 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 8 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 5 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 1 | kos
III. |  | Kontaktor: DILA-XHIT11 + DILM9-01 | 2 | kos
III. |  | FINDER Rele 40.52 24vdc + 95.75 kontaktor | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | skupaj R-K.S. |  | kpl | 1 | 550 | 550
III.
III.
III. | 7. | R-strojnica je sestavljen iz kovinske nadometne omare prašno barvane po izboru arhitekta dim.:1000x800x300mmgl. IP55 z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in ključavnico, opremljen s sledečo opremo (Spacial CRNG):
III. |  | Oprema:
III. |  | Zidna razdelilna omara 1000x800x300, z dvokrilnimi vrati | 1 | kos
III. |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 63A | 1 | kos
III. |  | Glavno stikalo 4G 100-10-U S25 | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
III. |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  | Varovalka thermal-magnetic circuit breaker GB2CD14 1P+N, 4A | 1 | kos
III. |  | Stikalo s ključavnico M22-WRS 230V | 1 | kos
III. |  | Pomožni kontakt Eaton Z-HD | 1 | kos
III. |  | Kontaktor DILA-40-230V | 1 | kos
III. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W | 1 | kos
III. |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-G | 3 | kos
III. |  | Stikalo za ročni vklop, M22-WRLK3-G + M22-A + M22-LED | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 20A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 2 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 13A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 3 | kos
III. |  | Motorsko zaščitno stikalo: PMZ0-0,4 NHIE11 | 2 | kos
III. |  | Kontaktor: DILA-XHIT11 + DILM9-01 | 2 | kos
III. |  | FINDER Rele 40.52 24vdc + 95.75 kontaktor | 1 | kos
III. |  | Easy 822 DC-TC programirljivi logični krmilnik | 1 | kos
III. |  | Easy MFD 80 B display, Ethernet povezava | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  | enopolna shema
III. |  | skupaj R-strojnica |  | kpl | 1 | 1700 | 1700
III.
III. | 8. | Razdelilnik R-soba (sobe od 1 do 30) je sestavljen iz tipske podometne/nadometne omare 54 modulov napr. Pragma 3x18 opremljen z 1. vrati in sledečo opremo:
III.
III. |  | Zidna razdelilna omara z 54 moduli, podometna | 1 | kos
III. |  | Razdelilni blok, Distribloc 40A | 1 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 1 | kos
III. |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (1P+N) | 1 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 4 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 8 | kos
III. |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 5 | kos
III. |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 1 | kos
III. |  | Kontaktor: DILA-XHIT11 + DILM9-01 | 2 | kos
III. |  | FINDER Rele 40.52 24vdc + 95.75 kontaktor | 1 | kos
III. |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  |  | kpl | 30 | 430 | 12900
III.
III. | 9. | Meritve omrežja za namen določanja ustrezbe kompenzacijske naprave - merilno poročilo mora vsebovati podatke o merjenem objektu, izmerjene vrednosti električnih veličin (tokov, napetosti, moči delovne, jalove, navidezne cos fi, napetotostni in tokovni harmoniki UHTD, IHTD) v numeričnem in grafičnem prikazu, ter zaključek s priporočilom kakšno kompenzacijsko napravo je potrebno vgradit.i |  | kpl | 1 | 150 | 150
III.
III. | s | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 24830
IV. | IV. | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IV.
IV. |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
IV.
IV. |  | Dobava in montaža:
IV.
IV. | 1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 47 | 5.5 | 258.5
IV.
IV. | 2 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON06 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na trapezno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 25 | 5.5 | 137.5
IV.
IV. | 3 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 66 | 5.5 | 363
IV.
IV. | 4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na trde stene. Proizvajalec HERMI |  | kos | 6 | 4.7 | 28.2
IV.
IV. | 5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 1 | 25 | 25
IV.
IV. | 6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 | 5.5 | 27.5
IV.
IV. | 7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 11 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 | 5.5 | 27.5
IV.
IV. | 8 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 12 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 30 | 5.5 | 165
IV.
IV. | 9 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 6 | 4.5 | 27
IV.
IV. | 10 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 18 | 3.5 | 63
IV.
IV. | 11 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI |  | kos | 6 | 3.6 | 21.6
IV.
IV. | 12 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 9 | 4.6 | 41.4
IV.
IV. | 13 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI |  | kos | 6 | 2.5 | 15
IV.
IV. | 14 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  | m | 150 | 3.3 | 495
IV.
IV. | 15 | Dobava in montažalovilne palice LOP1.5 višine h =1,5 m z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom . Proizvajalec HERMI |  | kos | 7 | 64 | 448
IV.
IV. | 16 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI |  | kos | 16 | 3.7 | 59.2
IV.
IV. | 17 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI |  | kos | 22 | 3.1 | 68.2
IV.
IV. | 18 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  | m | 230 | 6.9 | 1587
IV.
IV. | 19 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 za zaščito nadgradenj na strehi višine h=1 m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 1 | 45 | 45
IV.
IV. | 20 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 za zaščito nadgradenj na strehi višine h=1,5m z ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 1 | 64 | 64
IV.
IV. | 21 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije |  | ur | 2
IV.
IV. | 22 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 146 | 146
IV.
IV. | 23 | Izdelava projekta izvedenih del |  | kos | 1
IV.
IV. | 24 | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji |  | kos | 22 | 15 | 330
IV.
IV. | 25. | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z |  | kos | 1 | 18 | 18
IV. |  | zbiralko in spoji
IV.
IV. | 26. | Vodnik P/F 35mm2 |  | m | 24 | 3.3 | 79.2
IV.
IV. | 27. | Vodnik P/F 16mm2 |  | m | 270 | 1.9 | 513
IV.
IV. | 28. | Vodnik P/F 6mm2 |  | m | 460 | 1.2 | 552
IV.
IV. | 29. | Objemke 1/2" |  | kos | 11 | 4 | 44
IV.
IV. | 30. | Objemke 3/4" |  | kos | 7 | 4.2 | 29.4
IV.
IV. | 31. | Spoji na kovinske mase |  | kos | 55 | 3.2 | 176
IV.
IV. | 32. | Drobni montažni material |  | % | 3% | 5854.2 | 175.626
IV.
IV. | 33. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | % | 3% | 6029.826 | 180.8948
IV.
IV. | 34. | Transportni in manipulativni stroški |  | % | 2% | 6210.7208 | 124.2144
IV.
IV. | 35. | Meritve galvanskih povezavin izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 185 | 185
IV.
IV. | s | SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  |  | 6519.9352
V. | V. | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
V.
V.
V. | 1. | Omara komunikacijska 800x 900 x 42HE 3x polica, 2x energetski razdelilnik 220v (8 vtičnic) |  | kos | 1 | 800 | 800
V. | 2. | priključni paneli (spojna plošča 24 port) |  | kos | 7 | 17 | 119
V. | 3. | urejevalniki kablov |  | kos | 5 | 15 | 75
V. | 4. | moduli za zaključitev kablov UTP CAT 6 |  | kos | 312 | 3 | 936
V. | 5. | Ventilatorski sklop s termostatom |  | kos | 1 | 22 | 22
V. | 6. | svetilka 11W |  | kos | 1 | 16 | 16
V. | 7. | vticnice podometne dvojne cat 6 |  | kos | 9 | 1.5 | 13.5
V. | 8. | vticnice podometne enojne cat 6 |  | kos | 138 | 1.5 | 207
V. | 9. | USB vtičnica In=1A, izvedba za v parapetni kanal |  | kos | 2 | 106 | 212
V. | 10. | polaganje kablov in dobava schrack UTP CAT 6 |  | m | 5900 | 1.35 | 7965
V.
V. |  | Dela
V. | 11. | montaža omare |  | kos | 1 | 70 | 70
V. | 12. | priprava kablov za zaključevanje v omari |  | ur | 8 | 18 | 144
V. | 13. | zaključevanje kablov v omari |  | kos | 156 | 2.2 | 343.2
V. | 14. | zaključevanje vtičnic |  | kos | 156 | 2.5 | 390
V. | 15. | meritve in označevanje |  | kos | 156 | 2.2 | 343.2
V.
V. |  | Obstoječa telekom omarica in dovod
V. | 16. | zaključitev na krone letvici, 1 x UTP |  | kos | 1 | 15 | 15
V. | 17. | zaključitev v omari (4 x modul UTP) |  | kos | 4 | 4.5 | 18
V.
V. | 18. | Plastični instalaciski kanal 80x80mm |  | m | 5 | 1.9 | 9.5
V.
V. | 19. | P.i.c. fi 16 |  | m | 2760 | 1.23 | 3394.8
V.
V. | 20. | UBIQITI AP-AC- PRO polarizirana WiFi dostopna točka |  | kos | 8 | 160 | 1280
V.
V. | 21. | Meritve in nastavitev sistema WIFi |  | kpl | 1 | 250 | 250
V.
V. | 22. | Zatesnitev prehodov vodnikov skozi požarne cone s protipožarno maso Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje |  | kos | 36 | 24 | 864
V.
V. | 23. | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 125 | 4.3 | 537.5
V.
V. | 24. | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 8 | 9.6 | 76.8
V.
V. | 25. | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 170 | 9.6 | 1632
V.
V. | 26. | Drobni material |  | % | 3% | 18024.7 | 540.741
V.
V. | 27. | Zidarska pomoč (izdelava utorov, prebojev) |  | % | 2% | 20274.241 | 405.4848
V.
V. | 28. | Meritve in izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 | 242 | 242
V.
V. | s | SKUPAJ STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 20921.7258
VI. | VI. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VI.
VI. |  | Opomba:
VI. |  | Vse materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše
VI.
VI. |  | Centralna naprava ambientnega ozvočenja-SEA: |  | kpl | 1 | 1616 | 1616
VI. |  | SNO1112- mikser-ojačevalnik 200W/100V, vhodi za mikrofon, radio, CD/mp-3, računalnik, AUX, 3 regulirani izhodi , 1 izhoda preko stikal, vgradno ohišje za 19" omarico, napajanje 230 V. | 1 | kos
VI. |  | Internetni radijski sprejemnik in USB/mp-3 predvajalnik- panelni | 1 | kos
VI. |  | SVA1200 enota za predposneta varnostna sporočila v 5 jezikih, start s ključem ali avtomatsko preko požarne centrale. | 1 | kos
VI. |  | SPM1300 monitorska enota | 1 | kos
VI. |  | SPU1200/K enota za centralni vklop z daljinskim vklopom | 1 | kos
VI. |  | 8 HE/19" ohišje- rack | 1 | kos
VI. |  | SNO1330/A mikrofon za nujna obvestila, RJ-45 priklop | 1 | kos
VI.
VI. | 2. | Lokalna naprava ozvočenja za Wellness -SEA: |  | kpl | 1 | 991 | 991
VI. |  | SNO1111- mikser-ojačevalnik 100W/100V, vhod za radio, CD/mp-3, računalnik, , 1 izhoda preko stikal, vgradno ohišje za 19" omarico, napajanje 230 V. | 1 | kos
VI. |  | Internetni radijski sprejemnik in USB/mp-3 predvajalnik- panelni | 1 | kos
VI. |  | 6 HE/19" ohišje- rack | 1 | kos
VI.
VI. | 3. | Zvočni viri in regulatorji glasnosti
VI. |  | SNZ2105 vgradni 2-sistemski stropni zvočnik 5W/100V, bele barve RAL9010. ( ali nadometni BC006) | 32 | kos
VI. |  | SNA1040T lokalni regulator glasnosti za dozo Fi 60 ( za TEM program) | 11 | kos
VI. |  | PB720W nadometni dvosistemski zvočnik s konzolo, 100V/20W | 4 | kos
VI.
VI. | 4. | Priklop in zagon opreme na predhodno izvedeno instalacijo in montirane zvočnike |  | kpl | 1 | 450 | 450
VI.
VI. | 5. | Instalacije, instalacijski materiali, montaža opreme:
VI. |  | Kabel za zvočnike PPL2x1,5 |  | m | 350
VI. |  | Kabel za zvočnike PPL3x1,5 |  | m | 250
VI. |  | montaža zvočnikov |  | kos | 36
VI. |  | Vgradne doze Fi 60 |  | kos | 11
VI. |  | montaža regulatorjev |  | kos | 11
VI. |  | Izdelava šibkotočne instalacije v ceveh , po kabelskih policah |  | kpl | 1
VI. |  | Instalacijske -rebraste cevi dobava in vgradnja |  | m | 400
VI. |  | Instalacijska korita, dobava in vgradnja |  | m | 120
VI. |  | manipulativni stroški |  | kpl | 1
VI. | S | SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 3057
VII. | VII. | IP VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VII.
VII. | 1 | IP SINTHESI VIDEO govorna enota 1 modula (video protokol H.263,H264; audio protokol SIP, napajanje iz mreže (Router) v kompletu z programsko opremo za Windows coda:1745/IPDP00C |  | kos | 2 | 760 | 1520
VII. | 2 | SINTHESI glavni IP modul (1 tipka ), zasede 1 modul coda: 1148/IPNC1 |  | kos | 2 | 144.76 | 289.52
VII. | 3 | DOZA P/O 2 MODULA coda:1145/52 |  | kos | 2 | 8.31 | 16.62
VII. | 4 | OKVIR SINTHESI 2 MOD. Coda: 1148/62 |  | kos | 2 | 34.77 | 69.54
VII. | 5 | Multimedia IP Phone for Android TM Grandstream coda:GXV3240 |  | kos | 1 | 516.53 | 516.53
VII. | 6 | OPCIJA: router 4 poe + 4 1039/44 |  | kos | 1 | 366.39 | 366.39
VII.
VII. |  | STORITVE
VII. | 7 | Ura tehnika - programiranje S-STORITVE004 |  | kos | 1 | 200 | 200
VII.
VII. | 8 | Električna ključavnica na vhodu |  | kos | 2 | 10 | 20
VII.
VII. | 9 | Vodnik LyCy 2x4x0,8mm2 |  | m | 20 | 1.5 | 30
VII.
VII. | 10 | Kabel UTP cat.6 |  | m | 70 | 1.2 | 84
VII.
VII. | 11 | P.i.c. fi 16 |  | m | 90 | 0.9 | 81
VII.
VII. | s | SKUPAJ VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 3193.6
VIII. | VIII. | VIDEONADZORNI SISTEM |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VIII.
VIII. |  | SNEMALNIKI 1080p
VIII. | 1 | DVR AHD HYBRID 3.0 - 16 kanalni, compresira - H.264, video vhodi: 16CH BNC + 8CH IP ali 24CH IP, video izhodi: 1CH VGA in 1CH HDMI, avdio vhodi: 16CH RCA, avdio izhodi: 1CH RCA, resolucija predvajanja - 1920x1080p@25fps (analogni), 1080p@25fps (IP), resolucija snemanja - 1920x1080p, 1280x720p, 960x576, frame rate snemanja: 1080p@15fps/720p@25fps (analogni) in 1080@25fps (IP), vgrajen 1TB HDD, HDD vmesnik - max 2 SATA HDD / max. 16TB, alarmni vhod/izhod: 4/1, Web /client software - Internet Explorer 11 and UVS SW, iUVS (iOS, Android), iUVSpad (iPAD), iUVStab (Android), PTZ - po RS485 preko COAX, protokoli PELCO-D in PELCO-P, 2x USB 2.0, ethernet - RJ-45 10M/100MB vmesnik, TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS z ID, P2P, PPPOE, Cloud shranjevanje, napajanje - 12 Vdc/5A 15W, dimenzije (lxdxh) - 380x340x50mm code;1093/536P |  | kos | 1 | 569.59 | 569.59
VIII. |  | MINI KAMERE 1080p
VIII. | 2 | MINI AHD 1080p KAMERA, 1/2.7 CMOS ALTA Sensor, 1920(h)x1080(v) piksel, D&N, resolucija AHD 1080p/CVBS 720TVL 960H/COMET 900TVL 1280H, frame rate snemanja AHD 25fps/CVBS 50fps/COMET 50fps, objektiv 2,8-12mm, OSD, anti-defog, motion detection, IR filter z IR osvetljevalcem, IR LED doseg 25m, 12Vdc, zidna ali stropna montaža, IP66, napajanje 12Vcc, poraba 360mA z IR, kompatibilna z dozo 1092/148 code:1092/254H |  | kos | 5 | 120.21 | 601.05
VIII. |  | DOME KAMERE 1080p
VIII. | 3 | BALL AHD 1080p KAMERA, 1/2.7 HD CMOS Sensor, 1920(h)x1080(v) piksel, D&N, resolucija AHD 1080p/CVBS 720TVL 960H/COMET 900TVL 1280H, frame rate snemanja AHD 25fps/CVBS 50fps/COMET 50fps, objektiv 2,8-12mm, OSD, anti-defog, motion detection, IR filter z IR osvetljevalcem, IR LED doseg 25m, 12Vdc, stropna montaža, IP66, kompatibilna z dozo 1092/148 code: 1092/274H |  | kos | 6 | 100.27 | 601.62
VIII. |  | DODATKI ZA KAMERE
VIII. | 4 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije: 35x135mm code: 1092/148 |  | kos | 10 | 35.17 | 351.7
VIII. |  | KABLI IN KONEKTORJI
VIII. | 5 | Coax+2,075 napajanje A400m / HD70m 7,2mm - za razdalje do 70m code: BC HD 4207 SF200 |  | m | 230 | 1.12 | 257.6
VIII. | 6 | BNC konektor 3,3mm za kabel HD4 code: BC BNC M 3,3 505033 |  | kos | 22 | 2.38 | 52.36
VIII. |  | DODATNO
VIII. | 7 | Nalepka videonadzor |  | kos | 1 | 0.97 | 0.97
VIII. |  | NAPAJALNIKI
VIII. | 8 | Napajalnik 4 kanalni, 230Vac / 12Vdc - 3A - 4 izhodni ( na izhod max 1,5A ), masa:668g, dimenzije:162V x 47G x 162D code:1092/804 |  | kos | 3 | 51.49 | 154.47
VIII.
VIII. | 9 | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika |  | kos | 1 | 200 | 200
VIII. | 10 | Tehnična podpora pri namestitvi kamer |  | kos | 11 | 40 | 440
VIII.
VIII. | 11 | P.i.c. fi 16 |  | m | 120 | 0.9 | 108
VIII.
VIII.
VIII. | s | SKUPAJ VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  |  |  | 3337.36
IX. | IX. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IX.
IX. |  | CENTRALA in OPREMA MP508
IX. | 1 | Protivlomna centrala MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) code: 80MP4L00111 |  | kos | 1 | 179.89 | 179.89
IX. | 2 | SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) code:80CT6615111 |  | kos | 1 | 108.29 | 108.29
IX. | 3 | HI - CONNECT software za programiranje centrale z računalnikom. 80SW2400111 |  | kos | 1 | 20.68 | 20.68
IX. | 4 | GSM modul IMG/500 za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) OPOMBA: Modul je prilagojen za vgradnjo v vlomne centrale MP500/4-N, MP500/8 in MP500/16! (NI ZA MP500/4 !) code: 80CT5510111 |  | kos | 1 | 147.41 | 147.41
IX. | 5 | Akumulator 12V/7Ah code:1033-601 |  | kos | 1 | 37.29 | 37.29
IX. |  | KODIRNE TIPKOVNICE
IX. | 6 | Kodirna tipkovnica KP500D/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 code:80KP7100111 |  | kos | 2 | 102.23 | 204.46
IX. |  | JAVLJALNIKI VLOMA IR in MW
IX. | 7 | Javljalnik DT15, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° code:80IM3500113 |  | kos | 4 | 36.85 | 147.4
IX. | 8 | Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno (koda velja za 10 kos) code: 80SP1E00113 |  | kos | 0.4 | 37.39 | 14.956
IX. |  | SIRENE
IX. | 9 | Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm code:80HP9300111 |  | kos | 1 | 19.07 | 19.07
IX.
IX. |  | STORITVE
IX. | 10 | Programiranje vloma in šolanje uporabnika |  | kos | 1 | 200 | 200
IX. | 11 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov |  | kos | 4 | 15 | 60
IX.
IX. | 12 | Alarmni Kabel 2 x 0,75, 4x0,22mm2 |  | m | 130 | 2 | 260
IX.
IX. | 13 | P.i.c. fi 16mm |  | m | 120 | 2 | 240
IX. | s | SKUPAJ PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 1639.446
X. | X. | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
X.
X. |  | CENTRALA
X. | 80SC6200121 | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 |  | kos | 1 | 1138.33 | 1138.33
X. | 80KT9J00121 | KIT FAP500 - SLO MENI |  | kos | 1 | 55.07 | 55.07
X. |  | NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
X. | MV SPS-2453 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 |  | kos | 1 | 409 | 409
X. | 1033-602 | Akumulator 12V/18Ah |  | kos | 4 | 96.6 | 386.4
X. |  | MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
X. | 80KP5200121 | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami |  | kos | 1 | 1113.43 | 1113.43
X. | 80IT1410121 | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik |  | kos | 1 | 95.93 | 95.93
X. | 80SC3A00121 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju |  | kos | 3 | 82.69 | 248.07
X. | 80SC3B00121 | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju |  | kos | 3 | 222.36 | 667.08
X. | OPREMA
X. | 80SW3500121 | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov, enostavno in hitro programiranje sistema prek osebnega računalnika |  | kos | 1 | 104.65 | 104.65
X. | MP508KIT | Komplet oprema za prenos na nadzorni center |  | kos | 1 | 323 | 323
X. | ROČNI
X. | 80SB6000121 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) |  | kos | 8 | 54.16 | 433.28
X. | TABLICA JAVLJALNIK | Tablica z nalepko ročni javljalnik |  | kos | 8 | 10.9 | 87.2
X. |  | JAVLJALNIKI
X. | 80SD4800121 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 81 | 44.55 | 3608.55
X. | 80SD5700121 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h), v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 3 | 43.43 | 130.29
X. | 80SD4K00121 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, |  | kos | 84 | 7.5 | 630
X. | SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
X. | MV 540501FULL-0389X | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm |  | kos | 5 | 61.7 | 308.5
X. | TABLICA SIRENA | Tablica z nalepko sirena |  | kos | 5 | 10.9 | 54.5
X. |  | POŽARNI ELEKTRO MAGNETI, KLJUČAVNICE
X. | MV 1345-CSA | Elektromagnet z tipko za deblokado 24V/100mA, drži vrata odprta (100kg) |  | kos | 4 | 63.12 | 252.48
X. | TIPKE V OHIŠJU
X. | SOCA SCP-110 | SCP-110 evakuacijska tipka v ohišju z zaščitnim pokrovčkom in piktogramom, ponastavljiva, LED indikacija, zvočna indikacija, barva: zelena, napajanje 12-24Vdc, izhodni rele 125V/3A, dimenzije(ŠxVxG): 90x93x45mm |  | kos | 1 | 104.61 | 104.61
X.
X. |  | STORITVE
X. |  | Napisne ploščice za naslove elementov |  | kos | 107 | 2 | 214
X. |  | Označevanje in programiranje elementov |  | kos | 107 | 4 | 428
X. |  | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale |  | kos | 1 | 300 | 300
X. |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije |  | kos | 1 | 150 | 150
X.
X.
X. |  | Delo in priklopni stroški
X. |  | Montaža, priklop, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški |  | kpl | 1 | 200 | 200
X.
X. |  | Priprava podlog za PID PROJEKT |  | kpl | 1 | 100 | 100
X.
X. |  | Stroški in organizacija preskusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti vgrajene opreme |  | kpl | 1 | 160 | 160
Elektro inštalacije
|  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y-1x2x1,0 mm, plašč rdeče barve (adresna zanka) |  | m | 1325 | 1.4 | 1855
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla JE-H(St)H E30 1x2x0,8 mm (povezava s sistemi za krmiljenje vrat in odvod dima) |  | m | 265 | 3.7 | 980.5
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla NHXCH E30 3x1,5 mm2 (napajanje 230 V AC za požarno centralo, priklop siren, napajanje 24 V DC za trokanalne vmesnike |  | m | 280 | 4.5 | 1260
|  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 8 mm |  | kos | 250 | 1.5 | 375
|  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 14 mm |  | kos | 760 | 1.8 | 1368
|  | Dobava in montaža korita NIK-1, kpl s pritrdilnim materialom |  | m | 450 | 1.7 | 765
|  | Dobava in montaža cevi PN23 , kpl s pritrdilnim materialom |  | m | 125 | 1.7 | 212.5
|  | Vodnik NPI 3 x 1,5mm2 |  | m | 40 | 1.1 | 44
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla NHXCH E30 3x1,5 mm2 (napajanje 24 V DC za odpranje ventusov za odvod dima in toplote), NHXCH E30 3x1,5 mm2 |  | m | 215 | 4.5 | 967.5
|  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla JE-H(St)H E30 4x2x0,8 mm (povezava s stikali za odpiranje ventusov), JE-H(ST)H E30 4x2x0,8 mm |  | m | 170 | 4.5 | 765
|  | Drobni vezni in pritrdilni material |  | kpl | 1 | 210 | 210
X. | s | SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 20504.87
XI. |  | RTV INSTALACIJA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XI.
XI. |  | Antenski sistem in distribucija, za sprejem :
XI. |  | DVB-T, Satelitov Astra/Hotbird/Eutelsat
XI. |  | Oprema : hotelski LCD TV s DVB-T/S sprejemom
XI. |  | Interaktivni TV sistem Avsn Atlantis
XI. |  | IP omrežje za interaktivni TV sistem
XI.
XI. |  | Skupinski antenski sistem
XI. | DR6+BA914 | Antenski drog s pritrdilmim priborom (za montažo DVB-T anten in Sat. antene) |  | kpl | 1 | 610.5 | 610.5
XI.
XI. |  | Sprejemne zem. Antene v sestavi
XI. | FM-OMNI | Antena FM, -3dB, Omnidirectional |  | kos | 1 | 57.63 | 57.63
XI. | SIGMA6HD | Antena +17dB, UHF, z mrežo,F prikl. |  | kos | 1 | 94.83 | 94.83
XI. | SIGMA HD PWR | Aktivni dipol za anteno Sigma |  | kos | 1 | 41.82 | 41.82
XI. | LP45F | Antena LOG, 10dB, UHF |  | kos | 1 | 40.35 | 40.35
XI. | ECO113 | KABEL GI 17.8dB/800/100m |  | m | 45 | 1.76 | 79.2
XI.
XI. |  | Sprejemne SAT antene v sestavi
XI. | RO120N | parabola 120cm Aluminij, bela, individ. pak. |  | kos | 1 | 276.66 | 276.66
XI. | AZO120N | pritrdilni pribor za parabolo RO120N |  | kos | 1 | 108.96 | 108.96
XI. | DFO120N | Nosilec dvojni fokus LNB za RO120N |  | kos | 2 | 33.3 | 66.6
XI. | BSTE9 | Quattro Univerzalni LNB, 0.7dB |  | kos | 3 | 50.51 | 151.53
XI. | PAS4004109 | kabel koaks. 9v1 |  | m | 24 | 12.92 | 310.08
XI.
XI. |  | Sprejemna SAN centrala + optični oddajniki
XI. | KA800 | Omarica N/O kovinska 800x500x180mm |  | kos | 1 | 226.44 | 226.44
XI. | PAUTV | priključek za ozemljitev Fž/Fž |  | kos | 8 | 9.48 | 75.84
XI. | PSU411 | Napajalnik 12V/200mA, 1 izhod |  | kos | 1 | 29.86 | 29.86
XI. | MBJ3656 | večpodročni(pasovni) ojačevalnik 5 vh. 36db |  | kos | 1 | 126.06 | 126.06
XI. | FUS45 | zaporni filter za xx UHF kanal |  | kos | 2 | 59.94 | 119.88
XI. | OPT-TX-DT | Optični oddajnik |  | kos | 3 | 452.88 | 1358.64
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 30 | 2.06 | 61.8
XI. | ECO113 | KABEL GI 17.8dB/800/100m |  | m | 10 | 1.76 | 17.6
XI.
XI. |  | Vertikalni razvod - stari del
XI. | PAS4004109 | kabel koaks. 9v1 |  | m | 20 | 12.92 | 258.4
XI. | KA600 | Omarica N/O kovinska 600x500x180mm |  | kos | 1 | 202.02 | 202.02
XI. | SWI1708TS | Kaskadni multiswich 17x8 |  | kos | 1 | 329.67 | 329.67
XI. | PSU1340TS | Napajalnik za MSW |  | kos | 1 | 56.61 | 56.61
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 85 | 2.06 | 175.1
XI. | T75IF | Izoliran zaključni upor, 75Ohm |  | kos | 45 | 2.69 | 121.05
XI.
XI. |  | Vertikalni razvod - novi del
XI. | GEW20x30 | Plastična N/O doza za optični kabel |  | kos | 1 | 49.95 | 49.95
XI. | PR050 | Optično vlakno 50m, zaključeno s kon. min. |  | kos | 4 | 157.84 | 631.36
XI. | MIN-MIN | Optična spojka min-min |  | kos | 6 | 6.83 | 40.98
XI. | PR-ADAP | Konektorski adapter mini/SCAPC |  | kos | 6 | 26.64 | 159.84
XI. | KA800 | Omarica N/O kovinska 800x500x180mm |  | kos | 1 | 226.44 | 226.44
XI. | OPT-RX-DTMini | Optični sprejemnik |  | kos | 3 | 283.05 | 849.15
XI. | SWI1732TS | Kaskadni multiswich 17x32 |  | kos | 1 | 957.71 | 957.71
XI. | PSU1340TS | Napajalnik za MSW |  | kos | 1 | 56.61 | 56.61
XI. | KRF45 | povezovalni koax. mostič 450mm za K serijo |  | kos | 13 | 7.24 | 94.12
XI. | CCF66 | F priključek CRIMP za 6.6mm kable |  | kos | 85 | 2.06 | 175.1
XI. | T75IF | Izoliran zaključni upor, 75Ohm |  | kos | 45 | 2.69 | 121.05
XI.
XI. |  | Horizontalni razvod
XI. | ECO113 LZSH | KABEL KOAKS.SAMOGASNI GI 17.8dB/800/100m |  | m | 750 | 1.84 | 1380
XI. | PAS0032 | FM/TV/SAT stenska vtičnica , IEC/IEC/F |  | kos | 31 | 29.06 | 900.86
XI.
XI. |  | Oprema
XI. |  | Hotelski LCD TV Sprejemniki + stenske konzole
XI. | 32LW641H | 32" - 80cm sistemski hotelski TV aparat LG electronics, sprejem analog, DVB-T2/C/S2, IPTV signala, skupen spisek programov, SmartTV, LG ProCentric in AVSN Atlantis sistemska podpora, podrobne specifikacije v priponki, |  | kos | 31 | 389.18 | 12064.58
XI. | WALL-500 | Stenska konzola za ravno zidno montažo |  | kos | 31 | 23.39 | 725.09
XI. | KIT-KAB | Komplet antenskih kablov TV + Sat |  | kpl | 31 | 6.29 | 194.99
XI. | ST-MONT | raznos, fizična montaža Konzol in TV aparatov ter USB programiranje novih TV aparatov, vključno s pripravo spiska kanalov |  | kos | 31 | 50 | 1550
XI.
XI. |  | Interaktivni hotelski TV sistem AVSN Atlantis 2.x in IP omrežje
XI. | SER-ATL | Strežnik interaktivnega hotelskega sistema AVSN Atlantis, s priklopom na LAN IP omrežje |  | kos | 1 | 2875.6 | 2875.6
XI. | ST-SER | Montaža in konfiguracija strežnika iTV sistema AVSN Atlantis, v obstoječo rack omaro ter priklop na internet in interno IP omrežje |  | kpl | 1 | 780 | 780
XI. | LIC-ATL 2.x | Permantntna licenca AVSN iTV sistem Atlantis 2.x, podroben opis osnovnih funkcij v ločenemu dokumentu, dodatne funkcije po dogovoru |  | lic | 32 | 50 | 1600
XI. | ST-GR | Grafično oblikovanje in vnos informacij v več-jezični hotelski info. portal (slikovne in tekstovne vsebine vključno s prevodi nam pripravi in dostavi hotelska marketing služba) |  | kpl | 1 | 2500 | 2500
XI. | LIC-PMS | Licenca programskega modua za integracijo PMS sistema v recepcijski HIS program: - poimensko pozdravno sporočilo s avtomatsko izbiro jezika menija - osebna sporočila posameznemu gostu, iz recepcije - skupinsko bujenje (morebitne Licence zahtevane iz strani PMS integratorja - ponudnika recepcijske HIS aplikacije v tej postavki niso zajete, ker jih mora ovrednotiti ponudnik PMS rešitve !) |  | kpl | 1 | 3000 | 3000
XI.
XI. |  | IP omrežje za interaktivni TV sistem (INFORMATIVNE KOLIČINE !)
XI. | RACK | Rack omare, ki so zahtevane za namestitev IP stikal, v tem popisu niso zajete |  | kos | 2
XI. | ROUTER | Firewall Router naprava za dostop TV aparatov na internetno omrežje ni zajeta v tem popisu, uporabi se napravo predvideno za hotelsko WIFI omrežje |  | kos | 1
XI. | FGSW-2840 | 24 portno LAN stikalo 10/100 + 4 x 10/100/1000 |  | kos | 2 | 252.86 | 505.72
XI. | PATCH05 | UTP patch kabel 0,5m |  | kos | 31 | 1.48 | 45.88
XI. | PanelCat5e 24p | 24p Cat5e rackmount patch panel |  | kos | 2 | 157.4 | 314.8
XI. | CPR6707 UTP LSZH | Kabel UTP Cat5e SAMOGASNI |  | m | 1500 | 1.1 | 1650
XI. | G20270 | Doza RJ45 |  | kos | 31 | 8.79 | 272.49
XI. | DGTDN.93501 | Vtičnica RJ45 UTP Cat.5 Vložek, črni |  | kos | 31 | 11.57 | 358.67
XI. | PATCH 2m | 2m Cat5e Patch kabel |  | kos | 31 | 5.44 | 168.64
XI.
XI. | DM | Drobni material |  | % | 2% | 39246.76 | 784.9352
XI.
XI. | ST | Zagon, meritve, PID |  | kpl | 1 | 410 | 410
XI.
XI. | s | SKUPAJ RTV INSTALACIJA |  |  |  |  | 40441.6952
XII. | XII. | NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XII.
XII.
XII. | 1. | Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov |  | m | 65 | 1.4 | 91
XII.
XII. | 2. | Zakoličba nove trase predvidenega napajalnega NN kabla |  | m | 32 | 1.1 | 35.2
XII.
XII. | 3. | Zakoličba trase predvidenega novega nadomestnega NN podzemnega omrežja |  | m | 164 | 1.1 | 180.4
XII.
XII. | 4. | Izdelava jaška dim. 2,0x2,0x1,0m gl. z dvojnim LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 2 | 710 | 1420
XII.
XII. | 5. | Izdelava jaška dim. 1,5x1,5x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 4 | 550 | 2200
XII.
XII. | 6. | Izdelava jaška dim. 1,2x1,2x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 3 | 510 | 1530
XII.
XII. | 7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,6 x 1,1m |  | m | 20 | 6.5 | 130
XII.
XII. | 8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,5 x 0,9m |  | m | 144 | 6.5 | 936
XII.
XII. | 9. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v predvidenem objektu, dim 0,4 x 0,9m |  | m | 50 | 6.5 | 325
XII.
XII. | 10. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala delno v obstoječem objektu, delno v zelenici, delno v predvidenem objektu, dim 0,4 x 0,5m |  | m | 36 | 6.5 | 234
XII.
XII. | 11. | Izdelava kabelske kanalizacije z 3 x PE cev fi 160mm + 6 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 20 | 28 | 560
XII.
XII. | 12. | Izdelava kabelske kanalizacije z 3 x PE cevjo fi 110mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 142 | 19 | 2698
XII.
XII. | 13. | Izdelava kabelske kanalizacije z 1 x PE cevjo fi 160mm + 2 x PE cev fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 50 | 17 | 850
XII.
XII. | 14. | Izdelava kabelske kanalizacije z 4 x PE cevjo fi 80mm + 2 x PE cev fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 38 | 16 | 608
XII.
XII. | 15. | PE cev fi 110 mm, za povezavo iz kabelskega jaška do nove MPO |  | m | 4 | 2.7 | 10.8
XII.
XII. | 16. | Izdelava kabelskega jaška dim. 0,8x0,35x0,6m gl. pod predvideno omarico R-G in R-1 |  | kos | 2 | 90 | 180
XII.
XII. | 17. | Izdelava kabelskega jaška dim. 0,5x0,5x0,6m gl. v predvidenem novem objektu |  | kos | 1 | 85 | 85
XII.
XII. | 18. | Kabel EAY2Y-J 4 x 150mm Al položen delno v obstoječo kabelsko kanalizacijo, delno v novo kabelsko kanalizacijo (od TP do MPO) |  | m | 83 | 34 | 2822
XII.
XII. | 19. | Izdelava kabelskega končnika 4x150 mm² Al |  | kpl | 2 | 22 | 44
XII.
XII. | 20. | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4 mm |  | m | 210 | 2.6 | 546
XII.
XII. | 21. | Priklop kabla 4x150 Al v omarici TP in PMO |  | kpl | 2 | 37 | 74
XII.
XII. | 22. | PVC opozorilni trak z napisom Elektrika |  | m | 76 | 2.7 | 205.2
XII.
XII. | 23. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur | 4 | 16 | 64
XII.
XII. | 24. | Drobni material |  | % | 2% | 15828.6 | 316.572
XII.
XII. | 25. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški |  | % | 5% | 16145.172 | 807.2586
XII.
XII. | 26. | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur | 2 | 20 | 40
XII.
XII. | 27. | Meritve električnih veličin napajalnega kabla s poročilom |  | kpl | 1 | 20 | 20
XII.
XII. | 28. | Demontaža obstoječih NN betonskih drogov |  | kpl | 2 | 40 | 80
XII.
XII. | s | SKUPAJ NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  |  |  |  | 17092.4306
XIII. | XIII. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XIII. |  | gradbena dela
XIII.
XIII.
XIII. | 1. | Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov |  | m | 50 | 1.4 | 70
XIII.
XIII. | 2. | Zakoličba nove trase predvidenega kabla ZR |  | m | 78 | 1.1 | 85.8
XIII.
XIII. | 3. | Izdelava jaška fi 50mm x 0,9m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet |  | kos | 3 | 105 | 315
XIII.
XIII. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v zelenici, delno v utrjenem terenu, dim 0,3 x 0,8m |  | m | 78 | 6.5 | 507
XIII.
XIII. | 5. | Izdelava kabelske kanalizacije s PE cevjo fi 50mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 78 | 19 | 1482
XIII.
XIII. | 6. | Izdelava betonskega temelja za vsadni drog zunanje razsvetljave h= 5m; dim temelja:400x400x700mm višine z vgrajenimi cevmi 2xfi50mm |  | kpl | 5 | 75 | 375
XIII.
XIII. | 8. | PVC opozorilni trak z napisom Elektrika |  | m | 78 | 2.7 | 210.6
XIII.
XIII. | 9. | Kabel FG7R 3 x 2,5mm2 položen novo kabelsko kanalizacijo |  | m | 90 | 3 | 270
XIII.
XIII. | 10. | Izdelava kabelskega končnika 4x185mm2 Al |  | kpl | 2 | 21 | 42
XIII.
XIII. | 11. | Drobni material |  | % | 2% | 3357.4 | 67.148
XIII.
XIII. | 12. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški |  | % | 5% | 3424.548 | 171.2274
XIII.
XIII. | 13. | Meritve električnih veličin s poročilom |  | kpl | 1 | 20 | 20
XIII.
XIII. | s | SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 3615.7754
XIV. | XIV. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XIV.
XIV. | s | SKUPAJ PROJKTANTSKI NADZOR |  |  |  |  | 600
XV. |  | IZDELAVA PID IN NOV |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
XV.
XV. | 1. | Izdelava podlog za PID |  | kpl | 1 | 80 | 80
XV.
XV. | 2. | Izdelava PID |  | kpl | 1 | 970 | 970
XV.
XV. | s | SKUPAJ IZDELAVA PID in NOV |  |  |  |  | 1050

## FAZA 1
GRADNJA PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU VRTCU
V KOSTANJEVICI NA KRASU
ELEKTRIČNE INSTALACIJE - FAZA 1
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
|  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  | Skupaj EUR
I. | s |  | SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 0
II. | s |  | VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 0
III. | s |  | RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0
IV. | s |  | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  |  | 0
V. | s |  | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0
VI. | s |  | IP VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 0
VII. | s |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 0
VIII. | s |  | SISTEM ODPIRANJA EVAKUACIJSKIH VRAT |  |  |  |  | 0
IX. | s |  | NN PRIKLJUČEK ZA VRTEC IN KUHINJO |  |  |  |  | 0
| s |  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
I. | I. |  | SVETILNA TELESA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
I.
I. |  |  | Opomba:
I. |  |  | Vse materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše
I. |  |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
I.
I. | 1 | S1 | Industrijska LED svetilka Montaža: stropna. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000hL80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) Obratovalna temperature okolice: od -20°C do +45°C. IP zaščita: 66. Komplet z: komplet stropnih nosilcev.Svetlobni tok: 3250lm. Učinkovitost 120lm/W
I. |  | ustreza tipu | 5700 4500 lm 36W 840 FO 1277mm IP66 |  | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 2 | S2 | Vgradni LED downlighter Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: pasivno hlajenje iz tlačno litega aluminija. Optika: satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, test z žarilno nitko pri 850°C. Predstikalna naprava: priložen visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 44. Svetlobni tok: 1750lm. Učinkovitost 83lm/W
I. |  | ustreza tipu | NITOR FLAT SOP 1750 lm 21W 840 IP44 white/white |  | kos | 8 |  | 0
I.
I. | 3 | S4 | Nadgradna okrogla LED svetilka premera 400mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 2380lm. Učinkovitost 95lm/W
I. |  | ustreza tipu | LONA C SOP 400 2380 lm 25W 840 FO white |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 4 | S5 | Vgradna okrogla LED svetilka premera 600mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 3980lm. Učinkovitost 99lm/W
I. |  | ustreza tipu | LONA RV SOP 600 3980 lm 40W 840 FO |  | kos | 11 |  | 0
I.
I. | 5 | S6 | Vgradna okrogla LED svetilka premera 400mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: aluminij, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 2380lm. Učinkovitost 95lm/W
I. |  | ustreza tipu | LONA RV SOP 400 2380 lm 25W 840 FO |  | kos | 9 |  | 0
I.
I. | 6 | S7 | Nadgradna LED svetilka dimenzij 600x600mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni PMMA prosojnik. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 3260lm. Učinkovitost 88lm/W
I. |  | ustreza tipu | 216 OP 3260 lm 37W 840 FO 600x600mm IP43 white |  | kos | 9 |  | 0
I.
I. | 7 | S8 | Nadgradna LED svetilka dimenzij 1200x200mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: prizmatična PMMA optika. Ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 3260lm. Učinkovitost 105lm/W
I. |  | ustreza tipu | LONA RV SOP 600 3980 lm 40W 840 FO |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 8 | S9 | Stenska linijska LED svetilka dolžine 1135mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Modules: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 44. Svetlobni tok: 1560lm. Učinkovitost 74lm/W
I. |  | ustreza tipu | KALIS 65 W SOP 1560 lm 21W 840 1135 mm |  | kos | 3 |  | 0
I.
I. | 9 | S10 | Dekorativna multifunkcijska nadgradna svetilka premera 285mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. Optika: opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: ohišje in okvir iz polikarbonata, različne barvne kombinacije. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) ali regulacijskim izhodom (DALI). IP zaščita: 65. Svetlobni tok: 990lm. Učinkovitost 72lm/W
I. |  | ustreza tipu | ETEA D 1080 lm 15W 840 FO IP65 white |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 10 | S11 | Nadometna ali stenska linijska LED svetilka dolžine 575mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI >80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni proojnik. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 1000lm. Učinkovitost 91lm/W
I. |  | ustreza tipu | MINUS C 1000 lm 11W 840 575 mm |  | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 11 | S12 | Nadometna ali stenska linijska LED svetilka dolžine 575mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI >80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Predstikalna naprava: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 40. Svetlobni tok: 2000lm. Učinkovitost 95lm/W
I. |  | ustreza tipu | MINUS C 2000 lm 21W 840 1135 mm |  | kos | 2 |  | 0
I.
I.
I. | 12 |  | Beghelli 4371 UP LED 2436W AT OPT SE8LTO IP65 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, v pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek izhodne svetilnosti pri avtonomiji 1h: 450 lm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, dimenzije: 213x83x20 mm, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo |  | kos | 14 |  | 0
I.
I. | 13 |  | Beghelli 4269 Aestetica - piktogramske nalepke s piktogrami smeri izhoda: naravnost, levo, desno |  | kos | 12 |  | 0
I.
I. | 14 |  | Svetilka ustreza tipu MTS Quasar 30T LED 23W IP65 - nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, prašno lakirano ohišje iz tlačno litega aluminija srebrno sive barve in varnostno steklo, svetilka odporna na udarce po IK07, z navzdol usmerjenim snopom svetlobe v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, izhodne svetilnosti svetilke 1100 lm, dimenzije: 300x100x100 mm, komplet |  | kos | 0 |  | 0
I.
I.
I. | 16 |  | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave in izdaja potrdila o ustreznosti s strani pooblaščene organizacije. |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 17 |  | Meritve osvetljenosti splošne razsetljave v igralnicah in skupnem prostoru |  | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 18 |  | Odklop in demontaža obstoječih svetilk |  | kos | 21 |  | 0
I.
I. | s |  | SKUPAJ SVETILNA TELESA |  |  |  |  | 0
II. | II. |  | VODOVNI MATERIAL |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
II.
II. |  |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
II.
II. | 1 |  | Kabel NYY-J 5 x 25mm2 Cu (od MPO do obst.R-kuhinja |  | m | 24 |  | 0
II.
II. | 2 |  | Izdelava kabelskega končnika 5x25 mm² Cu |  | kpl | 2 |  | 0
II.
II. | 3 |  | Kabel NYY-J 5 x 16mm2 Cu (od MPO do R-G.V. |  | m | 29 |  | 0
II.
II. | 4 |  | Izdelava kabelskega končnika 5x16 mm² Cu |  | kpl | 2 |  | 0
II.
II. | 5 |  | Vodnik NYY-J 5 x 6mm2 |  | m | 35 |  | 0
II.
II. | 6 |  | Vodnik NYM-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 1300 |  | 0
II.
II. | 7 |  | Vodnik NYM-J 4 x 1,5mm2 |  | m | 250 |  | 0
II.
II. | 8 |  | Vodnik NYM-J 5 x 1,5mm2 |  | m | 220 |  | 0
II.
II. | 9 |  | Vodnik NYM-J 7 x 1,5mm2 |  | m | 85 |  | 0
II.
II. | 10 |  | Vodnik NYM-J 3x2,5mm2 |  | m | 1260 |  | 0
II.
II. | 11 |  | Vodnik NYM-J 5x2,5mm2 |  | m | 40 |  | 0
II.
II. | 12 |  | Cev stigmaflex 50 |  | m | 15 |  | 0
II.
II. | 13 |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 13,5mm |  | m | 230 |  | 0
II.
II. | 14 |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 1650 |  | 0
II.
II. | 15 |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 23mm |  | m | 190 |  | 0
II.
II. | 16 |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 36mm |  | m | 75 |  | 0
II.
II. | 17 |  | Fleksibilna ojačana instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 240 |  | 0
II.
II. | 18 |  | Kabelski žleb 15mm |  | m | 45 |  | 0
II.
II. | 19 |  | Kabelski žleb 25mm |  | m | 40 |  | 0
II.
II. | 20 |  | Razvodnica 92x92x45 |  | kos | 140 |  | 0
II.
II. | 21 |  | PN negorljiva cev fi 16 s pritrdilnim in obesnim materialom |  | m | 230 |  | 0
II.
II. | 22 |  | Stikalo 230V,10A p/o izmenično naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 9 |  | 0
II.
II. | 23 |  | Stikalo 230V,10A p/o navadno naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 17 |  | 0
II.
II. | 24 |  | Stikalo 230V, 10A n/o navadno naprimer GEWISS |  | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 25 |  | Tipkalo 230V,10A p/o gor-dol za senčila naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 6 |  | 0
II.
II. | 26 |  | Vtičnica 16A , p/o, naprimer VIMAR ali enake kvalitete |  | kos | 30 |  | 0
II.
II. | 27 |  | Vtičnica 16A, v parapetnem kanalu komplet |  | kos | 27 |  | 0
II.
II. | 28 |  | Vtičnica 230V,16A, p/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 4 |  | 0
II.
II. | 29 |  | Vtičnica 230V,16A, n/o z zaščitnim pokrovom IP55 |  | kos | 0 |  | 0
II.
II. | 30 |  | Vtičnica - polnilnik USB 230/5V,1A, za montažo v parapetni kanal |  | kos | 2 |  | 0
II.
II. | 31 |  | Vtičnica motorska 400V,16A, n/o |  | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 32 |  | Parapetni kanal ELBA kovinski bel 130/72 komplet s kovinsko pregrado zaključki, pokrovi, končniki, spojnim in veznim materialom. |  | m | 5 |  | 0
II.
II. | 33 |  | Stalna priključnica 230V, 16A p/o |  | kos | 11 |  | 0
II.
II. | 34 |  | Stalna priključnica 400V, 16A p/o |  | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 35 |  | SPD -prenapetostni odvodnik T3(D), montiran v parapetni kanal |  | kos | 2 |  | 0
II.
II. | 36 |  | Priklop , sobnih termostatov, konvektorjev |  | kos | 6 |  | 0
II.
II. | 37 |  | Priklop pisoarjev, ventilatorjev |  | kpl | 2 |  | 0
II.
II. | 38 |  | IR senzor stropni 360˚ |  | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 39 |  | IR senzor stropni 180˚ |  | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 40 |  | Tipka za SOS klic iz WC invalidi + tipka za razrešitev SOS klica pred WC invalidi + Signalna svetilka pri vratih WC invalidi |  | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 41 |  | Kabelska polica PK 200 s konzolami in pokrovom |  | m | 7 |  | 0
II.
II. | 42 |  | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 21 |  | 0
II.
II. | 43 |  | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 14 |  | 0
II.
II. | 44 |  | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 38 |  | 0
II.
II. | 45 |  | Doza p/o 4 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 5 |  | 0
II.
II. | 46 |  | Doza p/o 6 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 47 |  | Priklop črpalk |  | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 48 |  | Priklop EMV |  | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 49 |  | Priklop senčil |  | kpl | 6 |  | 0
II.
II. | 50 |  | Priklop el. Pipe |  | kpl | 2 |  | 0
II.
ll.
ll. | 51 |  | Meritve električne instalacije in ozemljitev |  | kpl | 1 |  | 0
ll.
ll. | 52 |  | Odklop in demontaža obstoječe instalacije |  | ur | 22 |  | 0
ll.
ll. | s |  | SKUPAJ VODOVNI MATERIAL |  |  |  |  | 0
III. | III. |  | RAZDELILNIKI |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
III.
III. |  |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
III.
III. | 1 |  | Merilno priključna omara PMO-kuhinja+vrtec sestavljena iz sledeče opreme: |  | kpl | 1 |  | 0
III. |  |  | Omarica PL 4 NT (Prebil) nameščena p/o | 1 | kos
III. |  |  | Varovalni element 63A | 3 | kos
III. |  |  | Varovalni element 35A | 3 | kos
|  |  | Varovalni element 25A | 3 | kos
III. |  |  | Podnožje NV250/3 | 1 | kos
III. |  |  | Podnožje NV160/3 | 2 | kos
III. |  |  | prenapetostni odvodnik PRD1 MASTER 25 3P+N TIP1 | 1 | kos
III. |  |  | direktni števec el. Energije 5-85A (Landis) | 2 | kos
III. |  |  | 1 x sponka ničelna SNB 00 MM | 1 | kos
|  |  | 1 x tipka za ponovni vklop | 1 | kos
III. |  |  | 1 x Ključavnica elektrodistribucije | 1 | kos
III. |  |  | vrstne sponke, drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  | zaščita elektroomare pred vdorom glodalcev
III. |  |  | predal za načrt A4 | 1 | kos
III. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  | enopolna shema | 1 | kos
III. |  |  | skupaj PMO
III.
III. | 2 |  | Razdelilnik R-GV je sestavljen iz prostostoječe omare dimenzij: 2000x800x300mm (Rittal), z dvokrilnimi vrati opremljen s sledečo opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
III. |  |  | ušesa za dvigovanje | 4 | kos
III. |  |  | podstavek omare 800x300x100mm | 1 | kos
III. |  |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  |  | Zbiralke 400x30mm | 2 | kos
III. |  |  | Dovodne sponke Erico SB125 | 4 | kos
III. |  |  | Glavno stikalo EATON P3-63/EA/SVB/N/4.p. | 1 | kos
III. |  |  | Display -analizator elekt. energije CIRCUTOR CVM-B150 +RS-485/232/Ethernet pretvornik | 1 | kos
III. |  |  | Razdelilni blok Eaton BPZ-KB-13/125 | 3 | kos
III. |  |  | Varovalčni ločilnik, gG, 100A + 3x taljiva varovalka 100A | 1 | kos
III. |  |  | Prenapetostni odvodniki tipa B, DV M TNS 255 FM | 4 | kos
III. |  |  | Prisotnost napetosti RM4TR32 | 1 | kos
III. |  |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 105m3/h 230v | 2 | kos
III. |  |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  |  | Transformator STI0, 16, 230/24VAC 160VA | 1 | kos
III. |  |  | Varovalka thermal-magnetic circuit breaker FAZ-C6/2 1P+N, 6A | 1 | kos
III. |  |  | Rele type Finder 40.52/10/24VAC + kontaktor type 95.75 | 3 | kos
III. |  |  | Rele DILM9-10 + DILA-XHIT11 | 1 | kos
III. |  |  | Tokovni merilni transformatorji 100/5A | 4 | kos
III. |  |  | Signalna svetilka M22-LED230V | 3 | kos
III. |  |  | Signalna svetilka M22-L-G | 1 | kos
III. |  |  | Signalna svetilka M22-L-W | 3 | kos
III. |  |  | Signalna svetilka M22-L-R | 1 | kos
III. |  |  | Zvočni signal M22-AMC | 1 | kos
III. |  |  | Izbirno stikalo M22-WRLK3-G + 2x NO | 2 | kos
III. |  |  | Stikalo 1-0, M22-WKV + NO | 1 | kos
III. |  |  | Tipka M22-DL-Y | 1 | kos
III. |  |  | Ohišje stikala M22-A | 5 | kos
III. |  |  | Avtomat celonočne razsvetljave IC2000 | 1 | kos
III. |  |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD40 (3P+N) | 1 | kos
III. |  |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 3 | kos
III. |  |  | RCCB diferenčno stikalo 63/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  |  | KZS tip A, 10/0,03A | 1 | kos
III. |  |  | KZS tip A, 16/0,03A | 4 | kos
III. |  |  | Varovalčni ločilnik NH00 - GST00-100 | 10 | kos
III. |  |  | Taljiva varovalka gl/gG 20A | 3 | kos
III. |  |  | Taljiva varovalka gl/gG 25A | 3 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 3.f. B, 6A | 2 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 25A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 12 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 6 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 12 | kos
III. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  | uvodnice za fiksne dovodne kable
III. |  |  | skupaj R-G.V.
III.
III. | 3 |  | Razdelilnik R-N je sestavljen iz tipske podometne omare 54 modulov npr. Pragma 3x18 opremljen z 1. vrati in sledečo opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
III. |  |  | Zidna razdelilna omara z 54 moduli, podometna | 1 | kos
III. |  |  | Razdelilni blok, Distribloc 40A | 1 | kos
III. |  |  | Glavno stikalo Schneider iSW 40A, 4.p. | 1 | kos
III. |  |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  |  | Rele zasilne razsvetljave, E1ZNT | 1 | kos
III. |  |  | Impulzni rele iTL 1p 230V | 1 | kos
III. |  |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 16A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 2 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 7 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 6 | kos
III. |  |  | vrstne sponke, drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  | skupaj R-3.
III.
III. | 4 |  | R-TP je sestavljen iz kovinske nadometne omare prašno barvane po izboru arhitekta dim.:1000x800x300mmgl. IP55 z dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in ključavnico, opremljen s sledečo opremo (Spacial CRNG): |  | kpl | 1 |  | 0
III. |  |  | Oprema:
III. |  |  | Zidna razdelilna omara 1000x800x300, z dvokrilnimi vrati | 1 | kos
III. |  |  | A4 predal za načrte | 1 | kos
III. |  |  | Razdelilni blok, Distribloc 40A | 1 | kos
III. |  |  | Glavno stikalo 4G 40-10-U S25 | 1 | kos
III. |  |  | Prenapetostni odvodniki tipa C, PRD20 (3P+N) | 1 | kos
III. |  |  | Termostat za ventilacijo omare SK3110 | 1 | kos
III. |  |  | Dovodni ventilator s filtrom SK3241 55m3/h 230v | 1 | kos
III. |  |  | Končno stikalo na vratih | 1 | kos
III. |  |  | Svetilka s vtičnico LAM75 | 1 | kos
III. |  |  | RCCB diferenčno stikalo 40/0,03A, tip A, izvedba S | 2 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  |  | Transformator STI0, 16, 230/24VAC 160VA | 1 | kos
III. |  |  | Varovalka thermal-magnetic circuit breaker GB2CD14 1P+N, 4A | 1 | kos
III. |  |  | Stikalo s ključavnico M22-WRS 230V | 1 | kos
III. |  |  | Pomožni kontakt Eaton Z-HD | 1 | kos
III. |  |  | Kontaktor DILA-40-230V | 1 | kos
III. |  |  | Pomožni kontakt iOF indikacija | 1 | kos
III. |  |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-W | 1 | kos
III. |  |  | Indikacijska svetilka na vratih omare, M22-L-G | 5 | kos
III. |  |  | Stikalo za ročni vklop, M22-WRLK3-G + M22-A + M22-LED | 3 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 3.f. C, 20A | 2 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 4A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 6A | 2 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. B, 10A | 1 | kos
III. |  |  | Avtomatska varovalka 1.f. C, 16A | 3 | kos
III. |  |  | Motorsko zaščitno stikalo: PMZ0-2.5 NHIE11 | 1 | kos
III. |  |  | Motorsko zaščitno stikalo: PMZ0-4 NHIE11 | 1 | kos
III. |  |  | Kontaktor: DILA-XHIT11 + DILM9-01 | 2 | kos
III. |  |  | FINDER Rele 40.52 24vdc + 95.75 kontaktor | 2 | kos
III. |  |  | vrstne sponke,drobni in vezni material, napisi, oznake, obročkanje kablov,
III. |  |  | enopolna shema
III. |  |  | skupaj R-TP
| 5 |  | Odklop in demontaža obstoječih elektro omar |  | kpl | 2 |  | 0
III.
III. | s |  | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0
IV. | IV. |  | STRELOVOD IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IV.
IV. |  |  | Dobava, prevoz, zarisovanje, montaža in preizkus
IV.
IV. |  |  | Dobava in montaža:
IV.
IV. | 1 |  | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 40 |  | 0
IV.
IV. | 2 |  | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm opečno kritino. Proizvajalec HERMI |  | kos | 180 |  | 0
IV.
IV. | 3 |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene. Proizvajalec HERMI |  | kos | 24 |  | 0
IV.
IV. | 4 |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika RH3*H2 fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 60 |  | 0
IV.
IV. | 5 |  | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 A PVC/Rf za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedvi vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 |  | 0
IV.
IV. | 6 |  | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI |  | kos | 8 |  | 0
IV.
IV. | 7 |  | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 |  | 0
IV.
IV. | 8 |  | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI |  | kos | 30 |  | 0
IV.
IV. | 9 |  | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI |  | kos | 7 |  | 0
IV.
IV. | 10 |  | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI |  | kos | 7 |  | 0
IV.
IV. | 11 |  | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 |  | 0
IV.
IV. | 12 |  | Dobava in montaža odkapnika KON21 ODKAPNIK iz nerjavečega jekla za preprečitev zatekanja vode po strelovodnem vodniku. Proizvajalec HERMI |  | kos | 5 |  | 0
IV.
IV. | 13 |  | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  | m | 185 |  | 0
IV.
IV. | 14 |  | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH3*H2 Rf fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI |  | m | 60 |  | 0
IV.
IV. | 15 |  | Dobava in montaža instalacijske samougasne cevi PVC v katero se vstavi vodnik RH3*H2 Rf fi 8mm in se na steno pritrdi z nosilcem ZON03 DIREKT. Proizvajalec HERMI |  | m | 60 |  | 0
IV.
IV. | 16 |  | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Proizvajalec HERMI |  | kos | 40 |  | 0
IV.
IV. | 17 |  | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI |  | kos | 25 |  | 0
IV.
IV. | 18 |  | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI |  | m | 240 |  | 0
IV.
IV. | 19 |  | Demontaža in ureditev obstoječe strelovodne instalacije |  | ur | 24 |  | 0
IV.
IV. | 20 |  | Doza za izenačitev potencialov, komplet z zbiralko in spoji |  | kos | 22 |  | 0
IV.
IV. | 21 |  | Doza za glavno izenačitev potencialov komplet z zbiralko in spoji |  | kos | 1 |  | 0
IV.
IV. | 22 |  | Vodnik P/F 35mm2 |  | m | 18 |  | 0
IV.
IV. | 23 |  | Vodnik P/F 16mm2 |  | m | 130 |  | 0
IV.
IV. | 24 |  | Vodnik P/F 6mm2 |  | m | 460 |  | 0
IV.
IV. | 25 |  | Objemke 1/2" |  | kos | 6 |  | 0
IV.
IV. | 26 |  | Objemke 3/4" |  | kos | 3 |  | 0
IV.
IV. | 27 |  | Spoji na kovinske mase |  | kos | 37 |  | 0
IV.
IV.
IV. | 28 |  | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov |  | kpl | 1 |  | 0
IV.
IV. | 29 |  | Meritve galvanskih povezav in izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 |  | 0
IV.
IV. | 30 |  | Izdelava projekta izvedenih del |  | kos | 1 |  | 0
IV.
IV. | s |  | SKUPAJ STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  |  | 0
V. | V. |  | STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
V.
V. | 1 |  | Komunikacijska omara K.O.. ustreza DS 24HE 560x600x1163mm gl. opremljena s sledečo opremo:
V. |  |  | Podatkovni delilnik 19",1U, 24x RJ 45, Kat.6 |  | kos | 2 |  | 0
V. |  |  | Telefonski delilnik 19", 1U, 24xRJ45, kat.3 |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | Panel 24xRJ45 kat.5 |  | kos | 2 |  | 0
V. |  |  | Povezovalni kabel RJ45 kat.6 |  | kos | 25 |  | 0
V. |  |  | Energetski razdelilnik za montažo v komunikacijsko omaro |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | Ventilatorski sklop s termostatom |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | svetilka 11W |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | organizator kablov horizontalni |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | polica za aktivno opremo |  | kos | 1 |  | 0
V. |  |  | peach kabel dvojni |  | kos | 2 |  | 0
V. |  |  | skupaj komunikacijska omara |  | kpl | 1 |  | 0
V.
V. | 2 |  | UTP vtičnica p/o RJ45, cat.6 |  | kos | 10 |  | 0
V.
V. | 3 |  | UTP vtičnica RJ45, cat.6 za montažo v parapetni kanal |  | kos | 15 |  | 0
V.
V. | 4 |  | Modularni USB polnilnik p/o (TEM) |  | kos | 2 |  | 0
V.
V. | 5 |  | Kabel UTP cat.6 4x2x0.25 mm |  | m | 870 |  | 0
V.
V. | 6 |  | Plastični instalacijski kanal 80x80mm |  | m | 3 |  | 0
V.
V. | 7 |  | P.i.c. fi 16 |  | m | 630 |  | 0
V.
V. | 8 |  | P/o doza za komunik. omaro |  | kos | 1 |  | 0
V.
V. | 9 |  | Kabel IY(St)Y 5x2x0,6 mm |  | m | 23 |  | 0
V.
V. | 10 |  | Doza p/o 3 modulna komplet z montažnim in okrasnim okvirjem bele barve |  | kos | 9 |  | 0
V.
V. | 11 |  | Kabelska polica PK 100 s konzolami in pokrovom |  | m | 44 |  | 0
V.
V. | 12 |  | Kabelska polica PK 50 s konzolami in pokrovom |  | m | 45 |  | 0
V.
V. | 15 |  | Meritve in izpis merilnih protokolov |  | kpl | 1 |  | 0
V.
V. | s |  | SKUPAJ STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  |  | 0
VI. | VI. |  | IP VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VI. |  |  | (Urmet )
VI. | 1 |  | kit(video zun.enota, 2 tipke+napajalnik) sinth. s2 |  | kos | 2 |  | 0
VI. | 2 |  | barvna kamera za 1083/74 (1 modul) |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 3 |  | avdio govorni modul 2 tipki 2voice (1modul) |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 4 |  | sinthesi steel 16 uporabniski razsiritveni modul |  | kos | 2 |  | 0
VI. | 5 |  | prednja plosca z 1 tipko za 1083/74 |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 6 |  | modul z 4 tipkami |  | kos | 2 |  | 0
VI. | 7 |  | doza p/o 2 modula |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 8 |  | doza p/o 3 moduli |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 9 |  | nadometna doza za tri module ( brez okvirja) |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 10 |  | okvir za dva modula |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 11 |  | vmesnik za klicni modul |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 12 |  | kabel 100m kolut za 2voice |  | kos | 0 |  | 0
VI. | 13 |  | 4 uporabniški delilnik za 2voice |  | kos | 1 |  | 0
VI. | 14 |  | miro monitor 4,3" barven z slušalko |  | kos | 4 |  | 0
VI.
VI. |  |  | Storitve
VI. | 15 |  | Ura tehnika - programiranje S-STORITVE004 |  | kos | 1 |  | 0
VI.
VI. | 16 |  | Električna ključavnica na vhodu |  | kos | 3 |  | 0
VI.
VI. | 17 |  | Kabel UTP cat.6 |  | m | 100 |  | 0
VI.
VI. | 18 |  | P.i.c. fi 16 |  | m | 90 |  | 0
VI.
VI. | s |  | SKUPAJ IP VIDEODOMOFONSKI SISTEM |  |  |  |  | 0
VII. | VII. |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VII.
VII. |  |  | CENTRALA (Vrtec)
VII. | 1 | ustreza tipu | FAP 544 - Protipožarna centrala (Urmet) z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 2 |  | KIT FAP500 - SLO MENI |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | NAPAJANJE CENTRALE, DODATNO NAPAJANJE
VII. | 3 |  | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 4 |  | Akumulator 12V/18Ah |  | kos | 4 |  | 0
VII.
VII. |  |  | MODULI CENTRALE IN RAZŠIRITVE
VII. | 5 |  | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 6 |  | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 7 |  | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 8 |  | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | OPREMA
VII. | 9 |  | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov, enostavno in hitro programiranje sistema prek osebnega računalnika |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 10 |  | Komplet oprema za prenos na nadzorni center |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | ROČNI
VII. | 11 |  | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) |  | kos | 3 |  | 0
VII. | 12 |  | Tablica z nalepko ročni javljalnik |  | kos | 3 |  | 0
VII.
VII. |  |  | JAVLJALNIKI
VII. | 13 |  | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 17 |  | 0
VII. | 14 |  | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, |  | kos | 12 |  | 0
VII. | 15 |  | SD500LI podnožje z vgrajeno sireno in bliskavico za javljalnike serije FAP54, jakost 78dB, IP21C, dimenzije (ØxH) 114mm x 51mm |  | kos | 5 |  | 0
VII.
VII. |  |  | VZORČNA KOMORA
VII. | 16 |  | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 17 |  | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, PAKIRANO PO 10kos, |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 18 |  | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | VAROVANJE SOS
VII. | 19 |  | ITB 500, SOS modul za vgradnjo v modularni sistem stikalne tehnike, zasede 1 modul, 1 adresa, napajanje preko požarne linije, indikacija alarma, napake in reset preko centrale, priklop katerekoli klasične tipke z ali brez vrvice |  | kos | 1 |  | 0
VII. | 20 |  | LR500 LED indikator rdeče barve, napajanje 12-24Vdc, poraba 11mA, delovna temperatura -10°C/+55°C, teža 30g, zaščita IP40, material ABS, dimenzije: 65,5x60,6x23,6mm |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | KONTROLA KOTLOVNICE
VII. | 21 |  | Javljalnik UNP plina (propan - butan), analogni , 4-20mA, 0-100%LIE, poraba 140mA/12V, priklop od12-24Vdc, IP 55, EX II 3GD OPOMBA: V primeru vezave javljalnika na Elkronovo požarno centralo FAP500 relejna kartica (1043/700) ni potrebna, saj se javljalnik veže preko ITG500 modula. Če se javljalnik priklaplja na centrale ostalih prizvajalce, potem je potrebna tudi relejna kartica (1043/700)! |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. | 22 |  | ITG 500 modul za direkten priklop plinskih javljalnikov na centralo FAP500, od 4-20mA |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. | 23 |  | Tabla enostranska z bliskavico in brenčačem 24V, možnost vstavitve različnih napisov za javljanje plina |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. | 24 |  | Napis POZOR PLIN ZAPUSTI PROSTOR |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | Storitve
VII. | 25 |  | Napisne ploščice za naslove elementov |  | kos | 21 |  | 0
VII.
VII. | 26 |  | Označevanje in programiranje elementov |  | kos | 21 |  | 0
VII.
VII. | 27 |  | Kalibriranje, adresiranje in povezava plinskih javljalnikov |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. | 28 |  | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale |  | kos | 1 |  | 0
VII.
VII. | 29 |  | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije |  | kos | 1 |  | 0
VII. |  |  | Delo in priklopni stroški
VII. | 30 |  | Montaža, priklop, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški |  | kpl | 1 |  | 0
VII.
VII. | 31 |  | Priprava podlog za PID PROJEKT |  | kpl | 1 |  | 0
VII.
VII. | 32 |  | Stroški in organizacija preskusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti vgrajene opreme |  | kpl | 1 |  | 0
VII.
VII. |  |  | Elektro inštalacije
VII. | 33 |  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y-1x2x1,0 mm, plašč rdeče barve (adresna zanka) |  | m | 825 |  | 0
VII.
VII. | 34 |  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla JE-H(St)H E30 1x2x0,8 mm (povezava s sistemi za krmiljenje vrat in odvod dima) |  | m | 135 |  | 0
VII.
VII. | 35 |  | Dobava in montaža ognjeodpornega kabla NHXCH E30 3x1,5 mm2 (napajanje 230 V AC za požarno centralo, priklop siren, napajanje 24 V DC za trokanalne vmesnike |  | m | 180 |  | 0
VII.
VII. | 36 |  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 8 mm |  | kos | 130 |  | 0
VII.
VII. | 37 |  | Dobava in montaža ognjeodporne objemke Ø 14 mm |  | kos | 120 |  | 0
VII.
VII. | 38 |  | Dobava in montaža korita NIK-1, kpl s pritrdilnim materialom |  | m | 80 |  | 0
VII.
VII. | 39 |  | Drobni vezni in pritrdilni material |  | kpl | 1 |  | 0
VII.
VII. | s |  | SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 0
VIII. | VIII. |  | SISTEM ODPIRANJA EVAKUACIJSKIH VRAT |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
VIII
VIII | 1 |  | SAMOZAPIRALO (notranja in zunanja vrata vetrolova)
VIII |  |  | Samozapiralo z drsno letvijo za enokrilna vrata širine do 1400mm kot naprimer GEZE TS 5000. Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 2-6 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči končnega zapahovanja (vizualni prikaz nastavitve moči na sprednji strani samozapirala). Ventili za nastavitve so termostabilni. Opcijsko z vstavkom v letev je možno doseči pridržanje vrat v odprtem položaju med 80° in 130° ter omejevanje kota odpiranja vrat. Montaža možna tako na nasprotno stran tečajev. Brez sistema za pridržanje primerno tudi za požarna vrata. Samozapiralo vgrajeno samo na aktivno krilo vratnega sistema. |  | kos | 2 |  | 0
VIII
VIII |  |  | KONTROLA EVAKUACIJSKIH POTI na zunanjih vratih vetrolova:
VIII | 2 |  | Panik terminal kot naprimer GEZE TZ300 in njegova povezava na predvideno požarno cenjtralo. Možna je tako nadometna, kot tudi podometna izvedba. |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 3 |  | Elektro prejemnik GEZE A5000--B |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 4 |  | Rele plošča za povezavo ključavnic, panik terminala in domofona kot naprimer GEZE RP 220 |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 5 |  | Navadna tipka za dnevno odpiranje vrat kot naprimer GEZE Rocker push button AS500, ki jo lahko upravlja le dežurni učenec ali varnostnik pri vratih. Namestitev na višino 180cm od tal. |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 6 |  | Elektro ključavnica za vrata na bežalnih poteh kot naprimer GEZE FTV 320 |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 7 |  | Časovno stikalo ki omogoča časovno opredelitev, kdaj je možno neovirano dostopati preko vrat v in iz vrtca (naprimer zjutraj in popoldan, v vmesnem času je možno vrata obiskovalcem odpirati preko ključa ali preko domofona). |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 8 |  | Zunanja tipka s cilindričnim vložkom, kot naprimer GEZE SCT 320 UP za odpiranje vrat iz zunaj. |  | kos | 1 |  | 0
VIII
VIII | 9 |  | Dobava in montaža kabla NYM-J 3x1,5 mm2 |  | m | 55 |  | 0
VIII
VIII | 10 |  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm, |  | m | 165 |  | 0
VIII
VIII | 11 |  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y-4x2x0,6 mm, |  | m | 90 |  | 0
VIII
VIII | 12 |  | Dobava in montaža kabla J-Y(St)Y-2x2x0,8 mm, |  | m | 35 |  | 0
VIII
VIII | 13 |  | Instalacijska cev P.i.c. fi 16mm |  | m | 340 |  | 0
VIII
VIII | s |  | SKUPAJ SISTEM ODPIRANJA EVAKUACIJSKIH VRAT |  |  |  |  | 0
IX. | IX. |  | NN PRIKLJUČEK ZA VRTEC IN KUHINJO |  | EM | Kol | EUR/EM | Skupaj EUR
IX.
IX. | 1 |  | Zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 2 |  | Zakoličba nove trase predvidenega napajalnega NN kabla |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 3 |  | Izdelava jaška dim. 1,2x1,2x1,0m gl. z LTŽ pokrovom za težki promet, ter urejenim odvodnjavanjem |  | kos | 3 |  | 0
IX.
IX. | 4 |  | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v utrjenem terenu, dim 0,5 x 0,9m |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 5 |  | Izdelava kabelske kanalizacije z 2 x PE cevjo fi 110mm + PE cev fi 80mm, zasutje s peskom, obbetoniranje z betonom C12/15 0,15m3/m1, zasutje s tamponom, z nabijanjem v plasteh, odvoz odvečnega materiala |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 6 |  | PE cev fi 110 mm, za povezavo iz kabelskega jaška do nove MPO |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 7 |  | Kabel EAY2Y-J 4 x 70mm Al položen d v novo kabelsko kanalizacijo (od MPO na šoli do nove MPO pri vrtcu) |  | m | 12 |  | 0
IX.
IX. | 8 |  | Izdelava kabelskega končnika 4x70 mm² Al |  | kpl | 2 |  | 0
IX.
IX. | 9 |  | Izdelava ozemljitve z valjancem Fe/Zn 25x4 mm |  | m | 10 |  | 0
IX.
IX. | 10 |  | Priklop kabla 4x70 Al v obstoječi MPO in novi PMO |  | kpl | 2 |  | 0
IX.
IX. | 11 |  | PVC opozorilni trak z napisom Elektrika |  | m | 6 |  | 0
IX.
IX. | 12 |  | Dobava in dograditev podnožja NV160/3 v obstoječo MPO na šoli |  | kpl | 1 |  | 0
IX.
IX. | 13 |  | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | ur | 2 |  | 0
IX.
IX. | 14 |  | Stroški nadzora elektrodistribucije |  | ur | 2 |  | 0
IX.
IX. | 15 |  | Meritve električnih veličin napajalnega kabla s poročilom |  | kpl | 1 |  | 0
IX.
IX. | s |  | SKUPAJ NN PRIKLJUČEK IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NNO |  |  |  |  | 0