## _REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ SN KABLOVODI , SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TK RAZVOD
št. | OPIS | CENA
1 | EE KABELSKA KANALIZACIJA | 0
2 | NN KABELSKA KANALIZACIJA | 0
2 | NN RAZVOD | 0
3 | JR KABELSKA KANALIZACIJA | 0
3 | JR ELEKTROMONTAŽA | 0
4 | TK KABELSKA KANALIZACIJA | 0
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
VREDNOST DDV: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Vse navedene cene so informativne.

## EE_KANAL
1. 20 kV KABLOVOD, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| GRADBENA DELA SN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bamkini in deloma v cestišču, dimenzije 0.9x1.5m globine (teren IV. kat) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 191.025 |  | 0
2 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine 0,9m v višini 0,5m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 63.675 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,9m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 38.205 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za VN - 10x Stigmaflex cev prereza 110 mm + 2xStigmaflex cev 160mm (trasa 283m) | m | 283 |  | 0
5 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 70.75 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 95.5125 |  | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.5x1.5x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm (težki promet) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | kos | 1 |  | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 2x2x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm (težki promet) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | kos | 3.5 |  | 0
9 | PVC opozorilni trak | m | 283 |  | 0
10 | Plastični ščitnik | m | 283 |  | 0
11 | RF valjanec 25x4 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | m | 283 |  | 0
12 | Rezanje asfalta na cestišču | m2 | 15 |  | 0
13 | Asfaltiranje cestišča | m2 | 15 |  | 0
14 | Zakoličba nove trase VN kabelske kanalizacije | m | 283 |  | 0
15 | Izvedba križanj | kpl | 9 |  | 0
16 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
17 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
18 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
19 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## NN_KANAL
2. 0,4 kV KABLOVOD, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| GRADBENA DELA SN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču, dimenzije 0.9x1.5m globine (teren IV. kat) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 191.025 |  | 0
2 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine 0,9m v višini 0,5m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 63.675 |  | 0
3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bamkini in deloma v cestišču, dimenzije 0.6x1.2m globine (teren IV. kat) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 57.6 |  | 0
4 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine 0,6m v višini 0,5m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 72 |  | 0
5 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bamkini in deloma v cestišču, dimenzije 0.4x1.0m globine (teren IV. kat) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 43.2 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine 0,4m v višini 0,5m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 54 |  | 0
7 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,9m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 38.205 |  | 0
8 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m4 | 40.5 |  | 0
9 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m5 | 32.4 |  | 0
10 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN 6x Stigmaflex cev prereza 160mm (trasa 58m) | m | 58 |  | 0
11 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN 4x Stigmaflex cev prereza 160mm (trasa 65m) | m | 65 |  | 0
12 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN 3x Stigmaflex cev prereza 160mm (trasa 107m) | m | 107 |  | 0
13 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN 2x Stigmaflex cev prereza 160mm (trasa 160m) | m | 160 |  | 0
14 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN 1x Stigmaflex cev prereza 160mm (trasa 120m) | m | 120 |  | 0
15 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | m3 | 141.5 |  | 0
16 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 95.5125 |  | 0
17 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.5x1.5x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm (težki promet) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | kos | 2 |  | 0
18 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1.5x1.5x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm (težki promet) | kos | 6 |  | 0
19 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80 cm, 1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 12 |  | 0
20 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 2x2x1.0m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm (težki promet) SKUPNI JAREK ELEKTRO DISTRIBUCIJA IN NAPAJANJE CONE ZAJETO JE 50% SKUPNE KOLIČINE | kos | 7 |  | 0
21 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega temelja za omarico 1,5x0,5x1.2m globine. | kos | 6 |  | 0
22 | PVC opozorilni trak | m | 443 |  | 0
23 | Plastični ščitnik | m | 443 |  | 0
24 | RF valjanec 25x4 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | m | 443 |  | 0
25 | Rezanje asfalta na cestišču | m2 | 15 |  | 0
26 | Asfaltiranje cestišča | m2 | 15 |  | 0
27 | Zakoličba nove trase VN kabelske kanalizacije | m | 443 |  | 0
28 | Izvedba križanj | kpl | 10 |  | 0
29 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
30 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
31 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
32 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## NN_RAZVOD
3. NNO RAZVOD (dobava in montaža)
| 3. NNO RAZVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: 1. V cenah predračuna je zajet ves potreben material in vse potrebno delo za izdelavo postavke, prav tako tudi vsa potrebna gradbena pomoč in pripravljalna dela. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Dobava in montaža razdelilne omare, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem . Omara je izdelane iz A4 nerjavne jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (podometne izvedbe).
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | RKO RAZDELILNA KABELSK AOMARICA
1 | Dobava in montaža omare RKO. Omarica je izdelana iz nerjavne jeklene pločevine, debeline 3mm , z dvojnimi vrati in opremljena ključavnico distributerja. Postavitev omarice na pripravljen betonski temelj, kompletno z vsemi zaključnimi zidarskimii deli. Dimenzija omarice je1500mm širine, 1200 mm višine in 400 mm globine.Omarica je izdelana iz nerjaveče pločevine v kvaliteti A4. Predvidi se barvanje omarice v RAL po zahtevi arhitekta | kos | 6 |  | 0
2 | Montaža in dobava el. opreme v RKO omaro: 3x Prenapetostni odvodniki tip B 1x Varovalno podnožje NH0 125/3 6x Varovalno podnožje NH0 250/3 1x ključavnica distributerja 4m Cu zbiralke 30x10mm - komlet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 6 |  | 0
3 | Dobava in uvlačenje štirižilnega kabla tipa NAYXY-J Al 4x240 SM + 2,5 RE 0,6/1kV v stigmaflex cev fi=160 mm, s kontrolo vlečne sile | m | 1038 |  | 0
4 | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika iz samoskrčnega tulca komplet s kabelskim čevljem gnetljivim AKK 240 in priklopom na že pripravljeno mesto | grn | 12 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## JR_KANAL
4. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala za JR (1x SF cev fi=110mm) v pločniku, zelenici, cestišču - dimenzije od 0.4x0,8m globine do 0.4x1.3m globine (teren IV. kat) | m3 | 162.24 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti - izmera v zbitem stanju | m3 | 34.0704 |  | 0
3 | Rezanje asfalta, rušenje in odvoz rušenega materiala v deponijo | m2 | 15 |  | 0
4 | Asfaltiranje cestišča in vzpostavitev prvotnega stanja | m2 | 15 |  | 0
5 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 9.7344 |  | 0
6 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 32.448 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 81.12 |  | 0
8 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za priklop JR svetilk - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm, do posamezne svetilke | m | 338 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 15 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1,2x1,2m, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 2 |  | 0
11 | Kandelaber vsadni h=6m od tal (za cono vetra A) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, opremljen s priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 15 |  | 0
12 | Izdelava izkopa, dobava in vgradnja betonskega temelja velikosti 115/668/100cm z vstavljenimi cevmi fi=50mm za uvod in izvod kablov tipski temelj JADRANKA 115/68 h.100 Temelj se postavi v izkopano jamo, utrdi in zasuje s pustim betonom | kos | 15 |  | 0
13 | Postavitev kandelabra h=6 m v vsadni temelj, montaža svetilke, nastavitev smeri osvetlitve, komplet z uporabo dvigala | kos | 15 |  | 0
14 | PVC opozorilni trak | m | 338 |  | 0
15 | Plastični ščitnik | m | 338 |  | 0
16 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 338 |  | 0
17 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 338 |  | 0
18 | Izvedba križanj | kpl | 9 |  | 0
19 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
20 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## JR_ELEKTROMONTAŽA
5. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Izdelava izvoda v obstoječi TP, komplet priklop kabla NAYY 4x16 mm2 z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom, na prost izvod TP. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 - Al, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 30 |  | 0
3 | Dobava, montaža, polaganje in priklop novega napajalno krmilnega kabla v posamezni JR svetilki. Tip kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2; uvlečen v novo JR kabelsko kanalizacijo | m | 386 |  | 0
4 | Kabel za priključitev svetilk NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 96 |  | 0
5 | Svetilka z LED tehnologijo. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) MT LED LIGHT L2015-LED035W 1x35W | kos | 15 |  | 0
6 | Meritve svetlobnotehničnih veličin in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
7 | Meritve električnih veličin in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 4 |  | 0
9 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
10 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 3% | 0 | 0

## TK_KANAL
6. TK KABELSKA KANALIZACIJA, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| TK KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za TK kabelske vode.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču dimenzije 0.6x1.2 m globine (teren IV. kat) | m3 | 411.84 |  | 0
2 | Zasip jarka v cestišču širine 0,6m v višini 0,3m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 102.96 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,6m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 102.96 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za TK - 2xStigmaflex cev prereza 110 mm (trasa 452 m) | m | 452 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za TK - 1xStigmaflex cev prereza 110 mm (trasa 452 m) | m | 120 |  | 0
6 | Beton MB 10 za zaščito cevi pod povoznimi površinami | m3 | 9.9 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 215.82 |  | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega manipulativnega betonskega jaška fi=80 cm LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 10 |  | 0
9 | PVC opozorilni trak | m | 572 |  | 0
10 | Plastični ščitnik | m | 572 |  | 0
11 | Rezanje asfalta na cestišču | m2 | 10 |  | 0
12 | Asfaltiranje cestišča | m2 | 10 |  | 0
13 | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije | m | 572 |  | 0
14 | Izvedba križanj | kpl | 4 |  | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
16 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
17 | Stroški nadzora Telekom Slovenije (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
18 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0