## SKUPAJ
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA IN VODOVOD
1. FEKALNI KANAL FK1 | 0
2. FEKALNI KANAL FK2 | 0
2. FEKALNI KANAL FK3 | 0
3. METEORNI KANAL MK1 | 0
4. METEORNI KANAL MK2 | 0
4. METEORNI KANAL MK3 | 0
5. VODOVOD 1 | 0
6. VODOVOD 2 | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ | 0

## FK1
FEKALNI KANAL FK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 340.5 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 46 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 2 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 17 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20 cm z odmetom v dosegu ročice. | 31.8 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 590.5 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z odmetom ob gradbeni jami, za kasnejši zasip. | 154 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 4 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 74.5 | m3 |  | 0
2.6 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 55.3 | m3 |  | 0
2.7 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 39.7 | m3 |  | 0
2.8 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 1 | m3 |  | 0
2.9 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 304 | m2 |  | 0
2.10 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 63.3 | m2 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 212 | m3 |  | 0
2.12 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 33.1 | m3 |  | 0
2.13 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z materialom od izkopa ter komprimiranje v plasteh po 20 cm. | 154 | m3 |  | 0
2.14 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 542.7 | m3 |  | 0
2.15 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 75.1 | m3 |  | 0
2.16 | Humusiranje z izkopano humusno zemljo iz gradbišča | 31.8 | m3 |  | 0
2.17 | Planiranje in zatravitev zelenic z mešanico travnega semena | 159 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160, za nastavke za priklop, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 46 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 340.5 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 12 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 12 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 125 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 175 cm | 2 | kos |  | 0
| globine do 200 cm | 4 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 18 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 9 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 13 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 13 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 340.5 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 386.5 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 340.5 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 340.5 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 24 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 24 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FK2
FEKALNI KANAL FK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 136.8 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 23 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 1 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 7 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 314.8 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 64.4 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 16.6 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 15.3 | m3 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 119.8 | m2 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 28.4 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 84.4 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 16.5 | m3 |  | 0
2.10 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 235.4 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 61.2 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160, za nastavke za priklop, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 23 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 136.8 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/160;45°-odcep | 3 | kos |  | 0
| DN160; lok 45° | 3 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 150 cm | 1 | kos |  | 0
| globine do 175 cm | 2 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 5 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 2 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 3 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 5 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 5 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 136.8 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 159.8 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 136.8 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 136.8 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FK3
FEKALNI KANAL FK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 102.1 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 4 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija, plin… | 1 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 109.6 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 6.4 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 8.4 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 3.3 | m3 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 0.5 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 90 | m2 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 6.5 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 59.4 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 2.9 | m3 |  | 0
2.10 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 51.9 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip odcepov in revizijskih jaškov odcepov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 5.8 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 8kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160, za nastavke za priklop, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 4 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 102.1 | m |  | 0
3.3 | Dobava in vgradnja polnostenskega jaška iz polipropilena (PP), narejen je po EN 13598-2, izdelan je 100% novega materiala. Spodnji del jaška ima ravno dno, odporno na deformacijo, na zunanji strani ima jašek ojačitvena rebra. Jašek je dovoljeno obrmeniti do 10 t osne statične obremenitve. Jašek je opremljen z betonskim razbremenitvenim obročem, komplet z tesnilom med konusom in obročem. Jašek se vgradi na podložni beton, dobava in vgradnja podložnega betona. Izdelan po navodilih in specifikacijah proizvajalca. Betonski obroč, komplet s tesnilom. Jašek krožnega prereza 1000mm (kot npr. REHAU).
| globine do 100 cm | 3 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža dotočnih in iztočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 5 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža dodatnih dotočnih priključnih cevi na jašek (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN160 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 2 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 3 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN400 za odcepe globine do 1.50 m, komplet z muldo in nastavki za PVC cevi. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN400 nosilnost 250 kN, komplet z AB vencom, za fekalno kanalizacijo. | 2 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 102.1 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 106.1 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 102.1 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 102.1 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK1
METEORNI KANAL MK1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 341.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 108 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija… | 2 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 17 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 1168.3 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 181.4 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 174.9 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 59.9 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske in peskolove v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 149.8 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 2 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 390.6 | m2 |  | 0
2.8 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 174 | m2 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 366.4 | m3 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 77.7 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip drenažnih kanalizacijskih cevi s pranim peščenim materialom 8/16 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 90 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in namestitev geotekstila 500g/m2, za zasip drenaže. | 366 | m2 |  | 0
2.13 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 974.9 | m3 |  | 0
2.14 | Zasip odcepov, revizijskih jaškov odcepov in peskolovov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 230 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje PE D cevi, tip SN4 DN100 za drenažo, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet z spojnim materialom. | 183 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 108 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 62.7 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN400 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 47 | m |  | 0
3.5 | Dobava in polaganje AB cevi DN500, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, komplet z gumijastimi tesnili. | 138.5 | m |  | 0
3.6 | Dobava in polaganje AB cevi DN600, na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm, komplet z gumijastimi tesnili. | 93.7 | m |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/200;45°-odcep | 5 | kos |  | 0
| DN400/200;45°-odcep | 7 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 12 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN250, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN500, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN500, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN500, globine do 2.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN600, globine do 3.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.14 | Izdelava AB škatlastega jaška MRJ1.2, zunanjih dimenzij 1.5x1.5x2.85 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 400kN, preboji za cevi in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.15 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 7 | kos |  | 0
3.16 | Vrtanje betonske cevi in jaškov ter izdelava PP "slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 22 | kos |  | 0
3.17 | Dobava in montaža odcepnih betonskih revizijskih jaškov DN600 globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 13 | kos |  | 0
3.18 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 13 | kos |  | 0
3.19 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 5 | kos |  | 0
3.20 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ pokrovom DN450, nosilnosti 125 kN - za vtok pod robnikom. | 17 | kos |  | 0
3.21 | Prebijanje okroglih lukenj na peskolovih, za montažo drenažnih cevi in zatesnitev luknje z cementno malto. | 21 | kos |  | 0
3.22 | Izdelava tipske betonske poševne izpustne glave DN600. | 1 | kos |  | 0
3.23 | Zavarovanje dna in brežin jarka z lomljencem debeline d=30-50 cm, stiki zapolnjeni z zagljenjeno zemljino. | 18 | m2 |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 341.9 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 449.9 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 341.9 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 341.9 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 24 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 24 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK2
METEORNI KANAL MK2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 138.6 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 41 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija… | 1 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 7 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 364.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 2 do 4 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 20.8 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 66.4 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 19.3 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske in peskolove v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 52.4 | m3 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 141.4 | m2 |  | 0
2.7 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 65.6 | m2 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 109.5 | m3 |  | 0
2.9 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 29.5 | m3 |  | 0
2.10 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 278.5 | m3 |  | 0
2.11 | Zasip odcepov, revizijskih jaškov odcepov in peskolovov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 82.8 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 41 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 51.7 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN400 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 86.8 | m |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/200;45°-odcep | 5 | kos |  | 0
| DN400/200;45°-odcep | 5 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 10 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN250, globine do 1.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 1.50 m. | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN400, globine do 2.00 m. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 3 | kos |  | 0
3.9 | Vrtanje betonske cevi in jaškov ter izdelava PP "slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 3 | kos |  | 0
3.10 | Dobava in montaža odcepnih betonskih revizijskih jaškov DN600 globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 6 | kos |  | 0
3.11 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 6 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 4 | kos |  | 0
3.13 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ pokrovom DN450, nosilnosti 125 kN - za vtok pod robnikom. | 3 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 138.6 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 179.6 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 138.6 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 138.6 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 8 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MK3
METEORNI KANAL MK3
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. | PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem. | 104.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase kanalizacijskih odcepov. | 3.6 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, TK vod, NN vod, kanalizacija… | 1 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gr. dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. | 1 | kos |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 140.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarkov za odcepe v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 4.8 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za revizijske jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 10.8 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za odcepne jaske in peskolove v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km. | 10 | m3 |  | 0
2.5 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 94.8 | m2 |  | 0
2.6 | Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov odcepov s točnostjo +/-3 cm. | 9.6 | m2 |  | 0
2.7 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 62.9 | m3 |  | 0
2.8 | Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi odcepov s peščenim materialom 4/8 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 2.1 | m3 |  | 0
2.9 | Zasip kanalizacije in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 81.8 | m3 |  | 0
2.10 | Zasip odcepov, revizijskih jaškov odcepov in peskolovov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP. | 7.2 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN200 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 3.6 | m |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master) DN250 na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm. | 104.9 | m |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje polipropilenskih fazonskih kosov (standard EN 1852 oz. ONR 20512) tip ≥SN 12kN/m2 (kot npr. Rehau Awadukt HPP oz. Pipelife Master), na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.
| DN250/200;45°-odcep | 1 | kos |  | 0
| DN200; lok 45° | 1 | kos |  | 0
3.4 | Dobava in montaža prefabriciranih AB revizijskih jaškov iz baze, nastavkov in konusa, premera DN1000, za cevi DN250, globine do 1.00 m. | 3 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža LŽ pokrovov DN600 z zaklepom, nosilnosti D 400, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep. PE vložek za preprečitev hrupa. | 3 | kos |  | 0
3.6 | Vrtanje betonske cevi in jaškov ter izdelava PP "slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN200. | 2 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža odcepnih betonskih revizijskih jaškov DN600 globine do 1.0 m, komplet z muldo in nastavki za PP cevi. | 2 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža LŽ pokrovov dimenzije 50x50 cm, nosilnost 250 kN, komplet z izdelavo AB venca, za meteorno kanalizacijo. | 2 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža peskolovov iz betonskih cevi DN400 globine 2.00 m, nastavki za PVC cevi in LŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250 kN. | 1 | kos |  | 0
| MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
4.1 | Čiščenje kanala po končanih delih. | 104.9 | m |  | 0
4.2 | Izdelava katastra komunalnih naprav ( vse meteorne in fekalne kanalizacije s priključki - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 108.5 | m |  | 0
4.3 | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije, izveden z zrakom ali z vodo, po standardu SIST EN 1610 z izdanim potrdilom. | 104.9 | m |  | 0
4.4 | Snemanje kanalizacije s kamero. | 104.9 | m |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.6 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
4.7 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.8 | Izdelava varnostnega načrta (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V1
VODOVOD V1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 468.2 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 95 | m |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - kanalizacija, NN vod,VN vod, TK vod. | 6 | kos |  | 0
1.4 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 23 | kos |  | 0
1.5 | Izvedba zapore obstoječega vodovoda v česu prevezave na nov cevovod ter obveščanje uporabnikov o zapori. | 2 | kos |  | 0
1.6 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Postavitev prometne signalizacije v času gradnje, izdelava elaborata prometne ureditve, pridobitev soglasja za zaporo ceste. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 70cm, globine do 2m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 788.1 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 70cm, globine 2 do 4m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 7.5 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne odcepe v zemljini III in IV. kategorije širine 70cm, globine do 1m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 133 | m3 |  | 0
2.4 | Dodatni strojni izkop za vodovodne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 20 | m3 |  | 0
2.5 | Dodatni strojni izkop za vodomerne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 115.5 | m3 |  | 0
2.6 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2 m, na priklopih in križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami, z odmetom na rob gradbene jame. | 5 | m3 |  | 0
2.7 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 289 | m2 |  | 0
2.8 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih odcepov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 147 | m2 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 170.6 | m3 |  | 0
2.10 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovodnih odcepov do višine 30 cm nad temenom cevi. | 41.8 | m3 |  | 0
2.11 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 635.3 | m3 |  | 0
2.12 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih odcepov. | 184.1 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega jaška VJ1 zunanjih dimenzij 1.6x1.8x2.90m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, inox lestvjio dolžine 2.0m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 1 | kos |  | 0
3.2 | Izdelava vodotesnega vodomernega jaška zunanjih dimenzij 1.4x1.4x1.7 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 15 | kos |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa d90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN100 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 468.2 | m |  | 0
4.2 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN80 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 22 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 73 | m |  | 0
4.4 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN80 | 8 | kos |  | 0
| EU-KOS DN100 | 5 | kos |  | 0
| EU-KOS DN150 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.5° DN100 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45° DN80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 45° DN100 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN60, L=800 | 1 | kos |  | 0
| FF-KOS DN100, L=600 | 2 | kos |  | 0
| F-KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| F-KOS DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMA-KOS DN100/80 | 3 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.25° DN100 | 4 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.5° DN100 | 5 | kos |  | 0
| MMK-KOS 45° DN100 | 4 | kos |  | 0
| MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 | 1 | kos |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT DN80, h=1.25m | 4 | kos |  | 0
| N-KOS DN80 | 4 | kos |  | 0
| ODCEP (PRIKLJUČNA OBJEMKA DN100/32 ZAK HAWLE tip 245, VGRADNA GARNITURA 1.0m Z CESTNO TELESKOPSKO KAPO IN PODLOŽNO PLOŠČO, SPOJKA PE DN32) | 16 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN80 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 4 | kos |  | 0
| PODZEMNI ZASUN Z VGRADNO GARNITURO DN100 IN CESTNO TELESKOPSKO KAPO | 2 | kos |  | 0
| Q-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| QUICK UNIVERZALNA SPOJKA DN100 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/60 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/80 | 1 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/100 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS DN150/100 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN65 | 1 | kos |  | 0
| ZASUN DN100 | 3 | kos |  | 0
4.5 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN100. | 18 | kos |  | 0
4.6 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec. | 2 | kos |  | 0
4.7 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.8 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 468.2 | m |  | 0
4.9 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 468.2 | m |  | 0
4.10 | Izdelava zaščite vodovoda z zaščitnimi PVC cevmi na križanjih s kanalizacijo po detajlu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 563.2 | m |  | 0
5.2 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
5.3 | Upravljavski nadzor. | 16 | ur |  | 0
5.4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
5.5 | Izdelava varnostnega načrta (3 izvodi) in kordinacija varstva pri delu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## V2
VODOVOD V2
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 60.9 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba vodovodnih odcepov z niveliranjem. | 13 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 3 | kos |  | 0
1.4 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Postavitev prometne signalizacije v času gradnje, izdelava elaborata prometne ureditve, pridobitev soglasja za zaporo ceste. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV. kategorije širine 70cm, globine do 2m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 72.5 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne odcepe v zemljini III in IV. kategorije širine 70cm, globine do 1m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 18.2 | m3 |  | 0
2.3 | Dodatni strojni izkop za vodomerne jaske v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 10 km. | 23 | m3 |  | 0
2.4 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 36 | m2 |  | 0
2.5 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih odcepov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 14.8 | m2 |  | 0
2.6 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8mm za posteljico in obsip vodovoda do višine 30 cm nad temenom cevi. | 20.3 | m3 |  | 0
2.7 | Dobava in vgrajevanje peska 4/8 mm za posteljico in obsip vodovodnih odcepov do višine 30 cm nad temenom cevi. | 5.7 | m3 |  | 0
2.8 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovoda. | 51.6 | m3 |  | 0
2.9 | Dobava in vgrajevanje drobljenca deb. 0-32 s komprimiranjem v plasteh po 20cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih odcepov. | 30.5 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. GRADBENA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
3.1 | Izdelava vodotesnega vodomernega jaška zunanjih dimenzij 1.4x1.4x1.7 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu. | 3 | kos |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
Splošne zahteve
CEVI NL
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al ) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat).
FAZONSKI KOSI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa d90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
4.1 | Dobava in vgrajevanje cevi za vodovod DN60 iz duktilnih litoželeznih cevi C40 zaščitenih proti koroziji, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 60.9 | m |  | 0
4.2 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN32 za odcepe, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 13 | m |  | 0
4.3 | Dobava in montaža vodovodnih fazonskih kosov
| EU-KOS DN60 | 1 | kos |  | 0
| SLEPA PRIROBNICA DN60 | 1 | kos |  | 0
| ODCEP (PRIKLJUČNA OBJEMKA ZAK HAWLE tip 245, VGRADNA GARNITURA 1.0m Z CESTNO TELESKOPSKO KAPO IN PODLOŽNO PLOŠČO, SPOJKA PE DN32) | 3 | kos |  | 0
4.4 | Izdelava sidrnih spojev po priloženem detajlu, DN60. | 1 | kos |  | 0
4.5 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
4.6 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 60.9 | m |  | 0
4.7 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 60.9 | m |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
5. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek
5.1 | Izdelava geodetskega posnetka, priprava podatkov za vnos v kataster upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 73.9 | m |  | 0
5.2 | Projektantski nadzor. | 4 | ur |  | 0
5.3 | Upravljavski nadzor. | 4 | ur |  | 0
5.4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
5.5 | Izdelava varnostnega načrta (3 izvodi) in kordinacija varstva pri delu. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0