## 0
OŠ MIREN IN POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE
Vrsta projekta: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Številka projekta: | 01/18
Vsebina mape: | POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
Vrsta gradnje: | Rušitev in novogradnja
12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12650 - Stavbe za šport
12620 - Muzeji in knjižnice
Objekt in lokacija: | OŠ Miren in postavitev nove telovadnice
Parc. št.: 622/3, 622/7, 622/8, 623/1, 623/10, 623/4, 623/5, 623/8, 624/2, 624/4, 626/1, 626/7, 660/10, 660/6, 660/7, 660/9, 975, 977/3, 977/4, 978 vse k.o. 2325 - MIREN
Datum iztisa: | avgust 2018
Investitor: | Občina Miren-Kostanjevica
Miren 137
SI - 5291 Miren
Vrsta projektne dokumentacije: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Za projektantsko podjetje: | Styria arhitektura d.o.o. Cankarjeva ul. 6E, 2000 Maribor
žig podjetja:
Odgovorni projektant: | David Mišič u.d.i.a.
osebni žig:
evidentirana pri projektantu: | Styria arhitektura d.o.o.
kraj: | Maribor
datum: | avgust 2018

## SD
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | vso razpisno dokumentacijo (načrte PGD in PZI)
► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…)
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
OPOZORILO!
V SKLADU Z 84. ČELNOM ZGO IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV (NPR. TLAKI, FINALNE OBDELAVE, ....). ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z OVP IN ON, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA. ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI OBMOČJA DILATACIJ.
POPIS DEL JE IZDELAN V PROGRAMSKI OPREMI MICROSOFT EXCEL 2010 in S TEM BERLJIV V STANDARDNI PROGRAMSKI OPREMI, TUDI NA PRIMER V OPEN OFFICE, KI JE ZASTONJ. VSE CELICE SO BERLJIVE IN KLJUB ZAKLENITVI JIH JE MOŽNO RAZŠIRITI. PRAV TAKO JE MOŽNO POSAMEZNE CELICE KOPIRATI, V KOLIKOR VAŠA PROGRAMSKA OPREMA NE PRIKAZUJE PRAVILNO BERLJIVIH ZNAKOV. PRI ODDAJI PONUDBE NAROČNIKU JE IZVAJALEC JE DOLŽAN SAM PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO. PONUDNIK, SE S PRIPRAVO TE PONUDBE OBVEZUJE, DA JE PREBRAL VSE CELICE CELOTNE DATOTEK, VKLJUČNO Z VSEMI POSTAVKAMI IN SPLOŠNIMI NAVODILI ALI DOLOČILI, PRAV TAKO SE PONUDNIK OBVEZUJE, DA BO V PRIMERU, DA BO IZBRAN UPOŠTEVAL VSA DOLOČILA, NAVODILA IN POSTAVKE TEGA POPISA DEL.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENE V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH OBRTNIŠKIH (GRADBENIH) DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETE, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI JE NAVEDEN V POSAMEZNI POSTAVKI POPISA OZ. STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO.
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI OVP, OPA. ODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV OPA, OVP IN ON, IZROČI VSEM TREM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI OVP ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. IZMERE SO IZVEDENE SKLADNO Z GN NORMAMI. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri prirpavi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobaviteljaali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stropji, opremo in vgrajenimi materiali. Zagotoviti tlačne preizkuse vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, dezinfekcija vodovodne instalacije.
Zagotoviti izdelave elaboratov izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije in ostalih podzemnih vodov, kjer je osnova geodetski posnetek. Izdelavo PID-ov z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije. Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij. Stroški nadzora posameznih soglasjedajalcev. Tehnični nadzor upravljalca/soglasjedajalca in koordinacija generalnega izvajalca s sogalsjedajalcem in poasameznimi podizvajalci. Priprava in organizacija gradbišča.
ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

## REKAPITULACIJA
OŠ MIREN
REKAPITULACIJA GOI DEL
| Poz. | Opis del | Cena (v € brez DDV)
| A. | GRADBENA DELA: | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA: | 0
| C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
| D. | STROJNE INŠTALACIJE (SKUPAJ D.1 + D.2 + D.3 ) | 0
| D.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| D.2 | PREZRAČEVANJE | 0
| D.3 | VODA IN KANALIZACIJA | 0
| E. | ZUNANJA UREDITEV IN ZUNANJA KANALIZACIJA | 0
| F. | PROJEKT | 0
|  | VREDOST INVESTICIJE BREZ DDV: | 0
|  | D.D.V. | 0
|  | VREDOST INVESTICIJE Z DDV: | 0
Neto tlorisna površina: |  | 1097.86 | m2
Bruto tlorisna površina: |  | 1354.37 | m2
cena na 1m2 neto površine
Investicija na 1m2 neto tlorisne površine: |  |  | 0
Investicija na 1m2 bruto tlorisne površine: |  |  | 0

## A-Gradbena dela
A. | GRADBENA DELA
| A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA: |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
| VI. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
| VII. | DELOVNI ODRI: |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
A. |  | GRADBENA DELA:
SPLOŠNE OPOMBE
| - | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so estavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
| - | Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ul. l. RS 21-958/1995 s spremembami, zasp). nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to okumentacijo. v izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Styria arhitektura d.o.o. je prepovedana. v primeru kršitve ima družba Styria arhitektura d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
| - | Skladno s 84. členom ZGO mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
| - | V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
| - | Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste radbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik.
| - | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih aterialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi ecificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali lternativen aterial. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih pecifikacij.
| - | Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP, OPA. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov. Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Izmere so izvedene skladno z GN normami.
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
V dela mora biti zajeto varovanje gradbene jame, predviden je široki odkop, izvajalec mora zagotoviti varovanje gradbene jame v primeru hujših nalivov, maksimalna globina izkopa je ocenjena na 5m.
| 1. | Zakoličba in zaščita obstoječih instalacij. Izvajalec je dolžan obvestiti vse upravljalce komunalne infrastrukture o predvidenih posegih skladno z navodili soglasij.
|  | Zakoličba objekta v skladu s projektno dokumentacijo. Izvedba zakoličbe predvidenega objekta. Izdelava količbenega načrta in izdelava načrta PZI. | komp | 1 |  | 0
| 2. | Priprava gradbišča; postavitev kontejnerjev, ograditev območja gradbišča s primerno ograjo (za vsako fazo poseba objekt cca 90m in severna parkirišča cca 180 m), postavitev sanitarij, vodne oskrbe, gradbiščnega toka, postavitev gradbiščnega dvigala, priprava območij za deponiranje materiala, ipd.
Izpolniti vse zahteve iz načrta gradbišča in varnostnega načrta! Vključno z vsemi ostalimi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve.
|  | Postavitev gradbiščne table, v skladu z zahtevami zakonodaje. Zogatavljanje nemotega dostopa v obstoječ objekt. | komp. | 1 |  | 0
| 3. | Dobava/najem in postavitev gradbiščnega pisarniškega kontejnerja za ves čas gradnje, za potrebe OP pri izvajanju projektantskega nadzora. Prostor gradbene pisarne s možnostjo ogrevanja in hlajenja. Opremljen mora biti z mizo in stoli za potrebe sestankovanja min. 10 oseb. V zabojniku mora biti omogočen (brezplačni) dostop do WI-Fi omrežja. | komp. | 1 |  | 0
| 4. | Dobava in postavitev droga za „time-lapse“ kamero, drog višine 4m, postavljen na lokacijo po potrditvi OVP in investitorja, pritrjen na obstoječi objekt. V ceno zajeti tudi izvedbo pritrditve (sidranja) in instalacije ter postavitev kamer po projektu. Kamere povezane z spletom, "live streem" ter dostopom na splet za spremljanje gradnje. | komp. | 1 |  | 0
| 5. | Prestavitev zunanje opreme - klopi, koši za smeti, ipd - betonske izvedbe, na lokacije skladno z dogovorom z uporabnikom. OCENA | komp. | 0 |  | 0
| 6. | Prestavitev notranje opreme - klopi, omare, mize stoli, ipd - na lokacije skladno z dogovorom z uporabnikom - znotraj objekta. Po potrebi demontaža, zaščita za ponovno montažo - OCENA | komp. | 0 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila, posebno pozornost je posvetiti varstvu pri delu.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98). Različni materiali se ločujejo na gradbišču.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, izbrati deponije v bližini gradbišča, vključno s plačilom potrebnih taks.
PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
PRIPRAVA TERENA
| 1. | Rušenje dreves višine nad 10m, v neposredni bližini objekta, vključno z odvozom lesa in izkopavanjem panjev dreves. | kos | 9 |  | 0
| 2. | Rušenje dreves in grmovnic višine do 6m, vključno z odvozom lesa in izkopavanjem panjev dreves. | kos | 4 |  | 0
RUŠENJE V OKOLJU
| 3. | Rušenje in odstranitev kovinske ograje, višine 2,0m, dolžine 25m. Vključno z vsemi nakladanji, transportom na deponijo, vsem materialom in orodjem potrebnim za izvedbo. Odvoz na začasno deponijo. | m' | 25 |  | 0
PRIPRAVA OBJEKTA
| 4. | Izvedba rušitve v nivoju strehe prizidka; odstranitev strešne kritine - valovitka, odstranitev toplotne izolacije s pripadajočimi sloji in rušitev strešne konstrukcije iz armirano betosnkih plošč. Skupna količina materiala cca 80 m3. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | konstrukcijski AB elementi strehe | m3 | 51.7 |  | 0
|  | valovitka | m2 | 398 |  | 0
|  | toplotna izolacija | m3 | 60 |  | 0
|  | kleparksi izdelki | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Izvedba rušitve v nivoju 1.N; odstranjevanje tlakov in AB konstrukcijskih elementov, odstranitev AB zidov, vključno z vrati, rušitev oken in fasadnih zidov. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | konstrukcijski AB elementi s tlaki | m3 | 75 |  | 0
|  | AB zid | m3 | 65 |  | 0
|  | fasadni prefabricirani elementi | m3 | 6 |  | 0
|  | odstranitev oken do 2,7/1,25m | kos | 5 |  | 0
|  | odstranitev oken do 2,1/1,20m | kos | 30 |  | 0
|  | odstranitev oken do 2,0/1,9m | kos | 1 |  | 0
|  | vrata 2,1/0,9 | kos | 7 |  | 0
| 6. | Izvedba rušitve v nivoju pritličja - P; odstranjevanje opreme, odstranitev tlakov in temeljne plošče, odstranitev AB zidov, vključno z vrati, rušitev oken in fasadnih zidov, rušenje nadstrešnice v sestavu strešne kritine - folija, AB plošča. Rušitev notranjjih stopnic. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | armirani beton - plošča | m3 | 71 |  | 0
|  | AB zid | m3 | 67.9 |  | 0
|  | AB stopnice | m3 | 2.5 |  | 0
|  | estrihi s tlaki | m3 | 51 |  | 0
|  | sestav nadstreška | m3 | 6.55 |  | 0
|  | odstranitev fasadne zasteklitve | m2 | 28 |  | 0
|  | odstranitev oken do 1,0/0,80m | kos | 16 |  | 0
|  | odstranitev oken do 2,1/1,20m | kos | 13 |  | 0
|  | odstranitev oken do 2,0/1,9m | kos | 5 |  | 0
|  | vrata 2,1/0,9 | kos | 7 |  | 0
| 7. | Izvedba rušitve v nivoju kleti - K; odstranjevanje AB zidov in talne konstruikcije, rušitev in odstranjevanje AB stopnic. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradnjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | armirani beton - plošča | m3 | 3.8 |  | 0
|  | AB zid | m3 | 6.55 |  | 0
|  | AB stopnice | m3 | 2.5 |  | 0
| 8. | Izvedba rušitve v nivoju temeljev; rušitve,vključno s čiščenjem obstoječih temeljev, kot predpriprava za podbetoniranje. Izdelava preboja za dvigalo v talni konstrukciji. Vključno z vsem potrebnim podpiranjem in opiranjem. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo temeljnega nivoja za gradanjo. Odvoz na začasno deponijo.
|  | armirani beton | m3 | 30 |  | 0
| 9. | Izvedba odstranitve obstoječega fasadnega ovoja in delna rušitev odprtin v fasadni steni obstoječega prizidka. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za nadaljno obdelavo. Odvoz na začasno deponijo.
|  | fasadni ovoj | m2 | 40.72 |  | 0
|  | opeka | m3 | 3 |  | 0
| 10. | Transport odpadkov na stalno eponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks, s pridobivanjem ustrezne dokazne dokumentacije deponiranja odpadkov. Transport do 5km. Obračun po dejanski količini. | m3 | 160 |  | 0
| 11. | Izvedba rušitve v nivoju pritličja - P obstoječega historičnega objekta šole; odstranjevanje sanitarne opreme, odstranitev tlakov, odstranitev predelnih sanitarnih zidov, vključno z vrati, odstranitev predelne stene. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | sanitarna oprema | kos | 8 |  | 0
|  | sanitarne predelne stene | kpl | 1 |  | 0
|  | MK predelne stene | m3 | 2 |  | 0
| 12. | Izvedba rušitve obstoječe strojnice v historičnem objektu OŠ Miren. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na kasnejša dela. Odvoz na začasno deponijo, vključno z vsemi taksami. | kpl | 1 |  | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim poročilom o pogojih temljenja objekta in ureditve povoznih površin.
Izvajalec je dolžan zagotoviti poleg izdelave del v opisu posamezne postavke tudi:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu.
- črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
- čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem
Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2m. Kot površinski široki izkop pa široki izkop, ki ne presega globine 30cm.
Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev za zemeljska dela so osnovni kriterij za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Količine zemljine v popisu so upoštevane v nerazsutem stanju, v izračunu za odvoz in skladiščenje je potrebno upoštevati faktor razsutosti zemljine.
Označevanje kamnin: I. ktg - plodna zemljina, II. Ktg, slabo nosilna zemljina, III. Ktg vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, IV. Ktg mehka kamnina, V. trda kamnina.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje, zajeti v ceni izkopov. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti že v fazi oddaje ponudbe v ceni posamezne postavke za izkope. Izpodkopavanje zemlje je prepovedano. Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih. Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah SIST EN 13251:2001 SIST EN 13251:2001/ A1:2005 Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih SIST EN 13252:2001 SIST EN 13252:2001/ A1:2005 OP: Montažni piloti zajeti pri ab montažnih delih! Geosintetične ovire-Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervarjev in nasipov. SIST EN 13361:2004 SIST EN 13361:2004/A1:2007 Izkopi se izvajajo v pretežno prodno peščenih plasteh. Lokalno so se pojavljajo tanjše plasti peska, nekaj konglomerata in tudi bolj zaglinjenih plasti.
Izkopi za ceste in elemente zunanje ureditve, so zajeti v popisu del zunanje ureditve.
PRI IZDELAVI TEMELJNE BLAZINE JE POTREBNO ZAGOTOVITI KONTROLO GEOMEHANIKA IN IZVESTI MERITVE TEMELJNIH TAL.
| 1. | Izkop humusa v debelini 30cm z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo, v oddaljenosti do 10 km. | m3 | 11 |  | 0
Izkopi za pripravo gradbene jame
| 2. | Postopni strojni odkop zemljine III. ktg. in istočasno nakladanjem in odvozom na trajno in začasno deponijo, razdalja do 10 km. Izkopi do globine cca. 4,5 m. Izkop gradbene jame za izgradnjo objekta, široki odkop.Zagotoviti prisotnost geomehanika v času odkopov.
|  | Izkopi za pripravo gradbene jame | m3 | 1857 |  | 0
| 3. | Utrjevanje terena gradbene jame, do primerne trdnosti, nabijanje tal po strojnem izkopu z bagerji z vibracijskim nabijačem (žaba do 500 kg). | m2 | 385 |  | 0
| 4. | Izdelava tampona in priprava temeljnih tal
Dobava materiala in izdelava temeljne gramozne blazine do talne plošče uporabiti le tamponski atestiran material in kamniti material frakcij do D=100mm, debelina nasutja 30cm.
Nabijanje kamnite podloge z vibracijskim nabijačem (žaba do 500 kg). Vključno s kontrolo geomehanika!
Strojna izdelava tamponske podlage iz kamnolomskega tampona, razstiranje in planiranje v debelini do 30 cm.
|  | Izkop mora biti na dnu širši od konture temeljne plošče na vse strani za debelino temeljne blazine. Vgradnja po plasteh debeline 25-30cm. Kontrola kvalitete vgrajenih plasti se preverja z meritvami modula stisljivosti po švicarski metodi. Na planumu gramozne blazine debeline cca 80cm mora biti izkazan modul Ms>80MPa. | m3 | 90 |  | 0
| 5. | Pred izdelavo tampona je potrebno planum naravnih tal prekriti s politlakom P300, preklopi min. 50cm. Polaganje filca - politlak I kvalitete. | m2 | 298 |  | 0
| 6. | Zasipanje pod in ob stenami objekta Kombinirano strojno/ročno zasipanje z gramozom, z nabijanjem in komprimiranjem v plasteh debeline 30 cm. Vključno s strojnim nabijanjem nasute zemlje za kletnimi zidovi, z vibracijskim nabijačem (žaba do 500 kg). Uporaba izkopanega materiala, upoštevajoč prevoz do 3 km iz začasne deponije. | m3 | 681 |  | 0
| 7. | Varovanje gradbene jame pod obstoječo telovadnico. Izvedba podjemanja in varovanja gradbene jame pod obstoječo telovadnico, vključno z vsem opaževanjem, betoniranjem in sidranjem do funkcionalne izvedbe. | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Drenaža
Izdelava razvoda drenaže. Upoštevati izkop, izdelavo drenaže iz Stidren cevi, zasip z drenažnim tamponom in ovitje u filcem, priklop na kanalizacijsko omrežje. Drenaža položena na poseljico iz pustega betona. Vključno z vsemi fazonskimi kosti, transporti, preddeli, deli in materialom potrebnim za izvedbo funkcionalne drenaže.
|  | - Stidren DD cev, fi 100 - po obodu talne plošče | m' | 47 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:
Skladno s 84. členom ZGO mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa oročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP. Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom. V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še: dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; manjša popravila opažev med betoniranjem; vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem; - zgoščevanje betona - nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, resljaji, soncem itd; - čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; - postavljanje podložk in začasno vezanje - kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 3. tega splošnega opisa še: - nabava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja; izdelava betona;
vsi transporti materiala, pol vsi potrebni delovni odri Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je potrebno obvezno predhodno dogovoriti s projektantoma arhitekture in gradbenih konstrukcij. Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: - Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega mleka na stikih opažev. - Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij, ki jih je dolžan pred opaženjem režijsko kordinirati med posameznimi izvajalci in po potrebi vključiti projektanta električnih in strojnih instalacij. - Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu.
Vse po detajlih projekta PZI.
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto SIST EN 13055-1:2002 SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost SIST EN 206-1:2003 SIST EN 206-1:2003/A1:2004 SIST EN 206-1:2003/A2:2005 SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki) Armatura slovensko tehnično soglasje STS-05/007 STS-05/012 za armaturne mreže STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-1:2006 Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna- efinicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-2:2006 Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča SIST EN 1337-5:2005 Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča SIST EN 1337-6:2004 Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča SIST EN 1337-7:2004 Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije SIST EN 1337-8:2008 Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje SIST EN 934-2:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje SIST EN 934-5:2008 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila SIST EN 1504-3:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje SIST EN 1504-4:2005 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice SIST EN 1504-6:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji SIST EN 1504-7:2006 Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti SIST EN 13263-1:2005+A1:2009 Vsi AB stebri, slopi in nosilci stene izdelani v kvaliteti vidnega betona morajo imeti perfektne 90 stopinjske robove Pri postavkah so v oklepajih podani podatki o betonu in sicer v zaporedju (tlačna trdnost/razred postavljenosti/kloridi/maksimalno zrno/zaščitna plast-zgoraj-spodaj-bočno)
1. Beton bele barve - za njegovo pripravo se bo uporabljal beli cement izbrane vrste in izvora. Predlaga se beli cement proizvajalca kot npr.:KEMA Puconci. Vse ostale komponente in njihove količine se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov, pri čemer se bo upošteval njihov vpliv na: barvo betona in na zahteve za vidni beton, obdelovalnost svežega betona (samo-zgoščevalni beton) in lastnosti strjenega betona (tlačno trdnost, geološko obnašanje). 2. Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). Zato mora imeti tako konsistenčno topnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in odvajanja odvečne vode (krvavljenje). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov,oziroma začetnih tipskih preiskav. 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov tudi sidernih, podložni material, armaturo, distančniki vse prevoze, premike materila in vso potrebno delo za dokončan izdelek - objekt po postavki!
Materiali za gradnjo: - podbetoni C25/30 - betoni za podjemanje C 25/30 - beton za temelje C30/37 - beton za plošče C30/37 - beton za stebre C30/37 - beton nosilcev (tudi fasadnih) C30/37 - beton za stene C30/37 - jeklo: palice B500b in mreže B500a
Vključno s črpanjem betonov in izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji!
Vključno z izdelavo projekta betona, skladno z veljavnimi standardi.
Vsi preboji v stenah, ploščah do premera 25 cm, se vrtajo na sami lokaciji gradnje, za preboje večje od fi 25 je izvajalec dolžan upoštevati odprtine označene po načrtih PZI. Vratanja morajo biti zajeta v strošek betona!
PODLOŽNI BETON
| 1. | Dobava in vgradnja podložnega betona pod temeljno ploščo, pod pohodne zunanje betonske površine, kinete in jaške; debelina 10cm, vključno z minimalnim armiranjem 7kg/m2. Beton C25/30
|  | podbeton temeljne plošče | m3 | 30 |  | 0
BETONIRANJE
Cena na enoto mora vsebovati, dobavo in vgrajevanje betona skladno s pravili stroke, tretiranje betona v času sušenja (zaščite, močenje…), vključno z vsem potrebnim delom in materialom potrebnim za izvedbo končnega izdelka!
Cena na enoto za montažne elemente, mora vsebovati izmere na gradbišču, izdelavo delavniških načrtov, izdelavo kalupov, izdelavo in vgradnjo armature, izdelavo odlitkov, tretiranje, zaščita z impregnacijo, koordinacijo z jeklarjem za izdelavo sider/mozničenja, montaža prefabrikatov z/ali lepljenjem, brušenje in rezanje elementov na gradbišču, končo treitranje prefarikatov in zapolnjevanje fug s primernim UV stabilnim materialom.
PREFABRIKATI - fasadna skeletna konstrukcija
Izdelava, transport in montaža prefabriciranih armiranobetonskih elementov.
Izdelava betonskih prefabrikatov, po tehnologiji izvajalca. Izdelava po delavniški dokumentaciji, po potrditvi OVP in ON. Izvajalec lahko predvidi večje elemente kot v osnovnem načrtu arhitekture, pri čemer je potrebno upoštevati rastersko zasnovo skeletne konstrukcije, obliko in velikost sestavljenih prefabrikatov ter končno obdelavo.
Vse betonske površine se brusijo do končnega izgleda, po potrditvi vzorčne površine OVP in ON, tehnološko upoštevati, brušenje - kitanje - peskanje površine. Površine se tretira in premaže s trajnim premazom za betonske površine, ki mora izpolnjevati antigrafitne lastnosti.
Postavka mora zajemati izdelavo betona s kvaitete SB4, T3, P4, FT3, AF4, E3 - opaž SHK3 (zagotoviti ravnost - element se brusi). Brušena končna površina, beton po vzorčenju. Beton z dodatki odporen na sol in zmrzal - po tehnologiji proizvajalca.
Prefabrikati se izdelajo z agregatom v beli barvi - po vzočenju in potrditvi OVP in ON.
Vklučno z izdelavo kalupov, transportom do gradbišča, vetikalnimi in horizontalnimi premiki na mesto postavitve, mozničenje in/ali lepljenje elementov med sabo in na podlago, fugiranje s trajnoelastičnimi hibridno-polimernimi kiti, odpornimi na vremenske neprilike in UV žarke, vpasovanje in obdelava na gradbišču, ter vsa ostala potrebna dela in storitve za končno izvedbo - postavitev prefabrikata.
PREFABRICIRANI STEBRI
STEBRI - ST-AB
| 2. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB stebrov dimenzij 30/30, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij. Prerez do 0,2 m2/m' | m3 | 10.1 |  | 0
PREFABRICIRANI NOSILCI
AB PFN 30/35
| 3. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB nosilcev dimenzij 30/35, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij. Prerez do 0,105 m2/m' | m3 | 2.45 |  | 0
AB PFN 30/50
| 4. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB nosilcev dimenzij 30/50, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij. Prerez do 0,15 m2/m' | m3 | 0.85 |  | 0
PREFABRICIRANI NOSILCI V OBJEKTU
AB PN 30/26
| 5. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB nosilcev dimenzij 30/26, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij. Prerez do 0,08 m2/m' | m3 | 0.85 |  | 0
AB PN 30/32
| 6. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB nosilcev dimenzij 30/32, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI in načrtom gradbenih konstrukcij. Prerez do 0,1 m2/m' | m3 | 1.85 |  | 0
PREFABRICIRANA AB FASADNA POLNILA
Izdelava, transport in montaža prefabriciranih armiranobetonskih elementov.
Izdelava betonskih prefabrikatov, po tehnologiji izvajalca. Izdelava po delavniški dokumentaciji, po potrditvi OVP in ON. Izvajalec lahko predvidi večje elemente kot v osnovnem načrtu arhitekture, pri čemer je potrebno upoštevati rastersko zasnovo fasade, obliko in velikost sestavljenih prefabrikatov ter končno obdelavo.
Vklučno z izdelavo kalupov, transportom do gradbišča, vetikalnimi in horizontalnimi premiki na mesto postavitve, mozničenje in/ali lepljenje elementov med sabo in na podlago, fugiranje s trajnoelastičnimi hibridno-polimernimi kiti, odpornimi na vremenske neprilike in UV žarke, vpasovanje in obdelava na gradbišču, ter vsa ostala potrebna dela in storitve za končno izvedbo - postavitev prefabrikata.
| 7. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih fasadnih polnil z odprtinami za prezračevalne odprtine, beton C 30/37, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1
|  | prefabricirano AB fasadno polnilo dimenzij 180/350 | m3 | 1.85 |  | 0
|  | prefabricirano AB fasadno polnilo dimenzij 47/350 | m3 | 0.3 |  | 0
|  | prefabricirano AB fasadno polnilo dimenzij 180/367 | m3 | 5.75 |  | 0
|  | prefabricirano AB fasadno polnilo dimenzij 47/367 | m3 | 0.32 |  | 0
PREFABRICIRANI AB FASADNI ELEMENTI
Izdelava, transport in montaža prefabriciranih armiranobetonskih elementov.
Izdelava betonskih prefabrikatov, po tehnologiji izvajalca. Izdelava po delavniški dokumentaciji, po potrditvi OVP in ON. Izvajalec lahko predvidi večje elemente kot v osnovnem načrtu arhitekture, pri čemer je potrebno upoštevati rastersko zasnovo fasade, obliko in velikost sestavljenih prefabrikatov ter končno obdelavo.
Vse betonske površine se brusijo do končnega izgleda, po potrditvi vzorčne površine OVP in ON, tehnološko upoštevati, brušenje - kitanje - pesjkanje površine. Površine se tretira in premaže s trajnim premazom za betonske površine, ki mora izpolnjevati antigrafitne lastnosti.
Postavka mora zajemati izdelavo betona s kvaitete SB4, T3, P4, FT3, AF4, E3 - opaž SHK3 (zagotoviti ravnost - element se brusi). Brušena končna površina, beton po vzorčenju. Beton z dodatki odporen na sol in zmrzal - po tehnologiji proizvajalca.
Prefabrikati se izdelajo z agregatom v beli barvi - po vzočenju in potrditvi OVP in ON.
Vsi stiki med prefabriciranimi elementi se zapolnijo s trajno elastičnimi silikonskimi polnilnimi masami v barvi po izboru projektanta.
Vklučno z izdelavo kalupov, transportom do gradbišča, vetikalnimi in horizontalnimi premiki na mesto postavitve, mozničenje in/ali lepljenje elementov med sabo in na podlago, fugiranje s trajnoelastičnimi hibridno-polimernimi kiti, odpornimi na vremenske neprilike in UV žarke, vpasovanje in obdelava na gradbišču, ter vsa ostala potrebna dela in storitve za končno izvedbo - postavitev prefabrikata.
| 8. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih AB fasadnih elementov:
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS00, višine 3,71, 7kom | m3 | 4.5 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS10D, višine 3,71, 2kom | m3 | 1.3 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS10L, višine 3,71, 1kom | m3 | 0.65 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS15D, višine 3,71, 2kom | m3 | 1.3 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS15L, višine 3,71, 1kom | m3 | 0.065 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS20L, višine 3,71, 4kom | m3 | 2.65 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS30D, višine 3,71, 2kom | m3 | 1.3 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS30L, višine 3,71, 1kom | m3 | 0.65 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS00, višine 3,93, 7kom | m3 | 4.8 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS10D, višine 3,93, 1kom | m3 | 0.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS10L, višine 3,93, 3kom | m3 | 2.5 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS15D, višine 3,93, 2kom | m3 | 1.4 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS20D, višine 3,93, 1kom | m3 | 0.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS20L, višine 3,93, 1kom | m3 | 0.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS30D, višine 3,93, 2kom | m3 | 1.36 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS30L, višine 3,93, 2kom | m3 | 1.36 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFS40D, višine 3,93, 1kom | m3 | 0.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFSVD, višine 8,15 | m3 | 1.95 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFSVL, višine 8,15 | m3 | 1.95 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFSV, višine 8,15, 2kom | m3 | 3.2 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFNT (s temeljem), dolžine 6,3, 4kom (pritličje) | m3 | 16.8 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFNT (s temeljem), dolžine 8,4, 3kom (pritličje) | m3 | 16.9 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 6,3, 3kom (nadstropje) | m3 | 3.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 8,4, 3kom (nadstropje) | m3 | 4.9 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 6,3, 3kom (streha) | m3 | 3.7 |  | 0
|  | prefabriciran AB fasadni element AB-PFN, dolžine 8,4, 3kom (streha) | m3 | 4.9 |  | 0
PREFABRICIRANE PREDNAPETE VOTLE PLOŠČE
MEDETAŽNE PREDNAPETE VOTLE PLOŠČE - PVP / PVP320
| 9. | Dobava in vgraditev prednapetih votlih plošč PVP320, višina elementa 32cm, širina elementa 120cm; nivo +3,59 m, vgradnja skladno s projektno dokumentacijo PZI, vključno z sistemsko podložno gumo, produkt, kot npr.Hotic PVP 320. Beton C40/50 Požarna odpornost RE60 Zvočna izolativnost 58-62 dB Minimalna dolžina nalaganja :7,5 cm Možne odrezne širine plošč v cm: 37-46, 66-74 in 94-103 | m2 | 316 |  | 0
MEDETAŽNE PREDNAPETE VOTLE PLOŠČE - PVP / PVP265
| 10. | Dobava in vgraditev prednapetih votlih plošč PVP320, višina elementa 26,5cm, širina elementa 120cm; nivo +7,56 m, vgradnja skladno s projektno dokumentacijo PZI, vključno z sistemsko podložno gumo, produkt, kot npr.Hotic PVP 265. Beton C40/50 Požarna odpornost RE60 Zvočna izolativnost 58-62 dB Minimalna dolžina nalaganja :7,5 cm Možne odrezne širine plošč v cm: 32-38, 54-60, 76-82 in 99-106 | m' | 392 |  | 0
PODJEMANJE
Podjemanje se izved s skcijah po projektu/načrtu in navodilih OP gradbenih konstrukcij in geomehanika. Zagotoviti in v ceni zajeti je prisotnost geomehanika na gradbišču za čas podjemanja objektov. V ceno podjemanja je potrebno zajeti vse potrebne izkope/odtsranitve materiala pod temelji, vklučno s čičenjem temeljev, po definiranih sekcijah.
V OBMOČJU STIKA NA OBSTOJEČE ZAKLONIŠČE
| 12. | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v pasove podjemanja obstoječega zaklonišča, upoštevajoč betoniranje po segmentih, skladno z navodili OP gradbenih konstrukcij, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,3 m3/m2 | m3 | 5.8 |  | 0
HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE
TEMELJNA PLOŠČA KLET / TP01
| 13. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v temeljno ploščo objekta, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,4 m3/m2 | m3 | 117 |  | 0
TEMELJNA PLOŠČA PRITLIČJA / TP02
| 14. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v temeljno ploščo objekta, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,4 m3/m2 | m3 | 71 |  | 0
RAMPA GLAVNEGA VHODA v naklonu 3,45%
| 15. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v temeljno ploščo objekta - rampa KR-1, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,3 m3/m2 | m3 | 13 |  | 0
MEDETAŽNA PLOŠČA / MP 01
| 16. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v ploščo objekta nad kletjo; nivo -0,45 m, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,2 m3/m2 | m3 | 52.1 |  | 0
MEDETAŽNA PLOŠČA / MP 02
| 17. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v ploščo objekta nad pritličjem; nivo +3,59m, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,3 m3/m2 | m3 | 13.45 |  | 0
MEDETAŽNA PLOŠČA / MP 03
| 18. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v ploščo objekta nad nadstropjem; nivo +7,56 m, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez 0,3 m3/m2 | m3 | 17.1 |  | 0
DVIGALNI JAŠEK
| 19. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v dvigalni jašek, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B
|  | talna plošča; Beton C30/37; XC1; prerez 0,3 m3/m2 | m3 | 2.35 |  | 0
|  | stene; Beton C30/37; XC1; prerez do 0,2 m2/m' | m3 | 2.9 |  | 0
|  | stene; Beton C30/37; XC1; prerez do 0,3 m2/m' | m3 | 22.65 |  | 0
NOTRANJE STOPNICE
stopnice K-P - stopnice z vmestnim podestom
| 20. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v notranje stopnišče, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B | m3 | 2.3 |  | 0
stopnice P-N- enoramne stopnice 4 kom
| 21. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v notranje stopnišče, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B | m3 | 2.8 |  | 0
stopnice N-S - enoramne stopnice
| 22. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v notranje stopnišče, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B | m3 | 0.9 |  | 0
ZUNANJE STOPNICE DVORIŠČNEGA VHODA
| 23. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v zunanje stopnice, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B | m3 | 3.6 |  | 0
STENE
FZ 01 - FASADNE STENE - AB konstrukcije d=30cm
| 24. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju pritličja in nadstropja, stene debeline d=30cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,3 m3/m2. | m3 | 7.7 |  | 0
FZ 02 - FASADNE STENE - AB konstrukcije d=20cm
| 25. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju pritličja in nadstropja, stene debeline d=20cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,2 m3/m2. | m3 | 5.5 |  | 0
FZ 03 - FASADNE STENE - AB konstrukcije d=10cm
| 26. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju pritličja in nadstropja, stene debeline d=20cm, višine do 0,7 m, preseka d= 0,1 m3/m2. | m3 | 0.65 |  | 0
NN 01 - NOSILNE STENE - AB konstrukcije d=30cm
| 27. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti in pritličja, stene debeline d=30cm, višine do 4,4 m, preseka d= 0,3 m3/m2. | m3 | 127.5 |  | 0
NN 02 - NOSILNE STENE - AB konstrukcije d=20cm
| 28. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti, pritličja in nadstropja, stene debeline d=20cm, višine do 4,4 m, preseka d= 0,2 m3/m2. | m3 | 84.5 |  | 0
NN 03 - NOSILNE STENE - AB konstrukcije d=25cm
| 29. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti, pritličja in nadstropja, stene debeline d=25cm, višine do 4,05 m, preseka d= 0,25 m3/m2. | m3 | 7 |  | 0
NN 04 - NOSILNE STENE - AB konstrukcije d=24cm
| 30. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti, pritličja in nadstropja, stene debeline d=24cm, višine do 3,75 m, preseka d= 0,24 m3/m2. | m3 | 14.5 |  | 0
ZZ 01 - NOSILNE STENE PROTI TERENU - AB konstrukcije d=30cm
| 31. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti, pritličja in nadstropja, stene debeline d=30cm, višine do 4,00 m, preseka d= 0,3 m3/m2. | m3 | 65.85 |  | 0
ZZ 04 - NOSILNE STENE PROTI ZAKLONIŠČU - AB konstrukcije d=20cm
| 32. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armirano betonske stene v nivoju kleti, pritličja in nadstropja, stene debeline d=20cm, višine do 4,00 m, preseka d= 0,2 m3/m2. | m3 | 16.5 |  | 0
NN 20/45 - 1 kos, dolžina = 6,25m
| 33. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,09 m2/m' | m3 | 0.56 |  | 0
NN 20/120 - 1 kos, dolžina = 8,10m
| 34. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,24 m2/m' | m3 | 1.95 |  | 0
NN 20/120 - 1 kos, dolžina = 8,25m
| 35. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,24 m2/m' | m3 | 2 |  | 0
NN 30/35 - 2 kosa, dolžina = 6,30m
| 36. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,105 m2/m' | m3 | 1.35 |  | 0
NN 30/45 - 1 kos, dolžina = 1,20m
| 37. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,135 m2/m' | m3 | 0.16 |  | 0
NN 30/45 - 1 kos, dolžina = 2,01m
| 38. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,135 m2/m' | m3 | 0.27 |  | 0
NN 30/59 - 2 kosa, dolžina = 6,15m
| 39. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,18 m2/m' | m3 | 2.2 |  | 0
NN 30/75 - 1 kos, dolžina = 8,52m
| 40. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,225 m2/m' | m3 | 1.95 |  | 0
NN 30/80 - 1 kos, dolžina = 9,10m
| 41. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,105 m2/m' | m3 | 2.15 |  | 0
NN 30/80 - 1 kos, dolžina = 10,60m
| 42. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,24 m2/m' | m3 | 2.55 |  | 0
NN 30/80 - 1 kos, dolžina = 13,45m
| 43. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v nosilce, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,24 m2/m' | m3 | 3.16 |  | 0
STEBRI
| 44. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v stebre v pritličju, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1; prerez do 0,2 m2/m'
|  | h do 4,0m | m3 | 2.4 |  | 0
| 45. | Dobava in vgraditev betona C 30/37 v stebre podstavkov fasadnih prefabriciranih elementov, črpni beton, izdelava skladno s projektno dokumentacijo PZI. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37; XC1, dimenzije 30/100
|  | h 3,35m | m3 | 8.85 |  | 0
ARMIRANJE
Cena na enoto mora vsebovati, dobavo, vgradnjo in krivljenje armature. Upoštevati je potrebno kriterije krivljenja armature glede na premer palice. Zajeti je potrebno vse potrebne distančnike za izvedbo zaščitnega sloja armature, skladno z navodili gradbenih konstrukcij.
PREBOJNA ARMATURA
| 46. | Dobava in vgradnja prebojne armature, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Upoštevajoč prilagoditve na eventualno spremembo dobavitelja. V projektu je izračun izdelan za prebojno armaturo kot npr. Schoeck
|  | BOLE tip O/U 12-240-4/B685-CV30 Schoeck BOLE tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schoeck BOLE po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta(statika) nosilne konstrukcije. | kos |  |  | 0
|  | BOLE tip O/U 12-240-4/A680-CV30 Schoeck BOLE tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schoeck BOLE po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta(statika) nosilne konstrukcije. | kos |  |  | 0
|  | Dobava franko gradbišče in vgradnja armature v opaž. | komp |  |  | 0
ARMATURA PLOŠČE
| 47. | Dobava in vgradnja armature v AB plošče:
|  | Q 503 | kg | 15189.6 |  | 0
|  | Q 226 | kg | 1422 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; do fi 14 | kg | 632.3 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; fi 14 in več | kg | 107.9 |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg | 4565.3 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; fi 14 in več | kg |  |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg |  |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; fi 14 in več | kg |  |  | 0
|  | SKUPAJ | kg | 1480 |  | 0
| 48. | Dobava in vgradnja armature v AB plošče centralnega jedra:
|  | Q 503 | kg | 1147.3 |  | 0
|  | Q 335 | kg | 773.3 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; do fi 14 | kg | 68.1 |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg | 256.8 |  | 0
ARMATURA NOTRANJIH STOPNIC
| 53. | Dobava in vgradnja armature vseh notranjih stopnic z vmestnim podesti:
|  | palična armatura - ravna; do fi 14 | kg | 256.1 |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg | 1023.4 |  | 0
ARMATURA ZUNANJIH STOPNIC DVORIŠČNEGA VHODA
| 56. | Dobava in vgradnja armature zunanjih stopnic:
|  | palična armatura - ravna; do fi 14 | kg |  |  | 0
|  | palična armatura - ravna; fi 14 in več | kg |  |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg |  |  | 0
|  | SKUPAJ | kg | 432 |  | 0
ARMATURA NOSILNIH STEN, NOSILCEV IN STEBROV
| 57. | Dobava in vgradnja armature v vse nosilne AB stene:
|  | Q 335 | kg | 14552.1 |  | 0
|  | Q 509 | kg | 2451.8 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; do fi 14 | kg | 1540 |  | 0
|  | palična armatura - ravna; fi 14 in več | kg | 8121.3 |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; do fi 14 | kg | 6988.8 |  | 0
|  | palična armatura - krivljena; fi 14 in več | kg | 2117.4 |  | 0
ARMATURA PODJEMANJE
| 77. | Podjemanje v območju stika na obstoječe zaklonišče, izdelava, dobava in vgradnja, vključno s podložnim materialom:
|  | RA Ø12 ravna | kg |  |  | 0
|  | RA Ø10 krivljena | kg |  |  | 0
|  | SKUPAJ | kg | 616 |  | 0
|  | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 63741.5 |  | 0
| V. | TESARSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA ZA OPAŽE IN TESARSKE IZDELKE:
OPAŽI
Cena mora zajemati vsa potrebna dela, opaževanje, razopaževanje, čiščenje, material za razpiranje in opiranje, podpiranje in orodja, za končno izvedbo posameznega opaža in končne ravne površine betona!
Cena izdelave opaženja, mora zajemati tudi eventuelni strošek dletanja reg za opaženjem oziroma izravnavo vseh neravnin v prostorih kjer se polaga keramiko!
Pri izdelavi opažev je potrebno pregledati načrte strojnih in elektro inštalacij, ter v opaže vgraditi vse potrebno, za izvedbo žlebov, utorov ali za vgradnjo potrebnega elektro in strojnega materiala!
TESARSKI IZDELKI
Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom dgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih imenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
Pred izdelavo, montažo in polaganjem lesenih konstrukcijskih nosilnih elementov mora izvajalec preveriti in izmeriti dejanske izmere na gradbišču in na podlagi njegovih izmer izdelati delavniško dokumentacijo lesenih
konstrukcijskih elementov skladno po navodilih prizvajalca. V postavki je potrebo zajeti in izdelati vsa vezna sredstva po navodilih proizvajalca, skladno s projektno dokumentacijo PZI.
Upoštevati in izdelati je potrebno ležišča noslnih konstrukcijskih elementov skladno s projektno PZI dokumentacijo načrta arhitekture in gradbenih konstrukcij.
Vgrajeni leseni elementi moraji biti zaščiteni proti zajedalec, primerno sušeni po navodilih proizvajalca za vgraditev in montažo.
Konstrukcijsko izdelavo montažnih panelnih sistemov s tehnološkim načrtom in delovno dokumentacijo izdela ponudnik sam in je za to tudi odgovoren. Konstrukcijski sistem je prilagodljiv glede na tehnologijo gradnje in proizvodnje ponudnika.
Upoštevane morajo biti vse sestave konstrukcij po tej projektni dokumentaciji.
V montažnih panelnih sistemih, stenah in strehi je potrebno upoštevati dodatne jeklene konstrukcijske ojačitve iz načrta gradbenih konstrukcij. Ojačitve kot naprimer jekleni stebri v stenah, jeklene nosilne ojačitve okenskih okvirjev.
Potrebno je upoštevati uporabnost in delitev prostorov (mokri, suhi prostori) in temu primerno izbrati material (vodoodbojen).
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov.
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Opaži vidnih elementov (vidnih stropov, stebrov, slopov in nosilcev) morajo biti kovinski, s plastično prevleko za doseganje boljše kvalitete. Predviden je kvaliteten premaz, voščeni, s ciljem površin brez madežev in luž.
OPAŽI PODJEMANJA
| 1. | Izdelava opaža AB gred podjemanja. Dobava in vgradnja opaža, vključno s potrebnim premikanjem po sekcijah, skladno z navodili geomehanika in statika. Predviden enostranski opaž.
|  | podjemanje v območju sitka na obstoječe zaklonišče | m2 | 19.2 |  | 0
TEMELJNA PLOŠČA / TP1
| 2. | Opaž roba temeljne plošče z opažnimi ploščami, vključno z bočnim opiranjem opaža, opaženje razopaženje in čiščenje. Višina plošče 30cm, priprava opaža na XPS izolaciji. | m2 | 46.1 |  | 0
RAMPA GLAVNEGA VHODA v naklonu 3,45%
| 3. | Opaž roba temeljne plošče z opažnimi ploščami, vključno z bočnim opiranjem opaža, opaženje razopaženje in čiščenje. Višina plošče 20cm, priprava opaža na XPS izolaciji. | m2 | 5.6 |  | 0
PASOVNI TEMELJ NOTRANJEGA STOPNIŠČA
| 4. | Opaž temeljev z opažnimi ploščami, vključno z bočnim opiranjem opaža, opaženje razopaženje in čiščenje. Višine 60 cm, vključno z opiranjem. | m2 | 1.62 |  | 0
PLOŠČA / MP1
| 5. | Naprava in odstranitev opaža medetažne AB plošče, opiranje do 3,55 m. Plošča debeline 30cm; opaž med zidi, vključno s potrebnimi zapolnitvami in vgradnjami polnil, za izvedbo utorov in prebojev, po projektu (upoštevajoč vse načrte). Način izvedbe zahteva minimalna odstopanja ravnosti, maksimalno odstopanje je lahko 2,0mm. Izvajalec mora zagotoviti primerno ravnost z opažom ali z obdelavo stropa kleti z brušenjem do primerne ravnosti!
|  | opaženje in podpiranje plošče | m2 | 244 |  | 0
PLOŠČA / MP2
| 6. | Naprava in odstranitev opaža medetažne AB plošče, opiranje do 3,50 m. Plošča debeline 30cm; opaž med zidi, vključno z potrebnimi zapolnitvami in vgradnjami polnil, za izvedbo utorov in prebojev, po projektu (upoštevajoč vse načrte).
|  | opaženje in podpiranje plošče | m2 | 33 |  | 0
PLOŠČA / MP3
| 7. | Naprava in odstranitev opaža strešne AB plošče, opiranje do 3,50 m. Plošča debeline 30cm; opaž med zidi, vključno z potrebnimi zapolnitvami in vgradnjami polnil, za izvedbo utorov in prebojev, po projektu (upoštevajoč vse načrte).
|  | opaženje in podpiranje plošče | m2 | 33 |  | 0
DVIGALNI JAŠEK
| 8. | Opaž roba temeljne plošče z opažnimi ploščami, vključno z bočnim opiranjem opaža, opaženje razopaženje in čiščenje. Višina plošče 30cm, priprava opaža na XPS izolaciji. | m2 | 4.55 |  | 0
|  | Naprava in odstranitev opaža stropne plošče, opiranje v stene dvigalnega jaška. Plošča debeline 25cm; opaž med zidi, vključno z potrebnimi zapolnitvami in vgradnjami polnil, za izvedbo utorov in prebojev, po projektu (upoštevajoč vse načrte). | m2 | 7.8 |  | 0
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža, izvedba po sekcijah, po posameznih etažah, skupna višina opaža maksimalno 4 m, širina 20cm. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 152 |  | 0
NOTRANJE STOPNICE
| 9. | Opaž stopnišča s podporami do 3.5 m višine opaženje, razopaženje in čiščenje. Ravno stopnišče.
POTREBNO JE UPOŠTEVATI TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE:
- Razred vidnega betona: SB4
- Tekstura vidnega betona: T3
- Poroznost: P4
- Barvni ton: FT2
- Delovni in opažni stik: AFS 4
- Ravnost betonske površine: E3
- Razred opažne površine: SHK3
|  | stopnice K-P z vmestnim podestom | m2 | 17.5 |  | 0
|  | stopnice P-N, 4kom | m2 | 26.6 |  | 0
|  | podest stopnic P-N | m2 | 15.1 |  | 0
|  | stopnice N-S | m2 | 9.2 |  | 0
|  | podest stopnic N-S | m2 | 3.45 |  | 0
ZUNANJE STOPNICE DVORIŠČNEGA VHOD
| 10. | Dobava in montaža opaž stopnišča. Opaženje, razopaženje in čiščenje. Ravno stopnišče.
POTREBNO JE UPOŠTEVATI TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE:
- Razred vidnega betona: SB4
- Tekstura vidnega betona: T3
- Poroznost: P4
- Barvni ton: FT2
- Delovni in opažni stik: AFS 4
- Ravnost betonske površine: E3
- Razred opažne površine: SHK3
|  | zunanje stopnice dvoriščnega vhoda | m2 | 6 |  | 0
STENE
FZ 01 STENE - AB konstrukcije d=30cm
| 11. | nosilne notranje stene debeline d=30cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,3 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 27 |  | 0
FZ 02 STENE - AB konstrukcije d=20cm
| 12. | nosilne notranje stene debeline d=20cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,2 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 27 |  | 0
FZ 03 STENE - AB konstrukcije d=10cm
| 13. | nosilne notranje stene debeline d=10cm, višine do 0,7m, preseka d= 0,1 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 6.1 |  | 0
NN 01 STENE - AB konstrukcije d=30cm
| 14. | nosilne notranje stene debeline d=30cm, višine do 3,5 m, preseka d= 0,3 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 295 |  | 0
NN 02 STENE - AB konstrukcije d=20cm
| 15. | nosilne notranje debeline d=20cm, višine do 3,5 m, preseka d= 0,2 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 95.5 |  | 0
NN 03 STENE - AB konstrukcije d=25cm
| 16. | nosilne notranje stene debeline d=25cm, višine do 3,5 m, preseka d= 0,25 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 26 |  | 0
NN 04 STENE - AB konstrukcije d=24cm
| 17. | nosilne notranje stene debeline d=24cm, višine do 3,5 m, preseka d= 0,24 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 60 |  | 0
ZZ 01 STENE - AB konstrukcije d=30m
| 18. | stene proti terenu debeline d=30cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,3 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 218 |  | 0
ZZ 04 STENE - AB konstrukcije d=20m
| 19. | stene proti terenu debeline d=20cm, višine do 4,0 m, preseka d= 0,2 m3/m2.
|  | Naprava, odstranitev in čiščenje, dvostranskega zidnega opaža. Vključno z izdelavo opaža za odprtine. | m2 | 83 |  | 0
NOSILCI
| 20. | Opaž nosilcev z vezmi in opažnimi ploščami, tristranski opaž višina podpiranja do 3,5m, opaženje, razopaženje in čiščenje.
|  | NN 20/45 | m2 | 7.1 |  | 0
|  | NN 20/120 | m2 | 44 |  | 0
|  | NN 30/35 | m2 | 15.15 |  | 0
|  | NN 30/45 | m2 | 4.5 |  | 0
|  | NN 30/59 | m2 | 20.9 |  | 0
|  | NN 30/75 | m2 | 17 |  | 0
|  | NN 30/80 | m2 | 50.5 |  | 0
STEBRI
STEBRI - ST-AB
| 21. | Opaž stebrov z vezmi in opažnimi ploščami višine 4.00m opaženje, razopaženje in čiščenje.
|  | steber obsega od 1.20 do 2.60 m | m2 | 25.6 |  | 0
| 22. | Opaž stebrov prefabriciranih fasadnih elementov z vezmi in opažnimi ploščami višine 3,35m opaženje, razopaženje in čiščenje.
|  | steber obsega 2.60 m | m2 | 68 |  | 0
|  | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | ZIDARSKA DELA:
IZDELAVA TEMELJNE IZOLACIJE RAVNE PLOŠČE
| 1. | Dobava in izvedba protipotresnega sloja toplotne in hidroizolacije izolacije, vključno z vsemi deli, transporti in polaganjem po sistemu dobavitelja. Sloji za večje obremenitve, po sistemu kot npr. FIBRAM Seismic temeljna blazina:
TOPLOTNA IZOLACIJA kot npr. FIBRAM XPS 400 L, ekstrudirani polistiren 400kPa CS(10/Y)400, λD=0,035 W/mK, v skladu s SIST EN 13164, FIBRANxps 400-L je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena z gladko površino in z robovi, obdelanimi v obliki črke » L « za preprečevanje nastajanja toplotnih mostov, debeline 10cm, položena na utrjeno nasutje
HIDROIZOLACIJSKI SLOJ kot npr. FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk, Dvostransko samolepilni hidroizolacijski trak (membrana) • Bitumenska hidroizolacija namenjena zaščiti objektov pred talno vlago in vodo v skladu z EN 13969. • Bitumenska parna zapora v skladu z EN 13970. • Bitumenska dvostransko samolepilna membrana za spajanje dveh XPS slojev v sistemu SEISMIC temeljne blazine.
|  | TOPLOTNA IZOLACIJA kot npr. FIBRANxps SEISMIC 400-L, ekstrudirani polistiren npr. 400kPa CS(10/Y)400, λD=0,035 W/mK, v skladu s 13164, toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena z gladko površino na spodnji strani ter hrapavo površino ter enostransko vrezanimi kanalčki v vzdolžni smeri na zgornji strani, za zagotavljanje dobrega oprijema z betonom. Robovi so obdelani v obliki črke » L « za preprečevanje nastajanja toplotnih mostov, debeline 12cm, neposreden stik | m2 | 310 |  | 0
POLAGANJE HIDROIZOLACIJE
| 2. | Dobava in polaganje vertikalne bitumenske hidroizolacije po celotnem zunanjem obodu objekta in podzidkov. Polaganje po detailu SPD v različnih višinah na temeljne grede in stene, hidroizolacija položena pod toplotno izolacije XPS.
Hladni bitumenski premaz kot npr. IBITOL
|  | Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni bitumenski premaz in bitumenski varilni trak, v skladu s SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom. Hidroizolacija za vkopan objekt, pritisk do 4m, kot npr. IZOTEKT T4 PLUS ali IZOTEKT P4 PLUS v dveh slojih. V območju talne izolacije zaščita XPS plošč pred plamenom, kot npr., samolepilni bitumenski trak 10/20/33cm IZOSELF PE plus – rezan ali IZOSELF P3. Izvedba na stene v zemlji, na podjemanja, izdelava priklopov na horizontalno hidroizolacijo, izvedba hidroizolacije na cokle in na atike vključno s preklopi preko atik. | m2 | 355 |  | 0
| 3. | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS 300, kot zaščite hidroizolacije na vertikalne stene, cokle in atike. kot npr. FIBRAM XPS 300-L in XPS 500, v skladu s SIST EN 13163, 10cm, na hidroizolacijo lepiti z namensko PU peno kot npr. TERMIFIX
Obrezovanje in zaščita
|  | zaščitni slioj debeline 5cm, lepljenje na bitumensko lepenko XPS 300 | m2 | 84.5 |  | 0
|  | zaščitni slioj debeline 10cm, lepljenje na bitumensko lepenko XPS 300 | m2 | 390 |  | 0
|  | zaščitni sloj debeline 8cm, lepljenje na bitumensko lepenko, oblaganje atik, v ožjih pasih s pasanjem - XPS 300 | m3 | 1.4 |  | 0
|  | zaščitni sloj debeline 8cm, lepljenje na bitumensko lepenko, oblaganje atik, pod betonskimi atikami - XPS 500 | m3 | 3 |  | 0
| 4. | Izdelava hidroizolacijskega sloja, z elastičnim - dvokomponentnim polimer-cementnim hidroizolacijskim slojem, ki mora zagotavljati: oprijemljivost na beton, 28 dni: 1,4 N/mm2 • raztezek pri pretrgu, 28 dni, DIN 53455: 68,1 %, • pretržna sila, 28 dni, DIN 53455: 1,245 N/mm2, • popolno hidroizolacijo proti vodnemu pritisku do 7 atm., v skladu z DIN 1048 in EN 12390-8/SIST 1026, • omogoča visoke raztezke in sposobnost premoščanja razpok ≥ 0,4 mm, ki niso delujoče, • paroprepustnost, • odpornost na staranje, • enostavno in poceni uporabo (dodaja se le voda, nanaša se s čopičem ali gladilko), • vezanje na mokre površine brez nanosa predpremaza, • enostavno in poceni aplikacijo • nizek kromatski nivo, glede na TRGS 613 Vključno z vgradnjo elastičnih, dilatacijskih trakov, po sistemu dobavitelja, v vogale tla/stena in stena/stena.
|  | izdelava hidroizolacije v notranjosti dvigalnega jaška, dno in stene do višine kleti | m2 | 14.6 |  | 0
|  | izdelava hidroizolacije v tehniki - tla | m2 | 43 |  | 0
|  | izdelava hidroizolacije v tehniki - stene do višine 2m | m2 | 60 |  | 0
TALNE KONSTRUKCIJE
Vse finalne obloge in izravnave so zajete med obrtniškimi deli.
TK1 - končni sloj poliran beton
Izdelava končnega sloja.
| 5. | Glajeni armirano betonski tlak. Dodatek za izdelavo obrabnega sloja betonskega tlaka, kot naprimer Ashford formula - impregnacija betona (globina 8mm), na strojno zaglajeno betonsko ploščo. Tlak za zagotovitev neupojne, protiprašne ter abrazivno odporne površine. Eksaktno vrezavanje dilatacij po navodilih projektanta in nadzora in polnenje dilatacij s poliuretanskim kitom primernim za zapolnjevanje dilatacij. Dilatacijski kit v barvi po vzorčenju in potrditvi projektantov.
Izdelava strojno zaglajenega AB tlaka, minimalno armiranega z mrežami cca 15kg/m2, kvaliteta betona C30/37, bel cement in barva agregata po potrditvi arhitekta. Neto globina 9cm
Toplotna izolacija za talno ogrevanje, elastificirana plošča iz ekspandiranega polistirena s PE folijo (parna zapora) - kot npr. STIROTERMAL SILENT, sistemska plošča talnega ogrevanja z dušenjem udarnega zvoka (≥26dB), debeline 30/33 mm + 25 mm (čepi), plastificirana s PE folijo. debeline 5,5 cm ZAJETO MED STROJNIMI INSTALACIJAMI!
Toplotna izolacija EPS 150 kPa, trde stiroporne plošče med inštalacijami z izolativnostjo, λD ≤ 0,034 W/mK, CS(10)150kPa, stalna in enakomerna obtežba do 3000kg/m2. Instalacijske zapolnitve - Lahki izolacijski beton kot npr. POLITERM BLU, za zalivanje inštalacij, 200kg/m3, λ≤0,065 W/mK, v izogib toplotnemu mostu in zapolnjevanju praznin. debelina EPS 10cm.
|  | Vključno z vgradnjo robnega traku na stene, za preprečitev prehpoda udarnega zvoka - Vgradnja elastificiranega EPS traku kot izolator udarnega zvoka na spoju estrih / stena - sistemska rešitev | m² | 116 |  | 0
TK4 Epoksi tlak tehnike
| 6. | Armirano cementni estrih mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm, debeline 8cm
Toplotna izolacija kot npr. FIBRANxps 300-L, z gladko površino in z robovi obdelanimi v obliki črke » L « za preprečevanje nastajanja toplotnih mostov, skladna z EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002; debeline 6cm
Toplotna izolacija kot npr. FIBRANxps 300-L, z gladko površino in z robovi obdelanimi v obliki črke » L « za preprečevanje nastajanja toplotnih mostov, skladna z EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002. med inštalacijami z izolativnostjo, λD ≤ 0,035 W/mK, CS(10\Y)300. Instalacijske zapolnitve - Lahki izolacijski beton kot npr. POLITERM BLU, za zalivanje inštalacij, 200kg/m3, λ≤0,065 W/mK, v izogib toplotnemu mostu in zapolnjevanju praznin, debeline 10cm
Vključno z izdelavo potrebnih dilatacij z vrezovanjem in šivanjem dilatacij, kot predpriprava za oblaganje s finalno oblogo.
|  | Vključno z vgradnjo robnega traku na stene, za preprečitev prehpoda udarnega zvoka. | m² | 137.8 |  | 0
TK5 - končni sloj poliran beton
Izdelava končnega sloja.
| 7. | Glajeni armirano betonski tlak. Dodatek za izdelavo obrabnega sloja betonskega tlaka, kot naprimer Ashford formula - impregnacija betona (globina 8mm), na strojno zaglajeno betonsko ploščo. Tlak za zagotovitev neupojne, protiprašne ter abrazivno odporne površine.
Izdelava strojno zaglajenega AB tlaka, minimalno armiranega z mrežami cca 15kg/m2, kvaliteta betona C30/37, bel cement in barva agregata po potrditvi arhitekta. Neto globina 9cm
Toplotna izolacija EPS 150 kPa, trde stiroporne plošče med inštalacijami z izolativnostjo, λD ≤ 0,034 W/mK, CS(10)150kPa, stalna in enakomerna obtežba do 3000kg/m2. Instalacijske zapolnitve - Lahki izolacijski beton kot npr. POLITERM BLU, za zalivanje inštalacij, 200kg/m3, λ≤0,065 W/mK, v izogib toplotnemu mostu in zapolnjevanju praznin. debelina EPS 6cm.
Vključno z izdelavo potrebnih dilatacij z vrezovanjem in šivanjem dilatacij, kot predpriprava za oblaganje s finalno oblogo.
|  | Vključno z vgradnjo robnega traku na stene, za preprečitev prehpoda udarnega zvoka - Vgradnja elastificiranega EPS traku kot izolator udarnega zvoka na spoju estrih / stena - sistemska rešitev | m² | 380.5 |  | 0
TK6 - Tlak učilnic/kabinetov - končni sloj PARKET
| 8. | Armirano cementni estrih mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm. Neto globina 6cm
Toplotna izolacija za talno ogrevanje, elastificirana plošča iz ekspandiranega polistirena s PE folijo (parna zapora) - kot npr. STIROTERMAL SILENT, sistemska plošča talnega ogrevanja z dušenjem udarnega zvoka (≥26dB), debeline 30/33 mm + 25 mm (čepi), plastificirana s PE folijo. debeline 2,5 cm ZAJETO MED STROJNIMI INSTALACIJAMI!
Toplotna izolacija EPS 150 kPa, trde stiroporne plošče med inštalacijami z izolativnostjo, λD ≤ 0,034 W/mK, CS(10)150kPa, stalna in enakomerna obtežba do 3000kg/m2. Instalacijske zapolnitve - Lahki izolacijski beton kot npr. POLITERM BLU, za zalivanje inštalacij, 200kg/m3, λ≤0,065 W/mK, v izogib toplotnemu mostu in zapolnjevanju praznin. debelina 3,5cm
Vključno z izdelavo potrebnih dilatacij z vrezovanjem in šivanjem dilatacij, kot predpriprava za oblaganje s finalno oblogo.
|  | Vključno z vgradnjo robnega traku na stene, za preprečitev prehpoda udarnega zvoka - Vgradnja elastificiranega EPS traku kot izolator udarnega zvoka na spoju estrih / stena - sistemska rešitev | m² | 276 |  | 0
IZVEDBA NASTOPNIH IN ČELNIH PLOSKEV STOPNIŠČA
| 9. | Izdelava, dobava in montaža nastopnih in čelnih ploskev stopnic iz poliranega betona, vključno z rezanjem po predizmerah, vsemi premiki na gradbišču in veznimi sredstvi za pritrditev na AB konstrukcijo stopnic. Plošče debeline 3 cm.
Glajene armirano betonske plošče. Dodatek za izdelavo obrabnega sloja betonskega tlaka, kot naprimer Ashford formula - impregnacija betona (globina 8mm). Zagotovitev neupojne, protiprašne ter abrazivno odporne površine.
|  | stopnice K-P z vmestnim podestom | m2 | 13 |  | 0
|  | stopnice P-N, 4kom | m2 | 16.8 |  | 0
|  | podest stopnic P-N | m2 | 10.3 |  | 0
|  | stopnice N-S | m2 | 6.83 |  | 0
|  | podest stopnic N-S | m2 | 3.45 |  | 0
ZIDARSKE OBDELAVE
| 10. | Vzidava instalacijskih omaric
|  | vel. do 0,50 m2 - ocenjeno | kos | 8 |  | 0
|  | vel. do 1 m2 - ocenjeno | kos | 6 |  | 0
POVEZOVANJE PREFABRICIRANIH KONSTRUKCIJSKIH STEBROV S PREFABRICIRANIMI FASADNIMI ELEMENTI
| 11. | Dobava, montaža in izdelava elementov isokorb v vsak nosilec. Schöck Isokorb tip KS20 (λ=0,031W/mK) kot nosilni element za termično ločitev fasadnih prefabriciranih elementov od montačne skeletne konstrukcije. Izvedba v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne kostrukcije.
višina elementa: 20 cm
širina elementa: 18 cm
debelina izolacijske plasti: 8 cm
višina elementa: 20 cm
Izdelava po načrtu PZI.
|  |  | kos | 25 |  | 0
PREPREČEVANJE TOPLOTNIH MOSTOV NA STIKU KONSTRUKCIJE IN FASADE
| 13. | Izdelava, dobava in montaža horizontalne in vertikalne toplotne izolacije - XPS na mestu stika prefabricirane skeletne konstrukcije s prefabriciranimi fasadnimi elementi po detajlu PZI arhitektura. Debelina izolacije 8cm. | m² | 125 |  | 0
KITANJE in BRUŠENJE AB
| 14. | Kitanje betonskih sten in stropov z disperzijskim kitom z izravnavo stikov, kitanje vidnik površin AB stebrov in stopnišča 2x - brušenje, kitanje, brušenje, kitanje. | m² | 714 |  | 0
ZIDARSKA POMOČ NA GRADBIŠČU
| 16. | Zidarska pomoč pri vgradnji elementov za izvedbo Pluvia vtočnikov. | kos | 2 |  | 0
| 17. | Zidarska pomoč pri vgradnji elementov za izvedbo varnostnih prelivov. | kos | 2 |  | 0
| 18. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat. | kos | 17 |  | 0
| 19. | Zidarska pomoč pri vgradnji zasteklitev, oken, notranjih okenskih polic, obdelava špalet večjih prebojev, ipd | kos | 66 |  | 0
| 20. | Zidarska pomoč pri vgradnji dvigala. Pritrditev jaškovnih vrat, konzol za vodila, označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto) ipd. | kos | 1 |  | 0
| 21. | Strojno vrtanje lukenj za prehod instalacij skozi AB konstrukcije premera do 200 mm. | cm | 200 |  | 0
| 22. | Dobava in zidanje plinobetonskih zidov iz blokov kot npr. Ytong d=20cm
|  | stene požarnega stopnišča na strehi | m3 | 4.4 |  | 0
| 23. | Dobava in zidanje začasnih nosilnih zidov iz betonskih zidakov d=30cm, vključno z vogalniki, kot npr.: Zidak NBB30
|  | začasne stene med fazami | m3 | 60 |  | 0
|  | delno pozidanje okenskih odprtin na obstoječi fasadni steni obstoječega prizidka - OCENA | m3 | 3.5 |  | 0
|  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | DELOVNI ODRI:
Odri: Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom dgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
| 1. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine 4 m. Za montažo izolacijskega sloja, zasteklitev in končnega sloja fasade. Vključno z zaščito delovnega odra proti okolici s primerno zaščito – zaveso. Fasadni oder iz lanten (alu) višine do 4m. | m2 | 840 |  | 0
| 2. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija premičnega notranjega delovnega odra višine do 2,00 m. | m2 | 995 |  | 0
|  | DELOVNI ODRI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-Obrtniška dela
B. | OBRTNIŠKA DELA
| B. | REKAPITUALCIJA OBRTNIŠKIH DEL:
| I. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
| III. | FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
| IV. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI: |  |  |  | 0
| V. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. | DELA V GISPU |  |  |  | 0
| VII. | TALNE IN STENSKE OBLOGE |  |  |  | 0
| VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| IX. | DVIGALA IN NAPRAVE: |  |  |  | 0
| XI. | GASILSKA OPREMA: |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
* tabele pri posameznih postavkah so namenjene vpisu alternativnega produkta, ki ga ponudnih ponuja, v skladu z zahtevami iz splošnih določil ter posamezne postavke. V kolikor ponudnik tabele ne izpolni, se smatra, da ponuja produkt naveden v postavki. Ponujeni tip produkta je zavezojuč, v skladu z določili tega popisa, ter z veljavno zakonodajo. V tabelo se vpišejo: - Proizvajalec: - Tip: - Kataloška številka: (v kolikor za produkt obstaja) - Opombe: (v kolikor so potrebne)
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
B. |  | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP. Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov. Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov. Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: snemanje potrebnih izmer na objektu; pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela; dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu; dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve; montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno; vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela oz. posamezne postavke del, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Kleparska Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve SIST EN 14783:2006 Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve SIST EN 14782:2006 OP: Glej še standarde pri ključavničarskih delih in pri pasarskih delih!
Ravne strehe Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti SIST EN 13707:2005+A2:2009 Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe SIST EN 13859-1:2010 Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene SIST EN 13859-2:2010 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti SIST EN 13956:2013
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009
Standardi, ki se nanašajo na ravne strehe oz. materiale, ki se uporabljajo pri ravnih strehah: ravne strehe
Hidroizolacija ravnih streh: IFD- Direktives pour la conception et la mise en oeuvre de toitures avec etancheite (evropska smernica za projektiranje in izvajanje ravnih streh)
Izvajalec mora za vse vidne pločevinaste obrobe in kape pripraviti delavniške načrte in jih dati v potrditev projektantu. Strošek izdelave delavniških načrtov izvajalec upošteva v postavkah popisa.
| 1. | IZDELAVA RAVNE STREHE
Dobava, montaža in izdelava sestava ravne pohodne strehe na nosilno strešno konstrukcije po načrtu PZI dokumentacije, streha z oznako ST 01.
zaključni sloj strehe v sestavi:
- polno varjena parna zapora Bauder Super AL-E (deb. 3,5 mm), homogeno priključena na in preko atike.
-TOPLOTNA IZOLACIJA kot npr.Bauder PIR-FA, deb. 14cm, plošča s preklopom, izvedba v 1 sloju.
-Tesnilna folija na bazi FPO Thermoplan T 18, mehansko pritrjena v podlago po kritrijih EC1, robno zvezno stabilizirana s pritrdilnim profilom in varilno vrvico
- TOPLOTNA IZOLACIJA kot npr.FIBRANxps INCLINE 1,67% je naklonska toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena s površino v naklonu 1,67% in z ravno odrezanimi robovi, skladna z EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002. (2 cm -15 cm)
- TOPLOTNA IZOLACIJA kot npr.FIBRANxps 300-L z deklarirano tlačno trdnostjo pri 10% deformaciji CS(10\Y)300. Plošča z gladko površino in z robovi, obdelanimi v obliki črke » L « za preprečevanje nastajanja toplotnih mostov, za vlažno okolje in kjer so ekstremno velike mehanske obremenitve, skladna z EN 13164, EN 13501-1, EN ISO 11925-2: 2002.
- Ločilna filterska tkanina SV500
|  | - Nasutje pranega prodca fi 16-32 v debelini 5 cm | m2 | 394 |  | 0
| 2. | Izdelava zaključkov okoli Pluvija vtočnikov, v materialu kot hidroizolacijski sloj strehe. | kos | 2 |  | 0
| 3. | STREHA DVIGALA
Izdelava strehe dvigalnega jaška, vključno z izvedbo toplotno izolacijskega sloja. Izdelava strehe in zaključkov večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), stabilizirana in ojačana s stekleno tkanino (glede na zahteve EN 13956) - kot npr. Sarnafil TG 66-18(1,8mm) mehansko pritjen v podlago.
Dobava, montaža in izdelava zaključnega sloja strehe z oznako ST 03 po načrtu arhitekture, po shemi PZI. Vključno z obdelavo vseh prebojev, zaključkov in previsov preko atike. Zaključni sloj v sestavi:
- 1cm samolepilna parna zapora kot naprimer Sarnavap 5000E SA, Sd=1800m, homogeno priključena na in preko atike.
- 20 cm plošča za ravne strehe kot na primer FIBRAN XPS 300-L ali enakovedno.
|  | - Visokopolimerna armirana tesnilna folija na bazi C37 kot npr. Sarnafil TS 77-18, zvezno pritrjevanje po obodu z robnim pritrdilnim profilom, na spojih homogeno zvarjena. Bruto površina z zajetimi atikami. | m2 | 7.75 |  | 0
| 4. | STREHA POŽARNEGA STOPNIŠČA IN NADSTREŠKA POVEZAVE Z OBSTOJEČO TELOVADNICO
Izvedba toplotno izolacijskega sloja strehe požarnega stopnišča, vključno z leseno podkonstrukcijo
Izvedba strešnega sestava:
Lesne izolacijske plošče - z funkcijo sekundarne kritine, npr. AGEPAND THD, deb. 6cm
Izolacija za vpihovanje - celuloza, vpihovanje med strešno konstrukcijo, minimalne gostote 65 kg/ m³, deb. 20cm
Paropropustna folija
Mavčno kartonska plošča - Knauf GKBI
Mavčno kartonska plošča - Knauf DIMANT
|  | SKUPAJ | m2 | 26.25 |  | 0
| 5. | IZVEDBA KRITINE Izdelava strešne kritine iz titanzink pločevine. Kritina se izvede s titancink pločevino. Referenca za glede barve titancink pločevine je material, kot naprimer proizvajalca Reinzink, linija PROTECT line ali PREPATINA line, barva »PROTECT Schiefergrau«, modro siva.
Dobava, montaža in izdelava zaključnega sloja strehe v sestavi:
Pokrivanje strehe s titancinkovo pločevino se izede s traki debeline 0,70 mm in širine 700 mm. Zgibi na stiku posameznih trakov se izvedejo s tehniko standardnega strojnega, pokončnega dvojnega zgiba.
Za sidranje Titancinkove pločevine na leseno konstrukcijo se uporabljajo fiksna in gibljiva sidra izdelana iz titanzink pločevine debeline 0,7mm. Ker so sidra v neposrednem kontaktu s kritino, je potrebno za pritrjevanje sider v leseno konstrukcijo, uporabiti pocinkane žeblje.
Izvedba podloge za vgradnjo titanzink pločevine sestavljeno iz prezračevalnega sloja, desk in sistemske strukturirane drenažne folije. Prezračevalni sloj se izdela na Agepan plošče, iz lesenih letev dimenzij 8/5cm, vzdolžno na naklon strehe. Na letve se z pocinkanimi žeblji pritrdi deske debeline 24mm. Deske se s pocinkanimi žeblji globoko vbije v les, kar preprečuje nezaželeno kontaktno korozijo. Med deske in titanzink se vgradi namensko strukturirano drenažno folijo kot npr. DOERKEN Delta trela plus
|  | IZVEDBA PREZRAČEVALNEGA SLOJA, PODESKANO, DRENAŽNI SLOJ IN KRITINA Z VSEM PRITRDILNIM MATERIALOM | m2 | 26.25 |  | 0
| 6. | Izdelava zaključkov z visokopolimerni tesnilni trak kot npr. FPO Sarnafil TS 77-18(1,8mm) dvojno armiranmehansko pritjen v podlago. Okoli varnostnih prelivov na strehi. | kos | 2 |  | 0
| 7. | Izdelava in montaža PVC varnostnih prelivov, vljučno z izvedbo in prebojev v konstrukcijo atike. | kos | 2 |  | 0
Varovalni sistem za vzdrževanje strehe in fasade.
| 8. | Dobava, montaža in vgradnja varnostnega sistema, sidranega v PVP plošče, po načrtu arhitekture. Elementi varnostnega sistema kot npr. Patrol podjetja Rothoblaas se sidrajo na PVP konstrukcijske plošče, cev fi48., višine 60 cm, vključno s sidrno ploščico, vključno vsem pomožnim in pritrdilnim materialom.
|  | številko dirsnih točk | kos | 5 |  | 0
|  | dolžina jeklenice | m' | 36 |  | 0
|  | pomožni material, končni element, vmesni element, voglaniki | kompl | 5 |  | 0
ATIKE - PREFA
Dobava, montaža in izdelava podkonstrukcije atike in atike iz PREFA pločevine. Tip atike izdelan po PZI dokumentaciji po detailu SPD. Toplotna izolacija in hidroizolacija je zajeta med zidarskimi deli, v postavki je potrebno zajeti vsa potrebna dela za zagotovite tesnjenja na objekte in med posameznimi materiali. Atika montirana na predhodno izdelano podkonstrukcijo, montaža vključno z vsem pritrdilnim materialom. PREFA atika v barvi bronasto kovinska.
| 9. | Atika AT1 sestavljena iz: OSB plošče d=2,2cm, pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo iz kvadratnih profilov 50/50 in z vso potrebno podkonstrukcijo za pripravo polaganja pločevinaste obrobe atike. Dobava in vgradnja pločevine razvite širine 80cm, iz prefa pločevine d=0,75mm | m' | 55.1 |  | 0
| 10. | Atika AT2 sestavljena iz: OSB plošče d=2,2cm, širine 50cm, pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo fasade L profilov 50/50 in z vso potrebno podkonstrukcijo za pripravo polaganja pločevinaste obrobe atike. Dobava in vgradnja pločevine razvite širine 85cm, iz prefapločevine d=0,75mm | m' | 9.1 |  | 0
| 11. | Atika AT3 sestavljena iz: OSB plošče d=2,2cm, širine 45cm in z vso potrebno podkonstrukcijo za pripravo polaganja pločevinaste obrobe atike. Dobava in vgradnja pločevine razvite širine 90cm, iz prefapločevine d=0,75mm | m' | 25.4 |  | 0
Dobava in vgradnja strešnih kupol
| 12. | Dobava in vgradnja strešne kupole - vgradna mera 1200/1200 mm
Izdelava, dostava in montaža svetlobne kupole iz LITEGA akrilnega stekla, tip ALUX,VISS visoko izolativna kupola, akril / prekatna polikarbonatna plošča / akril, izolativna vrednost U=1,10 W/m2K, IRR HEATSTOP/prozorna ali opal/opal ali opal /prozorna, DIMENZIJE: N (nazivna oz. zunanja mera) = 138 X 138 cm, L(svetla) = 100 X 190 cm. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 50 cm, za gradbeno odprtino K = 120 X 120 cm.
|  | Dobava in vgradnja strešne kupole, vključno s senčilom na solarni pogon iz notranje strani! | kos | 2 |  | 0
| 13. | Dobava in vgradnja strešne kupole za odvod dima - vgradna mera 1000/1000 mm
Izdelava, dostava in montaža svetlobne kupole iz LITEGA akrilnega stekla, tip ALUX, VISS visoko izolativna kupola, akril / prekatna polikarbonatna plošča / akril, izolativna vrednost U=1,10 W/m2K, IRR HEATSTOP/prozorna ali opal/opal ali opal /prozorna, DIMENZIJE: N (nazivna oz. zunanja mera) = 116 X 116 cm, L(svetla) = 100 X 100 cm. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Efektivna površina za odvod dima in toplote: 1,0 m2 na kupolo.
kupola za ODT z el. Motornim pogonom komplet z krmilno centralo in rezervnim virom napajanja. 1 komp.
Elektromagnetni aktivator 24V (0,29A) za možnost priključitve in proženja iz požarne centrale
|  | Dobava in vgradnja strešne kupole, vključno z mehanizmom za avtomatsko odpiranje, vezanim na požarno centralo. Dimenzije 1,00/1,00m. | kos | 1 |  | 0
| 14. | Dobava in vgradnja strešnih vtočnikov in odtokov meteorne vode
Dovodi s strehe
|  | Strešni vtočnik Geberit Pluvia z vezno prirobnico, za strešne priključne folije: 12l/s | kos | 2 |  | 0
|  | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d56mm CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 2 |  | 0
|  | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/ 8 W: d56mm | kos | 2 |  | 0
Cevi in fazonski kosi
|  | Cev Geberit PE: d50mm | m | 1 |  | 0
|  | Cev Geberit PE: d56mm | m | 6 |  | 0
|  | Cev Geberit PE: d75mm | m | 20.7 |  | 0
|  | Cev Geberit PE: d125mm | m | 2 |  | 0
|  | Koleno Geberit PE: 45° d50mm | kos | 1 |  | 0
|  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d50mm | kos | 1 |  | 0
|  | Elektrovarilna spojka Geberit: d50mm | kos | 2 |  | 0
|  | Koleno Geberit PE: 45° d56mm | kos | 2 |  | 0
|  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90° d56mm | kos | 1 |  | 0
|  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d56mm d1=50mm | kos | 1 |  | 0
|  | Elektrovarilna spojka Geberit: d56mm | kos | 4 |  | 0
|  | Koleno Geberit PE: 45° d75mm | kos | 4 |  | 0
|  | Odcep Geberit PE 45°: d75mm d1=50mm | kos | 1 |  | 0
|  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d75mm d1=56mm | kos | 1 |  | 0
|  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d75mm | kos | 2 |  | 0
|  | Elektrovarilna spojka Geberit: d75mm | kos | 4 |  | 0
|  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d125mm d1=75mm | kos | 1 |  | 0
|  | Elektrovarilna spojka Geberit: d125mm | kos | 1 |  | 0
|  | Izolacija cevi (armaflex ali podobno) | m2 | 8.5 |  | 0
Pritrdilni material
|  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=50mm d2=58mm | kos | 2 |  | 0
|  | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, oglata, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G1/2" | kos | 5 |  | 0
|  | Navojna palica Geberit | kos | 6 |  | 0
|  | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | kos | 4 |  | 0
|  | Redukcijski spojnik Geberit: G1/2" | kos | 2 |  | 0
|  | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 4 |  | 0
|  | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | kos | 10.5 |  | 0
|  | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 2 |  | 0
|  | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 28 |  | 0
|  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d56mm d1=64mm | kos | 1 |  | 0
|  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 2 |  | 0
|  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | kos | 7 |  | 0
|  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d75mm d1=83mm | kos | 4 |  | 0
|  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1=75mm d2=83mm | kos | 3 |  | 0
|  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 6 |  | 0
|  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 9 |  | 0
| 15. | Obdelava prebojev konstrukcijskih stebrov tehničnega podesta čez strešni izolacijski sestav po detajlu SPD projekta PZI arhitektura, vključno s toplotno in hidro izolacijo ter z vsem pritrdilnim materialom za funkcionalno izvedbo. Zaključna izvedba s folcano pločevino preko hidroizolacije. | kpl | 6 |  | 0
|  | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
OPOZORILO
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji SIST EN 10025-1:2004 Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov SIST EN 13479:2005 Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve SIST EN 14399-1:2005 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve SIST EN 15048-1:2007 Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel SIST EN 10088-4:2009 Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel SIST EN 10088-5:2009 Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji SIST EN 10219-1:2006 Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji SIST EN 10255:2004+A1:2007 Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu SIST EN 10340:2007 SIST EN 10340:2007/AC:2008 Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji SIST EN 10343:2009 Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije SIST EN 14509:2014 Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve SIST EN 14782:2006 Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve SIST EN 14783:2006 Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo SIST EN 15088:2006
Antikorozijska zaščta jekla za konstrukcijo izpostavljeno atmosferskim vplivom - zunanja:
Antikorozijsko zaščito (AKZ) izvesti skladno s standardi in pod standardi standardov: SIST EN ISO 12944, ISO 4628, ISO 8501, ISO 8503, ISO 2812, ISO 6270, ISO 7253 in ostale standarde, ki so potrebni za zagotavljenje zaščite vseh kovinskih elementov objekta!
Zunanje jeklene konstrukcije so zaščitene z nanosom cinkove prevleke, ki nastane s potapljanjem v tekoči cink. Celotne konstrukcije morajo biti konstruirane, oz. sestavljene v vijačeni izvedbi, zvari morajo biti popolnoma zaprti in očiščeni žlindre in ne smejo imeti nobenih por ali dotoka žlindre. Morajo biti izvedeni neprekinjeno in ne kot prekinjeni zvari. Ostanki žlindre, ki nastaja pri varjenju morajo biti popolnoma odstranjeni.
Za izvedbo vročega cinkanja so merodajne SIST EN , EN DIN –norma 1461, kakor tudi strokovno tehnične smernice za vroče cinkanje. Preverjanje debeline cinkove prevleke mora potekati po DIN 50 981. Po standardu ( normi) znaša minimalna debelina sloja nanosa za material od debeline 6 mm naprej 85 mikronov, vendar mora za področje mestnega zraka in za trajnost zaščite cca. 30 let biti zvišana na cca. 70 – 100 mikronov. Za doseganje boljšega oprijema bi naj vsi za vroče cinkanje predvideni jekleni deli bili najprej odgovarjajoče predobdelani , očiščeni in šele nato vroče cinkani.
Jeklena konstrukcija, ki je vroče cinkana je potrebno pred cinkanjem določiti zvarjence kar bo razvidno iz delavniških načrtov. Vsi zaprti profili jeklene konstrukcije so na priključne pločevine varjeni z obdelanimi polno nosilnimi zvari. Na mestih kjer se vijačenje izvaja skozi cev je potrebno v cevi vgraditi jeklene nastavke t.i. puše na mestih, da vijak ne vijačimo v prazno.
Vse polno nosilne zvare je potrebno kontrolirati z ultrazvokom. Pregledano mora biti vsaj 40% vseh zvarov. Obseg kontrole se poveča ob pojavu slabih rezultatov – določi institucija, ki bo kontrolirala kvaliteto izvedbe. Vizualni pregled se vrši na vseh zvarih.
Vse spoje se vijači kontrolirano z momentnim ključem. Pri običajnih spojih kategorija A se privijači tako, da je spoj popolnoma stisnjen. Pri vseh spojih kategorije B je zahtevana polna sila prednapetja ter minimalni koeficient trenja =0.30.
Izvajale oziroma podizvajalec - pripravljalec kovinskih nosilnih elementov, mora evidentirati vse procesne korake priprave površine kovinskih nosilnih elementov objekta.
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo je potrebno očistiti površinski nečistoč in rje. Skladno s standardi je vse površine očisititi. Čista površina mora biti brez vidnih nečistoč, površina enotnega kovinskega izgleda, brez rjastih površin.
Vsi vijačeni spoji jeklenih konstrukcij se izvajajo z inbus vijaki iz nerjaveče pločevine, ki morajo ustrezati standardu ISO 10462, z ugreznjeno glavo. Razred vzdržljivosti vijakov je 8.8. in 10.9.
Za konstrukcije se skladno SIST EN ISO 12944-2 predvidevajo v nadaljevanju navedeni atmosferski pogoji:
Notranje konstrukcije - razred korozivnosti C1
Zunanje konstrukcije - razred korozivnosti C3
Izvajalec mora zagotoviti trajnost premaznih sistemov skladno s ISO 12944-1. Izvajalec mora navesti izbor sistema antikorozijskega premaza, ki mora imeti dokazljiva laboratorijska testiranja premaznih sistemov na jekleni podlagi skladno s preglednico 2.6 , standarda ISO 12944-6:
Notranje konstrukcije C1 /M (zagotovitev srednje dolge trajnosti 5-15let)
Zunanje in nosilne konstrukcije C3 /H (zagotovitev dolge trajnosti nad 15let)
Notranja konstrukcija; C5-I /H (zagotovitev dolge trajnosti nad 15let)
Za AKZ zaščito pri zahtevah trajnosti C3 /H in C5-I /H predvideti vročecinkanje in barvanje po tako imenovanih duplex sistemih ali ekvivalentnem, laboratorijsko dokazljivem sistemu!
Cena na enoto mora vsebovati izdelavo delavniške dokumentacije, navodil za vzdrževanje in vseh potrebnih dokazil.
Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati program vzdrževanja trajnosti protikorozijskega sistema.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, skladno z načrtom arhitekture in/ali načrtom gradbenih konstrukcij, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 12944-3.
Potrebno je izvesti ozemljitev vseh posameznih kovinskih ter ALU konstrukcij na obstoječo ozemljitev stavbe.
Požarna zaščita jeklenih konstukcij mora izpolnjevati zahteve iz ŠPV 30min RE30.
| 1. | Dobava, montaža in izdelava jeklenih HEA profilov, kot nosilni elementi PVP plošč, z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi, sidernimi elementi (Hilti vijaki), vključno z vsem potrebnim delom za pripravo ležišč. Kvalitete jekla S235. vključno z ozemljitvijo konstrukcije.
|  | profil HEA450 AKZ ZAŠČITA: C3 /H KONČNA OBDELAVA: - prašno barvano RAL 1019 Teža profila na m' = 143kg, skupna dolžina 30,5 m' | kg | 4575 |  | 0
|  | profil HEA360 AKZ ZAŠČITA: C3 /H KONČNA OBDELAVA: - prašno barvano RAL 1019 Teža profila na m' = 115kg, skupna dolžina 35,9 m' | kg | 4335 |  | 0
| 2. | Dobava, montaža in izdelava jeklene konstrukcije za strojne naprave na strehi novega prizidka z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi ter zamrežitvijo z ekspadirano pločevino - romboidna 20x10x2. Kvalitete jekla S235. vključno z ozemljitvijo konstrukcije.
AKZ ZAŠČITA: C3 SPOJI: vijačni KONČNA OBDELAVA: - prašno barvano RAL 1019
|  | teža jekla konstrukcije: | kg | 4557 |  | 0
|  | ekspandirana pločevina - zamrežitev strojnice | m2 | 130 |  | 0
| 3. | Dobava, montaža in izdelava jeklene podkonstrukcije lesene obloge vhodnega portala z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi. Kvalitete jekla S235. vključno z ozemljitvijo konstrukcije.
AKZ ZAŠČITA: C3 SPOJI: varjeni
|  | teža jekla podkonstrukcije OCENA: | kg | 1250 |  | 0
| 4. | Dobava, montaža in izdelava jeklene konstrukcije ograje iz ploščatega jekla.Z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi. kvalitete jekla S235. Ograja stopnišča vijačena na nosilno siderno konstrukcijo. Vključno z ozemljitvijo konstrukcije.
AKZ ZAŠČITA: SPOJI: zvai okvirjev RAZRED POŽARNE ZAŠČITE: brez KONČNA OBDELAVA: temeljna barva + RAL 1019
Izdelava po načrtu PZI
|  | ograja iz ploščatega jekla | kg | 640 |  | 0
|  | vezna sredstva | kg | 64 |  | 0
|  | sidra za leseno držalo | kg | 40 |  | 0
| 5. | Razni drobni RF izdelki. | kg | 100 |  | 0
| 6. | Razni drobni vroče cinkani in pleskani ključavničarski izdelki. | kg | 100 |  | 0
| 7. | Dobava montaža in vgradnja kovinskega nadpisa imena "OSNOVNA ŠOLA MIREN" vključno s sidrno podkonstukcijo za pripenjanje nadpisa. Nadpis izdelan iz materiala kot naprime Alucobond, z tehniko laserskega izreza. Velikost nadpisa po shemi arhitektura, višina 1 m Kovinska podkonstrukcija prašno barvana v RAL po izboru. Finalna obdelava - bela - mat svetilnost 0% | kos | 0 |  | 0
| 8. | SIDRO DVIGALO
|  | Dobava, vgradnja in montaža sidra za montažo dvigala, vgradnja v AB strop jaška dvigala. | kos | 1 |  | 0
| 9. | Dobava, montaža in izdelava jeklenih veznih nastavkov temelja fasadnih prefabriciranih elementov.Z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi. kvalitete jekla S235. Vključno z izvedbo zaščite jeklenih elementov v zemlji.
AKZ ZAŠČITA: C4 SPOJI: vijačeni RAZRED POŽARNE ZAŠČITE: brez KONČNA OBDELAVA: temeljna barva
Izdelava po načrtu PZI
|  | siderni element, 90kom | kg | 225 |  | 0
|  | jeklena ukrivljena siderna palica, 252 kom | kg | 295 |  | 0
|  | siderne ploščice | kg | 115 |  | 0
|  | vijaki | kg | 31.75 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | FASADERSKA DELA:
| 1. | Dobava in montaža in izdelava zaključnega fasadnega ometa, na predhodno izdelano toplotno izolacijo sten - zahodna fasada novega in obstoječega prizidka.
Zaključni sloj kot na primer STO Stolit K1,5 v barvi 37307 s prednanosom. Izravnava z Stolit MB barve 37307- Nanos Stolit MP v barvi 37307 z zpbato lopatico 4x4 mm ploskovno poglajena do reliefne gladkosti 2mm. Strukturizacija površine s strukturnim valjem po reliefni zahtevi arhitekta, vključno z nanosom prašnega sloja. Nanos Stolit Milano bele barve na strukturirano površino z odstranjevanjem vrhnje plasti s pomočjo jeklene gladilne . Po sušenju se izvede površinsko brušenje za poudarjeno strukturno in reliefno površino.
|  | OPOMBA: Pred izvedbo se izdela vzorčna površina po opisanem postopku v skladu z navodili dobavitelja fasadnih ometov na površini min. 1,00x2,00 m. V ceno se vključi izvedba valja za želeno strukturo. Pri izvedbi kontaktne fasade, je potrebno predvideti še armirni sloj Sto Levell Uni, v katerega se vtisne armaturna mrežica. Armirni sloj se pri fasadi z lesno vlaknenimi ploščami, se izvede v debelini minimalno 5 mm. Na izveden armirni sloj, se pred 1. nanosom zaključnega sloja izvede prednamaz kot na primer Sto Putzgrund. | m2 | 168 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža izolacijskega sloja kontaktne fasade iz granitnih EPS plošč debeline 20 cm.
|  | Lepljenje in sidranje stiroporne grafitne EPS izolacijske obloge (toplotna prevodnost λ = 0,032W/mK ) s preklopom. | m2 | 168 |  | 0
PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA - OBLOGE in TI
| 3. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih fasadnih polnil z odprtinami za naravno prezračevanje, vključno s podkonstrukcijo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom za dokončno izvedbo.Izvedba po projektu PZI arhitektura. Montaža na prefabricirane AB elemente - zajeto med betonskimi deli - prefabrikati.
Zaključni sloj iz zunanje strani - obloga iz compact plošče enostransko oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak.
Izvedba toplotne izolacije iz mineralne volne (toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK ) s preklopom, debelina 12 cm.
Zaključni sloj iz notranje strani - obloga iz OSB plošče enostransko oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak.
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 180/350 cm - PRITIČJE | KOS | 4 |  | 0
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 180/367 cm - NADSTROPJE | KOS | 3 |  | 0
PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA - OBLOGA in TOPLOTNA IZOLACIJA
| 4. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih fasadnih polnil, vključno s podkonstrukcijo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom za dokončno izvedbo. Izvedba po projektu PZI arhitektura. Montaža na prefabricirane AB elemente - zajeto med betonskimi deli - prefabrikati.
Zaključni sloj iz zunanje strani - obloga iz compact plošče enostransko oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak.
Izvedba toplotne izolacije iz mineralne volne (toplotna prevodnost λ = 0,037W/mK ) s preklopom, debelina 12 cm.
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 180/350 cm z odprtino za vrata - PRITIČJE | KOS | 1 |  | 0
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 47/350 cm z odprtino za vrata - PRITIČJE | KOS | 1 |  | 0
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 180/367 cm - NADSTROPJE | KOS | 3 |  | 0
|  | PREFABRICIRANA FASADNA POLNILA dimenzij 47/367 cm z odprtino za vrata - PRITIČJE | KOS | 1 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža in izdelava zaključnega fasadnega ometa, na predhodno izdelano toplotno izolacijo sten - stene požarnega stopnišča na strehi
|  | Zaključni sloj kot na primer STO Stolit K1,5 v barvi 37307 s prednanosom. Izravnava z Stolit MB barve 37307- Nanos Stolit MP v barvi 37307 z zpbato lopatico 4x4 mm ploskovno poglajena do reliefne gladkosti 2mm. Strukturizacija površine s strukturnim valjem po reliefni zahtevi arhitekta, vključno z nanosom prašnega sloja. Nanos Stolit Milano bele barve na strukturirano površino z odstranjevanjem vrhnje plasti s pomočjo jeklene gladilne . Po sušenju se izvede površinsko brušenje za poudarjeno strukturno in reliefno površino. | m2 | 27.3 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža izolacijskega sloja kontaktne fasade iz granitnih EPS plošč debeline 10 cm.
|  | Lepljenje in sidranje stiroporne grafitne EPS izolacijske obloge (toplotna prevodnost λ = 0,032W/mK ) s preklopom. | m2 | 27.3 |  | 0
Začasna fasada v času med fazami
| 7. | Dobava in montaža in izdelava zaključnega fasadnega ometa, na predhodno izdelano toplotno izolacijo sten iz betonskih blokov
|  | Zaključni sloj kot na primer STO Stolit K1,5 v barvi 37307 s prednanosom. Izravnava z Stolit MB barve 37307- Nanos Stolit MP v barvi 37307 z zpbato lopatico 4x4 mm ploskovno poglajena do reliefne gladkosti 2mm. Strukturizacija površine s strukturnim valjem po reliefni zahtevi arhitekta, vključno z nanosom prašnega sloja. Nanos Stolit Milano bele barve na strukturirano površino z odstranjevanjem vrhnje plasti s pomočjo jeklene gladilne . Po sušenju se izvede površinsko brušenje za poudarjeno strukturno in reliefno površino. | m2 | 200 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža izolacijskega sloja kontaktne fasade iz granitnih EPS plošč debeline 10 cm.
|  | Lepljenje in sidranje stiroporne grafitne EPS izolacijske obloge (toplotna prevodnost λ = 0,032W/mK ) s preklopom. | m2 | 200 |  | 0
|  | FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| IV. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI:
SPLOŠNA DOLOČILA
Označene zasteklitve navedene v nadaljevanju, se ponudijo in izdelajo skladno z splošnimi navodili.
Vključno z: obdelavo vseh špalet, z vgradnjo vseh talnih sistemskih profilov z drenažnimi odprtinami, vgradnja vseh horizontalnih in vertikalnih profilov ter vseh ostalih del potrebnih za dokončno izdelavo fasadne obloge! Vključno s podkonstrukcijo - razen kjer je navedeno drugače!. Navedene so neto količine! Upoštevati vsa dela za dokončanje fasade.
Vse kljuke, potezala in panična okovja, po izboru arhitekta, skladno z navodili po detajlu ali shemi.
Na objektu je potrebno uporabiti poenoten sistem zasteklitve, ki mora ustrezati splošnemu opisu zasteklitev, navedenemu v nadaljevanju:
Za izdelavo, dobavo in montažo zasteklitev je potrebno upoštevati spodaj naštete zakone, pravilnike, standarde in smernice o steklu: SIST: EN356, EN410, EN673, EN1063, EN1279, EN1363, ENV1627, DIN V 11 535, EN ISO 12 543, DIN 18 095
Obveznost izvajalca je tudi prilklučitev celotne tehnološke in ostale opreme po navodilih in nadzoru dobavitelja opreme, prav tako je potrebno v ceno zajeti in zagotoviti usklajevanja med izvedbenimi detajli ključavničarskih in fasaderskih del!
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendarz vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani SIST EN 14351-1:2006+A1:2010
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode SIST EN 179:2008
Požarna vrata okovje Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1125:2008 Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1154:2000 SIST EN 1154:2000/ A1:2003 SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1155:2000 SIST EN 1155:2000/ A1:2003 SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1158:2000 SIST EN 1158:2000/ A1:2003 SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okovje Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 12209:2004 SIST EN 12209:2004/ AC:2006 Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija SIST EN 1935:2002 SIST EN 1935:2002/ AC:2004 Stavbno okovje-ključavnice in zapahi-Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče-Zahteve in preskusne metode SIST EN 14846:2009
Industrijska vrata Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
Senčila Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo SIST EN 13561:2004+A1:2009 Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo SIST EN 13659:2004+A1:2009
Stekla Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke SIST EN 1748-1-2:2005 Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1748-2-:2005 Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo –2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1863-2:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 13024-2:2005 Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1096-4:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12150-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15683-2:2014 Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12337-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14178-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 572-9:2005 Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevegasilikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14179-2:2005 Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu -HS – preskus kaljenega zemljo alkalijsko silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15682-2:2013 Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14449:2005 SIST EN 14449:2005 /AC:2006 Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti SIST EN 1279-5:2005+A2:2010 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 2.del: Tesnilne mase za zasteklitev SIST EN 15651-2:2013
Izdelki iz stekla Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1036-2:2008 Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek SIST EN 1051-2:2008
Tesnost stavbnega pohištva Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti: okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A. Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
FASADNA ZASTEKLITEV
Izdelava, dobava in montaža aluminijastega stavbnega pohištva iz sistema Schüco. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema Schüco za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
| A. | Fasada FWS 50. SI
Proizvod, kot npr. Schüco FWS 50 Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. SI (Super Insulation) izvedba - izolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). V fasado so vstavljene fiksne zasteklitve, paneli in vrata sistema Schüco ADS 90. SI simplySmart. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,5 W/m2K - varnostno steklo, v nadstropju zaščita pred padcem v globino Skupna toplotna prevodnost fasade Ucw ≤ 0,65 W/m2K - fiksna zasteklitev, za pozicije z vrati Ucw ≤ 1,0 W/m2K Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Upoštevati tudi vso potrebno pod konstrukcijo in sidrne elemente. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| B. | Okno Schüco AWS 75. SI
OKENSKA ZASTEKLITEV Kot naprimer: SCHÜCO AWS 75 BS. SI Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75 mm osnovne globine podboja, z večprekatnim sredinskim tesnilom. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material, spojni elementi so večkomorni. Integriran sistem, krila so nameščena za naležnim tesnilom na podboju. Svetla mera odpirajočih kril je enaka svetli meri fiksnih zasteklitev in/ali drugih polnitev. Stiki zunanje letvice za steklo so pokriti z zveznim (neprekinjenim) tesnilnim okvirjem, ki je na vogalih vulkaniziran. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike.
Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K Tipsko okovje Schüco Avantec SimplySmart. Odpiranje oken na Ventus z ročko, oziroma mehatronično odpiranje TipTronic (Poz. SD 5). Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| C. | Vrata Schüco ADS 75 HD. HI
Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), po izbiri pa je lahko krilo pri navznoter odpirajočih vratih na notranji strani tudi 10 mm zamaknjeno nad okvir. Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v Schüco fasadne sisteme. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm.
Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm Max. teža krila 200 kg Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. "
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K Okovje vrat je sistemsko po izboru glede na zahteve v objektu. Opremljeno z okovjem za izhod v paniki po SIST EN1125 standardu; funkcija (B, C, D, E, P) , valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| D. | Vetrolov Schüco ADS 50. NI
Neizoliran sistem za vrata s 50 mm osnovne gradbene širine. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob serije AWS 50.NI Kvaliteta stekla: kaljeno steklo - ESG
Okovje vrat je sistemsko po izboru glede na zahteve v objektu. Opremljeno z okovjem za izhod v paniki po SIST EN1125 standardu; funkcija (B, C, D, E, P) , valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| E. | Požarna stena Schüco ADS 80 FR 30
Kompleten sistem protipožarne fasade iz aluminijskih profilov vse vste fasad vključno z dvojnimi fasadami okenski elementi z različnimi načini odpiranja nadgradnja fiksnih ali gibljivih lamel za sončno zaščito. inovativna integracija kablov za elektrifikacijo oken, senčil, senzorjev.. najmodernejša fasadna in protipožarna tehnika fasadna konstrukcija za vse protivlomne razrede
Vgradnja vrat T30
| F. | Notranje predelne steklene stene Schüco AKS IW40
Dvoslojni sistem predelnih sten s stebri in prečkami vidne širine 40mm in debeline cca. 80mm (v odvisnosti od uporabe stekel in polnil), skupna debelina (vključno z pokrivnimi letvicami) pa znaša cca. 100mm. Razdalja med steklom, oziroma polnilom do pokrivne letvice znaša 10mm. Razmik med stekli znaša cca 70mm (v odvisnosti od uporabe debeline stekla/polnila). Izvedba predelnih sten dopušča najrazličnejše možnosti izvedb zastiranja, potisk steklenih površin, zvočne izolacije med prostori, senčenje in integracija skritega prostora za napeljavo električnih in klimatskih naprav. Za prehode so vstavljena vrata Schüco ADS 50. NI. Za vrata velja opis ADS 50. NI. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Notranja komora vertikalnega stebra je zasnovana za možnost uporabe jeklene pločevine 50/15 mm, kot ojačitve za višje predelne stene.
Spodaj in zgoraj horizontalno se za gradbeni priključek montira osnovni profil. Po obdelavi se vertikalne stebre in prečke sestavi skupaj z samo vreznimi vijaki in montira na osnovni profil. Letvice za zasteklitev so konstrukcijsko oblikovane tako, da se prilegajo v osnovno konstrukcijo. Izvedbo gradbenih priključkov, kotov, križišč, T-spojev, segmenten način sten, kot tudi Elektro-instalacijske kanale (vrsto in način posebej razpisati), je potrebno izvesti z ustreznimi priključnimi profili. Zasteklitev debeline od 4-12 mm in/ali polnila do maksimalne debeline 15 mm, pri zasteklitvi z obeh strani se uporabi zasteklitveno letvico in na koncu zatesni z EPDM tesnili, da je medprostor tudi protiprašno zaščiten. Tesnila so oblikovana tako, da vizualno ne vplivajo na dodatno poudarjanje vidne širine stebra. Zvočna izolacija: Testiranje elementov po DIN 4109, glede na test po DIN EN 20140. Ocenjena vrednost Rw = 36-47 dB (odvisno od kombinacije stekel) Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| 1. | SD 01 - fasadna zasteklitev FW50 SI v pritličju
Sestava po detajlih - glej list SD 4.1, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco FW 50+; Ucw < 0,9 W/m2K, nizka kapa
paneli sestavljeni iz fiksne troslojne zasteklitve
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 180/350cm (1kos=6,30m2), št. kos:12 | m2 | 75.6 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 2. | SD 12 - fasadna zasteklitev FW50 SI v nadstropju
Sestava po detajlih - glej list SD 4.2, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco FW 50+; Ucw < 0,9 W/m2K, nizka kapa
paneli sestavljeni iz fiksne troslojne zasteklitve in izolativnega panela
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 180/346cm (1kos=6,23m2), št. kos:13 | m2 | 80.96 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 3. | SD 05 - fasadna zasteklitev FW50 SI z dvorkilnimi vrati
Sestava po detajlih - glej list SD 4.1, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco FW 50+; Ucw < 0,9 W/m2K, nizka kapa
paneli sestavljeni iz fiksne zasteklitve in steklenih dvokrilnih vrat
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, kljukami, cilindrično ključavnico in centralnim ključem.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 180/350cm (1kos=6,30m2), št. kos:3 | m2 | 18.9 |  | 0
|  | 3 x ADS 75 HD.HI, dvokrilna vrata, 170/230 | m2 | 11.73 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 4. | SD 07 - fasadna zasteklitev FW50 SI - portal
Sestava po detajlih - glej list SD 4.1, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco FW 50+; Ucw < 0,9 W/m2K, nizka kapa
paneli sestavljeni iz 2x fiksne zasteklitve, izolativnega panela, 3x dvokrilnih vrat
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, kljukami, cilindrično ključavnico in centralnim ključem.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 351/625cm | m2 | 21.94 |  | 0
|  | 3x - ADS 75 HD.HI, dvokrilna vrata, 200/235 | m2 | 14.1 |  | 0
|  | izolativni panel s pokrivno pločevino 58/625 | m2 | 3.63 |  | 0
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 342/625cm | m2 | 21.38 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 5. | SD 08 - hladna zasteklitev vetrolova
Sestava po detajlih - glej list SD 4.1, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AWS/ADS 50. NI
paneli sestavljeni iz zasteklitve, 3x dvokrilnih vrat
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, kljukami, cilindrično ključavnico in centralnim ključem.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 354/626cm | m2 | 22.16 |  | 0
|  | 3x - ADS 50.NI, dvokrilna vrata, 200/235 | m2 | 14.1 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 6. | SD 13 - notranja zasteklitev zbornice
Sestava po detajlih - glej list SD 4.2, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AKS IW40;
paneli sestavljeni iz fiksne zasteklitve
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 750/350cm | m2 | 26.25 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 7. | SD 14 - notranja zasteklitev knjižnice
Sestava po detajlih - glej list SD 4.2, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AKS IW40; povečana zvočna izolativnost 42dB
paneli sestavljeni iz fiksne zasteklitve in dvokrilnih vrat po shemi
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 1034/350cm | m2 | 36.2 |  | 0
|  | 1x - ADS 50.NI, dvokrilna vrata, 220/210 | m2 | 4.62 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 8. | SD 18 - notranja zasteklitev zbornice z enokrilnimi vrati
Sestava po detajlih - glej list SD 4.2, profili zasteklitve v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AKS IW40;
paneli sestavljeni iz fiksne zasteklitve in dvokrilnih vrat po shemi
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | fiksna zasteklitev, dimenzij 205/350cm | m2 | 7.18 |  | 0
|  | 1x - ADS 50.NI, dvokrilna vrata, 100/210 | m2 | 2.1 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 9. | O-01 - fasadna okna - pritličje
Sestava po detajlih - glej list SD 4.23, okvir in podboj v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AWS 75 BS. SI; Ucw < 0,9 W/m2K
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | okno, dimenzij 72/250cm, (1kos=1,80m2), št. kos:16 | m2 | 28.8 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 10. | O-02 - fasadna okna - nadstropje
Sestava po detajlih - glej list SD 4.24, okvir in podboj v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE
Schueco AWS 75 BS. SI; Ucw < 0,9 W/m2K
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | okno, dimenzij 72/250cm, (1kos=1,80m2), št. kos:16 | m2 | 28.8 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 11. | Odprtine za prezračevanje v fasadnih polnilih
Sestava po detajlih - glej SPD
Izdelava, dobava in montaža prezračevalnih odprtin v fasadnih polnilih s končno obdelavo iz zunanje ter notranje strani po vzoru oblog fasadnih polnil. Dekor Egger - H1145 ST 10, videz masivnega lesa - Natural Bardolino Oak. Zunanja stran iz Egger Compact plošč - pokrivanje okenskega podboja in vrat oken.
Okno, kot npr. Schueco AWS 75. SI; Ucw < 0,9 W/m2K
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | odprtina, dimenzij 80/80cm, (1kos=0,64m2), št. kos:8 | m2 | 5.12 |  | 0
| 12. | Notranja steklena ograja
Sestava po detajlih - glej list SD
Izdelava, dobava in montaža konzolno vpete steklene ograje z vpetim ročajem po načrtu.
Izdelava jeklenega konzolnega vpetja stekla, sestavljenaga iz polnega ploščatega železa, vpetega v AB konstrukcijo, vključno z sidernim materialo. Končni sloj prašno barvano, metalic RAL 1019.
Konzolno vpeto steklo, kaljeno in lepljeno 2x 10mm, nepravilnih oblik po načrtu
Ročaj stopnišča, vpet točkovno v steklo, izvedba po skici, prašno barvano, metalic RAL 1019
|  | Vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m' | 8.77 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
ALU vrata
Splošna navodila Dobava in vgradnja enokrilnih in dvokrilnih vrat, vgrajeno aktivno in pasivno krilo, vključno z okovjev za zaporedno zapiranje vratnih kril. Požarna vrata skladno z navodili požarnega elaborata. Vrata vezana na CNS, vključno z vsem materialom in opremo po shemi vrat. Vrata vsebujejo samozapiralo, kontrolo pristopa, integriran distančin za kot odpiranja, kljuko, cilindrično ključavnico, oz. elektronsko kontrolopo pristopa, Vsa vrata imajo skrite tečaje. Vratna krila z polnilom se izvedejo na način da polnilo ojbestransko poravna z okvirjem vratnega krila v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE. Požarna vrata opremljena z sistemom konstroliranega dostopa po načrtu in opisu Elektro inštalacij. Požarna vrata imajo avtomatsko samozapiralo s funkcijo aktivne povezave na požarno centralo vključno z funkcijo odpiranja in zapiranja in senzorjem za automatsko odpiranje. Vrat se v primeru požara zaprejo Dvokrilna vrata morajo biti opremljenaz vodilom z funkcijo sosledja zapiranja aktivnega in pasivnega krila.
| 13. | Enokrilna vrata VK03, desna, svetla odprtina 120/230, zidarska mera 130/235, Rw > 32 dB. Polno vratno krilo.Zunanja stran vrat obdelana z Egger compact, dekor Egger H1145S ST10 - Natural Bardelino Oak. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. Proizvod, kot npr.: Schuco ADS75 HD HI. | kos | 1 |  | 0
| 14. | Enokrilna vrata VK04, desna, svetla odprtina 90/200, zidarska mera 100/205, Rw > 32 dB, kot npr.: Schuco ADS75 HI. Polno vratno krilo. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. | kos | 1 |  | 0
| 15. | Enokrilna vrata VK 06 EI30, desna, svetla odprtina 120/220, zidarska mera 133/227, EI-30 ter gibljivo talno tesnilo, Rw > 37 dB, kot npr.: Schuco ADS80 FR30. Polno vratno krilo. | kos | 1 |  | 0
| 16. | Dvokrilna vrata VK 07 EI30, svetla odprtina200/220, zidarska mera 210/225, EI - 30 ter gibljivo talno tesnilo izboljšane akustične lasnosti 42dB/Rw. Polno vratno krilo. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. Proizvod, Schuco ADS80 FR30 | kos | 1 |  | 0
| 17. | Dvokrilna vrata VS 06 EI30, svetla odprtina200/210, zidarska mera 208/270, EI - 30 ter gibljivo talno tesnilo izboljšane akustične lasnosti 32dB/Rw. Krila in nadsvetloba s steklenim polnilom. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. Proizvod, Schuco ADS80 FR30 | kos | 2 |  | 0
| 18. | Enokrilna vrata VS 08 EI30, svetla odprtina120/220, zidarska mera 233/227, leva, EI - 30 ter gibljivo talno tesnilo izboljšane akustične lasnosti 37dB/Rw. Krila in nadsvetloba s steklenim polnilom. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. Proizvod, Schuco ADS80 FR30 | kos | 2 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 19. | Rolo zunanja senčila
Izdelava, dobava in montaža senčil, po načrtu PZI,
Izdelava, dobava in montaža zunanjih rolo senčil, za senčenje fasadne zasteklitev. Platno barva po izboru arhitekta, minimalno 80% zatemnitvijo. Izvedba na distančnikih, h = 1,8m, š=3,5m. Vsa dela material, pogon in daljinec, vključno z veterno postajo vezano na CNS z možnostjo istočasnega zapiranja vseh senčil! Proizvod, kot npr.: Markilux 720
|  | Senčenj fasadnih zasteklitev SD 01 FW50 in SD12 FW50 | kos | 31 |  | 0
|  | Veterna postaja | kos | 1 |  | 0
| 20. | Sistemski ključ
Izdelava načrta za sistemsko zaklepanje objekta, izbor sistema po potrditvi arhitekta in investitorja - sistemski ključ, glavni ključ Dobav in izdelava cilindrov ter ključev na objektu.
|  |  | komp | 0 |  | 0
| 21. | Kontrola pristopa
Vgradnja kontrole pristopa na vhodnih vratih ter vezava na CNS ter domofon.
|  |  | komp | 0 |  | 0
|  | STEKLARSKA IN ALU DELA Z VRATI IN OKNI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | MIZARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil OPA. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še: snemanje izmer na licu mesta; dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški; vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo; čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku; vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir; izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena; pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premazanim sredstvom za les in lakiranjem; dobava vseh slepih podbojev in okvirjev; dobava in vgrajevanje stekla po opisih; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe: Izvajajec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi OPA. Podlaga za izdelavo delavniške dokumentacije so načrti arhitekture iz PZI projektne dokumentacije. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih. Stavbno pohištvo se izdela na podlagi delavniške dokumentacije, ki je potrjena iz strani OPA. vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste vse materiale mora pred vgradnjo potrditi OVP kovinski vratni podboji so prašno barvani V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev OVP, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev OVP. Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov rganizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih. Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje SIST EN 14915:2013 Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za onstrukcije – Zahteve SIST EN 14374:2005 OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov SIST EN 438-7:2005 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009
| 1. | Notranja enokrilna vrata - zvočna izolativnost 37 dB
Izvedba, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, vgrajena po detajlu. Sestava vrat: aluminijast podboj kot naprimer Kueffner tip Leibungszarge Typ FZS48-5-42S, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja. Leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni. Vratna krila poravnana z leseno stensko oblogo. Dekor po projektu PZI, kot npr Egger, tip - H1145 ST 10, dekor z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. model npr. Modell 26 1108 Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) okovje in cilindrično ključavnico.
Vgrajena obsvetloba z omaro, z dvoslojnim steklom - v sehmi predstavljena kot ločen element. Vitrinska izvedba z odpiranjem iz notranje strani - vratca. Vrata VI 02 po opisu se nasadi na trojna nasadila v enoto okvirja, z vitrino element VI 02 - OMARA/OBLOGA. Obloga celotnega dela MK stene in AB stene, v globini 90cm
Dodatki, po shemi vrat, integrirana samozapirala - kot. Npr. Geze, protiprašne pripire, odbojniki/zaustavljalci vrat, rešetke za prezračevanje integrirane v protiprašne pripire - sanitarni prostori.
|  | Svetla dimenzije vrat VL02; levo odpiranje; svetla odprtina 1000/2100mm, mizarska mera 1500/2150mm, vgradnja v element vitrine - SKLADNO S SHEMAMI VRAT - "VI02" in "VI02-OMARA/OBLOGA" | komp | 1 |  | 0
|  | Vitrina z okvirjem/podbojem VL02-OMARA/OBLOGA, 2000/2300/900mm - SKLADNO S SHEMAMI VRAT - "VI02" in "VI02-OMARA/OBLOGA" | komp | 1 |  | 0
| 1. | Notranja drsna vrata
Izvedba, dobava in montaža notranjih enokrilnih drsnih vrat, vgrajena po detajlu. Sestava vrat: kovinskit podboj z vgradno rozeto, ki se vgradi v mavčno stenovključno z UA ojačitvenim profilom podboja. Leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico. Vratni podboj prašno barvan - po shemi arhitekture v izbranem RAL-u Vratni podboj po shemi arhitekture kot. npr. Kueffner Vratno krilo - mizarski iizdelek - dekor po projektu PZI, kot npr Egger, tip - EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pine.
|  | Svetla dimenzije vrat VL 06; desna; 900/2100mm, mizarska mera 1000/2150mm, vgradnja v MK steno | komp | 2 |  | 0
| 2. | Notranja enokrilna vrata - zvočna izolativnost 37 Db
Izvedba, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, vgrajena po detajlu. Sestava vrat: aluminijast podboj kot naprimer Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE, vključno z UA ojačitvenim profilom podboja. Leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni. Vratna krila poravnana z leseno stensko oblogo. Dekor po projektu PZI, kot npr Egger, tip - EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pine. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami, model npr. Modell 26 1108 Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) okovje in cilindrično ključavnico. Kljuka - odpiranje z okovjem za invalidske sanitarije.
Dodatki, po shemi vrat, samozapirala, protiprašne pripire, odbojniki/zaustavljalci vrat, rešetke za prezračevanje integrirane v protiprašne pripire - sanitarni prostori.
|  | Svetla dimenzije vrat VL01; leva; 900/2100mm, mizarska mera 1000/2150mm, vgradnja v MK steno | komp | 2 |  | 0
|  | Svetla dimenzije vrat VL01; leva; 900/2100mm, mizarska mera 1000/2150mm, vgradnja v MK steno | komp | 3 |  | 0
|  | Svetla dimenzije vrat VL01; desna; 900/2100mm, mizarska mera 1000/2150mm, vgradnja v MK steno | komp | 1 |  | 0
|  | Svetla dimenzije vrat VL03; desna; 1000/2100mm, mizarska mera 1000/2150mm, vgradnja v MK steno | komp | 1 |  | 0
| 3. | Notranja enokrilna vrata - zvočna izolativnost 32 Db
Izvedba, dobava in montaža notranjih enokrilnih masivnih požarnih vrat, vgrajena po detajlu. Sestava vrat: aluminijast podboj kot naprimer Kueffner tip Roundline URS-G-URF-G v barvi pločevine INTERPRON D2525 - GRIS 2800 SABLE. Masivno leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni. Vratna krila poravnana z AB steno. Dekor po projektu PZI, kot npr Egger, tip - EGGER H3078 ST22, dekor z videzom masivnega lesa - White Havana Pine. Kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami, model npr. Modell 26 1108 Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) okovje in cilindrično ključavnico. Potrebna zagotovitev vseh certifikatov za požarno odpornost EI30.
|  | Svetla dimenzije vrat VL 04 EI30; desna; 1200/2100mm, mizarska mera 1200/2100mm, vgradnja v AB steno | komp | 2 |  | 0
| 4. | Predelna zložljiva stena MD 01
Izvedba, dobava in montaža predelne montažne stene po dokumentaciji PZI arhitektura, vključno s podkonstrukcijo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Finalna obdelava panelov z laminiranjem v videzu masivnega lesa, dekor po projektu PZI, kot npr Egger, tip - H1145 ST 10 - Natural Bardolino Oak.
|  | Mizarska mera 2000/3150mm, vgradnja v AB steno | komp | 1 |  | 0
| 5. | LESENE OBLOGE
Dobava, montaža in izdelava lesene akustične stenske obloge na AB stene centralnega jedra, d= 22mm, mehansko pritrjene na kovinsko podkosntrukcijo min 20mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obloga iz MDF plošče oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak.. Raster polaganja po površinskih načrtih arhitekture. Robovi morajo biti ravni in perfektno obdelani pod kotom 45°, upoštevati je potrebno ves pomožni material, za kvalitetno izdelavo. Lesena obloga mora biti vizualono in geometrijsko usklajena z lesenimi drsnimi vrati. V leseni oblogi je potrebno predvideri revizijsko odprtino na klavirskih tečajih za dostop do hidranta. Plošče se medsebojno po horizontali in vertkali stikujejo po sistemu utor/pero. Med podkonstrukcijo na AB steni se pritrdi težka kamena volna min 50kg/m3 Na zadnjo stran Akustične plošče se pritrdi sloj črnega filca. Robovi plošč obdelan iz ABS trakom debelibne 2mm v katere se naredi utor za sistem vezave utor/pero. Plošče perforirane po sistemu minimalnih krožnih odprtin - luknjic širine 0,5 mm, v ratru 1,8 mm - perforacija 1,8/1,8/0,5
Stene izdelane iz melaminskih kompakt plošč kot npr. EGGER ProAcoustic , dekor po izboruEGGER dekor - barvo/vzorec po projektu PZI, opremljeni z nerjavečim standardnim okovjem in veznimi elementi. V sestavi: -EGGER laminat, diagonalno perforiran 1,8/1,8/0,5; -črni akustični voal; -EUROSPAN iverna plošča z 18mm perforacijami; -črni akustični voal; -laminirana perforiran plošča. Akustične specifikacije: -časovni zamik max. 0,5s
|  | Lesena akustična obloga PZ/LO | m2 | 76.18 |  | 0
| 6. | LESENI ROČAJI OGRAJE STOPNIC
Izdelava, dobava in montaža lesenega ročaja ograj požarnega stopnišča. Okrogel ročaj premera 5 cm iz masivnega lesa, montaža na v naprej pripravljene nastavke za sidranje, vključno z vsem potrebnim materialom za pritrjevanje. Končna obdelava fino brušenje in lakiranje z zaščitnim lakom.
|  | Lesen ročaj ograje stopnic K-P | m' | 8 |  | 0
|  | Lesen ročaj ograje stopnic P-N | m' | 10.2 |  | 0
|  | Lesen ročaj ograje stopnic N-S | m' | 4.1 |  | 0
| 7. | LESENE OBLOGE VHODNEGA PORTALA
Izdelava, dobava in montaža lesene obloge vhodnega portala, d= 22mm, mehansko pritrjene na kovinsko podkosntrukcijo min 40mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obloga na notranji strani iz MDF plošče oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak ter na zunanji strani iz plošče Egger compact v istovrstnem dekorju. Raster polaganja po površinskih načrtih arhitekture z načinom skritih fug. Robovi morajo biti ravni in perfektno obdelani pod kotom 45°, upoštevati je potrebno ves pomožni material, za kvalitetno izdelavo. Plošče se medsebojno po horizontali in vertkali stikujejo po sistemu utor/pero. Robovi plošč obdelan iz ABS trakom debelibne 2mm v katere se naredi utor za sistem vezave utor/pero. Pritrjevanje na AB steno oz. jekleno podkonstrukcijo.
|  | Lesena obloga vhodnega portala | m2 | 113 |  | 0
|  | MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| VI. | DELA V GISPU
SPLOŠNA DOLOČILA
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten!
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov!
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije!
Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Uporabljen je sistem kot naprimer KNAUF.
Pred izdelavo, montažo in polaganjem predelnih sten mora izvajalec preveriti in izmeriti dejanske izmere na gradbišču
in izvesti gradnjo skladno po navodilih prizvajalca. V postavki je potrebo zajeti in izdelati vsa vezna sredstva po navodilih proizvajalca, skladno s projektno dokumentacijo PZI.
Upoštevane morajo biti vse sestave konstrukcij po tej projektni dokumentaciji.
V montažnih predelnih stenah je potrebno upoštevati dodatne jeklene konstrukcijske ojačitve iz načrta gradbenih konstrukcij. Ojačitve kot naprimer jekleni stebri v stenah, jeklene nosilne ojačitve vratnih in okenskih okvirjev.
Potrebno je upoštevati uporabnost in delitev prostorov: - mokri prostori in temu primerno izbrati material - vodoodbojen, - komunikacijske površine - vsi sloji iz trde plošče kot npr. Knauf Diamant!
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov. Prav tako je potrebno upoštevati v nišah v učilnicah dodatne ojačitve v stenah, za vpenjanje visečih omaric.
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V suhomontažnih stenah iz mavčno-kartonskih plošč ob vratnih in okenjskih odprtinah, inštalacijskih odprtinah se skladno s tehničnimi smernicami proizvajalca kot npr. KNAUF vgradijo ustrezne ojačitve, odvisne od višine, širine in teže vratnih ter okenjskih kril.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi. Delo obrtnika obsega: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčnokartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto. Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih: Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 520:2005+A1:2009 Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13815:2006 Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13915:2007 Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13950:2006 Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode SIST EN 14195:2005 SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode- 1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken SIST EN 15283-1:2008+A1:2009 Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode- 2.del:Mavčne plošče z vlakni SIST EN 15283-2:2008+A1:2009 Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13963:2005 SIST EN 13963:2005/ AC:2006 Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14190:2005
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14209:2006 Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14246:2006 SIST EN 14246:2006/AC:2007 Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14353:2008+A1:2010 Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14496:2006 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006
| 1. | PREDELNA STENA - enojna podkonstrukcija C75, dvojna obloga W112
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 01, debeline 12,5cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 7,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 15 |  | 0
| 2. | PREDELNA STENA - enojna podkonstrukcija C125, dvojna obloga W112
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 03, debeline 17,5cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 12,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C125
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 7.35 |  | 0
| 3. | PREDELNA STENA - dvojna podkonstrukcija 2x C50, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 04, debeline 15cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 115 |  | 0
| 4. | PREDELNA STENA - dvojna podkonstrukcija 2x C75, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 05, debeline 21,5cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 7,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
- 1,25 cm Enoslojna gradbena plošča GKBI
- 7,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 23 |  | 0
| 5. | PREDELNA STENA - trojna podkonstrukcija 3x C50, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 06, debeline 25cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 2,5cm Dvoslojna gradbena plošča GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 2,5cm Dvoslojna gradbena plošča GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 64 |  | 0
| 6. | PREDELNA STENA - trojna podkonstrukcija 2x C50 + 1x C100, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 07, debeline 30cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 2,5cm Dvoslojna gradbena plošča GKBI
- 10 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C100
- 2,5cm Dvoslojna gradbena plošča GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 89 |  | 0
| 7. | INŠTALACIJSKA STENSKA OBLOGA
Dobava, montaža in izdelava stenske obloge z oznako PZ 09, debeline 12,5cm po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C100
|  | - 10 cm kovinska podkonstrukcija C100 | m2 | 22 |  | 0
| 8. | INŠTALACIJSKA STENSKA OBLOGA
Dobava, montaža in izdelava stenske obloge z oznako PZ 10, debeline 12,5cm po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C75
|  | - 7,5 cm kovinska podkonstrukcija C75 | m2 | 22.5 |  | 0
| 9. | PREDELNA STENA - dvojna podkonstrukcija 2x C125, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 11, debeline 21,5cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 12,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C125
- 12,5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C125
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 5 |  | 0
| 10. | SPUŠČEN MAVČNO-KARTONSKI STROP
Dobava in montaža spuščenega stropa. Spuščena stropna obloga iz mavčno kartonskih plošč, brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop. V območju zasteklitev do višine nosilne stropne konstrukcije se izvede kaskada globine 30cm, vključno s podkonstrukcijo in vsem pritrdilnim materialom.
Debelina obloge: 2 x 12,5mm, 2,5cm dvoslojna gradbena plošča za vlažne prostore GKBI
Kot naprimer sistem: Knauf stropni sistemKnauf Cleaneo. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, izvedena priprava za beljenje.
|  | strop | m2 | 161 |  | 0
|  | rob stropa | m' | 102 |  | 0
|  | Izvedba kaskade | m' | 12.94 |  | 0
| 11. | STROPNA LESENA AKUSTIČNA OBLOGA
Dobava, montaža in izdelava stropn obloge kot npr. Egger ProAcoustic finest
Dobava, montaža in izdelava lesene akustične stop obloge, d= 22mm, mehansko pritrjene na spuščeno stropno kovinsko podkosntrukcijo z možnostjo enostavne odstranitve za dostop do instalacij. Obloga iz MDF plošče oplemenitene z 0,8 mm Egger - H1145 ST 10 dekorjem z videzom masivnega lesa - Natural Bardolino Oak.. Raster polaganja po površinskih načrtih arhitekture. Robovi morajo biti ravni in perfektno obdelani pod kotom 45°, upoštevati je potrebno ves pomožni material, za kvalitetno izdelo. Plošče se medsebojno stikujejo po sistemu utor/pero. Med podkonstrukcijo na AB steni se pritrdi težka kamena volna min 50kg/m3 Na zadnjo stran Akustične plošče se pritrdi sloj črnega filca. Robovi plošč obdelan iz ABS trakom debelibne 2mm v katere se naredi utor za sistem vezave utor/pero. Plošče perforirane po sistemu minimalnih krožnih odprtin - luknjic širine 0,5 mm, v ratru 1,8 mm - perforacija 1,8/1,8/0,5
Stropne obloge iz melaminskih kompakt plošč kot npr. EGGER ProAcoustic , dekor po izboruEGGER dekor - barvo/vzorec po projektu PZI, opremljeni z nerjavečim standardnim okovjem in veznimi elementi. V sestavi: -EGGER laminat, diagonalno perforiran 1,8/1,8/0,5; -črni akustični voal; -EUROSPAN iverna plošča z 18mm perforacijami; -črni akustični voal; -laminirana perforiran plošča. Akustične specifikacije: -časovni zamik max. 0,5s
|  | spuščen leseni akustični strop | m2 | 44.36 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 12. | SPUŠČENA AKUSTIČNA JADRA - OKROGLI CANOPY
Dobava in montaža spuščenih stropnih akustičnih jader, produkt, kot npr.: Armstrong Optima Canopy - krogi, vključno z vsem potrebnim vešalnim in pritrdilnim materialom do finalne izvedbe. Montaža po projektu PZI arhitektura. Montaža v različnih višinah.
Prašno barvanje po projektu PZI arhitektura - barvna študija
|  | krogi, fi600 | kos | 0 |  | 0
|  | krogi, fi800 | kos | 80 |  | 0
|  | krogi, fi1200 | kos | 29 |  | 0
|  | obešala-kpl | kos | 238 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 13. | SPUŠČENA AKUSTIČNA JADRA - PRAVOKOTNI CANOPY
Dobava in montaža spuščenih stropnih akustičnih jader, produkt, kot npr.: Armstrong Optima Canopy - mali pravokotnik, vključno z vsem potrebnim vešalnim in pritrdilnim materialom do finalne izvedbe. Montaža po projektu PZI arhitektura.
Prašno barvanje po projektu PZI arhitektura - barvna študija
|  | mali pravokotnik - akustični | kos | 12 |  | 0
|  | mali pravokotnik - odbojni | kos | 2 |  | 0
|  | obešala-kpl | kos | 48 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 14. | Dobava in montaža aluminijastih linijskih ojačitev za pulte obešene na mavčno kartonske montažne stene viseče omare, alu ojačitve izdelane po shemi PZI in sladno z navodili proizvajalca mavčnokartonskih sten.
|  | - ojačitve v steni - ocena | m' | 8.5 |  | 0
| 15. | Dobava in montaža revizijskih odprtin. Revizijske odprtine poravnane z stropom, pokrite s GK ploščo, odpiranje na "klik", vključno s kitanjem do ravne površine | kompl. | 10 |  | 0
|  | DELA V GIPSU SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | TALNE IN STENSKE OBLOGE
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Delo obrtnika obsega: dobavo osnovnega materiala za talne obloge dobavo ostalega materiala masa za izravnavo podloge lepilo za lepljenje talnih oblog obrobne letve pritrdilni material za obrobne letve snemanje izmer v objektu pregled in čiščenje podlog nanašanje izravnalne mase vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge pritrjevanje obrob popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
Opombe: izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev OVP in ON ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka. V kolikor je v načrtu arhitekture predviden kitani stik med horizontalno in vertikalno površino, je potrebno PU kit zajeti v osnovni postavki tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov rganizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih. Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje SIST EN 14342:2013 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti SIST EN 14041:2005 SIST EN 14041:2005/AC:2007 Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija SIST EN 14904:2006 Površinske prevleke – zahteve SIST EN 12271:2007
Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija SIST EN 12273:2009 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase -1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase -2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4.del: Tesnilne mase za sprehajalne površine SIST EN 15651-4:2013
Izbor barve vseh finalnih tlakov in oblog potrdi projektant.
Končni izbor materialov in barv za finalne tlake potrdi OPA.
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov in oblog , vsak vzorec min. površine 1,5m2. Podane so dejanske neto površine tlakov.
Tlak ASHFORD formula - izdelava tlaka je zajeta med gradbenimi - zidarskimi deli - glej estrihi
| 1. | IZVEDBA FINALNEGA TLAKA V UČILNICAH - PARKET, LAMELNI
|  | Izdelava, dobava in montaža finalnega sloja tlaka, parketa, proizvod, kot npr. Ativo X3. Parket iz masivnega hrasta ojačanega s posebno X3 prašno tehniko (izredno odporna na udarce in poškodbe), polagan po načrtu tlakov. Parket oljen in krtasčen, naravne barve, posneti robovi V4. Dimenzija letev: 220/28,3/1,1 cm Spoj: Pro Connect 5G Način polaganjaj: lamelni Požarni razred: Bfl-s1 Drni razred: R10 Parket lepljen na podlogo z 2-k lepilom. Postavka zajema vsa potrebna dela in pomožni material za kvalitetno izvedbo del. | m2 | 328 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 2. | FINALNI TLAK V TEHNIČNIH PROSTORIH - EPOKSIDNI SAMOVLIVNI
|  | dobava in polaganje samorazlivnega epoksidnega Yupox–td tlaka v deb. 2-3 mm na ustrezno pripravljeno betonsko podlago pri temperaturi min. +15°c, Vključno z vgradnjo zaokrožnice in premaz preko zaokrožnice, do višine 10cm na tla | m2 | 151.32 |  | 0
| 3. | VOGALNI ZAKLJUČKI - ALU profil
|  | Dobava in vgranja zaključnega profila med tlakom in steno. Kot npr. Küffner G60-8, aluminij, prašno barvan RAL 1019 pričvrstitev s pomočjo posebnega montažnega lepila na ravno in čisto površino. Vključno z vsemi deli in materialom. | m' | 295.93 |  | 0
| 4. | VOGALNI ZAKLJUČKI - leseni profil
|  | Dobava in vgranja zaključnega profila med tlakom in steno. Leseni profil, višine 6cm, pričvrstitev s pomočjo posebnega montažnega lepila na ravno in čisto površino. Vključno z vsemi deli in materialom. Mizarski izdelek! | m' | 35.18 |  | 0
| 5. | Dobava in vgradnja talne dilatacije pod vrata in na stikih menjave tlakov. Sistemski profil iz ALU pločevine, kot npr.: Deflex 414. Vključno z vsemi deli in materialom. | m' | 19.35 |  | 0
| 6. | LAMELNI OTIRAČI
Dobava in vgradnja okvirjev lamelnih otiračev in lamelnih otiračev nestandarnih pravokotnih oblik po načrtu tlakov pritličja, list št.:. 5.1.2. Vključno z vgradnjo v estrih!
(npr. EMCO Diplomat 522 TLS R, kombinacija krtačke/guma, DIN 51130, h=10mm)
|  | 2350/6250mm | kos | 1 |  | 0
|  | TALNE IN STENSKE OBLOGE DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Izdela se vzorec barve vsake v velikosti najmanj 1,5m2, na licu mesta, na površini in v prostoru, ki se bo barval. Vzorec se izdela bodisi na končnem zaključnem sloju, ali v sklopu vzorca zaključnega sloja. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi. Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. Druge opombe: vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Vse stene na objektu se sistemsko prebarva z visoko-kvalitetnim latex mat premazom, primernim za zaščito in dekoracijo močno obremenjenih notranjih stenskih površin v hodnikih, avlah, stopniščih javnih površin – šol., v barvnih tonih, skladno z načrtom opreme oz/ali barvne študije. Preko končnega sloja se izvede še brezbarvni zaščitni premaz, primeren za premazovanje visoko kakovostnih disperzijskih premazov. Predvidena je novogradnja in rekonstrukcije obstoječega objekta, zato se zahteva oplesk, ki se lahko nanaša na različne površine in zagotavlja enakomeren ter enovit izgled, odpornost na pranje in razenje, pri čemer mora biti oplesk primeren za pleskanje: - vseh vrst mineralnih ometov, novi in starih, - vlakno cementnih plošč, - betona, - mavčno-kartonskih plošč, - starih premazov.
LASTNOSTI OPLESKA - visoka pralnost - odpornost na razenje - ne vsebuje topil - enostavno čiščenje - odpornost na kemikalije - široka izbira barvnih tonov
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE Oplesk (premaz in zaščitni sloj) mora izpolnjevati skladno s standardom EN 13300: - pralnost - odpornost na mokro abrazijo = 1. razred - prekrivnost (v dveh, po potrebi v treh slojih) = 1. razred - sijaj = mat Osnovni barvni ton je bel, možnost niansiranja s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3% in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje. Možnost nanašanja z valjčkom, čopičom ali z brizganjem.
PRIPRAVA PODLAGE IN SLOJI Izvajalec mora zagotoviti in izvesti ustrezno pripravo podlage, skladno z navodili sistemske rešitve proizvajalca premaza. Vsa potrebna dela in material je potrebno zajeti v ponudbeno ceno.
Zahteva se: 1. Odstranitev praha, slabo vezanih delcev in druge nečistoče iz podlage. a. stare opleske, ki odpadajo, se odstrani, b. večje razpoke in poškodovane dele podlage, se z ustreznimi materiali na mineralni osnovi zapolni, c. zdrave in ne-razpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi emajli ali diperzijskimi barvami se očisti in zbrusi. 2. Impregnacija: a. Beton – izvesti globinsko impregnacijo, a. apneno-cementni ometi, mavčno-kartonske plošče, več slojev vpojnih, nepralnih premazov, gladki, sijajni, pralni premazi – izvesti akrilno impregnacijo. 3. Glajenje – 2x kitanje s sistemskim kitom, z vmesnim in končnim brušenjem. 4. Končni premaz – minimalno 2x barvanje, pri neizpolnjevanju zahtevane prekrivnosti (1. razred ≥ 99,5% prekrivnost!) s ponudbo zagotoviti 3. Sloj. 5. Zaščitni sloj – sistemski zaščitni premaz, mat sijaj, ki ustreza podlogi navedeni v točki 4, brezbarvni zaključni premaz za zaščito močno obremenjenih, z disperzijskimi barvami prebarvanih notranjih stenskih površin.
| 1 | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in 3-kratno slikanje AB sten s kakovostno pralno disperzijsko barvo in končnim slojem za bolj obremenjene notranje stenske površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! | m2 | 444.35 |  | 0
| 2. | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in 1-kratno slikanje AB sten s kakovostno pralno disperzijsko barvo in končnim slojem za bolj obremenjene notranje stenske površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! | m2 | 145.04 |  | 0
| 3. | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in 1-kratno slikanje AB sten, tlaka in stropa dvigalnega jaška s protiprašnim premazom, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! | m2 | 310.5 |  | 0
| 4. | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in slikanje sten iz mavčno kartonskih plošč, s kakovostno pralno disperzijsko barvo in konllnim slojem za bolj obremenjene notranje stenske površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! Produkt, kot npr.: STO Piccolo L0228 | m2 | 580.46 |  | 0
.
| 5. | Dvakratno slikanje stropov iz mavčno kartonskih plošč, s kakovostno pralno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - brez latex sloja | m2 | 160.97 |  | 0
| 6. | Dvakratno slikanje stropov iz AB plošč, s kakovostno pralno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - brez latex sloja | m2 | 427.46 |  | 0
|  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | DVIGALA IN NAPRAVE:
| 1. | Električno osebno dvigalo - brez strojnice kot npr. KONE, PW13/10-19 Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat.
Tip: električno osebno dvigalo brez strojnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskim certifikatom, kot npr. Kone PW13/10-19, ali enakovredna kvaliteta Nosilnost: 13 oseb ali 1000 kg, Hitrost vožnje: 1,00 m/s, Višina jaška: 8,06 m, Število postaj: 3, Število dostopov: 3, na isti strani - neprehodna kabina Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet ponudbe) Velikost jaška: širina: 1650 mm; globina: 2850 mm, Višina glave jaška: 3,90 m Globina jame jaška: 1,10 m, Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - npr. EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje. Namestitev pogona: Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice! Pogonska moč: 2,8 kW, energetsko učinkovito dvigalo razred ”A” v skladu s standardom VDI 4707,dobavitelj poda podatek o moči in verificirana dokazila o energetski učinkovitosti dvigala Število voženj na uro: do 180 Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz Notranje mere kabine: širina: 1,10 m; globina: 2,10 m; višina: 2,20 m
Kabina (design izbor): izbor iz predloženih katalogov, stene iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, tla po izboru arhitekta kot na hodniku - kamen položi naročnik, strop iz brušene nerjaveče pločevine in varčno LED osvetlitev za zagotavljanje min. 200 Luxov merjeno na tleh v kabini, inox okroglo oprijemalo na stranski in zadnji steni, ogledalo na stranski steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna GSM telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
Vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani regenerativni pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile Vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče pločevine, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, brez požarne odpornosti Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, avtomatsko reševanje ujetih oseb v kabini v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem s pripadujočo opremo za vračanje potencialne energije nazaj v omrežje, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo)
Signalizacija: Signalizacija primerna predpisom invalidnih oseb z SIST EN 81-70 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin v celotni višini, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadnju ter gong, blokada pozivov na ključ v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, nad vrati digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v tipski barvi na črnem ozadju ter gong, blokada pozivov na ključ
Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku Izvedba naprave v skladu s standardi SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28 Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat.
|  | V obsegu dobave dvigala zajete naslednje postavke: Servisno tipkalo na strehi kabine. Pakiranje in transport do gradbišča. Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila) Šolanje skrbnika dvigala. Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-1. Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-1 predpisom. Odstranitev pakirnega materiala. Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-1 predpisom. Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata. Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev. | komp. | 1 |  | 0
|  | DVIGALA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XI. | GASILSKA OPREMA:
| 1. | Montaža gasilnih aparatov, vključno z montažo kaset za vstavljanje aparatov za aparate. Gasilni hidranti so zajeti med strojnimi napravami oziroma aparati med opremo. Zajeti dodatek za vgradne omarice s steklenimi vrati z ustrezno - zakonsko predpisano označbo!
|  | Kasete za gasilne aparate in hidrant 90/160 cm | komp | 3 |  | 0
| 2. | Protipožarno tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. | kos. | 9 |  | 0
|  | GASILSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C-Elektro inst. objekta
C.1 | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA - OBJEKT
| C.1 | REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL
| II. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA - RAZSVETLJAVA V ATRIJU |  |  |  | 0
| III.a | ZUNANJI RAZVOD - Vodniki |  |  |  | 0
| III.b | DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT |  |  |  | 0
| III.c | STRELOVOD |  |  |  | 0
| IV.a | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| IV.b | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| V. | MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
| V.a | MOČ |  |  |  | 0
| V.b | MOČ - STROJNICA |  |  |  | 0
| V.b1 | MOČ - STROJNICA/CNS |  |  |  | 0
| V.d | MOČ - RAZDELILCI |  |  |  | 0
| V.e | AVTOMATSKA KOMPENZACIJA |  |  |  | 0
| VI. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
| VII. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| VIII | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
| IX.b | OZVOČENJE SPLOŠNO - ŠOLSKI DEL |  |  |  | 0
| IX.c | OZVOČENJE SPLOŠNO - FOYER-dodatno prenosno ozvočenje |  |  |  | 0
| X. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
| XI. | VIDEO NAZOR |  |  |  | 0
| XII. | ELEKTRIČNE URE ZVONCI |  |  |  | 0
| XIII. | DOMOFON |  |  |  | 0
| XIV. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0
| XV. | TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
| XVI. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNICE |  |  |  | 0
| XVII.a | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH NN KABLOV NA OBMOČJU GRADNJE ELETRO NG in IZVEDBA NOVEGA DOVODA |  |  |  | 0
| XVIIb. | SPREMEMBA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU GRADNJE (TELEKOM) |  |  |  | 0
| XVIII | ŽALUZIJE |  |  |  | 0
| XIX. | PREDELAVA OBST.TOPL. PODPOSTAJE |  |  |  | 0
| XX. | VODNIKI ZA RAZVOD V JAŠKU ZA 3.F -REZERVA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST OD I. DO XIII. |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
C.1 |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
0./Splošno
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.
Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca,
tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.
Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom..
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del n so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomožni , pritrdilni in vezni material
požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
vse potrebne zaščitne premaze
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev, vključno z vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju.
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku
| II. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA - RAZSVETLJAVA V ATRIJU
Dobava svetilk:
| 1. | led trak v alu profilu Ip65 RBG 8w/m, pod klopjo, komplet z napajalnikom, l=2.0m, 5 let garancije, Intra ali podobno | kom | 7 |  | 0
| 2. | Izvod za zunanjo svetilko vodnikom NYY 3x2,5mm2Cu, položenim v cevi v zemlji in objektu | m | 100 |  | 0
| 3. | Dobava in položitev cevi JC 23mm v zemlji | m | 60 |  | 0
| 4. | Dobava in položitev cevi PN cevi 23mm na skobah v objektu | m | 20 |  | 0
| 5. | priklop svetilk | kom | 7 |  | 0
| 6. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| 7. | Montaža svetilk, komplet z pomožnim materialom | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA - RAZSVETLJAVA PRI OBJEKTU |  |  |  | 0
| III.a | ZUNANJI RAZVOD - Vodniki
| 1. | Dobava in montaža prostostoječe PMO omarice, tipska za eno merilno mesto, komplet s temeljem in opremo ter ključavnico distribucije | kom | 1 |  | 0
a./merilni del
digitalni števec delovne, jalove energije z maxigrafom, dvotarifni, x/5A, 3x230/400V z brezžičnim prenosom podatkov kom 1
GSM komunikator za prenos signalov kom 1
merilni tokovni transformatorji 200/5A, kl1 tip MBS EASK 31.5 skozni kom 3
instalacijska varovalka DO, 10A, s podnožjem kom 1
odklopni ločilnik HV01 /3 kom 1
odklopni ločilnik HV02 /3 kom 1
varovalka NV400 – 225A kom 3
varovalka NV160 -100A kom 3
prenapetostni odvodniki tip B, 0,5kV, 30kA kom 3
drobni material
| 2. | dobava in položitev kabla za napajanje - povezava med PMO in Rg NYY 1x150mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 3. | dobava in položitev kabla N-AY2Y 4x240mm2 za napajanje objekta -povezava med PMO do priključne točke obstoječe razvodne omarice, delno v novih ceveh, delno v obstoječi v cevi v zemlji | m | 200 |  | 0
| 4. | dobava in položitev stigmafleks cevi 110 v zemlji, l=120 | kom | 2 |  | 0
| 5. | dobava in položitev stigmafleks cevi 110 v nasutju kleti ,l=20 | kom | 3 |  | 0
| 6. | Izdelava kabelskega jaška - betonski jašek dimenzij 1,2x1,2x1,2m, komplet z LŽ pokrovom in uvodom cevi v zemlji, | kom | 3 |  | 0
| 7. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji-ozemljitev | m | 120 |  | 0
| 8. | izkop jarka, polaganje vodnikov, komplet z opozorilnim trakom in ponovno poravnavo | m | 120 |  | 0
| 9. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| 10. | Meritve ozemljitev | klp | 1 |  | 0
| 11. | Vključitev novega porabnika v sistem, zagon, nastavitve | klp | 1 |  | 0
| 12. | Končni izris trase, za dokumentacijo PID | klp | 1 |  | 0
| 13. | transportni in manipulativni stroški | klp | 1 |  | 0
| 14. | priprava materiala | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ eur |  |  |  | 0
| III.b | DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT
| 1. | Dobava in montaža DEA, stacionarni dizelski elektroagregat Stubelj LDE 15 P, primeren za zunanjo postavitev, z vgrajenim motorjem Perkins in generatorjem, moči 15kVA, 230/400V, 50Hz, trajna moč 12kVA, motor vodnohlajeni diesel, generator sinhronski, avtoreguliran z opremo: | klp | 0 |  | 0
akmulator 100Ah kom 1
podnožje -jeklena konstrukcija kom 1
rezervoar v podnožju cca 50l kom 1
izpušni sistem z duš.loncem kom 1
ostalo (polnilec aku, predgretje motorja, tekočine) kom 1
komandna omara za močnostni preklop -dislocirana kom 1
kontrolnik agregata kom 1
Standardno zvočno izolirano ohišje 68 dBA pri 75% obremenitvi na 7 m odporno na vremenske vplive, prašno barvano, za zunanjo montažo, vrata za lahek dostop do stroja s ključavnicami za zaklepanje
| 2. | transportni in manipulativni stroški | klp | 0 |  | 0
| 3. | Vključitev porabnika v sistem, preizkusni zagon, nastavitve | klp | 0 |  | 0
| 4. | Poučevanje uporabnika | klp | 0 |  | 0
| 5. | Izdelava ozemljitev komplet z materialom | kpl | 0 |  | 0
| 6. | Meritve instalacije | klp | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ DIESEL - ELEKTRIČNI AGREGAT |  |  |  | 0
| III.c | STRELOVOD
| 1. | Dobava in montaža žica Al 10mm, položena na nosilcih na strehi, komplet z nosilci | m | 200 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža žica Al 10mm, položena na nosilcih na zidu, komplet nosilci | m | 60 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža sponke za žleb - žica (B) | kom | 15 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža sponke KON04 A za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 10 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža paličnega lovilca l=1,5m, komplet s podstavkom. Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 5 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža mehanske zaščite odvoda. Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 5 |  | 0
| 7. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v temelju v betonu | m | 70 |  | 0
| 8. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji | m | 40 |  | 0
| 9. | Ozemljitev vodil dvigala, komplet z iskrilom | kpl | 1 |  | 0
| 10. | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 5 |  | 0
| 11. | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kom | 5 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža križne sponke za poc. Valjanec . Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 20 |  | 0
| 13. | Dobava in montaža kontaktne sponke za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom . Proizvajalec HERMI | kom | 10 |  | 0
| 14. | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kom | 5 |  | 0
| 15. | meritve strelovoda -pooblaščen merilec | kpl | 1 |  | 0
| 16. | pregled strelovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| 18. | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
| 19. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
|  | SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0
| IV.a | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
| 1. | Pregled in funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave -1.F, pooblaščena organizacija | kpl | 1 |  | 0
| 2. | dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave
| E | Varnostna svetilka tip Lungaluce LED 24W, LP, 1h, IP20, SE, LG avtotest, asimetrična leča iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 15 |  | 0
| E1 | Varnostna svetilka tip Difusaluce LED 24W, LP, 1h, IP20, SE, LG avtotest, difuzna leča iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 2 |  | 0
| E2 | Varnostna svetilka tip Largaluce LED 24W, A1h, IP20, SE, LG avtotest, okrogla leča iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 12
| E3 | Varnostna svetilka tip Logica LED LED 11W, LP, 1h, IP44, SE, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 11 |  | 0
| E4 | Varnostna svetilka tip Indica 20LED LED 2W, 1h, IP20, SA, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo.Enostranski piktogram Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 4 |  | 0
| E4A | Varnostna svetilka tip Indica 20LED LED 2W, 1h, IP20, SA, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo- obešena. Dvostranski piktogram. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 7 |  | 0
| E5 | Varnostna svetilka tip Indica 20LED LED 2W, 1h, IP20, SA, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo.MOntaža na zid-Enostranski piktogram Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Beghelli ali podobno | kom | 4 |  | 0
| 3. | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov - autotest. | kom | 3 |  | 0
| 4. | Glavna krmilna enota za kontrolo modulov, komplet z mrežno kartico, Beghelli | kom | 1 |  | 0
| 5. | program in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Sodelovanje elektroinstalaterja pri pregledu | nu | 2 |  | 0
| 7. | Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža piktogramov | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s priklopom | kom | 55 |  | 0
|  | SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Projektant elektroinštalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred naročilom svetilk preveriti tip dobavljenega stropa.
| IV.b | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
| 1. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: Intra ali podobno
| K4 | Stropno nadgradno svetilo, tip NITOR HE_LED moči 22W/2200 lm, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 4000K,. barvano na belo barvo RAL 9003, zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A Proizvajalec: Intra ali podobno | kom | 14 |  | 0
| K8 | Stropno nadgradno svetilo, INTRA tip 5700, LED moči 27W/3250 lm, z integriranim napajalnikom, FO, dolžine 1277mm. Temperatura svetlobe 4000K. IP66. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A Proizvajalec: Intra ali podobno | kom | 20 |  | 0
| F1 | Intra FUTON C/W 36W 1250lm 840 DALI fi=1216mm + driver dislociran samo obroč | kom | 16 |  | 0
|  | Driver LCA 100W 24V DALI one4all | kom | 16 |  | 0
| P20 | COVE 12V version with 24V PCB modules 1500lm/m 12W 720lm l=1,2m | kom | 12 |  | 0
|  | Driver 20W/24V active PFC | kom | 12 |  | 0
| P13 | GYON LINE C/S MPR starting module 4730 Im 58W 840 2253 mm DALI white | kom | 4 |  | 0
|  | GYON LINE C/S MPR end module 4730 Im 58W 840 2253 mm DALI white | kom | 4 |  | 0
| P12 | NITOR HE 3100 Im 28W 840 IP 20 | kom | 1 |  | 0
| p11 | MINUS C 6660 Im 75W 840 2535 mm | kom | 2 |  | 0
| P10 | NITOR HE 2300 Im 22W 840 IP 20 | kom | 9 |  | 0
| P8 | LONA RV SOP 600 3980 Im 40W d.638 mm 840 F0 | kom | 2 |  | 0
| P6 | NITOR FLAT SOP 770 Im 9W 840 F0 IP44 white/white | kom | 6 |  | 0
| P2 | GYON S SA SOP 6180Im 79W 840 3106mm DALI white/white | kom | 3 |  | 0
| P1 | GYON LINE C/S MPR starting module 3870 Im 47W 840 1693 mm DALI white | kom | 7 |  | 0
|  | GYON LINE C/S MPR central module 1693 Im 47W 840 1693 mm DALI white | kom | 1 |  | 0
|  | GYON LINE C/S MPR end module 1693 Im 47W 840 1693 mm DALI white | kom | 7 |  | 0
| N21 | GYON S SA SOP 6180Im 79W 840 3106mm DALI white/white (začasna učilnica - ponovna uporaba v 3. fazi) | kom | 2 |  | 0
| N20 | GYON LINE C/S MPR starting module 3870 Im 47W 840 2533 mm DALI white (začasna učilnica - ponovna uporaba v 3. fazi) | kom | 8 |  | 0
|  | GYON LINE C/S MPR end module 1693 Im 47W 840 2533 mm DALI white (začasna učilnica - ponovna uporaba v 3. fazi) | kom | 8 |  | 0
| N19 | GYON SDI MPR 5280+4100 Im 57+51W 840 3106mm F0 white (3. faza) | kom | 0 |  | 0
| N18 | NIGHT AND DAY MPR 4000+1230 Im 41+16W 840 F0 2255 mm white/black (3. faza) | kom | 0 |  | 0
| N17 | PIPES RV XS 690 Im 6W 840 60° IP 20 white | kom | 11 |  | 0
| N13 | GYON LINE C/S MPR starting module 4730 Im 58W 840 3093 mm DALI white; dolžina linije 6186mm GYON LINE C/S MPR end module 4730 Im 58W 840 3093 mm DALI white | kom | 1 |  | 0
| N12 | NITOR HE 3100 Im 28W 840 | kom | 3 |  | 0
| N11 | MINUS C 6660 Im 75W 840 2535 mm | kom | 2 |  | 0
| N10.1 | NITOR C 2300 Im 22W 840 | kom | 17 |  | 0
| N10 | NITOR HE 2300 Im 22W 840 | kom | 7 |  | 0
| N9 | LONA RV SOP 400 2380 Im 25W 840 F0 | kom | 5 |  | 0
| N8 | LONA RV SOP 600 3980 Im 40W d.638 mm 840 F0 | kom | 3 |  | 0
| N7 | LONA RV SOP 900 9000 Im 91W d.950 mm 840 F0 | kom | 1 |  | 0
| N6 | NITOR FLAT SOP 770 Im 9W 840 F0 IP 44 white/white | kom | 6 |  | 0
| N5 | KALIS 65 WDI SOP 1230+1230 Im 16+16W 840 855 mm F0 IP 40 white | kom | 2 |  | 0
| X | svetilka zunanja v atriju pod klopjo, IP65, komplet z napajalnikom v ohišju (IP65), po specifikaciji INTRA | kom | 7
| 2. | Montaža svetilk , komplet s priklopom | kom | 203 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža obešalnega pribora za svetilke, skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 4. | enako, samo napajalnik napajalnik za led trak (za P20) po specifikaciji Intra,, mala lastna raba, v zaščitnem ohišju, komplet | kom | 12 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža sistema za regulacijo svetlobe za 1 prostor, krmilniki se vgradijo v razdelilec , v sestavi: | kom | 3 |  | 0
-napajalnik KNX 640mA kom 1
- KNX /DALI vmesnik kom 2
- svetlobni senzor kom 1
- KNX stikalo dvojno (dva para tipk) , ARTEC, belo kom 1
- okvir za stikalo enojni, ARTEC, belo kom 1
| 6. | Dobava in montaža sistema za regulacijo svetlobe za 1 prostor, krmilniki se vgradijo v razdelilec , v sestavi: | kom | 2 |  | 0
-napajalnik KNX 640mA kom 1
- KNX /DALI vmesnik kom 1
- svetlobni senzor kom 1
- KNX stikalo enojno (den par tipk) , ARTEC, belo kom 1
- okvir za stikalo enojni, ARTEC, belo kom 1
| 7. | - programiranje KNX sistema
| 8. | - Zagon in testiranje opreme na terenu
| 9. | - izdelava dokumentacije
| 10. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno
|  | stikalo podometno, šolsko , odporno na udarce,komplet z dozo - belo | kom | 14 |  | 0
|  | stikalo podometno -izmenično, šolsko varnostno, odporno na udarce, komplet z dozo - belo | kom | 4 |  | 0
|  | tipkalo podometno, šolsko varnostno, odporno na udarce,komplet z dozo - belo | kom | 30 |  | 0
|  | stikalo nadometno, komplet - belo | kom | 3 |  | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni | kom | 9 |  | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - zidni | kom | 7 |  | 0
|  | fotosonda | kom | 1 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža stikalni tablo,oprema TEM Čatež ali podobni-serija 45 | kom | 2 |  | 0
vgradna podometna doza + okvirček za 6 elementov kom 1
tipkalo serija 45 kom 6
drobni material
| 13. | Dobava in montaža stikalni tablo,oprema TEM Čatež ali podobni-serija 45 | kom | 1 |  | 0
vgradna podometna doza + okvirček za10 elementov kom 1
tipkalo serija 45 kom 10
drobni material
| 14. | Dobava in montaža stikalni tablo,oprema TEM Čatež ali podobni-serija 45 | kom | 1 |  | 0
vgradna podometna doza + okvirček za 6 elementov kom 1
stikalo serija 45 kom 2
tipkalo serija 45 kom 4
drobni material
| 15. | Dobava in montaža stikalni tablo,oprema TEM Čatež ali podobni-serija 45 | kom | 1 |  | 0
vgradna podometna doza + okvirček za 10 elementov kom 1
stikalo serija 45 kom 5
tipkalo serija 45 kom 1
regulacijsko stikalo kom3
drobni material
| 16. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 4000 |  | 0
| 17. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 100 |  | 0
| 18. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 1.5mm2Cu | m | 1000 |  | 0
| 19. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 1,5mm2Cu | m | 90 |  | 0
| 20. | dobava in položitev vodnika NYM 10 x 1,5mm2Cu | m | 12 |  | 0
| 21. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm2Cu | m | 150 |  | 0
| 22. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 3400 |  | 0
| 23. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 850 |  | 0
| 24. | dobava in položitev JC cevi 29mm | m | 80 |  | 0
| 25. | dobava in položitev PN 16 na skobah | m | 350 |  | 0
| 26. | dobava in položitev PN 23 na skobah | m | 800 |  | 0
|  | SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| V. | MOČ SPLOŠNO
| 1. | Izdelava in namestitev nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava in namestitev trajnih nalepk za oznako nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Priklopi kompaktnih naprav, ki imajo svoje krmilne omarice in so zajete v popisu strojnih instalacij | kom | 10 |  | 0
| 4. | Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije med gradnjo | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Zarisovanje in dokumentiranje sprememb med gradnjo za potrebe izdelave PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Pregled in meritve elektroinstalacij za 1.F v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in izdelava zapisnika in poročila opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za preglednika zahtevnih NN električnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški 3% | kpl | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
| V.a | MOČ
| 1. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 550 |  | 0
| 2. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 1500 |  | 0
| 3. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 2,5mm2Cu | m | 20 |  | 0
| 4. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 1,5mm2Cu | m | 200 |  | 0
| 5. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm2Cu | m | 200 |  | 0
| 6. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 3x2x0,8mm2Cu | m | 460 |  | 0
| 7. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 5x2x0,8mm2Cu | m | 340 |  | 0
| 8. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x0,8mm2Cu | m | 80 |  | 0
| 9. | dobava in položitev vodnika (N)HXH 5 x 2,5mm2Cu-FE180/E90 | m | 0 |  | 0
| 10. | dobava in položitev vodnika (N)HXH 5 x 10mm2Cu-FE180/E90 | m | 0 |  | 0
| 11. | dobava in položitev vodnika (N)HXH 12 x 1,5mm2Cu-FE180/E90 | m | 0 |  | 0
0
| 12. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m | 35 |  | 0
| 13. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 6mm2Cu | m | 15 |  | 0
| 14. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 10mm2Cu | m | 20 |  | 0
| 15. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 16mm2Cu | m | 100 |  | 0
| 16. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 900 |  | 0
| 17. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 430 |  | 0
| 18. | dobava in položitev JC cevi 29mm | m | 20 |  | 0
| 19. | dobava in položitev PN 16 na skobah | m | 50 |  | 0
| 20. | dobava in položitev PN 23 na skobah | m | 40 |  | 0
| 21. | dobava in položitev PN 29 na skobah | m | 25 |  | 0
vodniki za razvod
| 22. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 4mm2Cu | m | 0 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 6mm2Cu | m | 80 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 10mm2Cu | m | 75 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 16mm2Cu | m | 45 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 10mm2Cu | m | 65 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 6mm2Cu | m | 30 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYY 4x 35mm2Cu | m | 75 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYY 4x 150mm2Cu | m | 80 |  | 0
|  | dobava in položitev vodnika NYM-J 1 x95mm2Cu | m | 45 |  | 0
| 23. | dobava in montaža nadometnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 130/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=2,0m | kom | 11 |  | 0
| 24. | dobava in montaža nadometnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 130/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=1,0m | kom | 3 |  | 0
| 25. | dobava in montaža nadometnega parapetnega kanala ELBA v opremi- knjižnični pult dvoprekatni 130/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=5,0m | kom | 1 |  | 0
| 26. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami
|  | PK 300 | m | 10 |  | 0
|  | PK 200 | m | 70 |  | 0
|  | PK 100 | m | 50 |  | 0
|  | PK 100 s pokrovom | m | 10 |  | 0
|  | PK 200 s pokrovom | m | 0 |  | 0
|  | PK 300 s pokrovom | m | 10 |  | 0
|  | PK 400 s pokrovom | m | 4 |  | 0
Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni
| 27. | enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 22 |  | 0
| 28. | enofazna šuko podometna vtičnica -dvojna, šolsko varnostno, odporno na udarce, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 18 |  | 0
| 29. | enofazna šuko nadometna vtičnica, bela, IP44 | kom | 5 |  | 0
| 30. | enofazna šuko nadometna vtičnica-dvojna, bela, IP44 | kom | 1 |  | 0
| 31. | enofazna šuko po vtič v PPK -dvojna , komplet z dozo-bela | kom | 44 |  | 0
| 32. | enofazna šuko nadometna vtičnica v opremi | kom | 4 |  | 0
| 33. | Dobava in montaža UPS napajalnika za komunikacijsko omaro, 230V, 1,5 kVA, komplet z opremo in zagonom | kom | 1 |  | 0
| 34. | Enako, samo linijska prenapetostna zaščita vgrajena v parapetni kanal, mini, razred 3 (C ). 275V, 3kA | kom | 14 |  | 0
| 35. | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala - nadometna (OIP) v spuščenem stropu | kom | 1 |  | 0
| 36. | Izvod za omarico OIP z vodnikom H07V-K-rz 6 mm2Cu v JC 016 mm v tleh, l= 20m | kom | 1 |  | 0
| 37. | Izvod za izenačevanje potenciala z vodnikom H07V-K-rz 4 mm2Cu v PN cevi na stropu, l= 6m | kom | 10 |  | 0
| 38. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 1 |  | 0
| 39. | Priklop elementov | kpl | 110 |  | 0
| 40. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0
| V.b | MOČ - STROJNICA
| 1. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 50 |  | 0
| 2. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 1,5mm2Cu | m | 70 |  | 0
| 3. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 50 |  | 0
| 4. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 2,5mm2Cu | m | 120 |  | 0
| 5. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x4mm2Cu | m | 50 |  | 0
| 6. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 6mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 7. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x0,8mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 8. | dobava in položitev vodnika J- IY(St)Y 2x2x0,8mm2Cu | m | 430 |  | 0
| 9. | dobava in položitev PN 16 na skobah | m | 300 |  | 0
| 10. | dobava in položitev PN 23 na skobah | m | 50 |  | 0
| 11. | dobava in položitev PN 29 na skobah | m | 30 |  | 0
| 12. | Izdelava ozemljitev v strojnici z Al žico 10mm, povezava na ozemljilo | m | 80 |  | 0
| 13. | dobava in montaža križnega spoja za žico (A) | kom | 40 |  | 0
| 14. | Izdelava spoja z vijačenjem (F) | kom | 50 |  | 0
| 15. | dobava in montaža objemka za cev (E) | kom | 20 |  | 0
| 16. | Enako, samo enofazna šuko nadometna vtičnica, s pokrovčkom, IP67 | kom | 4 |  | 0
| 17. | Enako, samo trofazna šuko nadometna vtičnica, s pokrovčkom, IP67 | kom | 1 |  | 0
| 18. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MOČ STROJNICA |  |  |  | 0
| V.b1 | MOČ - STROJNICA/CNS
Dobava in montaža CNS nadzornega sitema za krmiljenje in nadzor elementov v strojnici. Klimati imajo lasten nadzorni sistem. Regulator klimata se veže na CNS kot priključna točka.
strojni elementi regulaije: tipala, ventili , termostati so zajeti pri strojnih instalacijah
| 10 | CPU modul - do 200 podatkovnih točk, Ethernet, 1x P-bus vmesnik, BacNet protokol SIEMENS: PXC100-E.D | kom | 1 |  | 0
| 11 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kom | 1 |  | 0
| 12 | Pasivni priključni Bus modul SIEMENS: TXS1.EF10 | kom | 1 |  | 0
| 13 | TXI2.OPEN TX Open RS232/485 Modul SIEMENS: TXI2.OPEN | kom | 2 |  | 0
| 14 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kom | 3 |  | 0
| 15 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kom | 1 |  | 0
| 16 | Relejni izhodni modul, 6 DO SIEMENS: TXM1.6R | kom | 3 |  | 0
| 17 | Lokalna HMI enota za upravljanje PX regulatorjev SIEMENS: PXM10 | kom | 1 |  | 0
| 18 | BACnet/IP Web Interface with standard functionality SIEMENS: PXG3.W100-1 | kom | 1 |  | 0
| 19 | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-208 | kom | 1 |  | 0
| 20 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, stenska, z izjavo o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
| 21 | Kabliranje do 20m, znotraj toplotne postaje, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | kpl | 1 |  | 0
| 22 | STORITEV DDC vključuje: - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kpl | 1 |  | 0
| 23 | STORITEV integracija vključuje: - integracija toplotne črpalke preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 | kpl | 2 |  | 0
| 24 | STORITEV integracija vključuje: - integracija 3x klimatska naprave preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 | kpl | 1 |  | 0
| 25 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem WEB) z vključitvijo 1 x TČ in 3x klimatska naprava - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov - predajni zapisnik | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MOČ - STROJNICA/CNS |  |  |  | 0
OPOMBA:
pred izvedbo je potrebnp opremo CNS uskladiti na izbrani sistem. Potrebno je izdelati načrt CNS omare.
| V.d | MOČ - RAZDELILCI
Glavni razdelilec je modularne prostostoječe izvedbe , izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo, barva RAL 7035 ali enakovredno
etažni razdelilci so podometne izvedbe, delno so stenske montaže.
Dovodni in odvodni kabli so na zgornji strani razdelilecev
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom.
Na vratih razdelilca je tipska ročica s tritočkovnim zapiranjem, polcilindrom Titan - tipsko ključavnico.. Na notransnji strani vrat je žep za načrte.
Na zunanji strani vrat morajo biti napisne ploščice in oznake v skladu z zahtevami standarda . Na razdelilniku je označena vrsta napajanja, sistem zaščite, oznaka izdelovalca….
Vsak element v razdelilcu mora biti označen z oznako iz sheme razdelilnika.
Vsi razdelilci morajo imeti naravno prezračevanje. Zaščita razdelilcev IP43.
Za vsak razdelilec j epotrebno izdelati delavniške risbe izgledov razdelilcev glede na ponujano opremo, ki jo mora potrditi nadzornik.V vsakem razdelilcu mora biti predvideno 25% rezerve v prostoru.
| 1. | Dobava in montaža glavne potencialne zbiralke, vgrajena v RG razdelilec ali na steno ( zaščitena z ohišjem), Cu zbiralka 500x30x5mm, z izvrtinami , skupaj z vijaki | kom | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža razdelilca strojnice Rs pločevinasta omarica, dimenzij 800x1500x250mm, vgrajenega nadometno, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
bremensko stikalo LAS 160D kom 1
stikalo CLBS63 Eti Izlake kom 2
stikalo CLBS40 Eti Izlake kom 4
kontaktor KN9-10 kom 1
kontaktor KN6-22/24v= kom 1
tipkalo na vratih- rdeče, Eti Izlake kom 1
tipkalo na vratih- črno, Eti Izlake kom 1
odklopni ločilnik -podnožje tropolno HV00 kom 8
varovalka NV/NH0-kombi 40A kom 6
varovalka NV/NH0-kombi 32A kom 6
varovalka NV/NH0-kombi 25A kom 9
instal. odklopnik Etimat 6/16A-3p kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 2
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 2
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 7
napajalnik 230/24V=, 20W kom 1
drobni material
| 3. | Dobava in montaža razdelilca kleti Rkl1 + Rkl1-A pločevinasta omarica iz dveh delov, dimenzij 2x 800x650x300mm, vgrajenega nadometno, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
a./mreža
stikalo CLBS40 Eti Izlake kom 1
impulzni rele IR kom 2
krmilnik Inibit Beghelli- avtotest kom 1
napajalnik 230/24V=, 20W kom 1
kontaktor KN9-10 kom 1
kontaktor KN6-22/24v= kom 1
tipkalo na vratih- rdeče, Eti Izlake kom 1
tipkalo na vratih- črno, Eti Izlake kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 12
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 9
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 1
drobni material
b./ agregat
stikalo CLBS40 Eti Izlake kom 0
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 5
nstal. odklopnik Etimat 6/16A kom 3
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 2
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 2
drobni material
| 4. | Dobava in montaža razdelilca pritličja -1F, Rp1 pločevinasta omarica z vrati, dimezij 590x1500x150mm,vgrajena podometno s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
stikalo SV440 Eti Izlake kom 1
impulzni rele IR kom 5
krmilnik Inibit Beghelli- avtotest kom 1
stikalo SS116, na šini, Eti Izlake kom 1
stikalo SG116, na šini, Eti Izlake kom 3
fotorele HTR03.3 kom 1
stikalna ura dnevna kom 1
kontaktor KN9-10 kom 3
kontaktor KN6-40/04 kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 19
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 2
FID 40A, Id=0,3A kom 1
napajalnik 230/24V=, 20W kom 1
kontaktor KN9-10 kom 1
kontaktor KN6-22/24v= kom 1
tipkalo na vratih- rdeče, Eti Izlake kom 1
tipkalo na vratih- črno, Eti Izlake kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 12
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 7
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 4
prenapetostni odvodniki.275V, 5kA kom 4
drobni material
| 5. | Dobava in montaža razdelilca pritličja -1F, Rn1 pločevinasta omarica z vrati,dimenzij 590x1500x150mm vgrajena podometno s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
stikalo SV440 Eti Izlake kom 1
impulzni rele IR kom 8
krmilnik Inibit Beghelli- avtotest kom 1
stikalo SS116, na šini, Eti Izlake kom 1
stikalo SG116, na šini, Eti Izlake kom 3
stikalna ura dnevna kom 1
kontaktor KN9-10 kom 2
kontaktor KN6-22 kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 20
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 2
FID 40A, Id=0,3A kom 1
napajalnik 230/24V=, 20W kom 1
kontaktor KN9-10 kom 1
kontaktor KN6-22/24v= kom 1
tipkalo na vratih- rdeče, Eti Izlake kom 1
tipkalo na vratih- črno, Eti Izlake kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 26
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 8
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 4
prenapetostni odvodniki.275V, 5kA kom 4
drobni material
| 6. | Dobava in montaža razdelilca Rg, pločevinasta omara, dimenzij 450x1950x300mm + 1500x1950x300mm, vgrajena nadometno, pobarvana po želji investitorja in opremljena 1x s tipsko ključavnico, 1x s ključavnico distributerja in opremo: | kom | 1 |  | 0
bremensko stikalo LAS 400D Eti IZlake kom 1
merilni tokovni transformatorji 200/5A, kl1 tip MBS EASK 31.5 skozni kom 4
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 3
3-fanalizator mreže kom 1
kabelski čevlji
varovalčna letev Slim Izlake HVL01 kom 1
varovalčna letev Slim Izlake HVL00 kom 13
varovalka NV250 - 200A kom 3
varovalka NV160 - 80A kom 6
varovalka NV00-63A kom 6
varovalka NV00 - 25A kom 6
varovalka NV00 - 32A kom 9
prenapetostni odvodniki 275V, 12,5kA kom 3
varovalka NV160 - 100A kom 3
drobni material
|  | SKUPAJ MOČ - RAZDELILCI |  |  |  | 0
| V.e | AVTOMATSKA KOMPENZACIJA
OPOMBA:
Kompenzacija se določi na osnovi analize
| 1. | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 35 kVAr | kom | 1 |  | 0
z filtri proti višjim harmonskim frekvencam in vgrajenimi elementi
Iskra ali podobno
| 2. | Izdelava elaborata o meritvah kompenzacije in analizi višjih harmonikov po montaži in zagonu objekta ter prilagoditev filtrov in kompenzacije | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Nastavitev naprave , zagon in preizkus delovanja in izdelava poročila o zagonu. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | navodila za uporabo in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| VI. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ
Opomba: Telekomunikacijski priključek do objekta oz. do glavne komunikacijske omare je predmet posebnega načrta. Opomba : sistem telefonije se prilagodi obstoječemu sistemu
| 1. | Dobava in montaža prostostoječe glavne komunikacijske omare, dimenzij 800x800x2100mm, komplet z vrati in z opremo: | kom | 1 |  | 0
patch panel za 24 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom kom 2
LANmark5, snap-in konektor, cat 6+, screened, rear cover, kom 48
povezovalni kabel RJ45-RJ45, cat6+,screened, PVC, 1,0m kom 48
el. Razdelilec 7x230V kom 1
ozemljitvena letev (N-101.001) kom 1
prenapetostna zaščita linij kom 1
ozemljitev kom 1
police kom 2
patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", kom 2
optični panel za 12 LC adapterjev -4 vlaken 50/125um kom 1
optični adapter LC duplex, MM kom 1
optični zaključni kabel LC, MM, 50um/125/900, 1.5m kom12
optični panel za 6 LC adapterjev -2 vlakna, 9/125um kom 1
optični adapter SM kom 2
optični zaključni kabel SM, 9um/125, 1.5m kom 2
optična kaseta s pokrovom in 2 kosov ščit optičnega zvara kom 1
varjenje optičnega vlakna kom 10
priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) kom 2
sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) kom 1
vgradnja aktivna oprema za optiko kpl 1
hladilna enota kom 1
digitalni termostat s tipalom kom 1
vgradnja telefonske centrale za IP telefonijo - opcija kpl 1
| 2. | Dobava in montaža etažne komunikacijske omare, dimenzij 600x600x1200mm, komplet z vrati in z opremo - mansarda: | kom | 1 |  | 0
patch panel za 24 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom kom 4
LANmark5, snap-in konektor, cat 6+, screened, rear cover, kom 96
povezovalni kabel RJ45-RJ45, cat6+,screened, PVC, 2,0m kom 86
patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", kom 4
el. Razdelilec 7x230V kom 1
ozemljitvena letev (N-101.001) kom 1
prenapetostna zaščita linij kom 1
ozemljitev kom 1
police kom 2
optični panel za 12 adapterjev kom 1
optični adapter LC duplex, MM kom 4
optični zaključni kabel LC, MM, 50um/125/900, 1.5m
optična kaseta s pokrovom in 12 kosov ščit optičnega zvara
varjenje optičnega vlakna
priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) kom 2
sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) kom 2
vgradnja aktivna oprema za optiko kpl 1
hladilna enota kom 1
digitalni termostat s tipalom kom 1
| 3. | Izvod med glavno komunikacijsko omaro in etažno omaricoi z vodnikom 4x F/UTP cat6A, položenim na KP, l= 40m | kom | 2 |  | 0
| 4. | Izvod med glavno komunikacijsko omaro in etažno omaricoi z optičnim vodnikom FO 4 vlakna, 50/125um, OM 3, multimode, , položenim na KL, delno ov JC23, l= 40m | kom | 2 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža Wifi dostopne točke | kom | 3 |  | 0
| 6. | Izvod za komunikacijsko vtičnico z vodnikom F/UTP cat6A, položenim delno na KP, delno v 16mm pod ometom in v tleh, komplet s cevjo, l=40m | kom | 66 |  | 0
| 7. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov cat 6+E | kom | 66 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-dvojne, kategorije 6, vgrajene v PPK | kom | 23 |  | 0
| 9. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-enojne, kategorije 6, podometna z dozo | kom | 8 |  | 0
| 10. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-enojne, kategorije 6, nadometna v ohišju | kom | 12 |  | 0
| 11. | Izvod za dvigalo z vodnikom IY(St)Y 2x2x0,8mm- analogna linija, položenim v JC 16mm pod ometom in v tleh, komplet s cevjo, l=45m | kom | 1 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža digitalne telefonske centrale IP linij, komplet z akumulatorji | kom | 1 |  | 0
| 13. | dobava in montaža telefonskega aparata | kom | 0 |  | 0
| 14. | priklopi elementov | klp | 1 |  | 0
| 15. | Meritve optičnih vodnikov | klp | 1 |  | 0
| 16. | Dobava in položitev kabelske police, PK200, komplet s pokrovom, z konzolami in spojnim materialom, pritrjena nakabelsko polico za moč | m | 70 |  | 0
| 17. | Dobava in položitev kabelske police, PK100, komplet s pokrovom, z konzolami in spojnim materialom, pritrjena nakabelsko polico za moč | m | 10 |  | 0
| 18. | Dobava in polaganje optičnega kabla - povezava na obstoječo šolo 4 vlakna, 50/125um, OM 3, multimode, v JC23, komplet s cevjo in dolbenjem ometa, l=80m | kom | 1 |  | 0
| 19. | Povezava na obstoječo šolo z vodnikom 4x F/UTP cat6A, položenim v JC23, komplet s cevjo in dolbenjem ometa, , l= 80m | kom | 1 |  | 0
| 20. | dobava in položitev PN 23 na skobah | m | 50 |  | 0
| 21. | dobava in položitev PN 16 na skobah | m | 120 |  | 0
| 22. | Priklopi optičnega vodnika | klp | 5 |  | 0
| 23. | Označitve optičnih vodnikov | klp | 1 |  | 0
| 24. | Vključitev novega porabnika v sistem | klp | 1 |  | 0
| 25. | Končni izris trase, za dokumentacijo PID | klp | 1 |  | 0
| 26. | Dobava in montaža komunikacijske priključne omarice, nerjaveča omarica na fasadi, podometna, z priključnimi regletami | klp | 1 |  | 0
| 27. | Dobava in položitev cevi Sigmaflex 60mm v zemlji l=20m | kom | 3 |  | 0
| 28. | Izkop jarka in poravnava, l=10m | kom | 1 |  | 0
| 29. | Izdelava kabelskega jaška, 60x60x100cm z betonskim pokrovom | kom | 1 |  | 0
| 30. | Izvod - povezava med priključno omarico in glavno omaro z vodnikom TK 10x2x0,8mm, položenim v JC, l=30m | kom | 1 |  | 0
| 31. | Izvod - povezava med priključno omarico in glavno omaro z vodnikom H125Cu položenim v JC, l=30m | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
Opomba: Telekomunikacijski priključek do objekta oz. do glavne komunikacijske omare je predmet posebnega načrta. Ponudnik storitve pripelje priključek do glavne komunikacijske omare v kleti.
Telefonski aparati niso zajeti v popisu. Dogovor z investitorjem
Opomba : sistem telefonije se prilagodi obstoječemu sistemu
Opomba: Aktivna oprema za optiko ni predmet tega popisa. Izvede se v dogovoru z investitorjem.
| VII. | JAVLJANJE POŽARA
Garancijska doba za AKU baterije mora biti najmanj 24 mesecev !
| 1. | FAP 548 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 4 loop linijami, razširljiva na 8 loop linij, 1024 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145, kot npr.: Urmet Solkan | kom | 1 |  | 0
| 2. | KIT FAP500 - SLO MENI | kom | 1 |  | 0
| 3. | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kom | 1 |  | 0
| 4. | Akumulator 12V/18Ah | kom | 4 |  | 0
| 5. | FKP500 dodatni prikazovalnik sistema z 4 vrstičnim 40 mestnim displayom, namizna / zidna montaža, komunikacija preko RS 485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, sive barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami | kom | 1 |  | 0
| 6. | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatni prikazovalnik | kom | 1 |  | 0
| 7. | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju, izvršilni modul vklop/izklop | kom | 15 |  | 0
| 8. | IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, 4 relejski izhod, 4 el. vhod, 4 el. izhod, v ohišju modul za signalizacijo loput | kom | 4 |  | 0
| 9. | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju, izvršilni modul vklop/izklop, signalizacija | kom | 1 |  | 0
| 10. | Modem; za prenos dogodkov na VNC, preko analogne telefonske linije z Contact ID protokolom, | kpl | 1 |  | 0
| 11. | AKU baterija 12 V, 26 Ah, | kom | 2 |  | 0
| 12. | Adresni ročni javljalnik požara; FM500 z izolatorjem in pleksi zaščito | kom | 9 |  | 0
| 13. | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kom | 9 |  | 0
| 14. | FDO500 adresabilni optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kom | 44 |  | 0
| 15. | Podnožje za adresne javljalnike | kom | 44 |  | 0
| 16. | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom | kom | 2 |  | 0
| 17. | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kom | 6 |  | 0
| 18. | Pridržalni elektromagnet; EM300kg, 12/24V elektromagnet za pridržanje požarnih vrat, 100kg držalne sile, s tipko za deblokado magneta | kom | 6 |  | 0
| 19. | Konzola za elektromagnet; konzola oziroma nosilec za montažo elektromagnetnega držala, za 300kg elektromagnet | kom | 6 |  | 0
| 20. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kom | 9 |  | 0
| 21. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kom | 12 |  | 0
| 22. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kom | 46 |  | 0
| 23. | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
| 24. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
| 25. | Izvod za centralo v obstoječi šoli z vodnikom 2x F/UTP cat5 položen delno v spuščenem stropu, delno pod ometom v JC 16mm komplet s cevjo, | m | 80 |  | 0
| 26. | Dobava in položitev vodnika F/UTP cat 5, napajanje paralelnega tabloja, položen v JC cevi v steni ali estrihu | m | 40 |  | 0
| 27. | Dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v steni ali estrihu | m | 1600 |  | 0
| 28. | Dobava in položitev vodnika N(H)XH - E30/FE180 3x2,5- ognjeodporni 30 minut, napajanjehup in vmesnikov, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, položen v JC cevi v steni ali estrihu | m | 300 |  | 0
| 29. | Požarno odporna PN 16 cev - požarno odporne izvedbe s polaganjem | m | 20 |  | 0
| 30. | Instalacijska cev JC23 v betonu s polaganjem | m | 250 |  | 0
| 31. | Instalacijska cev JC16 v betonu s polaganjem | m | 1400 |  | 0
| 32. | Dobava in montaža javljalnikov | kom | 55 |  | 0
| 33. | Dobava in montaža ter priklop vmesnikov | kom | 22 |  | 0
| 34. | Programiranje - parametriranje sistema, spuščanje sistema v obratovanje, testiranje sistema, predaja sistema | kpl | 1 |  | 0
| 35. | Pregled sistema s strani pooblaščenca; pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
| 36. | sodelovanje serviserja pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
| 37. | Meritve električnih instalacij sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 1 |  | 0
| 38. | Priklopi klimatov | kpl | 1 |  | 0
| 39. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| 40. | Preboji skozi armirano betonsko konstrukcijo, do fi30 mm, do 50cm | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| VIII | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
Okno na požarnem stopnišču
Dobava in montaža
| 1. | Krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote. Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj. Vse linije kontrolirane. Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring. | kom | 1 |  | 0
Opis krmilnih funkcij: . 72 ur podpore rezervnega napajanja; . požarno proženje po požarnih sektorjih; . proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika . svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka accu, prekinitev linije do motornih pogonov in ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči . sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center (kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP d.o.o.)
Krmilna centrala CPS; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x motorna linija - Akku - Vds certifikat EN 12101-10
| 2. | Ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset -; siv (RAL 7035) | kpl | 2 |  | 0
| 3. | 24V ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - | kpl | 0 |  | 0
| 4. | Dežni / veterni senzor WRG 82 | kpl | 0 |  | 0
| 5. | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring d.o.o. Tolmin.
| 6. | Priklopi motorjev | kom | 1 |  | 0
| 7. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 8. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 1,5mm2Cu | m | 10 |  | 0
| 9. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm2Cu | m | 5 |  | 0
| 10. | dobava in položitev JCcevi 16mm | m | 30 |  | 0
| 11. | dobava in položitev JCcevi 23mm | m | 10 |  | 0
| 12. | Meritve instalacije | kpl | 1 |  | 0
| 13. | sodelovanje pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Pregled in funkcionalni preizkus aktivne požarne zaščite -NODT – pooblaščena organizacija | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
| IX.b | OZVOČENJE SPLOŠNO - ŠOLSKI DEL
| 1. | Centralna naprava splošnega ozvočenja (OJN2) - SEA Sežana, sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
|  | rack ohišje | kpl | 1
|  | SNO1235 - mikser- ojačevlnik 350W/100V, 2 regulirana izhoda 100V, vgrani ( vgrajen v napravo ozvočenja športne dvorane) | kos | 1
rezerva za dodatni ojačevalnik
|  | SPU1200/k mrežna-napajalna ennota 230V z enoto za daljinski vklop ( zvonenje) | kos | 1
|  | PMR4000MKII . Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik | kos | 1
|  | enota za matično uro | kos | 1
|  | namizni mikrofon | kos | 1
| 2. | SNZ2110 nadgradni zvočnik 5W/100Vbele barve-SEA Sežana | kos | 44 |  | 0
| 3. | SNA1040T regulator glasnosti 35W/100V, vgradni , beli SEA | kos | 8 |  | 0
| 4. | Priklop naprave na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Instalacije in instalacijska dela (dobavi in vgradi instalater) |  |  |  | 0
| 6. | YSLY 3x1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 620 |  | 0
| 7. | YSLY 3x2,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 150 |  | 0
| 8. | dobava in položitev JCcevi 16mm | m | 500 |  | 0
| 9. | dobava in položitev JCcevi 23mm | m | 150 |  | 0
| 10. | dobava in položitev JCcevi 29mm | m | 100 |  | 0
| 11. | Izvod za centralo v obstoječi šoli z vodnikom F/UTP cat5 položen delno v spuščenem stropu, delno pod ometom v JC 16mm komplet s cevjo, | m | 200 |  | 0
| 12. | Tasker 3x1,5mm2 kabel za zvočnike | m | 60 |  | 0
| 13. | Globoka doza Fi 60 za regulatorje | kos | 8 |  | 0
| 14. | montaža zvočnikov in priklop | kos | 44 |  | 0
| 15. | montaža regulatorjev | kos | 8 |  | 0
| 16. | Izvedba instalacije za ozvočenja po kabelskih policah, instalac. ceveh | kpl | 1 |  | 0
| 17. | Instalacijski materiali | kpl | 1 |  | 0
| 18. | Dobava in montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| 19. | Meritve | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OZVOČENJE SPLOŠNO - ŠOLSKI DEL |  |  |  | 0
| IX.c | OZVOČENJE SPLOŠNO - FOYER-dodatno prenosno ozvočenje
| 1. | Centralna naprava splošnega ozvočenja - SEA Sežana, sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
XENYX1832USB 18 kanalni mikser 10 x monoMIC , 4 x stereo
|  | mikser, RACK verzija | kos | 1
|  | UCD-110 , CD/mp-3 , USB predvajalnik, vgradni | kos | 1
PU920M ročni brezžični mikrofon z diversity sprejemnikom,
|  | UHF področje, vgrajenim v rack. | kos | 1
PU920DHM naglavni brezžičnim mikrofon , UHF, diversity
|  | sprejemnik, vgrajen v rack naprave | kos | 1
SNN 2000/N - močnostni ojačevalnik 2x200W/8 Ohm, ločena
|  | master regulatorja, LED-VU, profes. | kos | 1
SPU1200 Mrežna napajalna /distribucijska enota 230V 50Hz
|  | z enoto za mehki zagon | kos | 1
| 2. | B215 z- zvočna kombinacija 300W/8 Ohm,15" bass 2" tw., | kos | 2 |  | 0
50HZ-20kHz, max SPL 121 dB, komplet s 15m kabla
| 3. | trinožno stojalo za zvočnik-SEA Sežana | kos | 2 |  | 0
| 4. | brezžični mikrofon | kos | 1 |  | 0
| 5. | PG-48 - dinamični mikrofon s stikalom, namiznim stojalom in
|  | 10m kabla s konektorjem | kos | 1 |  | 0
| 6. | MSŽ-4 mikrofonsko stojalo-žirafa | kos | 1 |  | 0
| 7. | Priklop naprave na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Instalacije in instalacijska dela (dobavi in vgradi instalater)
| 9. | PPL 2x1,5mm2 kabel za zvočnike cca | m | 20 |  | 0
| 10. | montaža zvočnikov in priklop | kos | 2 |  | 0
| 11. | Dobava in montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Meritve | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OZVOČENJE SPLOŠNO - FOYER |  |  |  | 0
| X. | PROTIVLOMNA ZAŠČITA
Oprema Urmet Solkan ali podobno
| 1. | Protivlomna centrala MP500/8, 8 vhodov z možnostjo razširitve do 64 vhodov, 6 izhodov z možnostjo razširitve do 27, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost priključitve do 8 tipkovnic serije 500; GSM prenos je mogoč (opcijsko). Centrala je vskladu z EN50131 (GRADE 3) | kom | 0 |  | 0
| 2. | SV 500N, slovenski modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo (preko telefona) | kom | 0 |  | 0
| 3. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 7Ah | kom | 0 |  | 0
| 4. | Dodatni napajalnik AS07/S z vgrajeno napajalno enoto v plastičnem ohišju, prostor za eno baterijo 7Ah, vgrajen kontrolni modul za test baterij in napako, napajanje: 100Vac - 260Vac, izhodna napetost: 13.8Vdc, tok: 1 A, dimenzije(h x w x d): 318 x 422 x 91mm | kom | 0 |  | 0
| 5. | GSM modul IMG/500 za prenos podatkov preko GSM/UMTS omrežja, posredovanje dogodkov o alarmih, SMS alarmiranje, zvočno sporočilo (samo z vokalnim modulom SV500N) | kom | 0 |  | 0
| 6. | Razširitveni modul EP 508, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). | kom | 0 |  | 0
| 7. | Ohišje za razširitveni modul; ABS ohišje za vgradnjo razširitvenih modulov komplet s tamper stikalom, dimenzij 110mm x 165mm x 41mm | kom | 0 |  | 0
| 8. | Kodirna tipkovnica KP500DV/N za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, BUS povezava, 2 x alarmni vhod, v skladu z EN50131 + vokalno sporazumevanje | kom | 0 |  | 0
| 9. | Javljalnik DT15AM, antimask, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° | kom | 0 |  | 0
| 10. | Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 92 stopinj (horiz/vert) | kom | 0 |  | 0
| 11. | Zunanja sirena samonapajalna z bliskavico HPA700M, kovinsko ohišje, jakost 110dB/1m, zaščita IP 44/IK08, (potrebuje baterijo) 12V 2,2Ah, del. tem. -25°C/+70°C, dim.:203x253x87mm | kom | 0 |  | 0
| 12. | Baterija 12V 2Ah za montažo v sireno | kom | 0 |  | 0
| 13. | Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm | kom | 0 |  | 0
0
| 14. | Drobni material | kpl | 0 |  | 0
| 15. | Dobava in vgradnja vlome centrale; montaža centrale, tipkovnic, senzorjev in elementov na pripravljene instalacije, priklop vlomnega sistema, programiranje, prevozni stroški | klp | 0 |  | 0
| 16. | Dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x0,75+4x0,22 senzorski v cevi | m | 600 |  | 0
| 17. | Dobava in položitev JC 16mm | m | 500 |  | 0
| 18. | priklop elementov | klp | 0 |  | 0
| 19. | navodila in poučevanje uporabnika | klp | 0 |  | 0
| 20. | Meritve električnih instalacij sistema s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 0 |  | 0
| 21. | Preboji skozi opečno konstrukcijo, do fi30mm, do 50cm | kpl | 1 |  | 0
| 22. | Preboji skozi armirano betonsko konstrukcijo, do fi30 mm, do 50cm | kpl | 1 |  | 0
| 23. | Tesnilna ognjeodporna masa ali blazinice za prehod instalacijskih povezav skozi preboje na meji požarnih sektorjev / celic | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
| XI. | VIDEO NAZOR
Oprema Urmet Solkan ali podobno
| 1. | Snemalnik 1080p-DVR/HVR AHD - 16 kanalni, max. priklop 24 kanalov (16x kompozit in 8x IP) ali 24 IP kanalov (izklop analognih vhodov); 1x VGA izhod; 1x HDMI izhod; 8x avdio vhod; 1x avdio izhod; DVR način: 4MP@15fps, 1080P/720P@25fps na kanal; HVR način: AHD 4MP@15fps na kanal, IP 4MP@15fps, 1080P/720P@25fps na kanal; max pasovna širina 64Mbps; daljinski nadzor preko UVS in iUVS programske opreme; WEB brskalnik; USB2.0 vhodi (miška, backup); e-SATA, S.M.A.R.T trdi disk; max. izhodna pasovna širina 128Mbps | kpl | 0 |  | 0
| 2. | Trdi disk za snemalno napravo, 4 TB HDD/2TB/S-ATA | kom | 0 |  | 0
| 3. | Kompaktna Bullet AHD kamera 1/3 CMOS 4M, ločljivost 4MP (2560x1440@25fps) D&N, občutljivost 0 Lux (vključen IR); mehansko odstranjiv IR Cut filter; IR doseg 15m; objektiv 2,8-12mm; OSD menu; 2DNR; DWDR; IR SMART; OSD Coax UTC; IP66; napajanje 12Vdc; ni kompatibilna z 1092/310 daljinskim upravljalnikom | kom | 0 |  | 0
| 4. | Nosilec priključna doza za Bullet kamero | kom | 0 |  | 0
| 5. | notranja kamera , kompaktna Bullet AHD kamera 1/3 CMOS 4M, ločljivost 4MP, z objektivom, IP20,montaža na zid | kom | 0 |  | 0
| 6. | notranja kamera , kompaktna AHD DOME kamera 1/3 CMOS 4M, ločljivost 4MP, z objektivom, IP20,montaža na strop, kot 360 stopinj | kom | 0 |  | 0
| 7. | Nosilec s priključno dozo za kamero | kom | 0 |  | 0
| 8. | Montaža video snemalne naprave, nastavitev, montaža kamer na pripravljene elektroinstalacije, nastavitev kamer, programiranje, zagon in spuščanje v obratovanje, šolanje osebja za delo z napravami, prevozni stroški | kpl | 0 |  | 0
| 9. | Napajalnik 4 kanalni, 230Vac / 12Vdc - 3A - 4 izhodni ( na izhod max 1,5A ), masa:668g, dimenzije:162V x 47G x 162D | kpl | 0 |  | 0
| 10. | Ethernet priključni kabel (Patch kabel) Cat.5e F/UTP RJ45/RJ45 3m | kom | 9 |  | 0
| 11. | HDMI-HDMI kabel 5m črn | kom | 1 |  | 0
| 12. | Drobni material | klp | 1 |  | 0
| 13. | Kabel Coax 2x0,75 napajanje/HD70m 7,2mm | m | 600 |  | 0
| 14. | BNC konektor 3,3mm za kabel HD4 | kom | 18 |  | 0
| 15. | Kabel PPL 3x1,5 mm2, napajalni s polaganjem | m | 10 |  | 0
| 16. | Cev PN 16 | m | 400 |  | 0
|  | SKUPAJ VIDEO NAZOR |  |  |  | 0
OPOMBA:
Vodnike za napajanje kamer pred izvedbo prilagoditi izbrani opremi
Lokacije kamer pred izvedbo uskladiti s predstavniki investitorja
| XII. | ELEKTRIČNE URE ZVONCI
| 1. | HMPE700 programator zvonenja in matična ura z DCF
|  | sprejemnikom točnega časa (obstoječi iz starega dela šole) | kom | 1 |  | 0
| 2. | VME-3 enostranska stranska minutna ura 24V, Fi 300 mm | kom | 8 |  | 0
| 3. | 2VME-3 dvostranska stranska minutna ura 24V, Fi 300 s stropnim nosilcem | kom | 0 |  | 0
0
| 4. | Kabel Coax 2x0,75 | m | 10 |  | 0
| 5. | Kabel PPL 3x1,5 mm2, napajalni s polaganjem | m | 200 |  | 0
| 6. | Dobava in položitev JC 16mm | m | 10 |  | 0
| 7. | Dobava in položitev JC 23mm | m | 150 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža ur | kom | 8 |  | 0
| 9. | priklop elementov | kom | 9 |  | 0
| 10. | zagon, nastavitve programiranje | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ELEKTRO URE |  |  |  | 0
| XIII. | DOMOFON
Oprema Urmet Solkan ali podobno
| 1. | KIT(VIDEO ZUN.ENOTA, 2 tipke+NAPAJALNIK) Sinth. S2 1 | kom | 1 |  | 0
| 2. | BARVNA KAMERA ZA 1083/74 (1 MODUL) | kom | 1 |  | 0
| 3. | AVDIO GOVORNI MODUL 2 TIPKI 2VOICE (1MODUL | kom | 1 |  | 0
| 4. | DOZA P/O 2 MODULA | kom | 2 |  | 0
| 5. | OKVIR ZA DVA MODULA | kom | 2 |  | 0
| 6. | PREDNJA PLOSCA Z 1 TIPKO ZA 1083/74 | kom | 2 |  | 0
| 7. | VMESNIK ZA VERTIKALO | kom | 1 |  | 0
| 8. | MIRO MONITOR 4,3"" BARVEN Z SLUŠALKO" | kom | 2 |  | 0
| 9. | električna ključavnica | kom | 1 |  | 0
0
| 10. | Instalacijska cev JC16 v betonu s polaganjem | m | 150 |  | 0
| 11. | Izvod za element z vodnikom F/UTP cat5, položenim v JC pod ometom in v tleh | m | 150 |  | 0
| 12. | Dobava in montaža | kpl | 1 |  | 0
| 13. | priklop elementov | kpl | 1 |  | 0
| 14. | zagon, nastavitve programiranje | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ VIDEODOMOFON |  |  |  | 0
| XIV. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
Oprema Urmet Solkan ali podobno
| 1. | Registrator delovnega časa RDC1, komplet | kpl | 0 |  | 0
| 2. | Switch v komunik. omari | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Izvod za element z vodnikom F/UTP cat5, položenim v JC pod ometom in v tleh | m | 40 |  | 0
| 4. | Instalacijska cev JC16 v betonu s polaganjem | m | 40 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža | kpl | 0 |  | 0
| 6. | priklop elementov | kpl | 0 |  | 0
| 7. | zagon, nastavitve, programiranje | kpl | 0 |  | 0
| 8. | Program Ipassan za obdelavo podatkov | kpl | 0 |  | 0
|  | SKUPAJ REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0
| XV. | TV INSTALACIJA
| 1. | Dobava in montaža širokopasovnega ojačevalca TAO ali podobni 110dB | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža štirivejnega delilnika signala D-04 | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža odcepnika MTE-16 | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov | kom | 7 |  | 0
| 5. | Dobava in montaža TV končne vtičnice, vgrajene v PPK | kom | 5 |  | 0
| 6. | Dobava in montaža TV končne vtičnice, vgrajene podometno, komplet z dozo | kom | 3 |  | 0
0
| 7. | Dobava in pologanje instalacijska cev JC16 v estrihu ali steni | m | 180 |  | 0
| 8. | Dobava in pologanje instalacijska cev JC23 v estrihu ali steni | m | 80 |  | 0
| 9. | Dobava in pologanje instalacijska cev JC29 v estrihu ali steni | m | 35 |  | 0
| 10. | Izvod za element z vodnikom H125Cu, položenim v JC pod ometom in v tleh | m | 360 |  | 0
| 11. | priklop elementov | kpl | 1 |  | 0
| 12. | zagon, nastavitve, programiranje | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
| XVI. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNICE
|  | interaktivna tabla +projektor | št. učil. | 1
| 1. | Interaktivni videoprojektor Tip : iPJ- AW 250 NM z nastavljivim stenskim nosilcem, osnovna ločljivost 1280x800 WXGA, svetilnost 2500 ANSI lumnov, vhodi 2x RGB, 2x stereo avdio, 3,5 jack in/out, composit video, 1x HDMI,S-video, component video (RCA), optični in digitalni zoom, digitalna korekcija kota projekcije, IR daljinski upravljalec, RS-232 upravljanje, RJ-45 za mrežno upravljanje, življenjska doba žarnice 3000 ur, 4,1 kg, 34 dB hrupa. | kpl | 1 |  | 0
0
| 2. | PD - priključki VGA, avdio, HDMI+SMM2010A- SEA avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V,2x10W/8 Ohm | kpl | 1 |  | 0
0
| 3. | PB720W nadometni Hi-Fi zvočnik 20W/8 Ohm, beli -stereo, komplet s stensko konzolo. | kom | 2 |  | 0
0
| 4. | FX77 DUO -Interaktivna elektronaska tabla diagonale 77 ", s trdim in trpežnim zaslonom in možnostjo upravljanja z elektrnskim pisalom in roko. Površina zaslona ima majhen odsev, ki je tako prijazen do oči | kpl | 1 |  | 0
0
| 5. | STK-JR Osnovni pisalni set za planske table vsebuje 4 ozka raznobarvna white-board pisala za planerje, mini magnetni brisalec, 4 magnete, cistilni spray. | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Montažni materiali in kabli: |  |  |  | 0
| 6. | Specialni VGA kabel C258 | m | 10 |  | 0
| 7. | Video kabel RG-59B/U | m | 10 |  | 0
| 8. | PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 10 |  | 0
| 9. | PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 20 |  | 0
| 10. | C118 avdio kabel Tasker | m | 10 |  | 0
| 11. | HDMI kabel 10m - M/M | kom | 1 |  | 0
| 12. | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 1 |  | 0
| 13. | Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske cevi | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 1 |  | 0
| 15. | HDMI kabel M/M- 10m | kom | 1 |  | 0
| 16. | VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kom | 1 |  | 0
| 17. | Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kom | 1 |  | 0
| 18. | HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 1,5m | kom | 1 |  | 0
| 19. | Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 10 |  | 0
| 20. | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze , zvočnikov ,montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ MM OPREMA UČILNICE |  |  |  | 0
| XvII | OKOLJE PRESTAVITVE
| XVII.a | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH NN KABLOV NA OBMOČJU GRADNJE ELETRO NG in IZVEDBA NOVEGA DOVODA
| 1. | Odstranitev obstoječih NN kablov, v skladu z načrtom situacije, ukinitev obstoječega dovoda,nadzor EP | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| 3. | Meritve ozemljitev | klp | 1 |  | 0
| 4. | Vključitev porabnika v sistem | klp | 1 |  | 0
| 5. | priklop v obstoječi razvodni omarici, komplet z materialom | klp | 1 |  | 0
| 6. | transportni in manipulativni stroški | klp | 1 |  | 0
| 7. | priprava materiala | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ODSTRANITEV OBSOTJEČIH KABLOV NA OBMOČJU GRADNJE EL. LJUBLJANA |  |  |  | 0
| XVIIb. | SPREMEMBA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU GRADNJE (TELEKOM)
OPOMBA:
cene odstranitve obst. Na območju gradnje in prestavitve so informativne. Natančna cena se pridobi po ponudbi ponudnikov storitev.
| 1. | Odstranitev obstoječih kablov, v skladu z načrtom situacije | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Prestavitev obstoječih kablov v dolžini 60 m, položitev v zemlji | kpl | 1 |  | 0
| 3. | dobava in položitev nove stigmafleks cevi 110 v zemlji, l=60 | kom | 3 |  | 0
| 4. | mehanska zaščita kablov s PVC cevjo v dolžini 6m v zemlji, | kom | 3 |  | 0
| 5. | Izdelava kabelskih jaškov, na novi trasi | kpl | 1 |  | 0
| 6. | izkop jarka, polaganje vodnikov, komplet z opozorilnim trakom in ponovno poravnavo | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| 8. | Meritve ozemljitev | klp | 1 |  | 0
| 9. | Vključitev novega porabnika v sistem, zagon, nastavitve | klp | 1 |  | 0
| 10. | Končni izris trase, za dokumentacijo PID | klp | 1 |  | 0
| 11. | transportni in manipulativni stroški | klp | 1 |  | 0
| 12. | priprava materiala | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ SPREMEMBA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU GRADNJE |  |  |  | 0
| XVIII | ŽALUZIJE
| 1. | Dobava opreme Jung ali podobna
|  | KNX Napajalnik 640mA 2002REG | kom | 1 |  | 0
|  | KNX USB-priključnica za programiranje 2130USBREG | kom | 1 |  | 0
|  | KNX žaluzijski aktor 8 kanalni AC 230 V 2508REGHE | kom | 2 |  | 0
|  | KNX- BA tipka enokanalna z 0 pozicijo, komplet | kom | 3 |  | 0
|  | KNX- BA tipka dvokanalna z 0 pozicijo, komplet | kom | 3 |  | 0
|  | KNX- BA tipka štirikanalna z 0 pozicijo, komplet | kom | 1 |  | 0
|  | vremenska postaja | kom | 1 |  | 0
0
| 2. | priklopi, programiranje in nastavitve sistema | klp | 1 |  | 0
| 3. | Izvod za tipko z vodnikom IY(St)Y 2x2x0,8 položen v JC v estrihu in pod ometom | m | 200 |  | 0
| 4. | Izvod za BUS povezavo med razdelilci z vodnikom IY(St)Y 2x2x0,8 položen v JC pod ometom | m | 20 |  | 0
| 5. | Izvod za pogon z vodnikom NYM 4x1,0mm2Cu položen v JC v estrihu in pod ometom | m | 250 |  | 0
| 6. | priklop pogona | kom | 14 |  | 0
| 7. | priklop tipkal | kom | 7 |  | 0
| 8. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 370 |  | 0
| 9. | dobava in položitev PN 16 na skobah | klp | 25 |  | 0
| 10. | Vgradnja opreme v razdelilec | klp | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ žaluzije |  |  |  | 0
| XIX. | PREDELAVA OBST.TOPL. PODPOSTAJE
| 1. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 40 |  | 0
| 2. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 20 |  | 0
| 3. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 2,5mm2Cu | m | 20 |  | 0
| 4. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm2Cu | m | 20 |  | 0
| 5. | dobava in položitev PN 16 na skobah | m | 50 |  | 0
| 6. | dobava in položitev PN 23 na skobah | m | 40 |  | 0
| 7. | dobava inmontaža CNS krmilnika | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Programiranje CNS krmilnika, vključitev v sistem | kpl | 1 |  | 0
| 9. | Predelava obstoječega razdelilca, vgradnja opreme | klp | 1 |  | 0
stikalna ura dnevna/tedenska kom 1
kontaktor K16-21 kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 4
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 2
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 3
drobni material
| 10. | Preveritev ustreznosti obstoječega dovoda do razdelilca | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| XX. | VODNIKI ZA RAZVOD V JAŠKU ZA 3.F -REZERVA
| 1. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 4mm2Cu | m | 60 |  | 0
| 2. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 6mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 3. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 10mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 4. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 10mm2Cu | m | 60 |  | 0
| 5. | dobava in položitev vodnika NYM 4 x 16mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 6. | dobava in položitev vodnika NYM-J 1 x16mm2Cu | m | 60 |  | 0
| 7. | dobava in položitev vodnika NYM-J 1 x6mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 8. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 30 |  | 0
| 9. | dobava in položitev vodnika IY(St)Y 5x2x0,8mm2Cu | m | 90 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## D-SI - ogr in hla
D.1 | STROJNA INŠTALACIJSKA DELA - OGREVANJE IN HLAJENJE
| D.1 | REKAPITULACIJA OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA
| 2.1.1 | Toplotna postaja v kleti objekta |  |  |  | 0
| 2.1.2 | Ogrevanje in hlajenje objekta |  |  |  | 0
| 2.1.3 | Splošno |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri izvedbi je potrebno upoštevati najmanj naslednje pravilnike in standarde:
| 1. | Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. R.S. št.52/2010)
| 2. | Tehnična smernica TSG-1-004:2010 – Učinkovita raba energije
| 3. | Tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah
| 4. | Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
| 5. | SIST EN 12831 – izračun transmisijskih izgub
| 6. | VDI 2078 – izračun toplotnih dobitkov
| 7. | SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme
| 8. | SIST EN 13053 – Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in
| 9. | VDI 6022 – Higienske zahteve za prezračevalne naprave
| 10. | Tehnična smernica TSG-1-001:2010 – požarna varnost v stavbah
| 11. | Smernica SZPV 408 – požarnovarnostne zahteve za elektroinstalacije in cevne napeljave v stavbah
| 12. | Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
| 13. | Pravilnik o pitni vodi
| 14. | DIN 1988 – vodovodna instalacija
| 15. | DIN 1986 – kanalizacija
| 16. | Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000, R. Oldenbourg Verlag, München, 2000
| 17. | Feurich, Sanitär-technik
Dobava in montaža
| 2.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
| 2.1.1 | TOPLOTNA POSTAJA IN HLADILNA STROJNICA
| 1. | Hladilni agregat - toplotna črpalka Aermec za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, ekstra TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -15 do 50°C ter proizvodnjo tople vode do 55°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustreza zahtevam PURES-a. | kpl | 1 |  | 0
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 6 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor z mehkim zagonom, hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage (priloženim - obvezno vgraditi v cevovod)
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2013), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 190,6 kW
- skupna priključna električna moč: 65,5 kW (kompresorji, ventilatorji)
- hladilno število EER: 2,91
- sezonsko hladilno število ESEER : 4,26
- sistem hlajenega medija: 5/10°C, glikol 30%
- temperatura okolice: 35 °C
- grelna moč: 157,7 kW
- skupna priključna električna moč: 71,7 kW (kompresorji, ventilatorji)
- grelno število COP: 2,2
- sistem gretega medija: 48/43,8°C, glikol 30%
- temperatura okolice: -7 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 4
- število hladilnih krogov: 2
- regulacija moči: 0-25-50-75-100 %
- število ventilatorjev: 6
- pretok zraka: 90000 m3/h
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 178 A (brez korektorja cosfi)
- zagonski el. tok : 271 A (z vgrajenim mehkim zagonom)
- min. varovalka: 200 A - tip C (preveri elektro projektant)
- min. presek napajalnega / ozemljitvenega kabla : 95 / 50 mm2 (preveri elektro projektant)
- zvočni tlak na 10m: 52,4 dB(A)
- zvočna moč: 84,6 dB(A)
- hidravlični priključek: 3˝
- pretok hladilnega/grelnega medija ter padec tlaka: 36 m3/h - 20 kPa
- dimenzije DxŠxV: 3970x2200x2450 mm
- teža transportna/delovna: 3080/3120 kg
- DODATNA OPREMA
- vmesnik RS485 (ModBus) za povezavo na CNS
- daljinski tablo PGD1
- korektor toka (cosfi) RIF
- mehki zagon DRE
- kontrola tlaka kondenzacije DCPX
- pretočno stikalo FL (priloženo - obvezno vgraditi v cevovod)
- amortizerji AVX
Ustreza proizvod AERMEC, tip NRB 0800 HE 00 (dobavlja BOSSPLAST), , ali enakovredno
| 1.2 | Sestavljeni hidravlični modul za toplotno črpalko, sestavljen na objektu, nahaja se v strojnici-kotlovnici- v pritličju, sestavljen iz naslednjih komponent: | kpl | 1
| a) | ČTČ - Dvojna obtočna frekvenčno regulirana črpalka GRUNDFOSS, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 2 |  | 0
- način delovanja: deluje 1 rotor, drugi rotor 100% rezerva
M = 38 m3/h
Dp = 80 kPa
N = 2x38-1.300 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 65
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 D, 80-120F, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- avtomatski preklop med rotorjema na 24 ur (modul ___, 2 kos)
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material + 1 kos slepa protiprirobnica motorja
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| b) | Protipovratna loputa z vzmetjo, za medprirobnično vgradnjo
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
| c) | Akumulator hladne vode, stoječe izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kpl | 1 |  | 0
- koristna prostornina V= 3.000 l,
- premer brez izolacije: cca fi 1.100-1.300 mm - mere preveriti na objektu glede montaže in namestitve - pred naročilom
- višina: cca - 2.000-2.500 mm+ izolacija - mere preveriti na objektu glede montaže in namestitve - pred naročilom
- vgrajena perforirana plošča s perforacijo 50% v zgornjem, srednjem in spodnjem delu valjastega dela hranilnika - skupaj 3 kos
- na obeh dovodih DN 80 se vgradi perforiran koš, ki umiri dotok vode
- prirobnični priključek DN80, PN 6, 4kos
- potopne tulke z navojnimi nastavki za vgradnjo temperaturnih tipal, vključno le-ta, 3 kos po višini boka hranilnika
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 32. PN 6, po 1 kos
- alkoholni termometer do 40oC, 2 kos po višini boka hranilnika
- prirobnična kontrolna odprtina za čiščenje, izvedena na valjastem delu, pod sredisko pregrado, fi 400mm, vključno prirobnični pokrov s tesnilom, vijačena izvedba, PN6
- toplotno izoliran s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture debeline 32 mm - dvojna plast
Opomba: preveriti dimenzije pred naročilom-glede na možnost vgradnje na objektu!
| c1) | Akumulator tople vode, stoječe izvedbe, z bombiranim dnom in vrhom, z naslednjimi karakteristikami: | kpl | 1 |  | 0
- koristna prostornina V= 3.000 l,
- premer brez izolacije: cca fi 1.100-1.300 mm - mere preveriti na objektu glede montaže in namestitve - pred naročilom
- višina: cca - 2.000-2.500 mm+ izolacija - mere preveriti na objektu glede montaže in namestitve - pred naročilom
- vgrajena perforirana plošča s perforacijo 50% v zgornjem, srednjem in spodnjem delu valjastega dela hranilnika - skupaj 3 kos
- na obeh dovodih DN 80 se vgradi perforiran koš, ki umiri dotok vode
- na dovodih DN 80 in DN32 se prav tako vgradi perforiran koš, ki umiri dotok vode
- prirobnični priključek DN 80, PN 6, 4kos
- prirobnični priključek DN 80, PN 6, 2kos in DN 32, PN 6, 2kos
- potopne tulke z navojnimi nastavki za vgradnjo temperaturnih tipal, vključno le-ta, 3 kos po višini boka hranilnika
- priključka za praznjenje in odzračevanje, vključno zaporne pipe DN 32. PN 6, po 1 kos
- alkoholni termometer do 80oC, 2 kos po višini boka hranilnika
- prirobnična kontrolna odprtina za čiščenje, izvedena na valjastem delu, pod sredisko pregrado, fi 400mm, vključno prirobnični pokrov s tesnilom, vijačena izvedba, PN6
-vgrajen cevni prenosnik toplote za izkorišačnej rekuperirane toplote pri hlajenju objekta, površine cca A=10m2, Q=30kW
- toplotno izoliran s toplotno izolacijo iz trde mineralne volne (Tervol za cilindrične posode) debeline 150 mm v Al plašču debeline 1mm
Opomba: preveriti dimenzije pred naročilom-glede na možnost vgradnje na objektu!
| d) | Zaprta raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena,
barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme,
dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi
Pneumatex;
• konzola za obešanje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim
priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod,
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,0 bar
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
izdelek PNEUMATEX , tip Statico SU 50.3, ali enakovredno.
Parametri:
Vc = 50 l (celotni volumen)
tvoda = 5°C (mešanica glikol 20/voda80%)
P st = 1 bar (predtlak dušika)
|  | P max = 6 bar | kpl | 1 |  | 0
| e) | Varnostni ventil na vzmet, vključno pritrdilni in tesnilni material,
kot zaščita na toplotnih generatorjih pred
previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 30%, uporaba v
sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
• vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti je
zaščiten, tlačno uravnoteženo
• dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
• verzija secuguard, 5-letna garancija
• komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP
97/23/EC-01 202 111-B-00027
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,5 bar
Priključek: SE 1/2"
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Pneumatex tip DSV 25-3,0 H DN25/DN40 ali enakovredno
|  | DN 25x40 | kos | 2 |  | 0
| f) | Prehodni navojni ventil z zaščitno
kapo proti nekontrolirani uporabi PN 6
za vodo 90°, skupaj z navojnimi nastavki, tesnilnim
in pritrdilnim materialom
|  | DN 32 | kos | 2 |  | 0
| g) | Prirobnični lovilec nečistoč s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material
|  | DN 80 | kos | 1 |  | 0
| h) | Zaporna prirobnična krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
|  | DN 80 | kos | 26 |  | 0
| 2. | Gumijasti dušilnik vibracij TČ, za vgradnjo med prirobnice v cevovode, za vodo 90°C in tlake do 10 bar, naslednjih dimenzij:
|  | DN 80, PN10 | kos | 2 |  | 0
| 3. | Nabava in dostava čistega etilen-glikola z dodatki proti korozivnosti, prirejen za uporabo v HVC sistemih in izdelava mešanice etilen-glikol/voda v razmerju 30/70 % ter polnjenje s prenosno črpalko.
|  | Količina čistega EG, na primer proizvajalca BASF, tip Glythermin NF | l | 180 |  | 0
| 4. | Toplotni prenosnik toplotne črpalke, lotana izvedba iz inox plošč, ogrevalna voda, | kpl | 1 |  | 0
z naslednjimi karakteristikami:
s karakteristikami:
- toplotna moč P= 250 kW
- režim primar (voda): 6/14oC
- tlačni padec primar 20 kPa
- režim sekundar (35% mešanica glikol/voda): 5/10oC
- tlačni padec sekundar 20 kPa
vključno priključki za izpust in odzračenje ter 2 priključka za termo in manometre, skupaj z izolacijo iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture 19 mm, pritrdilni ter obešalni material
| 5. | Tropotni motorni prirobnični preklopni ventil
(ventil s polnim prehodom tudi med izvajanjem preklopa !!! ), za vodo temper. 90°C in tlak 6 bar z EM pogonom, s hitro karakteristiko, z elektomotornim pogonom Danfoss, tip AME 25 (24 V), vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material,
potenciometer ali druga priprava, ki omogoča prikaz položaja na CNS
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
| 6. | Polnilno praznilni ventil z navojem, vključno tesnilni
in pritrdilni material
|  | DN 15 NP 16 | kos | 2 |  | 0
| 7. | Alkoholni termometer za vodo 5-80°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 10 |  | 0
| 8. | Manometer za vodo 5°C in tlak 6 bar, vključno s
|  | tesnilnim materialom | kos | 6 |  | 0
| 9. | KTOP - Dobava in montaža: kompaktna toplotna postaja v zaključno lakiranem ohišju, za montažo na tla, s prenosnikom toplote za ogrevanje in pripravo STV (1 skupni prenosnik), z vsemi potrebnimi varnostnimi, merilnimi in regulacijskimi elementi, izdelek SIMON d.o.o., v skladu s shemo toplotne postaje | kpl | 1 |  | 0
* prenosnik toplote za ogrevanje, Danfoss, tip___, Q = 450 kW
* elektronski regulator - programatabilni krmilnik (procesna enota, napajalni modul, osnovna plošča, vhodni moduli, izhodni relejni moduli, analogni izhodni modul ... ), ki morajo biti kompatibilni z obstoječimi napravami, kakor tudi predvideti vgradnjo senzorjev za zajem podatkov, izdelati aplikativno programsko opremo na nivoju krmilnika in TOP vključiti v obstoječi nadzorni sistem v kurilnici, ki napaja objekt, vse po vzoru ostalih TOP v sistemu daljinskega ogrevanja Ekoles , n.pr izdelek Danfoss ali______ - preveriti kompatibilnost pri distributerju
* ultazvočni toplotni števec (merilnik toplote) Allmess, z možnostjo daljinskega odčitavanja z M-BUS + RF radijski modul, za ogrevanje objekta
* prehodni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, za ogrevanje objekta, Danfoss VM 2 DN___/AMV 13 1x230 V
* zaporni krogelni ventili PN16 na primaru in PN6 na sekundarju, nepovratni ventili, varnostni ventili, interna ekspanzijska posoda, izpustni ventili - po specifikaciji ponudnika
* termometri in manometri, tipala s kabli
Toplotna moč:
* za ogrevanje: Q= 450 kW
Temperaturni režim: primar 90/70°C
Ustreza:
Proizvod: SIMON d.o.o.
Tip: ______________
dimenzije (DxŠxV)= cca 2.800x990x2000mm
*pred naročilom in nabavo preveriti ustreznost predlagane opreme pri distributerju in preveriti ustreznost glede obsega (vgrajene obtočne črpalke, kalorimeter?)
| 10.1 | ČH1-vk-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 1 |  | 0
M = 11,8 m3/h
Dp = 80 kPa
N = 17-427 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 40-120F, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 10.2 | ČO2-to-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 3 |  | 0
M = 7,5 m3/h
Dp = 80 kPa
N = 15-333 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 32-120F, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 10.3 | ČO3-vrt-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 1 |  | 0
M = 3,1 m3/h
Dp = 80 kPa
N = 8-175 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 32-100, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 10.4 | ČH2-kl, ČO1-kl, ČO4-st.š., -Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 4 |  | 0
M = 6,4 m3/h
Dp = 80 kPa
N = 9-185 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 25
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 25-120, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 10.5 | Čstv-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 2 |  | 0
M = 3,0m3/h
Dp = 60 kPa
N = 2x18-290 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 32-80, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 10.6 | Čstv tč-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 2 |  | 0
M = 4,3m3/h
Dp = 60 kPa
N = 18-290 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 32
medij: voda 90oC
Grundfoss, tip Magna3 32-100, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 11. | Protipovratna loputa z vzmetjo, za medprirobnično vgradnjo
|  | DN 40 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 11.1 | Gumijasti dušilec vibracij črpalke, za vgradnjo med prirobnice v cevovode, za vodo 5°C in tlake do 10 bar, naslednjih dimenzij:
|  | DN 40 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 8 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 12. | Tropotni motorni regulacijski ventil Danfoss za vodo temper. 90°C in tlak 6 bar z zveznim pogonom, tip AME 435 (230 V), vključno navojni nastavki, tesnilni in pritrdilni material,
| a) | tip VRG3 32/16
M = 7,5 m3/h
Kvs = 16 m3/h
dpv = 15 kPa
|  | navojni priključek DN 32 | kos | 2 |  | 0
| a) | tip VRG3 25/10
M = 3,1 m3/h
Kvs = 10 m3/h
dpv = 15 kPa
|  | navojni priključek DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 13. | Toplotni prenosnik klimatov, lotana izvedba iz inox plošč, ogrevalna voda, | kpl | 1 |  | 0
z naslednjimi karakteristikami:
s karakteristikami:
- toplotna moč P= 150 kW
- režim primar (voda): 6/14oC
- tlačni padec primar 20 kPa
- režim sekundar (35% mešanica glikol/voda): 5/10oC
- tlačni padec sekundar 20 kPa
vključno priključki za izpust in odzračenje ter 2 priključka za termo in manometre, skupaj z izolacijo iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture 19 mm, pritrdilni ter obešalni material
| 14. | Hlaj-Cevni-valjasti-razdelilnik-zbiralnik, izdelan iz cevi DN125, dolžnine cca 2.000 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN 6;
2 x DN 80, 2 x DN 65 + 2x navoj 1/2" za izpust ter 2 priključka za termo in manometre skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture – Armacell AC debeline 32 mm, dvojna debelina-plast
|  | v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 2 kos. | kpl | 2 |  | 0
| 14.1 | Ogr-Cevni-valjasti-razdelilnik-zbiralnik, izdelan iz cevi DN125, dolžnine cca 2.500 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN 6;
1 x DN 80, 1 x DN 65, 2 x DN 50, + 2x navoj 1/2" za izpust ter 2 priključka za termo in manometre skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture – Armacell AC debeline 32 mm, dvojna debelina-plast
|  | v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 2 kos. | kpl | 2 |  | 0
| 14.2 | Ogr-s.š.-Cevni-valjasti-razdelilnik-zbiralnik, izdelan iz cevi DN125, dolžnine cca 1.500 mm, z naslednjimi prirobničnimi priključki PN 6;
1 x DN 80, 1 x DN 50, 1 x DN 40 + 2x navoj 1/2" za izpust ter 2 priključka za termo in manometre skupaj s parozaporno izolacijo zaprtocelične strukture – Armacell AC debeline 32 mm, dvojna debelina-plast
|  | v alu plašču z objemkami, dodatno stojalo za razdelilec, 2 kos. | kpl | 2 |  | 0
| 15. | Zaprta raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena,
barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme,
dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi
Pneumatex;
• konzola za obešanje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim
priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod,
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 800 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,5 bar
tvoda = 80°C
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | izdelek PNEUMATEX , tip Statico SU 800.6, ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
| 15.1 | Zaprta raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena,
barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme,
dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi
Pneumatex;
• konzola za obešanje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim
priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod,
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 400 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,5 bar
tvoda = 40°C
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | izdelek PNEUMATEX , tip Statico SU 400.6, ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
| 15.2 | Zaprta raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena,
barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme,
dodatki proti zmrzovanju do 50%;
• airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi
Pneumatex;
• konzola za obešanje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim
priklopom;
• izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
• vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod,
zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Nominalen volumen: VN 40 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar
Prednastavljen tlak: P0 1,5 bar
tvoda = 40°C
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
|  | izdelek PNEUMATEX , tip Statico SU 40.3, ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Prehodni navojni ventil z zaščitno
kapo proti nekontrolirani uporabi PN 6
za vodo 90°, skupaj z navojnimi nastavki, tesnilnim
in pritrdilnim materialom
|  | DN 32 | kos | 3 |  | 0
| 17. | Varnostni ventil na vzmet, vključno pritrdilni in tesnilni material,
kot zaščita na toplotnih generatorjih pred
previsokim tlakom, rdeča litina, dodatki proti zmrzovanju do 30%, uporaba v
sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;
• vzmetno obremenjen, možnost ročnega izpusta z vzvodom, prostor vzmeti je
zaščiten, tlačno uravnoteženo
• dovodna in odvodna stran z notranjim navojem, odvodna stran je večja
• verzija secuguard, 5-letna garancija
• komponente CE-overjene skladno s TRD 721-TÜV SV xx-516 H, PED/DEP
97/23/EC-01 202 111-B-00027
Reakcijski tlak varnostnega ventila: PSV 3,5 bar
Toleranca tlaka zapiranja: ASV 0,5 bar
Priključek: SE 1/2"
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Maksimalna dovoljena temperatura: TS 120°C
Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
Komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Pneumatex tip DSV 25-3,5 H DN25/DN40 ali enakovredno
|  | DN 25x40 | kos | 3 |  | 0
| 18. | Omehčevalna naprava za polnjenje ogrevalnega sistema | kpl | 1 |  | 0
Z avtomatskim nadzorom kvalitete vode z naslednjimi karakteristikami:
- tehnologija nevtralne ionske izmenjave
- enojna izvedba naprave
- vhodna voda: vodovodna, temperature 4-40oC
- izhodna kvaliteta vode: <0,1o dH z možnostjo nastavitve izhodne kvalitete vode 2-10 o dH
- kapaciteta: 60m3/ o dH
- krmiljenje: avtomatsko s programsko nastavitvijo na digitalnem zaslonu, programiranjem in prikazom regeneracije ionsko izmenjevalne smole, prikazom trenutnega in skupnega pretoka
količine mehke vode do regeneracije, prikazom stanja naprave
- filterska posoda: PP + armirani poliester
- solna posoda: PE nizkotlačni polietilen
- delovni tlak: 3-6 bar
- max tlak: 10 bar
- reagent: tabletirani NaCl
Odgovarja izdelek TEHNO M0,5-15-kabinet, Tehnobiro, ali enakovredno
| 19. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje brezplačno nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih s strani dobavitelja opreme, proizvod TA – IMI International, tip STAF
vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 65 | kos | 2 |  | 0
| 20. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
- navojni priključek PN 6
- vključno z navojnimi nastavki, pritrdilnim in tesnilnim materialom
izdelek TA – IMI International, tip STAD, ali enakovredno
- vključno originalna toplotna izolacija dobavitelja ventilov, kpl 1
|  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 40 | kos | 1 |  | 0
| 21. | Prirobnični lovilec nečistoč s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material
|  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 65 | kos | 2 |  | 0
| 22. | Navojni lovilec nečistoč s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno navojni nastavki, pritrdilni in tesnilni material
|  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 40 | kos | 1 |  | 0
| 23. | Zaporna prirobnična krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
|  | DN 80 | kos | 20 |  | 0
|  | DN 65 | kos | 12 |  | 0
| 24. | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 66 bar, vključno navojni nastavki, tesnilni in pritrdilni material
|  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 40 | kos | 12 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 8 |  | 0
| 25. | Temperaturno tipalo za merjenje temperature (Pt100) do 90oC, vključno s pretvornikom 4 do 20 mA za prenos podatkov na CNS in potopna tulka ter tesnilni in pritrdilni material | kos | 12 |  | 0
| 26. | Termostat - omejevalno naležno nastavljivo stikalo za omejevanje temperature 10 do 60oC, vključno nastavitveno kolo-stikalo ter tesnilni in pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
| 27. | Tlačno stikalo z nastavljivo točko signalizacije padca tlaka, z nastavljivimi kontakti, vključno z digitalnim prenosom podatka tesno/puščanje (0/1) na CNS in tesnilni ter pritrdilni material, izdelek SIEMENS, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 28. | Odzračna kapa, izdelana iz kosa cevi, obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN 15 in 8 m
cevi DN 15, cev odzračne kape naslednjih dimenzij:
|  | DN 100 | kpl | 16 |  | 0
| 29. | Polnilno praznilni ventil z navojem, vključno tesnilni
in pritrdilni material
|  | DN 15 NP 16 | kos | 16 |  | 0
| 30. | Jeklena brezšivna cev po (DIN 2448) EN 10216-4, skupaj z varilnimi loki po EN10253-2l (r=2,5D),
zmanjševalnimi kosi po EN10253-2, z varilnim materialom in dodatkom za odrez,
pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo, naslednjih nazivnih velikosti:
|  | DN 80 (fi 88,9 x 3,6) | m | 220 |  | 0
|  | DN 65 (fi 76,1 x 2,9) | m | 82 |  | 0
| 31. | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo:
|  | DN 50 (fi 54 x 1,5) | m | 4 |  | 0
|  | DN 40 (fi 48,3 x 1,5) | m | 10 |  | 0
|  | DN 32 (fi 42,4 x 1,5) | m | 10 |  | 0
|  | DN 25 (fi 33,7 x 2,6) | m | 8 |  | 0
| 32. | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin (Kaiflex EF, ali enakovredno), z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
|  | za cev DN 80, debelina izolacije 2x32 mm | m | 220 |  | 0
|  | za cev DN 65, debelina izolacije 32 mm | m | 82 |  | 0
|  | za cev DN 50, debelina izolacije 32 mm | m | 4 |  | 0
|  | za cev DN 40, debelina izolacije 32 mm | m | 10 |  | 0
|  | za cev DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 10 |  | 0
|  | za cev DN 25, debelina izolacije 19 mm | m | 8 |  | 0
| 32.1 | Zaščita toplotne izolacije na zunanjosti, izdelana iz Al pločevine debeline 0,6mm | m2 | 12 |  | 0
| 33. | Cevni nosilci za preprečitev toplotnih mostov, za spajanje s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin (Armacell AC, ali enakovredno),
|  | za cev DN 80, debelina izolacije 32 mm | kos | 68 |  | 0
|  | za cev DN 65, debelina izolacije 32 mm | kos | 32 |  | 0
|  | za cev DN 50, debelina izolacije 32 mm | kos | 2 |  | 0
|  | za cev DN 40, debelina izolacije 32 mm | kos | 6 |  | 0
|  | za cev DN 32, debelina izolacije 19 mm | kos | 6 |  | 0
|  | za cev DN 25, debelina izolacije 19 mm | kos | 4 |  | 0
| 34. | Lijak s sifonom, izdelan iz pocinkane jeklene pločevine, dodatno zaščiten znotraj in zunaj z epoksi premazom, vključno s sifonom, okvirnih dimenzij: D x V x G = 400 x 300 x 100 | kpl | 1 |  | 0
| 35. | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
|  | vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 480 |  | 0
| 36. | Alkoholni termometer za vodo 0-35°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 14 |  | 0
| 37. | Alkoholni termometer za vodo 5-80°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 12 |  | 0
| 38. | Manometer za vodo 5°C in tlak 6 bar, vključno s
|  | tesnilnim materialom | kos | 10 |  | 0
| 39. | Požarno tesnenje prehodov med požarnimi sektorji s posebnimi požarnimi masami, ki bo nastanku požara oz. povišanju temperature povečajo volumen. Obliko mase (blazine, obroči ipd.) predpiše dobavitelj v skladu z izvedbo prehoda.
Požarno odporna in dimotesna izvedba prehoda cevne inštalacije z izolacijo
(posamezne cevi ali šopa cevi) z zapolnitvijo špranj med zunanjim plaščem
izolacije in preostalo odprtino manjših od 3 cm z mineralno volno v raztreseni
obliki (vrste A1 po SIST EN 13501-1), ki se na obeh straneh prehajane
površine zapre z obrobami iz pocinkane jeklene pločevine debeline najmanj 1 mm. Obrobe
morajo presegati gradbeno odprtino v vseh smereh vsaj za 3 cm, da je
zagotovljena njihova trdna in obstojna pritrditev v nosilno konstrukcijo z vijaki
in vložki. Posamezna cevna izolacija mora biti v razdalji 25 cm še dodatno mehansko
zaščitena z ovojem pocinkane jeklene pločevine debeline 1 mm. Izvajalec mora
pri razporejanju cevi upoštevati dovoljeno razdaljo med površinami toplotnih
izolacij posameznih cevi v območju preboja, ki znaša najmanj 5 cm.
- dimezije cevi, ki jih je potrebno tesniti:
|  | - jeklo, DN 32-DN 100 | kpl | 36 |  | 0
| 40. | Izdelava sheme strojnice v okvirju s steklom za namestitev na zid | kos | 1 |  | 0
| 41. | Toplotna izolacija zapornih elementov in regulacijskih ventilov, izdelava smernih puščic in napisov v ustrezni barvi za namestitev na odcepe in razdelilnik | kpl | 1 |  | 0
| 42. | Tlačna preizkušnja celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
| 43. | Zagon sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, Hidravlično ureguliranje sistema, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl | 1 |  | 0
| 44. | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
PREDIZOLIRANE CEVI
| 45.1 | Predizolirana PE cev iz materiala HD-PE100 za temperature medija med 10oC in +90oC, toplotno izolirana z 2x ojačano debelino toplotne izolacije,
z zunanjo zaščitno PEHD cevjo, signalnim kablom za signalizacijo omočenja izolacije, komunikacijo z omrežjem investitorja; izdelek ISOPLUS, ali enakovredno, vključno spojni material notranjih in zaščitnih cevi, ter fazonski kosi, termoskrčni spoji in pomožni material
- DN 80 (95x6, zun premer fi 200mm), PN 16,
|  | radij upogibanja 1,0m | m | 20 |  | 0
| 45.2 | Predizolirano koleno - lok - 90o, za PE cevi, toplotno izolirana z 40 mm toplotne izolacije,
z zunanjo zaščitno PE cevjo, signalnim kablom za signalizacijo omočenja izolacije, komunikacijo z lokalnim omrežjem; izdelek ISOPLUS, ali enakovredno, vključno spojni material Pe in zaščitnih cevi, termoskrčni spoji in pomožni material
|  | - DN 80 (95x6, zun premer fi 200mm), PN 16, | kos | 2 |  | 0
| 45.3 | Prehodni kos za cevi izdelek ISOPLUS, ali enakovredno na jeklene brezšivne cevi, za naslednje premere cevi
|  | - DN 80 - isoclima-H95 (95x6, zun premer fi 200mm), PN 16, na jeklo DN 80 | kos | 2 |  | 0
| 45.4 | Predizolirana fiksna vodotesna točka ob prehodu skozi zunanji zid objekta, vključno tesnilni in pritrdilni material ter prehod predizolirana cev/Al izolacija
z zunanjo zaščitno PE cevjo, izdelek ISOPLUS, ali enakovredno
|  | DN 80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
TOPLOTNA ČRPALKA-STV - stara šola
Oprema se vgradi v II.fazi. V tej fazi se izvede le predinstalacija
| 1.1. | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Moč: hlajenje 22.4 kW, gretje 24.5 kW (22,54kW/-13°C)
Priključna električna moč: hlajenje 6.27 kW (35/27°C), gretje 6.28 kW (7/20°C)
COP 3,57, EER 3,90
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 57 dB(A)
Dimenzije: (950x1.380x330) mm
Teža: 115 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do +43°C, gretje od -20° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
|  | (ustreza proizvod LG Electronics tip ARUN080LSS0 ali enakovredno) | kompl. | 0
| 1.2. | Notranja enota
Toplotne črpalke z ekspanzijskim ventilom in izmenjevalcem freon-voda. Notranja enota je priklopljena na freonski razvod toplotne črpalke na eni strani in na hladilno/ogrevalni razvod objekta.
Notranja enota se dobavi s kompletno krmilno regulacijsko opremo in tipali. Regulacija je povezana na Zunanjo kompresorsko enoto.
Tehnični podatki:
Qgr=28.0 kW
Qhl=31.5 kW
Priključna el. Moč: 0.01kW
Min. temperatura hladilne vode tmin=6°C
Max. temperatura ogrevalne vode tmax=50°C
Nazivni pretok vode znaša 92 l/min pri dp=69kPa
Dimenzije 520x631x330 mm, teža 35kg
|  | (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNH10GK2A2 ali enakovredno) | kompl. | 0
| 1.3. | Bakrene cevi
za povezavo med zunanjo in notranjimi enotami, vključno z bakrenimi fitingi za spajanje z mehkim lotanjem, materialom za lotanje in dodatkom za razrez
|  | Cu 9,52 mm | m | 18 |  | 0
|  | Cu 22,2 mm | m | 18 |  | 0
| 1.4. | Elektro signalni kabel
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami
|  | - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 18 |  | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
| 1.5. | Tlačni preizkus razvoda
|  | v skladu s predpisi. O preizkusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | kompl. | 1 |  | 0
| 1.6. | Tesnostni preizkus cevovoda
|  | vključno z vakumiranjem in polnjenjem s hladivom R410A - 2.9 kg (preveriti z dejansko dolžino cevi) | kompl. | 1 |  | 0
| 1.7. | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
|  | - poučevanje osebja | kompl. | 0
|  | skupaj TČstv stara šola | kompl. | 1 |  | 0
TOPLOTNA ČRPALKA-STV-nova šola
Oprema se vgradi v II.fazi. V tej fazi se izvede le predinstalacija
| 2.1. | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Moč: hlajenje 22.4 kW, gretje 24.5 kW (22,54kW/-13°C)
Priključna električna moč: hlajenje 6.27 kW (35/27°C), gretje 6.28 kW (7/20°C)
COP 3,57, EER 3,90
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 57 dB(A)
Dimenzije: (950x1.380x330) mm
Teža: 115 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do +43°C, gretje od -20° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
|  | (ustreza proizvod LG Electronics tip ARUN080LSS0 ali enakovredno) | kompl. | 0
| 2.2. | Notranja enota
Toplotne črpalke z ekspanzijskim ventilom in izmenjevalcem freon-voda. Notranja enota je priklopljena na freonski razvod toplotne črpalke na eni strani in na hladilno/ogrevalni razvod objekta.
Notranja enota se dobavi s kompletno krmilno regulacijsko opremo in tipali. Regulacija je povezana na Zunanjo kompresorsko enoto.
Tehnični podatki:
Qgr=28.0 kW
Qhl=31.5 kW
Priključna el. Moč: 0.01kW
Min. temperatura hladilne vode tmin=6°C
Max. temperatura ogrevalne vode tmax=50°C
Nazivni pretok vode znaša 92 l/min pri dp=69kPa
Dimenzije 520x631x330 mm, teža 35kg
|  | (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNH10GK2A2 ali enakovredno) | kompl. | 0
| 2.3. | Bakrene cevi
za povezavo med zunanjo in notranjimi enotami, vključno z bakrenimi fitingi za spajanje z mehkim lotanjem, materialom za lotanje in dodatkom za razrez
|  | Cu 9,52 mm | m | 56 |  | 0
|  | Cu 22,2 mm | m | 56 |  | 0
| 2.4. | Elektro signalni kabel
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami
|  | - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 30 |  | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
| 2.5. | Tlačni preizkus razvoda
|  | v skladu s predpisi. O preizkusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | kompl. | 1 |  | 0
| 2.6. | Tesnostni preizkus cevovoda
|  | vključno z vakumiranjem in polnjenjem s hladivom R410A - 3.8 kg (preveriti z dejansko dolžino cevi) | kompl. | 1 |  | 0
| 2.7. | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
|  | - poučevanje osebja | kompl. | 0
|  | skupaj TČstv stara šola | kompl. | 1 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
SKUPAJ EUR
|  | skupaj toplotna postaja in hladilna strojnica |  |  |  | 0
| 2.1.2. | OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA
| 1. | Ventilatorski konvektor (stropna kaseta) s prisilno konvekcijo s prostotekočim radialnim ventilatorjem z možnostjo izbire treh hitrosti obratovanja, z možnostjo nagiba usmerjevalnih lopatic z elektromotornim pogonom preko infrardečega (IR) daljinskega upravljalca, za dvocevni sistem obratovanja,
izdelek AERMEC, tip FCL, z masko GLL, ali enakovredno, z naslednjimi karakteristikami in opremo:
- konvektor z ohišjem za vgradnjo v spuščeni strop (kasetna enota), vključno maska
- podatki hladilnih močeh pri 6/14oC (senzibilno) v srednji hitrosti
- vključno zaporna krogelna pipa DN 20 na dovodu in balansirni ventil za končne porabnike z regulacijsko in zaporno funkcijo, s prednastavitvijo pretoka in brez tlačne regulacije, izdelek Siemens, tip VD120CLC
s termoelektričnim pogonom (230V), v breznapetostnem stanju zaprt, na povratku ter tesnilni in pritrdilni material
- infrardeči daljinski upravljalnik, 12 kos
- priključni fleksibilni cevovod za konvektorje, dimenzije fi 22 mm, dolžine 300 mm, vključno toplotna izolacija, kos 2
|  | Velikost 32, Qh=1.520 W | kos | 5 |  | 0
|  | Velikost 42, Qh=3.160 W | kos | 4 |  | 0
|  | Velikost 62, Qh=3.815 W | kos | 1 |  | 0
|  | Velikost 82, Qh=4.200 W | kos | 5 |  | 0
|  | Velikost 122, Qh=8.470 W | kos | 2 |  | 0
| 2. | Talno ogrevanje s cevmi iz visokozamreženega PE po DIN 16892 in DIN 4729; z difuzijsko zaporo za kisik v skladu s standardom DIN 4726 (sistem s sistemskimi ploščami), dobavitelj DTSi, ali enakovredno, temperaturno odporna oprema-vgradnja bitumenskega estriha pri cca 300oC !!! | kpl | 1
| - | Sistemske plošče Profix 30kg/m2, debeline 45 mm, s snemljivo folijo, predoblikovano po čepkih sistemskih plošč | m2 | 1042 |  | 0
| - | Dodatna toplotna izolacija, stiropor, 30kg/m2, debeline 30 mm | m2 | 1200 |  | 0
| - | Polietilenska folija za zaščito toplotne izolacije pod strihom, izdelek DTSi | m2 | 1200 |  | 0
| - | Visokotlačno omrežene, polietilenske cevi dimenzije fi 16x2,0 mm , izdelek DTSi | m | 7292 |  | 0
| - | Obrobni trak iz mineralne volne po DIN 18560,
|  | materialna grupa, A-negorljiv, višine H = 180 m | m | 971 |  | 0
| - | Estrih plastifikatov | l | 67 |  | 0
| - | Cevna spojka za spajanje cevi fi 20x2,3 mm | kos | 16 |  | 0
| - | zaščitna cevna diletacija fi 25 mm, l = 500 mm. | kos | 474 |  | 0
| - | Podometna razdelilna omarica za vgradnjo v zid, AKZ zaščitena in finalno obarvana z barvo po izbiri arhitekta, po globini in višini nastavljiva, primerna za razdelilnik talnega ogrevanja, skupaj z vratci s ključavnico
|  | - omarica tip 12 (D x G x V= 1250x110x710 mm) | kos | 3 |  | 0
|  | - omarica tip 8 (D x G x V= 850x110x710 mm) | kos | 1 |  | 0
| - | Nadometna razdelilna omarica za vgradnjo v zid, AKZ zaščitena in finalno obarvana z barvo po izbiri arhitekta, po globini in višini nastavljiva, primerna za razdelilnik talnega ogrevanja, skupaj z vratci s ključavnico
|  | - omarica tip 10 (D x G x V= 1050x110x710 mm) | kos | 1 |  | 0
| - | Razdelilnik DT iz nerjaveče pločevine (INOX-a) tip COMFORT za talno ogrevanje. Sestavljeni so iz: povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se regulirajo ročno; dovoda z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno
nastavitev pretoka; na priključkih termomanometer-2 kos, kroglični zaporni ventil DN 25-1 kos, regulacijski poševnosedežni ventil TA-STAD-DN25-1 kos, na povratku; avtomatskih odzračnikov, pritrdilnih konzol in
pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom za za naslednje število ogrevalnih krogov:
|  | - 12 ogrevalnih krogov (neto dolžina cca 970mm): | kpl | 1 |  | 0
|  | - 11 ogrevalnih krogov (neto dolžina cca 940mm): | kpl | 2 |  | 0
|  | - 10 ogrevalnih krogov (neto dolžina cca 840mm): | kpl | 1 |  | 0
|  | - 8 ogrevalnih krogov (neto dolžina cca 840mm): | kpl | 1 |  | 0
| - | Sobni termostat Alpha, kompatibilen z elektrotermičnimi pogoni in CNS, za največ 5 ogrevalnih krogov na razdelilniku, natančnost 0,2oC | kos | 14 |  | 0
| - | Elektrotermični pogon za ogrevanje (230V oz 24V – preveriti CNS pred nabavo!!), brez napetosti zaprt | kos | 36 |  | 0
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Jeklena brezšivna cev po (DIN 2448) EN 10216-4, skupaj z varilnimi loki po EN10253-2l (r=2,5D),
zmanjševalnimi kosi po EN10253-2, z varilnim materialom in dodatkom za odrez,
pritrdilnim ter obešalnim materialom in dvakratnim
antikorozijskim premazom s temeljno barvo, naslednjih nazivnih velikosti:
|  | DN 80 (fi 88,9 x 3,6) | m | 226 |  | 0
|  | DN 65 (fi 76,1 x 2,9) | m | 64 |  | 0
| 4. | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS, ali enakovredno. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi
vključno s pritrdilnim ter obešalnim materialom
|  | DN 50 (fi 60,3 x 2,9) | m | 56 |  | 0
|  | DN 40 (fi 48,3 x 2,6) | m | 98 |  | 0
|  | DN 32 (fi 42,4 x 2,6) | m | 198 |  | 0
|  | DN 25 (fi 33,7 x 2,6) | m | 26 |  | 0
| 5. | Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka zaprtocelične strukture za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin (Kaiflex EF, ali enakovredno), z naslednjimi karakteristikami:
- razreda gorljivosti B-s3, d0, v skladu z DIN EN 13501
- koeficient upora proti difuziji vodne pare mi>=8000, v skladu z DIN EN ISO 13469
- toplotna prevodnost L<=0,036W/mK, v skladu z DIN ISO 8497
|  | za cev DN 80, debelina izolacije 2x32 mm | m | 226 |  | 0
|  | za cev DN 65, debelina izolacije 2x32 mm | m | 64 |  | 0
|  | za cev DN 50, debelina izolacije 32 mm | m | 56 |  | 0
|  | za cev DN 40, debelina izolacije 32 mm | m | 98 |  | 0
|  | za cev DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 198 |  | 0
|  | za cev DN 25, debelina izolacije 19 mm | m | 26 |  | 0
| 6. | Cevni nosilci za preprečitev toplotnih mostov, za spajanje s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka, za izolacijo jeklenih cevi naslednjih dimenzij in debelin (Armacell AC, ali enakovredno),
|  | za cev DN 80, debelina izolacije 2x32 mm | kos | 86 |  | 0
|  | za cev DN 65, debelina izolacije 2x32 mm | kos | 26 |  | 0
|  | za cev DN 50, debelina izolacije 32 mm | kos | 26 |  | 0
|  | za cev DN 40, debelina izolacije 32 mm | kos | 34 |  | 0
|  | za cev DN 32, debelina izolacije 19 mm | kos | 90 |  | 0
|  | za cev DN 25, debelina izolacije 19 mm | kos | 8 |  | 0
| 7. | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
|  | vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 448 |  | 0
| 8. | Predizolirane radiatorske in konvektorske cevi iz visokozamreženega VPE po DIN 16892 in DIN 4729; z difuzijsko zaporo za kisik v skladu s standardom DIN 4726 in tanko kovinsko prevleko za večjo stabilnost pri polaganju, :
sistem spajanja je nakrčni s končnim stiskanje (press-fitting), možno oblikovanje lokov za priklope radiatorjev s cevjo fi 16 z roko, brez orodja, izdelek UPONOR Unipipe, ali enakovredno, vključno fitingi in toplotna izolacija zaprtocelične strukture debeline 13 mm.
Dodatna naknadna izolacija spojnih mest ( fitingov)
|  | fi 63x6 | m | 8 |  | 0
|  | fi 50x5 | m | 24 |  | 0
|  | fi 40x4 | m | 84 |  | 0
|  | fi 32x3 | m | 122 |  | 0
|  | fi 25x2,5 | m | 180 |  | 0
|  | fi 20x2,5 | m | 140 |  | 0
| 9. | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnovešanje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16,
namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal.
Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA – IMI International
|  | STAP + STAD DN 50 (10 – 40 kPa) | kos | 1 |  | 0
|  | STAP + STAD DN 40 (10 – 40 kPa) | kos | 1 |  | 0
|  | STAP + STAD DN 32 (10 – 40 kPa) | kos | 1 |  | 0
|  | STAP + STAD DN 25(10 – 60 kPa) | kos | 2 |  | 0
| 10. | Zaporna prirobnična krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
|  | DN 65 | kos | 8 |  | 0
| 11. | Tlačna preizkušnja celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
|  | vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 128 |  | 0
| 13. | Zagon sistema, regulacija pretokov | kpl | 1 |  | 0
Polnjenje sistema z mehko vodo v skladu s standardom, Hidravlično vreguliranje sistema,
z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni.
Pavšal
| 14. | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
| 15. | Meritev zimske in letne mikroklime | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj ogrevanje in hlajenje objekta |  |  |  | 0
| 2.1.3. | Splošno
| 1 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v papirnato obliko PZI risb) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični ali elektronski obliki | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj splošno |  |  |  | 0

## D-SI - prezrač
D.2 | STROJNA INŠTALACIJSKA DELA - PREZRAČEVANJE
| D.1 | REKAPITULACIJA PREZRAČEVANJE
| 2.2.1 | Oprema in naprave |  |  |  | 0
| 2.2.2 | Zračna armatura in pločevina |  |  |  | 0
| 2.2.3 | Hidravlična oprema grelnikov in hladilnih klimatov |  |  |  | 0
| 2.2.4 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri izvedbi je potrebno upoštevati najmanj naslednje pravilnike in standarde:
| 1. | Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. R.S. št.52/2010)
| 2. | Tehnična smernica TSG-1-004:2010 – Učinkovita raba energije
| 3. | Tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah
| 4. | Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
| 5. | SIST EN 12831 – izračun transmisijskih izgub
| 6. | VDI 2078 – izračun toplotnih dobitkov
| 7. | SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme
| 8. | SIST EN 13053 – Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in
| 9. | VDI 6022 – Higienske zahteve za prezračevalne naprave
| 10. | Tehnična smernica TSG-1-001:2010 – požarna varnost v stavbah
| 11. | Smernica SZPV 408 – požarnovarnostne zahteve za elektroinstalacije in cevne napeljave v stavbah
| 12. | Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
| 13. | Pravilnik o pitni vodi
| 14. | DIN 1988 – vodovodna instalacija
| 15. | DIN 1986 – kanalizacija
| 16. | Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000, R. Oldenbourg Verlag, München, 2000
| 17. | Feurich, Sanitär-technik
Dobava in montaža
| 2.2. | PREZRAČEVANJE
| 2.2.1 | OPREMA IN NAPRAVE
| 1. | Prezračevalna naprava N1 - SPLOŠNO - 1. FAZA
KN1 SPLOŠNO PREZRAČEVANJE Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega
aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine ter zunanje praškasto barvane jeklene pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic.
Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih.
Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna sekcija: zajemna havba ter regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7 - ePM2.5 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca
Tehnični podatki pri projektnih pogojih:
Pozimi:
- stopnja vračanja senzibilne toplote: 82,1 % - stopnja vračanja vlage: 73 %
- stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH
- stanje notranjega zraka: 22°C, 40%RH
- temperatura zunanjega zraka za enoto: 15,7°C
- vrnjena toplotna energija: 62 kW
Poleti:
- stopnja vračanja senzibilne energije: 82,1%
- stanje zunanjega zraka: 35°C, 30%RH
- stanje notranjega zraka: 26°C, 50%RH
- temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,6 °C
- vrnjena hladilna energija: 12,2 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 4.760 m3/h 350 Pa Pel=1,9kW
Sekcija dogrelnika: Vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Grelnik ima notranje priključke! Tehnični podatki - medij: voda+glikol 70%+30% - temperaturni režim medija: 50/40°C - potrebna grelna moč: 13,4 kW - temperatura za grelnikom: 24°C - pretok vode: 0,34 l/s - padec tlaka na vodni strani: 12,7kPa
Prazna komora: za vgradnjo armatur za grelnik in hladilnik
Sekcija hladilnika: Izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Hladilnik ima notranje priključke! Tehnični podatki: - medij: voda+glikol 70%+30% - hladilna moč: 21 kW - režim vode: 7/12°C - pretok vode: 1,09 l/s - padec tlaka na vodni strani: 21,6kPa - temperatura za hladilcem: 18°C
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5 - ePM10 50% za odvodni zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 4.760 m3/h 350 Pa Pel=1,9kW
Izpušna sekcija: izpušna havba ter regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - sifon 1 kos - podstavek h=125mm '- okvir s protizmrzovalno zaščito grelnika in protizmrzovalnim termostaom '- 3-p mešalni ventil za grelnik: ZTR 20-4,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A '- 3-p mešalni ventil za hladilnik: ZTRB 32-15,0 z zveznim pogonom 0-10V RVAZ4-24A
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka na konstantni pretok - temperaturna kaskadna regulacija odvodnega zraka - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Skupni podatki naprave: - električna moč: 3,9kW, 400V/50Hz/3f
Dimenzije:
- dolžina: 3860 mm
- širina: 1360 mm
- višina: 1625 mm
- teža: 1199 kg
Opomba:
naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=805 W/(m3/s)
Proizvajalec: Systemair
Tip: KA HSO-4/2-D-L-50
Dimenzije: - dolžina: 3700 mm - širina: 1360 mm - višina: 1625 mm - teža: 1049 kg
Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A. SFP=719 W/(m3/s)
|  | Proizvajalec: Systemair, ali enakovredno Tip: KA HSI-4/2-D-L-50 | kpl | 1 |  | 0
| 2.1 | Dobava in montaža strešnega ventilatorja z naslednjimi karakteristikami:
Ima praškasto barvani nosilni okvir iz pocinkanega jekla.Ohišje ima vertikalni odvod zraka in je iz aluminija odpornega na morsko vodo. Ventilatorsko kolo ima nazaj zakrivljene radialne lopatice, ki so iz aluminija.
Rotor je dinamično centriran v 2 stopnjah po VDI 2060. Motor je zelo varčen EC. Zaščita motorja IP 54. Motor ima vgrajeno termično zaščito. Sam motor ima potenciometer za nastavitev obratovalne točke, lahko pa se ventilator krmili z zunanjim 0-10V signalom.
Ohišje je zvočno izolirano
Tehnični podatki:
* pretok zraka: 240 m3/h
* tlačni padec: 200Pa
* Električna moč motorja: 159W (230V/1f/50Hz)
* zvočni tlak na 10m: 31dB(A)
* teža: 17,1kg
Proizvod: Systemair
Tip: TFSR 160
Dodatna oprema:
* strešni izolirani podstavek za ravno streho z dušilcem zvoka SSD
* samodvižna kanalska loputa VKS
* 3-hitrostni regulator vrtljajev MTP20
* prehodni kos ASK
* gibljivi priključek ASS
* okrogla prirobnica ASF
* brezstopenjski regulator vrtljajev MTX1,5
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | OPREMA IN NAPRAVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.2.2 | ZRAČNA ARMATURA IN PLOČEVINA
| 1. | Fazonski kosi kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505, za tlake do ± 1000 Pa, vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, obešalnim in pritrdilnim materijalom. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo: | kg | 3850 |  | 0
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
Skupna teža zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdil. mat.
| 1.1 | Spiro kanalski razvoda iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505, za tlake do ± 1000 Pa, vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj, obešalnim in pritrdilnim materijalom. Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo:
|  | fi 125 | m | 24 |  | 0
|  | fi 160 | m | 20 |  | 0
|  | fi 180 | m | 34 |  | 0
|  | fi 200 | m | 2 |  | 0
| 2. | Toplotna in zvočna izolacija kanalov za zrak:
| - | iz parozaporne izolacije iz umetnega kavčuka, debeline 19 mm. Požarna odpornost je negorljivost po DIN 4102, v požarnem razredu B1. Za vse kanale DOVODA in ODVODA | m2 | 380 |  | 0
Opomba: toplotno izolacijo je potrebno pred predajo 3x obarvati z Armafinish premazov v barvi po želji arhitekta!
| 2.1 | Toplotna in zvočna izolacija kanalov za zrak:
| - | iz parozaporne izolacije iz umetnega kavčuka, debeline 32 mm, dvojna plast!. Požarna odpornost je negorljivost po DIN 4102, v požarnem razredu B1. Za kanale SVEŽEGA in ZAVRŽENEGA zraka. Dodatno oplaščenje z AL pločevino v isti površini | m2 | 82 |  | 0
| 3. | Elementi za distribucijo zraka:
Generalna opomba - velja za vse elemente:
(BARVA PO IZBORU ARHITEKTA - naknadno prašno barvanje po LGM lestvici ali enakovredno)
| 3.1. | Dobava in montaža linijskega difuzorja - standarna izvedba. Izdelan je iz eloxiranega aluminijastega profila, barvanega v RAL barvi, oblikovanega za voden tok zraka. Plastični usmerniki v notranjosti profila pa skrbijo za nastavitev smeri toka zraka. Komora je izolirana s toplotno protikondenčno izolacijo in ima loputo, ki je nastavljiva skozi režo linijskega difuzorja. Naknadno barvanje tudi valjčkov v skladu z generalno opombo!
Na priključku (priključkih) se nahaja regulacijska loputa za nastavitev pretoka zraka
Vključno zaključni kos na obeh koncih difuzorja (vsak je vgrajen samostojno !!)
- dolžina difuzorja L=XXmm+zaključka 2x10mm, skupaj XX+20mm
vključno slepi (neaktivni) del difuzorja, po cca 1 m na vsak difuzor - preveriti pri arhitektu glede na končni izgled stropa)
Proizvod: Systemair, Tip: KSV, ali enakovredno
skupna
KSV-1 (enoredni difuzorji):
|  | KSV-1-600 RAL_________ | kos | 4 |  | 0
|  | KSV-1-1.050 RAL_________ | kos | 11 |  | 0
|  | KSV-1-1.200 RAL_________ | kos | 10 |  | 0
|  | KSV-1-1.350 RAL_________ | kos | 6 |  | 0
|  | KSV-1-1.500 RAL_________ | kos | 4 |  | 0
|  | KSV-1-1.950 RAL_________ | kos | 3 |  | 0
KSV-2 (dvoredni difuzorji):
|  | KSV-2-1.500 RAL_________ | kos | 5 |  | 0
KSV-3 (troredni difuzorji):
|  | KSV-3-1.350 RAL_________ | kos | 2 |  | 0
| 3.2 | Prezračevalni ventili za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka, tip Borea. Proizvod SYSTEMAIR, ali enakovredno.
| - | v. 125 | kos | 12 |  | 0
| 3.3 | Variabilni vrtinčni difuzorji za dovod/odvod zraka v prostore višine do 4m, vključno:
- maska z nastavljivimi elementi za spreminjanje toka zraka ( v barvi difuzorja)
- priključna komora z regulacijsko loputo,
tip VVKR, ali enakovredno.
|  | vel. 600x16 | kos | 2 |  | 0
| 3.4 | Vgradni stropni difuzorji za dovod/odvod zraka v prostore višine do 4m, vključno:
- perforirana maska ( v barvi difuzorja)
- priključna komora z regulacijsko loputo,
tip TSP, ali enakovredno.
|  | vel. 125 | kos | 10 |  | 0
| 3.5 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute s požarno odpornostjo 90 minut, za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 230V.
Vključno odgovarjajoč požarno odporen tesnilni in pritrdilni material-(tudi za preboje).
Proizvajalec: Systemair, 'Tip: PK-I-S-EI90S, ali enakovredno
|  | PKIS 500x200 DV7-T | kos | 1 |  | 0
|  | PKIS 500x180 DV7-T | kos | 1 |  | 0
|  | PKIS 400x200 DV7-T | kos | 2 |  | 0
|  | PKIS 350x180 DV7-T | kos | 1 |  | 0
|  | PKIS 300x200 DV7-T | kos | 1 |  | 0
|  | PKIS 250x140 DV7-T | kos | 1 |  | 0
|  | PKIS 200x200 DV7-T | kos | 2 |  | 0
|  | PKIS 180x180 DV7-T | kos | 2 |  | 0
| 3.5.1 | Dobava in montaža okrogle požarne lopute s požarno odpornostjo 90 minut, za vgradnjo v zid ali strop v skladu z navodili proizvajalca. Požarna loputa mora izpolnjevati tudi zahteve po dimotesnosti (EI-S) ter imeti veljavni CE certifikat v skladu z EN 15650:2010. Požarna loputa je sestavljena iz ohišja, zaporne lopute, električnega pogona z javljalniki položaja ter elektro termičnega tipala. Pogon je 230V.
Vključno odgovarjajoč požarno odporen tesnilni in pritrdilni material-(tudi za preboje).
Proizvajalec: Systemair, 'Tip: _____, ali enakovredno
|  | Ф180 | kos | 3 |  | 0
|  | Ф150 | kos | 1 |  | 0
| 3.6 | Fleksibilne dušilne cevi z izolacijo iz mineralne volne debeline 25 mm, v obojestranski aluminijasti oblogi, za priključitev prezračevalnih ventilov, difuzorjev in rešetk, vključno pritrdilni in tesnilni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1 m, razen ko je drugače predpisano
Izdelek SONODEC NONWOVEN, ali enakovredno, s karakteristikami:
- dušilna sposobnost: 30dB/m dolžine 1 m, pri 250Hz
- tlačni padec ravne 'cevi': 3Pa/m
|  | - fi 125 | m | 60 |  | 0
|  | - fi 160 | m | 30 |  | 0
|  | - fi 200 | m | 6 |  | 0
| 3.7 | Dušilna loputa, tip DL-1 za okrogle kanale. Sestavljena je iz ohišja in lamele, ki sta iz pocinkane pločevine ter ročnega mehanizma za nastavljanje kota lamele. Izdelek SYSTEMAIR, ali enakovredno.
| - | vel. 125 | kos | 14 |  | 0
| - | vel. 160 | kos | 8 |  | 0
| - | vel. 200 | kos | 6 |  | 0
| 3.8 | Dušilna loputa za PRAVOKOTNE kanale. Sestavljena je iz ohišja in lamele, ki sta iz pocinkane pločevine ter ročnega mehanizma za nastavljanje kota lamele. Proizvod SYSTEMAIR, ali enakovredno.
| - | vel. 400x200 | kos | 1 |  | 0
| - | vel. 200x200 | kos | 2 |  | 0
| - | vel. 180x180 | kos | 1 |  | 0
| 3.9 | Izolirana revizijska odprtina za pregled in čiščenje kanalov, sestavjena iz nosilnega okvirja s protiokvirjem, vratic s tečaji, z zaporami (zapahi), izdelek IPDF, Systemair, ali enakovredno
in mehkim tesnenjem vrat. Vključno pritrdilni in tesnilni material
|  | - IPFD, velikosti 300x150 mm | kos | 24 |  | 0
| 3.10 | Kulisni kanalski dušilnik zvoka, proizvod SYSTEMAIR, HIDRIA, tip ___ ali enakovredno, s kulisami iz mineralne volne. Kulise so po površini zaščitene s celulozno folijo in delno prekrite s pasovi pocinkane pločevine. Ohišje je iz pocinkane pločevine. Vključno pritrdilni material.
- KN1-vtočni in odvodni zrak
|  | -DZ-2/F/V/100/7 1.000x750x1.500 pretok=4.880 m3/h / De (dB) pri 250Hz=30 | kos | 2 |  | 0
| 3.11 | Predizdelan podporni in obešalni material, izdelan iz
pocinkanih jeklenih trakov in profilov, z gumijastimi
|  | vložki za preprečitev toplotnih mostov. | kg | 187 |  | 0
| 4. | Zagon sistema, regulacija pretokov | kpl | 1 |  | 0
Hidravlično vreguliranje sistema,
z nastavitvijo vseh parametrov, skladno s podatki v projektu
| 5. | Izvedba tesnostnega preizkusa za zračne kanale (razred B) po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji (v skaldu s SIST prEN 12599 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Izvedba meritev mikroklime po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Izvedba meritev količin zraka po Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj ZRAČNA ARMATURA IN PLOČEVINA |  |  |  | 0
| 2.2.3 | HIDRAVLIČNA OPREMA GRELNIKOV IN HLADILNIKOV KLIMATOV
Opomba: tripotni ventili grelnikov in hladilnikov so v sklopu dobave klimetov)
| 1. | ČO, ČH-kn1-Obtočna frekvenčno regulirana črpalka Grundfoss, ali enakovredno, za vodo 90°C in tlak 6 bar z naslednjimi parametri: | kpl | 2 |  | 0
M = 1,1-2,25 m3/h
Dp = 60 kPa
N = 2x18-290 W (1 x 230 V)
prirobnični priključek DN 25
medij: voda 70oC
Grundfoss, tip Magna3 25-100F, ali enakovredno, vključno naslednja oprema:
- integrirani merilniki diferenčnega tlaka
- termična zaščita EM
- protiprirobnice, tesnilni in pritrdilni material
- z naslednjimi možnostmi oz. opremo, ki to omogoča:
- daljinski vklop/izklop s CNS
- javljanje delovanje/motnja na CNS
vključno zagon - vregulacija in nastavitev frekvenčno regulirane črpalke na projektno predvidene parametre
| 2. | Protipovratna loputa z vzmetjo, za medprirobnično vgradnjo
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 3. | Gumijasti dušilec vibracij črpalke, za vgradnjo med prirobnice v cevovode, za vodo 5°C in tlake do 10 bar, naslednjih dimenzij:
|  | DN 25 | kos | 4 |  | 0
| 4. | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno
nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih,
- navojni priključek PN 6
- vključno z navojnimi nastavki, pritrdilnim in tesnilnim materialom
izdelek TA – IMI International, tip STAD, ali enakovredno
- vključno originalna toplotna izolacija dobavitelja ventilov, kpl 1
|  | DN 32 | kos | 2 |  | 0
| 5. | Navojni lovilec nečistoč s fino mrežico iz nerjavečega materiala za vodo 90°C in tlak 6 bar, vključno navojni nastavki, pritrdilni in tesnilni material
|  | DN 32 | kos | 2 |  | 0
| 6. | Zaporna navojna krogelna pipa za vodo 90°C in tlak 66 bar, vključno navojni nastavki, tesnilni in pritrdilni material
|  | DN 32 | kos | 8 |  | 0
| 7. | Temperaturno tipalo za merjenje temperature (Pt100) do 90oC, vključno s pretvornikom 4 do 20 mA za prenos podatkov na CNS in potopna tulka ter tesnilni in pritrdilni material | kos | 4 |  | 0
| 8. | Odzračna kapa, izdelana iz kosa cevi, obojestransko zaključena z bombiranimi pokrovi, vključno z navojno krogelno pipo DN 15 in 8 m
cevi DN 15, cev odzračne kape naslednjih dimenzij:
|  | DN 80 | kpl | 2 |  | 0
| 9. | Polnilno praznilni ventil z navojem, vključno tesnilni
in pritrdilni material
|  | DN 15 NP 16 | kos | 2 |  | 0
| 10. | Alkoholni termometer za vodo 0-35°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
| 11. | Alkoholni termometer za vodo 5-80°C, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
| 12. | Manometer za vodo 5°C in tlak 6 bar, vključno s
|  | tesnilnim materialom | kos | 4 |  | 0
0
| 2.2.4 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
| 1 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v papirnato obliko PZI risb) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični ali elektronski obliki | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## D-SI - voka
D.3 | STROJNA INŠTALACIJSKA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA
| D.3 | REKAPITULACIJA VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 2.3.1 | Interna zunanja vodovodna instalacija |  |  |  | 0
| 2.3.2 | Notranja vodovodna instalacija |  |  |  | 0
| 2.3.3 | Notranje hidrantno omrežje |  |  |  | 0
| 2.3.4 | Fekalna odtočna kanalizacija |  |  |  | 0
| 2.3.5 | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
| 2.3.6 | Splošni stroški |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
Pri izvedbi je potrebno upoštevati najmanj naslednje pravilnike in standarde:
| 1. | Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. R.S. št.52/2010)
| 2. | Tehnična smernica TSG-1-004:2010 – Učinkovita raba energije
| 3. | Tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah
| 4. | Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
| 5. | SIST EN 12831 – izračun transmisijskih izgub
| 6. | VDI 2078 – izračun toplotnih dobitkov
| 7. | SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme
| 8. | SIST EN 13053 – Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in
| 9. | VDI 6022 – Higienske zahteve za prezračevalne naprave
| 10. | Tehnična smernica TSG-1-001:2010 – požarna varnost v stavbah
| 11. | Smernica SZPV 408 – požarnovarnostne zahteve za elektroinstalacije in cevne napeljave v stavbah
| 12. | Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
| 13. | Pravilnik o pitni vodi
| 14. | DIN 1988 – vodovodna instalacija
| 15. | DIN 1986 – kanalizacija
| 16. | Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000, R. Oldenbourg Verlag, München, 2000
| 17. | Feurich, Sanitär-technik
Dobava in montaža
| 2.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 2.3.1 | INTERNA ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA
| 1. | Izvedba priključka na obstoječe interno vodovodno omrežje, za vodomernim jaškom. Priključek se izvede na obstoječo cev, predvidoma DN100. PRED NABAVO MATERIALA/PONUDBO PREVERITI DIMENZIJO OBSTOJEČE CEVI.
PE zobata prirobnica
skupaj z Lž prosto prirobnico, gumijastim tesnilom ter nerjavečimi vijaki in maticami za izvedbo prirobničnega spoja
|  | PE100-d140/16bar | kpl | 1 |  | 0
|  | PE100-d110/16bar | kpl | 1 |  | 0
Gumi tesnila
komplet, ter nerjavečih vijakov in matic za izvedbo prirobničnega spoja
|  | DN125 NP10/16 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN100 NP10/16 | kpl | 1 |  | 0
Duktilni fazonski kosi
GGG, spoji s prirobnicami , znotraj zaščiteni s cementnim obrizgom, zunaj z vročim cinkanjem ter pokrivnim bitumenskim premazom
|  | FFR 125/50 | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Rekonstrukcija obstoječih priključkov vrtec (rekonstrukcija do objekta) in stara šola.(rekonstrukcija do objekta, vključno z vstopom v objekt)
Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pomožni material ter spojni material (zobate spojke),
|  | PE100-d75 (DN65)/16bar | m | 30 |  | 0
PE zobata prirobnica
skupaj z Lž prosto prirobnico, gumijastim tesnilom ter nerjavečimi vijaki in maticami za izvedbo prirobničnega spoja
|  | PE100-d140/16bar | kpl | 4 |  | 0
|  | PE100-d75/16bar | kpl | 4 |  | 0
Gumi tesnila
komplet, ter nerjavečih vijakov in matic za izvedbo prirobničnega spoja
|  | DN125 NP10/16 | kpl | 4 |  | 0
|  | DN65 NP10/16 | kpl | 5 |  | 0
Duktilni fazonski kosi
GGG, spoji s prirobnicami , znotraj zaščiteni s cementnim obrizgom, zunaj z vročim cinkanjem ter pokrivnim bitumenskim premazom
|  | T125x65 | kpl | 2 |  | 0
Lž podzemni zasun z gumiranim klinom, vključno vgradbena garnitura za globino vkopa 1,4m, varovalna kapa ter bet. zaščitni kolač
|  | DN65, NP 10 | kpl | 2 |  | 0
| 3. | - 1 kpl Lž nadzemni hidrant DN80 NP10 s priključki 2C+B, dvodelni s protilomno zaščito, z zapornim ventilom ter drenažnim izpustom, prekritje 1,2m, DIN 1563
- 1 kpl Lž podzemni zasun DN80 NP10 z gumiranim klinom, vključno vgradbena garnitura za globino vkopa 1,2m, varovalna kapa ter bet. zaščitni kolač, DIN 3202/F4
- 1 kos enojni odcep T 125/80, DIN28643
- 1 kos N-lok s stopalom DN80, DIN28637
- 3 kpl gum. tesnilo ter nerjaveči vijaki in matice za izvedbo prirobničnega spoja DN80 NP10
|  | SKUPAJ | kpl | 3 |  | 0
| 4. | Duktilni fazonski kosi
GGG, spoji s prirobnicami , znotraj zaščiteni s cementnim obrizgom, zunaj z vročim cinkanjem ter pokrivnim bitumenskim premazom
|  | FFR 125/50 | kpl | 1 |  | 0
| 5. | Lž podzemni zasun z gumiranim klinom, vključno vgradbena garnitura za globino vkopa 1,4m, varovalna kapa ter bet. zaščitni kolač
|  | DN50, NP 10 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | PE zobata prirobnica
skupaj z Lž prosto prirobnico, gumijastim tesnilom ter nerjavečimi vijaki in maticami za izvedbo prirobničnega spoja
|  | PE100-d140/16bar | kpl | 9 |  | 0
|  | PE100-d63/16bar | kpl | 1 |  | 0
| 7. | Gumi tesnila
komplet, ter nerjavečih vijakov in matic za izvedbo prirobničnega spoja
|  | DN125 NP10/16 | kpl | 10 |  | 0
|  | DN50 NP10/16 | kpl | 1 |  | 0
| 8. | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pomožni material ter spojni material (zobate spojke),
|  | PE100-d160 (DN100)/16bar | m | 310 |  | 0
|  | PE100-d63 (DN50)/16bar | m | 30 |  | 0
| 9 | Zaščitna cev, PVC
|  | DN200 | m | 30 |  | 0
| 10. | Izvedba elastičnega vodotesnega prehoda skozi AB talno ploščo ,debelina stene 350mm
|  | za cev d63/DN50 | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Izvedba pvodovodnih priključkov za začasne sanitarije – priključitev na zunanje interno hidrantno omrežje
|  | Izvedba priključka na interno zunanje hidrantno omrežje, vključno navrtalni oklep d110 za izvedbo priključka pod tlakom, podzemni zaporni ventil z vgradbeno garnituro, zaščitnim kolačem in Lž zaščitno kapo ter označevalna tablica, pritrjena na obj | kpl | 2 |  | 0
Priključni vod – od odcepa do podzemnega jaška
Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pomožni material ter spojni material (zobate spojke)
|  | PE100-d25/DN20 – 16bar | m | 20 |  | 0
|  | Dobava in vgradnja PEHD termo jaška z LTŽ pokrovom – npr. Zagožen, s priključki DN20 | kpl | 2 |  | 0
| 12 | Tlačni preizkusi vodovodne instalacije, dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 2.3.2 | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
| 1. | Nerjavne jeklene cevi za vodovodne instalacije, spajanje s hitrospojnimi fitingi (npr. Geberit Mapress ali enakovredno) – cevni razvodi in povezave v strojnici
|  | 76,1x2,0 – DN65 | m | 15 |  | 0
|  | 54x1,5 – DN50 | m | 59 |  | 0
|  | 42x1,2 – DN40 | m | 23 |  | 0
|  | 28x1,2 – DN25 | m | 46 |  | 0
|  | 22x1,2 – DN20 | m | 36 |  | 0
| 2. | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (npr. Geberit Mepla), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
|  | 20 (d26x3,0) | m | 44 |  | 0
|  | 15 (d20x2,5) | m | 177 |  | 0
| 3. | Izolacija cevnih razvodov položenih vidno. Izolacijski cevaki iz kamene volne, kaširani z Alu folijo:
Debelina izolacije / notranji premer cevaka
|  | 50/76 | m | 15 |  | 0
|  | 50/60 | m | 59 |  | 0
|  | 40/42 | m | 23 |  | 0
|  | 30/34 | m | 46 |  | 0
|  | 30/27 | m | 36 |  | 0
| 4. | Izolacijski cevaki z zaprtocelično strukturo, za izolacijo cevi hladne in tople vode vode (npr. Armacell Tubolit ali enakovredno), položeno v tleh, stenskih utorih, montažnihi stenah
|  | 19x028 | m | 44 |  | 0
|  | 13x022 | m | 144 |  | 0
| 5. | Poševnosedežni ventil za vročo sanitarno vodo, s praznjenjem, higienska izvedba, brez mrtvih prostorov, popolnoma pretočen. Sedež ventila iz nerjavečega jekla, telo ventila iz rdeče litine PN16
|  | DN65 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN50 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Poševnosedežni ventil za hladno/vročo sanitarno vodo, s praznjenjem, higienska izvedba, brez mrtvih prostorov, popolnoma pretočen. Sedež ventila iz nerjavečega jekla, telo ventila iz rdeče litine PN16, vključno ventil za odvzem vzorcev
|  | DN50 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN40 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN25 | kpl | 2 |  | 0
| 7. | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
|  | R2 | kpl | 11 |  | 0
|  | R6/4 | kpl | 3 |  | 0
|  | R1“ | kpl | 4 |  | 0
|  | R3/4“ | kpl | 8 |  | 0
| 8. | Ms podometni krogelni ventil s pokromano kapo in rozeto
|  | R 1/2 | kos | 4 |  | 0
| 9 | Ms protipovratni ventil, za hladno vodo do 30st.C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
|  | R6/4“ | kos | 1 |  | 0
|  | R1“ | kos | 1 |  | 0
| 10. | Priprava vode – Filtracija ter galvanska zaščita
Dovod hladne vode:
| 10.1 | SATI VACUUM SAMOČISTILNI FILTER
50 mikron inox AISI 316 filter mrežica
mehanizem izpiranja: vodni curek, vakum
max temperatura 45°C
tlak 16 bar
kapaciteta 20 m3/h
|  | DN50 | kpl | 2 |  | 0
| 10.2 | POLAR PMS/Pi25C
(1. FAZA – STARA ŠOLA)
1500 mikron inox filter mrežica
magnetni filter
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet
POLAR žrtvena anoda
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
kapaciteta 2,6 - 10,4 m3/h
|  | DN32 | kpl | 1 |  | 0
| 10.2a | POLAR PMS/Pi25C
(1. FAZA – NOVOGRADNJA)
Oprema se vgradi v III.fazi.
1500 mikron inox filter mrežica
magnetni filter
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet
POLAR žrtvena anoda
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
kapaciteta 2,6 - 10,4 m3/h
|  | DN32 | kpl | 1
| 10.3 | DOROT S500PR AVTOMATSKI HIDRAVLIČNI REGULATOR PRETOKA IN TLAKA
ohišje nodularna litina + epoksi premaz
zaporna loputa/disk inox AISI316
membrana NDR
tipala vstopnega in izstopnega tlaka
normalno zaprta pozicija
manometri
tovarniška prednastavitev 2,9 bar
proti-kavitacijska zasnova
DN50
|  | PN25 | kpl | 1 |  | 0
Topla voda – cirkulacija
| 10.4 | POLAR Pi18MF
(1. FAZA – STARA ŠOLA)
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
magnetni filter rje
kapaciteta 0,8-1,6 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za povečan učinek
|  | DN25 | kpl | 1 |  | 0
| 10.4a | POLAR Pi18MF
(1. FAZA – NOVOGRADNJA)
Oprema se vgradi v III.fazi.
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
magnetni filter rje
kapaciteta 0,8-1,6 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za povečan učinek
|  | DN25 | kpl | 1
| 10.5 | POLAR PCS CIKLONSKI SEPARATOR DELCEV
(1. FAZA – STARA ŠOLA)
ohišje bron RG5
magnetni filter
izpustna pipa
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
|  | DN25 | kpl | 1 |  | 0
| 10.5a | POLAR PCS CIKLONSKI SEPARATOR DELCEV
(1. FAZA – NOVOGRADNJA)
Oprema se vgradi v III.fazi.
ohišje bron RG5
magnetni filter
izpustna pipa
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
|  | DN25 | kpl | 1
| 11. | Priprava sanitarne tople vode:
(1. FAZA – STARA ŠOLA)
Stoječi bivalentni zalogovnik tople sanitarne vode, iz jeklene pločevine, z notranjim oplaščenjem Polywarm, z vgrajeno MG palično anodo, z dvema prirobničnima, demontažnima cevnima izmenjevalcema, z odstranljivo mehko zunanjo izolacijo (SOFT-NOFIRE) ter PVC oplaščenjem
dimenzije, z izolacijo: BxV=1000x2221
Tehnični podatki:
- nazivni volumen:1000L
- delovni tlak: 8bar (max)
- delovna temperatura: 90 st.C (max)
izdelek: npr. CORDIVARI EXTRA 2 PLUS WRC ali enakovredno
Vključno:
- elektro grelec za Pel=9kW/3x400V
- elektronski kontrolni zaslon
- termometer
- komplet montažni pritrdilni in tesnilni material
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 12. | Priprava sanitarne tople vode:
(1. FAZA – NOVOGRADNJA)
Oprema se vgradi v III.fazi. V tej fazi se izvede manjši bojler , poz. 12.1)
Stoječi bivalentni zalogovnik tople sanitarne vode, iz jeklene pločevine, z notranjim oplaščenjem Polywarm, z vgrajeno MG palično anodo, z dvema prirobničnima, demontažnima cevnima izmenjevalcema, z odstranljivo mehko zunanjo izolacijo (SOFT-NOFIRE) ter PVC oplaščenjem
dimenzije, z izolacijo: BxV=1000x2221
Tehnični podatki:
- nazivni volumen:1000L
- delovni tlak: 8bar (max)
- delovna temperatura: 90 st.C (max)
izdelek: npr. CORDIVARI EXTRA 2 PLUS WRC ali enakovredno
Vključno:
- elektro grelec za Pel=12kW/3x400V
- elektronski kontrolni zaslon
- termometer
- komplet montažni pritrdilni in tesnilni material
|  |  | kpl | 1
| 12.1 | El. grelnik vode, vključno:
Oprema se vgradi namesto opreme pod tć. 12, po zaključku 3. faze se demontira
- 1 kpl vert. el. grelnik vode, sestavljen iz emajliranega kotlička, min. 57mm debelo toplotno izolacijo v zaščitnem plašču, elektro-grelcem z del. in varnostnim termostatom, Mg-anodo ter termometrom
- 1 kos Ms komb. varnostno-povratni ventil R ½
- 1 komplet konzole za obešanje na steno
- pritrdilni in tesnilni material
V = 120 l, N = 2 kW
npr. GORENJE TIKI TGR120N
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Zaprta membranska raztezna posoda s polnim pretokom skozi posodo, primerna za ogrevalne sisteme sanitarne pitne vode, izdelana in preizkušena v skladu z DIN EN 13831, vključno s podstavkom in manometrom v plinski komori.
Vključno vse zaporne in praznilne armature, cevne povezave ter Flowjet R5/4“ armatura
Parametri:
Vc =200 l (volumen), uporabni volumen 80L
nazivni pretok: 7,2m3/h
Tvoda = 65°C
P st = 4 bar
P max = 6 bar
Sistemska prednastavitev tlaka: 3,8bar
sistemski priključek: 2x R2“
premer: D=480mm
višina: H=765mm
masa prazne posode: 23kg
Izdelek: REFIX DT 80 ali enakovredno
Vključno varnostni ventil 1“/ 6bar, za ogrevalne sisteme pitne vode v skladu z DIN4753, (ogrevalna moč <250kW, volumen vode v sistemu <5000L, nazivni tlak 6 bar), izdelek npr. Syr 2115 ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 14. | Cirkulacija STV:
obtočna črpalka z ECM tehnologijo in mokrim rotorjem s trajnim magnetom z brezstopenjsko regulacijo vrtljajev
Energetski razred A (ErP Ready 2015) EEI ≤ 0,21
 za aplikacije kot npr: radiatorsko ogrevanje, sisteme za talno in površinsko ogrevanje, napajanje kotlov , solarne postaje itd … izvedba brez osi, sferični
elektromotor, ki ne zahteva vzdrževanja in sistemom za preprečevanje blokiranja (Anti-Block-Technology)
 Dva načina obratovanja (signalizacija preko indikatorske LED lučke)
- Ročno brezstopenjsko nastavljanje konstantnega diferencialnega tlaka
- Avtomatska brezstopenjska regulacija na konstanten diferencialni tlak
 Funkcija za avtomatsko odzračevanje črpalke
 Zaščita pred previsoko temperaturo
Koda: 605008479
Karakteristike:
Q=0,4 m3/h pri H=10 kPa
Q=650 L/h, dp=0.25bar
Moč (absorbirana): 4-23W
Napetost: 230V, 1-fazna,
Materiali:
Ohišje: nerjaveče jeklo – za sanitarno vodo
Rotorski komplet: nerjaveče jeklo, kompozitni material, grafit
Drsni ležaj: keramika
O-ringi: EPDM 75
Vgradna dolžina: 180mm
Priključki: navojni 1˝
npr
LOWARA tip
ecocirc Basic 25-4/180 N
ali enakovredno
Vključno vsi potrebni ventili, fitingi za priključitev črpalke v cirkulacijski vod DN25:
- 2 kos Ms krogelni ventil z ročico, R1
- 1 kos Ms povratni ventil R1
- 1 kos Ms spojnica, dvojni navoj R1
- vključno tedenski časovni regulator ter temperaturno tipalo
|  | skupaj | kpl | 2 |  | 0
| 15 | Avtomatski polnilni sklop (polnjenje ogrevalnega sistema)
s cevnim ločevalnikom tipa BA, Y filtrom ter zapornima ventiloma, skladno z EN 12729
- regulacijsko območje polnilnega sklopa 0,2-4bar
- mak. delovni tlak: 10bar
- maks. delovna temp.: 65 st.
Izdelek. npr: Caleffi, št. art. 574000
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Termostatski mešalni ventil za zagotavljanje konstantne temperature sanitarne tople vode, tovarniška nastavitev 50°C. Maks. temperatura vode 100°C, PN10, maks. diferenčni tlak 5bar, material telesa ventila medenina odporna na razcinkanje
medenina odporna na razcinkanje. Temperaturno območje 30-70st.
|  | Ventil: ustreza izdelek Danfoss TVM-W ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
| 17 | Podometna jzaščitna omarica z vratci s ključavnico
Material, barva, izvedba – po detajlu arhitekta
|  | ŠxVxG=30x30x15cm | kpl | 4 |  | 0
| 18 | Revizijska vratca, vključno protiokvir
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
|  | Dimenzije 25x40cm,vgradnja v montažno steno | kpl | 1 |  | 0
|  | Dimenzije 20x20cm,vgradnja v montažno steno | kpl | 1 |  | 0
|  | Dimenzije 40x40cm,vgradnja v montažno steno oz. Strop | kpl | 2 |  | 0
| 19 | Tlačni preizkusi vodovodne instalacije, dezinfekcija vodovodne instalacije
|  | (ločeno za staro šolo ter novogradnjo) | kpl | 2 |  | 0
| 20 | Izvedba priključkov interne instalacije hladne, tople vode ter cirkulacije na obstoječe priključne točke v bivši kotlovnici stare šole. | kpl | 1 |  | 0
| 21 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem HILTI) | kg | 90 |  | 0
|  | SKUPAJ NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 2.3.3 | NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE
| 1. | Srednje težke poc. navojne cevi, vključno vsi potrebni poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material ter zaščitene z antikorizijskim premazom (1x temeljni ter 2x pokrivni premaz, RAL3000), mokro notranje hidrantno omrežje
|  | 40 | m | 77 |  | 0
|  | 32 | m | 10 |  | 0
| 2. | Stenska hidrantna omarica vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 75/85/24 cm rdeče opleskana ter s plombo (EURO-hidrant)
- 1 kos kotni požarni D-ventil R 2
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gum. cevi DN25, navite na izvlečnem kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 5 |  | 0
| 3. | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
|  | DN40 | kos | 3 |  | 0
| 4 | Tlačni preizkusi vodovodne instalacije, dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem HILTI) | kg | 50 |  | 0
|  | SKUPAJ NOTRANJE HIDRANTNO OMREŽJE |  |  |  | 0
| 2.3.4 | FEKALNA ODTOČNA KANALIZACIJA
| 1. | PE nizkošumne odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z varilnimi spojkami– fekalna kanalizacija v objektu, razen odduhov v kleti ter horizontalne kanalizacije v temeljih
npr. Geberit Silent db20 ali enakovredno
|  | d125 | m | 6 |  | 0
|  | d110 | m | 45 |  | 0
|  | d75 | m | 44 |  | 0
|  | d50 | m | 14 |  | 0
| 2. | PE nizkošumni čistilni kosi z okroglo odprtino npr. Geberit Silent db20 ali enakovredno
|  | DN100 | kos | 1 |  | 0
|  | DN100 | kos | 5 |  | 0
|  | DN70 | kos | 6 |  | 0
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
| 3. | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem - priključki kondenzata, odduh črpalne naprave
|  | DN 70 | m | 20 |  | 0
|  | DN 50 | m | 48 |  | 0
|  | DN 30 | m | 50 |  | 0
| 4. | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili – fekalna kanalizacija v strojnicah, temeljih ter zunanje trase kanalizacije do priključnih jaškov. Izdelek POLO-KAL
|  | DN125 | m | 9 |  | 0
|  | DN100 | m | 20 |  | 0
|  | DN70 | m | 5 |  | 0
|  | DN50 | m | 5 |  | 0
| 5. | PE talni sifon s pokrom. rešetko 15/15cm, hor. dovodom ter odvodom DN50, h=90mm, Qodt=1 l/s, GEBERIT | kpl | 2 |  | 0
| 6. | PP kondenčni vgradni sifon z vodno in smradno zaporo s kroglico po DIN 19540, oz. EN12056, DN32, smradotesen tudi brez vodne zapore(npr. HL Hutterer, HL138 ali enakovredno), vključno snemljiva sifonska kaseta s pokrovom | kpl | 6 |  | 0
| 7. | Revizijska vratca, vključno protiokvir
(material in barva po izbiri arhitekta oz. Investitorja)
|  | Dimenzije 15x15cm,vgradnja v montažno steno | kpl | 6 |  | 0
| 8. | NiRo talni odtok, pohoden, z nedrsno rešetko 20x20cm s horizontalnim dotokom ter vert. Odtokom - sifoniziran
|  | DN 100 | kpl | 2 |  | 0
| 9 | Izolacija vidno pod stropom vodenih cevi odtočne kanalizacije z izolacijskimi ploščami deb. 20mm (npr. ARMSTRONG ITS) | m2 | 35 |  | 0
| 10. | Črpalna naprava za odpadne vode
Oprema se vgradi v III.fazi.
Centrifugalna črpalka: EMUport CORE 20.2-10A PG8
Za priklop pripravljena potopna naprava za prečrpavanje odpadnih vod z ločevalnim sistemom za trdne delce v skladu s standardom DIN EN 12050-1. Z izvedbo kot ločilni sistem trdnih snovi bodo trdne snovi pred črpalkami ločene in ne pridejo z njimi v stik, kar omogoči maksimalno obratovalno zanesljivost. Enodelni plinotesen in vodotesen zbirni rezervoar brez konstruktivnih varjenih povezav in dva ločena ločevalna zbiralnika za trdne delce na zaklep, ki ju je mogoče vzdrževati od zunaj. Posamično zapiranje omogoča vzdrževalna dela med obratovanjem. Črpanje poteka prek dveh polnovrednih potopnih črpalk za odpadno vodo pri montaži na suhem, ki poteka v izmeničnem obratovanju. Suha instalacija črpalk in opremljenost kot redundantna naprava z dvema črpalkama zagotavljata maksimalno enostavnost vzdrževanja, higieničnost in obratovalno zanesljivost. Zbiralnik ima zaokroženo obliko, dno rezervoarja je poševno, najnižja točka se nahaja neposredno pod črpalkami. S tem je preprečen nastanek usedlin in posušenih delov trdnih delcev na kritičnih mestih. Hitre povezave na črpalkah in revizijska odprtina olajšujejo vzdrževalna dela. Ločena pregrada ločevalnega zbiralnika za trdne delce omogoča vzdrževanje med obratovanjem naprave. Zaznavanje nivoja poteka prek nivojske sonde.
Obseg dobave
- Ločevalni sistem za trdne delce z dvema suho postavljenima črpalkama s potopnim motorjem
- 2x zaporni zasun za ločevalni zbiralnik za trdne delce
- 2x protipovratni ventili na tlačni strani kotne oblike
- 2x zaporni zasun na tlačni strani
- Povezovanje linij tlačnega izhoda
- 1x nivojska sonda
- 1x pritrditev na tla kot prečni nosilec
- 2,5 m prezračevalna in odzračevalna gibka cev
- 1x komplet za vzdrževanje s slepo prirobnico
Priporočena dodatna oprema
- Stikalna naprava Wilo-Control SC-L-…-FTS
- Loputa za dotok
Podatki o obratovanju
Transportni medij : Odpadna voda 100 %
Temperatura medija : 20 °C
Pretok : 6,00 l/s
Črpalna višina : 4,00 m
Črpalna višina pri Q=0 : 9,75 m
Dovoljena področja uporabe
Maks. temperatura okolice : 40 °C
Min. temperatura medija : 3 °C
Maks. temperatura medija : 40 °C
Maksimalni obratovalni tlak : 1,1 bar
Maks. dopusten tlak v tlačnem vodu : 61,18 mWS
Bruto volumen : 440 l
Maks. preklopni volumen : 295 l
Dotočni priključek : DN 200
Tlačni priključek : PE-HD 90
Odzračevanje : DN 70
Način obratovanja na črpalko : S1
Dimenzije : 1410 x 1350 x 1390 mm
Mera diagonale : 1500 mm
Teža pribl. : 450 kg
Motor
Omrežni priključek : 3~400V/50 Hz
Poraba moči P1 : 1,45 kW
Nazivno število vrtljajev : 2913 1/min
Nazivni tok : 2,65 A
Razred izolacije : F
Vrsta zaščite : IP 68
Tip zagona : Direktni vklop
Maks. število preklopov : 50
Zaščita motorja : WSK
Dopustna toleranca napetosti : ±10 %
Kabel
Dolžina priključnega kabla : 10 m
Vrsta priključnega kabla : ločljiv
Vtikač : ne
Materiali
Ohišje črpalke : EN-GJL-250
Tekač : EN-GJL-250
Ohišje motorja : EN-GJL-250
Gred črpalke : 1.4301 [AISI304]
Drsno tesnilo : SiC/SiC
Material posode : PE-LD
Ločevalni zbiralnik za trdne delce : PE (Polyethylen)
Dotočna omarica-razdelilnik : PUR (Polyurethan)
izdelek:
npr. WILO EMUport CORE 20.2-10A ali enakovredno
VKLJUČNO:
- tlačne bazenske cevi z lepljenimi spoji, vključno priključek na črpalno napravo, ves spojni, pritrdilni in tesnilni material, DN80, dolžine 5m
- priključitev dotočne PP125 cevi kanalizacije na prirobnični prijljuček naprave, z instalacijskim cevnim mterialom, ltž prehodnim kosom, , pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | skupaj | kpl | 1
| 11 | Prečrpavanje odpadne vode:
Potopna črpalka za odpadne vode
Potopni blok agregat za navpično mokro montažo, za črpanje umazane vode z velikim obratovalno varnim krogelnim prehodom 35mm. Črpalka v izvedbi na izmenični tok, kompletna s plovnim stikalom in 5m priključnim kablom z vtičem.
Podatki o obratovanju
Transportni medij : Voda 100 %
Pretok :
Črpalna višina :
Temperatura medija : 20 °C
Min. temperatura medija : 3 °C
Maks. temperatura medija : 40 °C
Maksimalni obratovalni tlak : 2 bar
Maks. potopna globina : 2 m
Motor/elektronika
Omrežni priključek : 1~230V/50 Hz
Nazivna moč P2 : 0,6 kW
Nazivno število vrtljajev : 2900 1/min
Nazivni tok (ca.) : 4,7 A
Faktor moči : 0,93
Vrsta zaščite : IP 68
Razred izolacije : F
Izdelek:
WILO Drain TC 40/10-1-230/D ali enakovredno
VKLJUČNO:
- tlačne bazenske cevi z lepljenimi spoji, vključno ves spojni, pritrdilni in tesnilni material, DN40, dolžine 5m
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Požarna manšeta za kanalizacijske cevi, za odprte zaključke (izvedba U/U), požarna obstojnost skladno z EN 1366-3 (proizvod Valsir, Hilti ali enakovredno)
za premer kanalizacijske cevi (DN)
|  | DN100 (d110) | kos | 4 |  | 0
|  | DN70 (d75) | kos | 5 |  | 0
|  | DN50 (d56) | kos | 2 |  | 0
| 13 | Avtomatski cevni odzračnik DN50
|  | npr. Geberit, , H&L ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| 14. | Odzračna kapa z odkapnikom na spodnjem robu, nameščena na steno, vključno izvedba vodotesnega prehoda cevi skozi steno
|  | DN100 | kos | 2 |  | 0
|  | DN70 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
| 15 | Tlačni preizkusi odtočne kanalizacije, vključno posnetek s kameno ter predaja posnetka investitorju | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem HILTI) | kg | 30 |  | 0
|  | SKUPAJ ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 2.3.5. | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
1. Pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev.
| 1 | Umivalnik – kabinet.likovni pouk , vključno:
- 1 kos keram. umivalnik , vgradnja na pult, dimenzije ca. 450x350mm, npr. LAUFEN Sonar ali enakovredno,
- 1 kos Ms pokrom. stenska elektronska mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, skrito meh. nastavitvijo temperature iztoka vode, npr. AXOR Uno Electronic
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom, rozeto, verižico in zamaškom, npr. Hansgrohe Flowstar S 52105000 ali enakovredno
- pritrdilni in tesnilni material za vgradnjo umivalnika na pult ter priključitev na instalacije
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Korito ,likovni pouk, pritličje, vključno:
- 1 kos korito,60x45m, material in barva po izbiri arhitekta, vključno pritrdilni in tesnilni materal
- 1 kos Ms pokrom. stenska enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, skrito meh. nastavitvijo temperature iztoka vode, gibljivimi spojnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili,
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon DN50, skupaj s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dodatna oprema za pom. korito, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z ročno prho za pomivalno korito, skupaj s trdimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma,
- 1 kos PVC S-sifon za enojno pomivalno korito z Ms pokrom. odlivnim ventilom ter zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Dodatna oprema za pom. korito, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z ročno prho za pomivalno korito, skupaj s trdimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma,
- 1 kos PVC S-sifon za dvojno pomivalno korito z Ms pokrom. odlivnim ventilom ter zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Stenski izlivnik, vključno:
- 1 kos stenski izlivnik s hrbtno zaščito, izdelan iz nerjaveče pločevine, dim 45/40cm (FRANKE)
- 1 kos Ms pokrom. stenski krogelni izpustni ventil R 3/4 ter nastavkom za priključek gum. cevi DN20
- gumijasta cev za pranje/zalivanje, s hitrospojnimi nastavki R3/4", na kolutu, primernem za pritrditev na AB steno, dolžina cevi 10m
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| 2.3.6 | SPLOŠNI STROŠKI
| 1 | Izdelava posnetka izvedenih del (ročni vris v PZI dokumentacijo) in predaja izdelovalcu PID dokumentacije v grafični obliki | kpl | 1 |  | 0
|  | skupaj |  |  |  | 0

## E-OKOLJE
E. | ZUNANJA UREDITEV IN ZUNANJA KANALIZACIJA
| E. | SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.00 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5.00 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 6.00 | HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| 7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
E. |  | OKOLJE IN KANALIZACIJA
| 1.00 | PREDDELA
| 1.01 | Zakoličba okolja z zavarovanjem višin | m2 | 700 |  | 0
| 1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnih
|  | profilov | kom | 3 |  | 0
| 1.03 | Naprava delne zapore cestišča s
pripadajočo prometno signalizacijo,
ki se po končanih delih odstrani.
|  | Obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 |  | 0
| 1.04 | Zakoličba obstoječih instalacij in
potrebni ukrepi za zavarovanje
instalacij med gradnjo, kot so:
(poglobitve, prestavitve in razne
zaščite. ) Obračun po dejanskih
|  | stroških. | ocena | 1 |  | 0
| 1.05 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z
odvozom v zbirni center gradbenih
|  | odpadkov | m2 | 635 |  | 0
| 1.06 | Rušenje betonskega robnika z betonskim
temeljem ter odvoz ruševin v zbirni
|  | center gradbenih odpadkov | m | 150 |  | 0
| 1.07 | Rušenje požiralnikov z odvozom ruševin
|  | v zbirni center gradbenih odpadkov | kom | 1 |  | 0
| 1.08 | Prilagoditev LTŽ pokrova kanalskega
|  | jaška novi niveleti | kom | 10 |  | 0
| 1.09 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m | 18 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.00 | ZEMELJSKA DELA
| 2.01 | Široki izkop lahke zemljine z odvozom
|  | v zbirni center gradbenih odpadkov | m3 | 280 |  | 0
| 2.02 | Izkop za kanalizacijo globine do
4.0 m v lahki zemljini z deponijo
|  | ob robu izkopanega jarka. | m3 | 555 |  | 0
| 2.03 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
jarka, z valjanjem v plasteh,
zahtevana zgoščenost vsake plasti
|  | je 95 % po SPP. | m3 | 505 |  | 0
| 2.04 | Planiranje in valjanje planuma
spodnjega ustroja do točnosti +/-
3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana
zgoščenost planuma spodnjega
|  | ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 700 |  | 0
| 2.05 | Dobava in vgradnja geotekstila 300 g | m2 | 700 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca v debelini 21.0 do 30.0
cm, zahtevana nosilnost je Ev2=100
|  | MN/m2. | m3 | 245 |  | 0
| 3.02 | Fino planiranje planuma nevezane
nosilne plasti pred vgrajevanjem
vezane nosilne plasti do točnosti
|  | +/- 1.0 cm. | m2 | 700 |  | 0
| 3.03 | Izdelava dvoplastne površinske prevleke
na tamponsko podlago z enojnim
posipom drobirja 8/11 in 4/8 mm s
kationsko emulzijo proizvedeno na
|  | podlagi cestogradbenega bitumna | m2 | 700 |  | 0
|  | SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4.00 | ODVODNJAVANJE
| 4.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz betona in polno
|  | obbetoniranih, PE 80 SN 4, fi 200 mm | m | 18 |  | 0
| 4.02 | Izdelava priključka PE cevi ø 200 mm
|  | na kanalsko PE cev ali PE jašek | kom | 2 |  | 0
| 4.03 | Dobava in vgraditev linijskega
požiralnika iz tipskih montažnih
kanalet širine 150 mm iz plastične mase
|  | s pokrovom z rego, razred C 250 | m | 33 |  | 0
|  | SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5.00 | KANALIZACIJA
| 5.01 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz peska, GRP SN 5000,
ø 200 mm, vključno z napravo posteljice
in zasipom cevi v coni cevi z gramozom
|  | 0/16 mm | m | 130 |  | 0
| 5.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
plastičnih mas, vgrajenih na
podložno plast iz peska, GRP SN 5000,
ø 400 mm, vključno z napravo posteljice
in zasipom cevi v coni cevi z gramozom
|  | 0/16 mm | m | 58 |  | 0
| 5.03 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800
mm, globine 1.0 do 1.5 m iz zasip jaška
|  | z gramozom 0/16 mm | kom | 6 |  | 0
| 5.04 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000
mm, globine 2.0 do 2.5 m iz zasip jaška
|  | z gramozom 0/16 mm | kom | 3 |  | 0
| 5.05 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000
mm, globine 2,5 do 3.0 m iz zasip jaška
|  | z gramozom 0/16 mm | kom | 1 |  | 0
| 5.06 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 1000
mm, globine 3,0 do 3,5 m iz zasip jaška
|  | z gramozom 0/16 mm | kom | 1 |  | 0
| 5.07 | Dobava in vgradnja PE peskolova fi 400
|  | mm, globine 1.50 m. | kom | 2 |  | 0
| 5.08 | Izdelava priključka GRP cevi ø 400 mm
|  | na obstoječ betonski jašek | kom | 1 |  | 0
| 5.09 | Izdelava priključka GRP cevi ø 200 mm
|  | na obstoječ betonski jašek | kom | 4 |  | 0
| 5.10 | Dobava in vgraditev pokrova 400/400
|  | mm iz litega železa, A 50 | kom | 2 |  | 0
| 5.11 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem
|  | in protihrupnim vložkom, razred C 250 | kom | 5 |  | 0
| 5.12 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600
mm iz litega železa z zaklepanjem,
|  | razred B 125 | kom | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 6.00 | HORTIKULTURA
| 6.01 | Planiranje in humusiranje površin zelenic
|  | ter posejanje travnega semena | m2 | 70 |  | 0
|  | SKUPAJ HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| 7.00 | TUJE STORITVE
| 7.01 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
|  | kanalizacije, cevi fi do 300 mm | m | 130 |  | 0
| 7.02 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
|  | kanalizacije, cevi fi 300 do 500 mm | m | 58 |  | 0
| 7.03 | Izdelava preizkusa vodotesnosti
|  | kanalizacije, jašek fi 800 do fi 1000 mm | kom | 8 |  | 0
| 7.04 | Čiščenje kanalizacije in pregled s TV
|  | kamero. | m | 188 |  | 0
| 7.05 | Posnetek kanalizacije za potrebe PID-a
|  | in katastra | m | 188 |  | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0

## F-PROJEKT
F. | PROJEKT
REKAPITULACIJA F. PROJEKT
| XII. | PROJEKT: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROJEKT SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XII. | PROJEKT:
| 1. | Izdelava načrta ureditve gradbišča, po pravilih stroke in zakonodaje, skladno z gradbenim dovoljenjem,navodili investitorja, projektanta in nadzora. Vsebina mora zajemati terminski plan, sezname izvajalcev del, delavcev, seznam tehnologije opravljanja dela in tehnologije izvedbe ter vse ostale zakonsko predpisane podatke. | komp | 1 |  | 0
| 1. | Izdelava varnostnega načrta, po pravilih stroke in zakonodaje, skladno z gradbenim dovoljenjem,navodili investitorja, projektanta in nadzora. | komp | 1 |  | 0
| 2. | Izdelava geodetskega posntka - izvedenega stanja objekta in vse podzemne kanalizacije, za pridobitev uprabnega dovoljenja. Priprava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, izdelava posameznih podlog za vris podzemne kanalizacije v uradne evidence in predaja potrebnih inforamcij posameznim soglasjedajalcem. | komp | 1 |  | 0
| 3. | Projektantski nadzor
Obračun po urni postavki - OCENJENA vrednost ur.
|  | OVP | ur | 0 |  | 0
|  | OP gradbene konstrukcije | ur | 0 |  | 0
|  | OP elektro inštalacije | ur | 0 |  | 0
|  | OP strojne inštalacije | ur | 0 |  | 0
| 4. | Izdelava načrta sheme zaklepanja in priprava za sistemsko zaklepanje objekta - generalni ključ in podključi po hierarhiji. | komp | 0 |  | 0
| 5. | Izdelava PID načrta za pridobitev uporabnega dovoljenja, izvajalec je ovezan vrisati vse spremembe v načrte posameznih projektantov in jih pravočasno predati projektantom za pripravo PID dokumentacije.
|  | Izdelava PID vodilne mape in načrta arhitekture | komp | 0 |  | 0
|  | Izdelava PID načrta gradbenih konstrukcij inštalacij | komp | 0 |  | 0
|  | Izdelava PID načrta električnih inštalacij | komp | 0 |  | 0
|  | Izdelava PID načrta strojnih inštalacij (objekt, vročevod) | komp | 0 |  | 0
|  | Izdelava PID načrta zunanje ureditve | komp | 0 |  | 0
| 5. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanja objekta. | komp | 0 |  | 0
|  | PROJEKT SKUPAJ: |  |  |  | 0