## rekapitulacija
OBJEKT;
Vrtec Oplotnica
REKAPITULACIJA
1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
2 | GRELNI ELEMENTI IN INSTALACIJE OGREVANJA | 0
3 | PREZRAČEVANJE | 0
4 | POŽARNA OPREMA PO EPV | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0

## vodovod
01 - VODOVOD IN VODOVODNE INSTALACIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena material
PRIKLJUČEK VODOVODA
1 | Izvedba priključka na obstoječe vodovodno omrežje
zaustavitev sistema
praznjenje sistema
po opravljenem delu izvedba tlačnega preizkusa
| ponovno polnjenje sistema | kpl | 1 |  | 0
2 | EUROHIDRANT
Dobava in montaža opreme EURO hidranta s kolutom in gumijasto
cevjo pod stalnim tlakom ter vso opremo v nadometni omarici
dim. 740x840x250 mm,z opremo
cevni kolut,ročnik na zasun DN 50 po DIN 14365,ali EURO ročnik
gumijasta cev po pr EN 694/A/DIN 14881,ventil za zasun DN 50
notranji del koluta za razvod vode,konzola z vijačnim materialom
samolepilna nalepka zsa označbo zidnega hidranta,potrdilo o
skladnosti ZAG
| Površinska zaščita:prašno lakiranje z eko lakom | kpl | 1 |  | 0
SANITARNA OPREMA in PRIBOR
UMIVALNIKI
1 | UMIVALNIK
Umivalnik iz sanitarnega porcelana, za enoročno armaturo,kotnimi ventili,odtočnim sifonom, bele barve, vključno ves potrebni pritrditveni material za na steno
Temperatura tople vode na umivalnikih za otroke in na kadicah ter
prhah za nego otrok ne sme presegati 35 stC
obvezna vgradnja sanitarne armature z možnostjo prednastavitve
temperature iztoka tople vode
Umivalniki in prhe imajo vgrajene varčne armature-pipe
dvostopenjske
Pisoarji so opremljeni s senzorji
WC kotlički so podometni
Otroci ne smejo imeti dostopa do mehanizma za temperaturno
regulacijo
Opomba-pred nabavo preveriti na licu mesta potrebno število sanitarnih elementov za otroke in odrasle
| OTROŠKI - Proizvod KERAMAG tip KIND art.326060000 ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
| Umivalnik standardne velikosti 600x400 | kom | 2 |  | 0
2 | SENZORSKA BATERIJA za montažo na umivalnik, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, perlatorjem in možnostjo omejitve pretoka, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material.
| Proizvod GEBERIT tip 115.723.21.1 ali enakovredno. | kom | 6 |  | 0
3 | PROTISMRADNI PRIKLJUČEK, po DIN 19541, z atestom, za umivalnik, iz medi, pokromano.
| Proizvod VIEGA ali podobno | kom | 6 |  | 0
4 | ODTOČNI SIFON, za umivalnik, kovinski, vključno pritrdilni in tesnilni material.
| Proizvod VIEGA ali podobno. | kom | 6 |  | 0
5 | KOTNI VENTIL, DN15, z nastavkom, ki omogoča ročno zapiranje in odpiranje, iz medi, pokroman, vključno rozeta in tesnilni material.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 12 |  | 0
6 | ODLAGALNA POLICA nad umivalnikom, iz sanitarnega porcelana, velikost 600 x 140 mm, bela barva. | kom | 6 |  | 0
7 | PODAJALNIK PAPIRNIH BRISAČ, cca 300 lističev, ohišje iz plastike, bela barva, vključno pritrdilni material. Prva polnitev vključena.
| Proizvod ARMALali podobno | kom | 6 |  | 0
8 | MILNIK za tekoče milo, iz plastike, stenska montaža, vključeno prvo polnjenje.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 6 |  | 0
9 | OGLEDALO, iz kristala, s pobrušenimi robovi, zaščiteno s premazom proti vlaženju, pravokotne oblike, za montažo nad umivalnikom, z zakrito pritrditvijo.
| Velikost V/Š = 600 x 450 mm | kom | 6 |  | 0
STRANIŠČE (WC)
1 | WC ŠKOLJKA, za podometni kotliček, iz sanitarnega porcelana, konzolna izvedba, bele barve, za kotliček volumna 6-9 litrov, pritrditev na podkonstrukcijo,vključno kotliček,potrebna armatura
| OTROŠKA - Proizvod KERAMAG tip KIND art.201700000, deska art.573337000 ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
2 | Podometni kotliček Geberit Duofix, ustrezen za visečo školjko.
| Proizvod GEBERIT Duofix art.111.311.00.5 ali enakovredno. | kom | 4 |  | 0
| Aktivirna tipka GEBERIT SIGMA20 art.115.778.KJ.1 ali enakovredno. | kom | 4 |  | 0
3 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR, iz plastike, odprta oblika, za dve roli, stenska montaža, vključno pritrdilni material, barva po želji naročnika.
| Proizvod ARMAL ali podobno. | kom | 4 |  | 0
4 | GARNITURA ZA WC METLICO, iz plastike, za stensko montažo, vključno pritrdilni material, barva po želji naročnika.
| Proizvod ARMAL ali podobno | kom | 4 |  | 0
STENSKI PISOAR
1 | Keramični stenski pisoar s kljunom
ter integriranim sifonom (CD,tip Volga)
vključno kovinske konzole za pritrditev
pisoarja,vključno pritrdilni material,
MS prokrom elektronska izplakovalna
enota za stenske pisoarje,vključno
pripadajoči trafo
| Proizvod KERAMAG RENOVA Nr.1 art.235150 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| Podometni element GEBERIT Duofix art.111.620.00.1 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| Senzor GEBERIT Sigma10, 230V, art.116.025.KH.1 | kpl | 2 |  | 0
TROKADERO
1 | Trokadero iz sanitarne keramike,z nadometnim kotličkom,zidno
| armaturo,zidnima ventiloma DN15,tuš ročko,NIRO rešetko | kpl | 1 |  | 0
VENTILI NA INTERNIH DVIŽNIH VODIH
1 | Kroglični ventili na vertikalah potrošne sanitarne tople vode, hladne vode in cirkulacije vključno izpustna pipica na primarni strani ventila navojne izvedbe ter vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 15 | kpl | 6 |  | 0
| DN 20 | kpl | 3 |  | 0
CEVOVODI - HLADNA in TOPLA VODA
1 | Nerjavne jeklene cevi iz plemenitega jekla (GEBERIT, Mapress Inox), s spojkami za zatiskanje, s pripadajočimi fazonskimi kosi, s prehodnimi kosi zatisni spoj/navoj za priključitev ventilov z navoji na odcepih do porabnikov, pritrdilni in tesnilni material, v skladu z navodili proizvajalca.
Alternativa-Alumplast ali enakovredno
| fi 18 (DN 15) | m1 | 58 |  | 0
| fi 22 (DN 20) | m1 | 49 |  | 0
Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celične strukture, tip Armacell AC, d=19 mm
| fi 18 (DN 15) | m1 | 58 |  | 0
| fi 22 (DN 20) | m1 | 49 |  | 0
| Obešalni,držalni material,navojne šipke | kg | 36 |  | 0
2 | POCINKANA
vodovodna cev vodena v tleh,zidu-2 x povite z dekorodal
trakom, vodene vidno, obarvane
s signalnim opleskom in protikondenčno
izolirane d= 13 mm
vključno pocinkani fitingi,s tesnilnim in držalnim materialom
| DN 20 | m1 | 8 |  | 0
| DN 50 (hidrant) | m1 | 26 |  | 0
| obešala+navojne šipke | kos | 35
3 | DEZINFEKCIJA IN IZPIRANJE cevovodov za pitno vodo, po DIN 1988, z vodo, za cevovode od DN 15 do DN 100, vključno preizkus tesnenja in sestava zapisnika. | pvš | 1 |  | 0
ODPADNE VODE V OBJEKTU
PP ODTOČNE CEVI, vključno fazonski kosi
1 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PP, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi,tesnilnim materialom
| DN 32 | m1 | 8
| DN 50 | m1 | 48 |  | 0
| DN 75 | m1 | 36 |  | 0
| DN 110 | m1 | 29 |  | 0
Čistilni kos na odtočni vertikali
| DN 110 | kom | 2 |  | 0
2 | ODZRAČNA KAPA, nameščena 0.5 m nad površino strehe, vključno obroba, zaščita s hidroizolacijo.
| DN80, D90 | kos | 2 |  | 0
3 | ODZRAČNI VENTIL, za montažo na koncu vertikale, proizvod McAlpine ali podobno, za cev
| DN80, D90 | kos | 2 |  | 0
SIFONI, VRATCA
1 | Talni odtok iz plastike, s sifonom, odvodni priključek DN50, s stranskim dotokom DN40, rešetka iz nerjavnega jekla dimenzij 100x100
| Proizvod HL Tip 300 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
TERMOSTATSKI OBTOČNI VENTIL
1 | MTCV - B DN15
Večfunkcijski modularni termostatski obtočni ventil s termostatsko vodenim pregrevanjem
za regulacijo temperature in omejevanje pretoka v cirkulaciji sanitarne tople vode, konstruiran za vgradnjo v povratek cirkulacijskega voda, z integriranim tipalom, ventil zapira pri naraščajoči temperaturi, z možnostjo zamenjave kalibriranega termostatskega elementa brez praznenja sistema, s termostatskim modulom za vodenje pregrevanja pri temperaturi nad 65°C do 75°C. Pri 75°C se pretok popolnoma zapre.
Material ohišja in krožnika Rg5, O-tesnila iz EPDM, vzmet iz nerjavečega jekla.
kvs (pri 20 °C): 1,5 m³/h
kvmin: 0,15 m³/h
kv,dis (pri 70°C): 0,5 m³/h
maksimalna temperatura: 100 °C
maksimalni delovni tlak: 10 bar
območje nastavitve temperature: 35-60 °C
| priključek: Rp 1/2" ZN | kos | 2 |  | 0
Kot n.p.r.-tip: MTCV-B DN15
Proizvod: Danfoss
SPLOŠNO
VRTANJE
1 | IZDELAVA IZVRTIN za potrebe prehodov cevovodov.
Lokacija prebojev mora biti usklajena s projektom arhitekture in gradbene konstrukcije ter potrjena od projektanta statike. Pri izdelavi prebojev mora biti prisoten nadzorni organ.
Vrtine v strop ali stene debeline 200 do 250 mm.
| Vrtine do premera 150 mm. | kom | 12 |  | 0
SPLOŠNI STROŠKI
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | pvš | 0.5 |  | 0
2 | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pvš | 0.5 |  | 0
3 | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pvš | 0.5 |  | 0
4 | Tesnostni preizkus notranje kanalizacije | pvš | 0.5 |  | 0
5 | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pvš | 0.5 |  | 0
6 | Droben montažni in varilni material, ocenjeno cca | pvš | 0.5
7 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | pvš | 0.5 |  | 0
8 | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom. | pvš | 0.5 |  | 0
9 | Razmaščevanje in dezinfekcija (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po montaži | pvš | 0.5 |  | 0
10 | Merjenje in nastavitev regulacijskih elementov, meritev pretokov, tlaka in temperature. | pvš | 0.5 |  | 0
11 | Napisna ploščica za označitev odcepov armatur in aparatov, izdelana iz dvobarvne plastične mase, velikosti 150x50mm, z vgraviranimi črkami velikosti 15mm, skupaj s pritrdilnim materialom. | pvš | 0.5 |  | 0
12 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, vložena v Al-okvir, zaščitena s steklom, vključno dobava in montaža. | pvš | 0.5 |  | 0
| VODOVOD IN NOTR.KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ogrevanje
02 - GRELNI ELEMENTI IN INSTALACIJE OGREVANJA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena mat.
1 | GENERATOR TOPLOTE
Priključek na puščeni odcep v kotlarni
Zaustavitev,praznjenje,po končanih delih ponovno polnjenje
| sistema | kpl | 1 |  | 0
2 | RADIATORJI
RADIATOR, iz dvakrat dekapirane pločevine debeline 1.25mm, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, grelno sredstvo voda, maks. delovna temp. 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, proizv. VOGEL&NOOT, s predhodnim končnim tovarniškim premazom laka.Radiatorji so za dvocevni sistem ogrevanja
Vsak radiator se dobavi s sledečo opremo :
spodnji radiatorski ventil in zaključki za dvocevni sistem iz zidu (FKHV3DEZF)
radiatorski regulacijski termostatski ventil z zaščitnim pokrovom
odzračevalni čep
čep za izpust
originalne vzmetne konzole za pritrditev
slepimi čepi ter bočnimi in gornjimi pokrovi
vijaki in vložki za pritrditev
okrasne rozete spodnjega radiatorskega priključnega ventila, prekrivna pločevina
priključni/navojni spoj-kotna izvedba
| 11KC/900/600 | kos | 1 |  | 0
| 22KC/900/800 | kos | 1 |  | 0
| 22KC/900/400 | kos | 1 |  | 0
3 | TERMOSTATSKA GLAVA, proizvod DANFOSS TRATA, tip RA 2000- balansirni ali enakovredno, za radiatorje, s protizmrzovalno zaščito, bele barve RAL 9010, z belim podnožjem, območje nastavitve 5-26 stC. | kom | 3 |  | 0
4 | TALNO OGREVANJE | m1 | 26 |  | 0
| Cev Profix PEX-a;16x2,0 mm z difuzijsko zaporo kisika | m1 | 2641 |  | 0
| Sistemska plošča Profix,dvodelna 20kg/m3;0,82m2-65mm | kom | 175 |  | 0
| Plastifikator DT za boljše zalitje cevi | L | 10 |  | 0
| Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mmx10 mm | m1 | 150 |  | 0
| PE-Polietilenska folija | m2 | 153 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev fi 16 (kos-500 mm) | kpl | 70 |  | 0
| Spojke za spajanje cevi DT fi 16x2,0 mm | kpl | 1 |  | 0
| Pritrjevalna C objemka DT za cev od fi16 do fi 20 mm(50 kpl) | kpl | 1 |  | 0
Razdelilnik INOX-COMFORT-talno 12 priključkov
| iz nerjaveče pločevine | kpl | 1 |  | 0
Podometna omarica 1025mmx710mmx110mm
| tip 10,plastificirana RAL 9010 | kpl | 1 |  | 0
Podometna omarica 885mmx710mmx110mm
| tip 8,plastificirana RAL 9010 | kpl | 2 |  | 0
Sobni elektronski termostat EAZY LCD,bel,24V
(max. priklop 5 termo pogonov,povezovalni kabel od omarice
do prostora,3-žilni kabel,togi od 0,5-1,5 mm2 ali
| fleksibilni 0,5-1,0 mm2 ) | kpl | 2 |  | 0
Elektro-termična glava Heimeier 230 V,
| (NC) brez napetosti zaprt,bele barve | kpl | 7 |  | 0
5 | Bakrene cevi Sanco cevi po DIN 2448-kotlarna vključno z loki fazonskimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom ter toplotno izolacijo iz umetne mase
aksialnimi kompenzatorji ali lirami
vključno cevni nosilci za preprečitev toplotnih mostov (MYPRO obešala)
Cevi vodene vidno so obarvane s signalnim opleskom
Cevni razvodi v kotlarni,priključek na obstoječi odcep
| Cu fi 35x1,5 | m1 | 68 |  | 0
| cevna obešala+navojne šipke | kg | 12
| pocinkani profili za obešanje | kg | 8
Toplotna izolacija iz sintetičnega kavčuka z zaprto celične strukture, tip Armacell AC
| fi 35x1,5, cevaki deb.19mm | m1 | 36 |  | 0
6 | Zaporno regulacijski poševnosedežni navojni ventil z nastavki za merjenje tlaka
TA, tip STAD (IMI International)
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
7 | Kroglična pipa, navojne izvedbe vključno pritrdilni, tesnilni in držalni material
z izpustno pipico
KOVINA
| DN 32 | kpl | 2 |  | 0
| DN 25 | kpl | 2 |  | 0
| DN 20 | kpl | 2 |  | 0
| DN 15-izpusti | kpl | 2 |  | 0
ČISTILNI KOS
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
NEPOVRATNI VENTIL
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
8 | Obtočna črpalka IMP V= 1,5 m3/h,H=5,4 mVS,frekvenčna | kpl | 1 |  | 0
9 | Tripotni mešalni ventil z EM pogonom,vezavo na regulator s temperaturnimi tipali in programatorjem
vključno elektro kabliranje
| DN 15;kvs=2,5 m3/h | kpl | 1 |  | 0
10 | Termometer 0-120 stC | kpl | 2 |  | 0
11 | Manometer 0-4 bar | kpl | 2 |  | 0
12 | Podporni in držalni materal | kg | 18 |  | 0
13 | Dušilna medprirobnična loputa med razdelilcem DN 32 | kos | 1 |  | 0
14 | Avtomatski odzračevalni lonček DN15 | kos | 1 |  | 0
15 | Bakrene cevi SANCO za radiatorsko ogrevanje vključno fitingi,
toplotna izolacija,pritrdilni in pomožni material
| DN 15, fi20 | m1 | 25 |  | 0
| DN 20, fi26 | m1 | 22 |  | 0
| DN 25, fi32 | m1 | 12 |  | 0
16 | Toplotna izolacija Armacell AC, d=13 mm
za cevi v poziciji 12
| DN 15, fi20 | m1 | 25 |  | 0
| DN 20, fi26 | m1 | 22 |  | 0
| DN 25, fi32 | m1 | 12 |  | 0
SPLOŠNI STROŠKI
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | pvš | 0.5 |  | 0
2 | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pvš | 0.5 |  | 0
3 | Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | pvš | 0.5 |  | 0
4 | Preizkusni pogon z regulacijo armatur. | pvš | 0.5 |  | 0
5 | Poizkusno obratovanje OGREVANJA, ki obsega: | pvš | 0.5 |  | 0
6 | Droben montažni in varilni material, ocenjeno cca | pvš | 0.5 |  | 0
7 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | pvš | 0.5 |  | 0
8 | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom. | pvš | 0.5 |  | 0
9 | Napisna ploščica za označitev odcepov armatur in aparatov, izdelana iz dvobarvne plastične mase, velikosti 150x50mm, z vgraviranimi črkami velikosti 15mm, skupaj s pritrdilnim materialom. | pvš | 0.5 |  | 0
10 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, vložena v Al-okvir, zaščitena s steklom, vključno dobava in montaža. | pvš | 0.5 |  | 0
11 | Vezalna shema, vložena v Al-okvir, zaščitena s steklom, vključno dobava in montaža. | pvš | 0.5 |  | 0
VRTANJE
1 | Izdelava vrtin za potrebe prehodov cevovodov.
Lokacija prebojev mora biti usklajena s projektom arhitekture in gradbene konstrukcije ter potrjena od projektanta statike. Pri izdelavi prebojev mora biti prisoten nadzorni organ.
Vrtine v strop ali stene debeline 200 do 250 mm.
| Vrtine do premera 150 mm. | kom | 8 |  | 0
| GRELNI ELEMENTI IN INSTALACIJE OGREVANJA |  |  |  | 0

## prezračevanje
| 03 - PREZRAČEVANJE-KANALSKI RAZVODI | enota | količina | cena/enoto | cena material
PREZRAČEVALNA NAPRAVA
1 | Kompaktna modulna prezračevalna naprava KN - prezračevanje večnamenskega prostora
Kompaktna klimatska naprava za prezračevanje za notranjo namestitev; osnovna enota z direktno gnanima dovodno odvodnima ventilatorjema, z rotacijsko regeneracijsko enoto z zeolitsko folijo za prenos vlage, celotno filtersko sekcijo na dovodni in odvodni strani, integriranim mikroprocerorjem z vgrajenimi funkcijami regulacije pretoka zraka in temperature.
- Ohišje
Ohišje iz prekrivnih panelnih plošč in revizijskih vrat. Zunanja površina je pocinkane jeklene pločevine prašno barvane v senčeni bež barvi.RAL 7035
Notranja površina iz galvanizirane pločevine z izolacijo 50 mm.
Enota sestoji iz več sekcij, ki so lahko ločljive zaradi lažjega transporta.
Enota ima pravokotne kanalske priključke za zvezo z vijaki in drsno objemko.
Ventilatorji:
Naprava ima direktno gnane aksialno-centrifugalne ventilatorje z merilnikom pretoka na natočnem lijaku ventilatorskega kolesa.
Motorji ventilatorjev so EC izvedbe z nizko porabo električne energije in preprosto ter učinkovito brezstopenjsko regulacijo vrtljajev
- Sekcija za rekuperacijo toplote:
Naprava je opremljena s higroskopičnim rotacijskim prenosnikom toplote. Rotacijsko kolo izdelano iz zeolitske folije, katera zelo učinkovito (do 2/3) vrača vlago in hkrati preprečuje prenos vonjav (prenos manj kot 1% !!)
Filter:
Naprava je opremljena z vrečastim filtrom F7 na dovodni in M5 na odvodni strani
Elekto krmilna omara Komfovent C5.1
Integrirana v napravo z daljinskim posluževalnim panelom, ki omogoča upravljanje z vsemi funkcijami naprave v slovenskem jeziku. Panel je lahko od naprave oddaljen do 150 m (4x0,22 mm2 ali UTP cat.E5 kabel).
Oprema na osnovi tovarniško razvitega mikroprocesorja krmili in regulira temperature, pretoke zraka in druge funkcije
Serijsko vgrajen WEB server, Modbus, BACnet vmesnik
Elektro krmilni elementi:
Tipalo zunanje temperature, kanalski tipalo na dovodu, temperaturno tipalo odvodnega zraka, frekvenčnik za rekuperacijsko kolo, merilni sondi pretoka zraka, terminal za nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, kontrola umazanosti filtrov , prosti kontakt za požarni izklop, prosto nočno pohlajevanje v letnem režimu.
-naprava mora v času odtaljevanja zunanje kompresorsko kondenzacijske enote samodejno preklopiti v nižji obratovalni režim !!
Naprava mora biti v skladu z ErP 2016/2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Tehnični podatki po EUROVENT in RLT:
Dovodni ventilator:
- 3000 m3/h
- 350 Pa
- 1,00 (0,88) kW
Odvodni ventilator:
-3000 m3/h
- 350 Pa
- 1,00 (0,83) kW
Rotacijski higroskopični izmenjevalnik toplote (tip AZ)
- izkoristek toplote 75,0 %, izkoristek vlage 65%
Vrnjena energija: Q tot= 38,5 kW; vrnjena vlaga 4,3 g/kg
Zimski podatki: zunanji zrak -15°C / 90% rH ; prostor: 22°C / 45% rH
Letni podatki: zunanji zrak 35°C / 40% rH ; prostor: 26°C / 50% rH
Integriran električni grelnik, 9 kW, 400 V, predviden kot II. prioriteta gretja.
Sekcija s kanalskim freonskim izmenjevalcem. Freonski grelno hladilni izmenjevalec (DUF), 18 kW, Hladilno sredstvo R410A, primeren za inverterske kompresorsko kondenzacijske enote, z eliminatorjem vodnih kapljic, kad za kondenz iz nerjaveče pločevine, kompletno izoliran s pocinkano prašno barvano pločevino in polnilom iz kamene volne, DCF 3,0-18
- Skupna hladilna moč Qh = 14,5 kW
- Grelna moč 15 kW
- Freon R410A
- temperatura uparjanja 5°C, kondenzacija 45°C
Dimenzije naprave (brez dušilcev)
- velikost 3100 x 1150 x 1150 mm (d x š x v)
- teža 509 kg
Dodatna oprema:
-nosilni okvir naprave h=125 mm
-pravokotni dušilec zvoka, vertikalne kulise, dolžina 1250 mm, na dovodu in odvodu iz prostora, Komfovent STS IVR3BA-600-500-1250-S. Hrup na kanalih proti prostoru ne sme presegati 50 dB !!
-Inverterska kompresorsko kondenzacijska enota Komfovent inv MOU 48HDN1,hladilna moč 14,5 W pri 35°C, skupaj z modulom za povezavo krmiljenja iz prezračevalne naprave. Priključna napetost 400V, 3~, 50 Hz, 15 A. Dvojni rotacijski kompresor, inverter, reverzibilno delovanje. Vključno freonske povezave z uparjalnikom pri klimatu.
-kanalski senzor kvalitete zraka DSQ, ki prilagaja intenzivnost delovanja ventilatorjev stopnji onesnaženosti zraka v prostoru (ali: kanalski senzor zraka DTQ, ki ob prekoračeni vrednosti onesnaženosti zraka preklopi delovanje naprave v maksimalno hitrost)
-komplet za zunanjo postavitev, ki zajema: montažno pločevinasto streho, zajemni ter izpušni okrov svežega ter odpadnega zraka.
- montaža, sestavljanje v celoto, nastavitev in zagon naprave
| tip: KOMFOVENT VERSO R 3000 UH HE L/AZ …..C5.1, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl | 1 |  | 0
2 | Okrogli dušilec zvoka, nazivni premer 315 mm, dolžine 1200 mm, Komfovent AGS 315-100-1200 M | kos | 2 |  | 0
| Vključno pritrdilni in držalni material-stenska konzola | kg | 56 |  | 0
3 | Podkonstrukcija za postavitev klimatske naprave in postavitev pripadajočih zunanjih enot. Podkonstrukcija izdelana po meri, vročecinkane izvedbe,po navodilih dobavitelja klima naprave | kg | 420 |  | 0
4 | IZENAČEVALNE REŠETKE med prostori, aluminijste rešetke z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, proizvod IMP Idrija, vključno ves spojni in pritrdilni material
tip AR-4P, dimenzije
| B/H=125/325, Aef=220 cm2, Vmax=250 m3/h | kom | 4 |  | 0
5 | CEVNI VENTILATOR
V=60 m3/h
dp=100 Pa
| vključno pritrdilni in držalni material | kpl | 2 |  | 0
6 | PREZRAČEVALNI KANALI
Prezračevalni kanali oz. SPIRO cevi iz pocinkane pločevine po DIN 24191 in DIN 24190,oblike F,vključno pritrdilni in držalni material z elestičnim protivibracijskim vpetjem,ter fazonskimi komadi
Ø 100;150;200;225;250;315;275 mm
400x400 mm mm
| Skupna masa (teža ) kanalov | kg | 196 |  | 0
| Kanali dovodnega zraka so protikondenčno izolirani z izolacijskim materialom Armacell z zaprto celično strukturo debeline 19 mm | m2 | 98 |  | 0
| Prezračevalni kanali na strehi - toplotna oz.protikondenčna izolacija ARMAFLEX AC-13mm, zaščiteno z Alu pločevino | m2 | 3.6 |  | 0
Opomba: dovodni kanali so protikondenčno izolirani ( 50% zgornjih dolžin)
7 | TEKSTILNI KANAL
Tekstilni kanal KE-Laser Interior sistem za dovod in distribucijo
hladnega zraka skozi tekstilni material
Tekstilni kanali so polkrožne oblike skozi katere se zrak
razprši s hitrostjo cca. 0,1 m/s.
Kanali se perejo in sušijo strojno.
Material tekstilnih kanalov ustreza požarni odpornosti razredu
B-s1,d0 po standardu DIN 4102 oz. razredu BM1 po standardu
NFP-92501-7
Zvočni tlak sistema znaša 25 dBA
IGRALNICA M3
Tekstilni kanal D400/200 mm
Dolžina kanala;L=11,8 m+ 45st koleno
Material:025710-0 KE-Trevira CS HDC
Barva:Bela RAL9010
Število zadrg po celotni dolžini N=3
Število objemk : 1
Reducirni kos D400/200 na DN350 mm
Montažni material:Sistem D-alu profili
Tip KE Fibertec KE-Laser Interior
| Kot n.p.r.:KE-Fibertec,Systemair,d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
IGRALNICA M9
Tekstilni kanal D400/200 mm
Dolžina kanala;L=9,0 m
Material:025710-0 KE-Trevira CS HDC
Barva:Bela RAL9010
Število zadrg po celotni dolžini N=1
Število objemk : 1
Reducirni kos D400/200 na DN350 mm
Montažni material:Sistem D-alu profili
Tip KE Fibertec KE-Laser Interior
| Kot n.p.r.:KE-Fibertec,Systemair,d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
8 | REGULACIJSKE LOPUTE
Regulacijska loputa-ročni pogon za cev;kanal
| DN 350 mm | kpl | 2 |  | 0
9 | POŽARNE LOPUTE
PL-12-K90/E2/T1/K/ dimenzije :
| 400x500 mm | kpl | 2 |  | 0
vključno pritrdilni in držalni material
10 | ZAKLJUČNI ELEMENT NA STREHI
Zaključni element odvodnega zraka iz klimatov na strehi
iz pocinkane pločevine vključno zaščitne rešetke
| IMP AZR-2/3,dim.500x500 mm | kpl | 2 |  | 0
FASADNA PROTIDEŽNA REŠETKA
| IMP AZR 500x500 | kpl | 2 |  | 0
11 | DUŠILEC ZVOKA
Dušilec zvoka za vgradnjo v kanale
pravokotnega preseka
| DZ-400x400 mm;L=1500 mm | kpl | 4 |  | 0
11 | PRITRDILNI MATERIAL
Pritrdilne in držalne konzole,obešala
HILTI z gumi blažilci vibracij
oz. gumi-objemkami
| vključno jekleni siderni vložki M 8 | kg | 230 |  | 0
Ob prehodih skozi požarne sektorje
se uporabi negor tesnilna masa
vključno s PROMAT negor ploščami
na kanalih,ki potekajo skozi drugi
| požarni sektor | m2 | 0.6 |  | 0
12 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov. | pvš | 1 |  | 0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | pvš | 0.5 |  | 0
14 | Poizkusno obratovanje. | pvš | 1 |  | 0
| PREZRAČEVANJE - KANALSKI RAZVODI |  |  |  | 0

## pož.oprema
| 04 - POŽARNA OPREMA PO EPV | enota | količina | cena/enoto | cena mat
1 | ABC prašek - 6 kg | kom | 1 |  | 0
2 | CO2 - 5 kg | kom | 1 |  | 0
3 | ABC prašek - 9 kg | kom | 1 |  | 0
4 | Euro hidrant | kom | 1 |  | 0
| POŽARNA OPREMA PO EPV |  |  |  | 0