TEHNIČNO POROČILO

Objekt : Vrtec Oplotnica
VODOVOD

Objekt se oskrbuje s sanitarno hladno pitno vodo iz javnega vodovoda za obstoječim vodomerom DN 40 v obstoječem objektu.
Priprava sanitarne tople vode se izvaja v obstoječem akumulatorju STV.

Ogrevna topla voda za pripravo STV (obstoječa kuhinja in vrtec) se že pripravlja s pomočjo 

TČ zrak-voda,ter dogreva na želeno 60 stC s pomočjo plinskega kotla na UNP.

Cevni razvodi so vodeni tako,da zagotavljajo pregrevanje vode-antilegionela program na vsakem odjemnem mestu.

V povratni cirkulacijski vod  je vgrajena termostatski ventil,ki preprečuje,da bi se na iztočnem mestu pojavile temperature višje od 36 stC.
Fekalne vode se zbirajo v zunanjem revizijskem jašku,od koder se vodijo dalje v sistem javne kanalizacije.

OGREVANJE 

Predmetni objekt  se ogreva s sistemom talnega ogrevanja.
Ogrevna topla voda se pripravlja v plinskem toplovodnem kotlu na UNP,ki je lociran v obstoječi kotlarni.
Prostori predmetne igralnice vrtca se ogrevajo s pomočjo toplovodnega talnega ogrevanja.
V obstoječi kotlarni je puščen odcep,kamor se navezuje veja ogrevne tople vode za talno ogrevanje prostorov vrtca v nadstropju.

PREZRAČEVANJE

.

Prostori sanitarij se prezračujejo prisilno s pomočjo lokalnih sanitarnih ventilatorjev.

odvodni kanal ( SPIRO ) se vodi nad streho in zaključi z zaključnim elementom. 

Prostori vrtca ( obeh igralnic ) se prezračujejo kontrolirano s pomočjo prezračevalne naprave z vračanjem energije.V sklopu prezračevalne naprave se vgradi tudi zunanja enota TČ zrak-medij ( DX  kanalska enota ),ki po potrebi dogreva oz. pohlajuje sveži zrak,ki se dovaja v igralnici.
Sveži zrak se dovaja v prostora igralnic s pomočjo tekstilnih kanalov,ki sta nameščena  na stropu igralnic in sta polkrožnega preseka.

.

