Projektna naloga

VODOOSKRBA – OPLOTNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Zastopnik:

Upravljavec:

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.

Ulica Pohorskega bataljona 12

2310 SLOVENSKA BISTRICA

Zastopnik: 					DIREKTOR:

Maksimiljan TRAMŠEK, inž.el.

Identifikacijska številka projektivnega podjetja:

Projektna naloga				mag. Jožica DOBAJ, univ.dipl.ing. stroj.

Identifikacijska številka:				IZS PI S - 1266

Slovenska Bistrica;  december 2022

I.	IZHODIŠČA IN POGOJI ZA REALIZACIJO PROJEKTA

Občina Oplotnica je na svojem območjiu oskrbe s pitno vodo na centralnem vodovodnem sistemu 1051 – Oplotnica - Kebelj, brez ustrezne javne vodooskrbe in zalogovnikov vode. Sistem ne zagotavlja  potrebnih standardov oskrbe s pitno vodo prebivalcem tega območja. Lahko rečemo, da je področje z oskrbo s pitno vodo deficitarno in izrazito problematično.

- Obstoječi vodovodni sistem obratujejo na robu vzdržnosti s stalnim zgoščevanjem poselitve in nezadostno pretočnostjo cevi ter neustrezno kapaciteto zalogovnika vode, kar že več let vodi k pritožbam glede oskrbe s pitno vodo na tem območju.

- Območje se oskrbuje iz vodovodnega sistema 1051 Oplotnica – Kebelj.

- Cevovodi so neustreznega profila in dimenzij in dotrajani. Objekti so brez kontrole, nezadostni in rizični, nezaščiteni.

- Obstoječi VH Lačna gora, glede na strateško lokacijo in količine pritoka vode v VH ni primerno dimenzioniran, zato je potrebna dograditev vodohrana z dvema celicama V=250 m3 vsaka, ki se ustrezno povežeta v obstoječi način obratovanja.

- Sistem oskrbuje 731 priključkov in 1.941 uporabnikov.

II.  OBMOČJE OBDELAVE

II/1    Območje obdelave – VH Lačna gora

II/1.1. Cevovod Sujek – VH Lačna gora

Vidni so obstoječi cevovodi, ki so zavedeni v kataster KGJI (modro)!

II/1.2. Cevovod VH Lačna gora - Lip

II/1.2. VH Lačna gora

II/1.3. Oskrbovalno območje

III.    PREDMET RAZPISNE DOKUMENTACIJE

III/1. Predmet razpisanega obsega del je priprava tehnične projektne dokumentacije DGD, PZI za obseg predvidenih investicijskih posegov v prostor za Oplotnico:

- gradbeni,  strojni in elektro del z avtomatiko, nova klorirna naprava za VH, zamenjava komplet armature in fazonskih komadov v manipulativnih celicah, dograditev dveh celic ustrezne velikosti, povezava obstoječih celic z novimi, obdelava obstoječih celic z novo notranjo izolacijo, odkop in hidrozaščita obstoječega VH,  parc. št. 2419/2 k.o. Oplotnica, lastnik: Občina Oplotnica

- geomehanika s sondažo, poročilo

- vključitev objektov v sistem daljinskega upravljanja Komunale Slovenska Bistrica d.o.o.

- ograditev objektov

- zamenjava vodovodnega cevovoda PVC DN 50 in PeHD DN 90 z novim vodovodnim cevovodom PeHD DN 63 in DN 110

- zamenjava dotrajanih vodovodnih priključkov

Obstoječi cevovodi  	 		___________

Predvideni cevovodi  	 	___________

OBSEG INVESTICJE :

- CEVOVODI SKUPAJ 	   	          	      					4250 m

  - PRIMARNI CEVOVOD SUJEK – LAČNA GORA			3200 m

  - PRIMARNI CEVOVOD LIP 		 		   		1050 m

- OBJEKTI

- VH Lačna gora   V=500 m3

- TELEMETRIJA

- PRIKLJUČKI

V./1		Drugi pogoji, ki se morajo še upoštevati pri  projektiranju

- Vsi novi cevovodi se ustrezno opremijo, izvedejo vozlišča, prevezave na obstoječ sistem. Cesto  prečkajo v zaščitni PVC cevi. Funkcionalno se vgradijo zračniki in izpust v plastičnih jaških. Locira se ustrezno število hidrantov v skladu z zakonodajo o požarni varnosti in možnost vzdrževanja z izpiranjem sistema. Cevovodi in sekundarni odcepi se naj zaključijo s končnimi hidranti.

- Na hišnih priključkih, ki ležijo nižje od kote terena 400 m so si porabniki dolžni vgraditi interne reducirne ventile RV. Porabniki nad 450 mnv, so si dolžni na priključkih vgraditi interne naprave za dvig tlaka.

- V objektu se predvidi vgradnja dezinfekcije. Predvideti je potrebno prostor za dezinfekcijo in objekt primerno konstruirati.

- Projektant je dolžan dokumentacijo izdelati v skladu z vso veljavno zakonodajo za projektiranje tovrstnih objektov, ter si za predvidene posege v prostor pridobiti ustrezna soglasja uporabnikov prostora ter lastnikov ter projekt in posege izgradnje vodovoda, uskladiti z drugimi planiranimi posegi v prostoru (ureditev ceste ipd..). Dolžan je določiti in uskladiti optimalne lokacije v prostoru ter upoštevati možnost sočasnih posegov v prostor, ki lahko pocenijo realizacijo investicije.

- V fazi priprave dokumentacije je projektant dolžan sodelovati z investitorjem Občino Oplotnica ter strokovnimi službami Komunale Slovenska Bistrica. Predmetna naloga je osnova za gradbeni, strojni in elektro del s Projektno nalogo za elektro del z avtomatiko. Podatke o izvajalcu in vzdrževalcu telemetrijskega sistema nadzora na Komunali Slovenska Bistrica si projektant pridobi pri upravljavcu vodovodnega sistema.

V./2	 Opis posega s predlogom grobe prostorske umestitve posega

Osnovni obseg del na katerega moramo biti  pozorni in ga je nujno opraviti v fazi priprave projektne dokumentacije je še:

- Priprava vseh potrebnih geodetskih izmer in posnetkov, ki so direktno ali posredno  vezani na obseg investicije, ter drugih podlag v zvezi z zemljišči in urejanjem zemljiško pravnih razmerij.

- Pridobitev oziroma upoštevanje vse potrebne dodatne dokumentacije drugih projektov, študij, elaboratov, varnostnih in drugih načrtov, v kolikor bi se izkazali kot potrebni in so predpisani del projektne dokumentacije.

- Priprava vseh podatkov za vodilne mape projektov z lokacijskimi podatki, vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij drugih uporabnikov prostora v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi pravilniki s tega področja ter veljavno okoljevarstveno zakonodajo.

- Potrebno je izvesti tudi vsa druga dela, ki se izkažejo za nujna v fazi priprave višje stopnje realizacije projekta in tukaj niso navedena, se pa izkažejo kot  potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, oziroma delnih gradbenih dovoljenj, pripravo izvedbene prostorske in okoljske dokumentacije z realizacijo investicije v končnem doseganju zastavljenih ciljev.

Ponudnik je v skladu z razpisanim obsegom del  pri pripravi projektov dolžan pripraviti tudi vso dokumentacijo, ki je vezana na  zemljiško –pravne posle.

- Izdelavo vseh podlag za investitorja Občino, za potrebe realizacije postopka in izvedbe odkupa zemljišča oziroma njegovo pridobitev v javno dobro:

  - V prostoru je potrebno poiskati optimalno lokacijo za izgradnjo objekta ob cesti in odstavnim prostorom za vozilo.

  - Gradnja objekta mora zadoščati zakonom gradbene fizike (prezračevanje, hidro in, toplotna izolacija..) ter sanitarnim zahtevam v skladu z veljavnimi pravilniki in zakonodajo ter varovanjem.  Voda je živilo.

  - Objekt mora imeti tudi vse komunalne priključke. Prav tako mora biti iz objekta izpeljan izpust za odpadne in prelivne vode, do odvodnika ali v kanalizacijo.

  - Vsi strojni elementi armature in oprema se izgradijo iz RF 316.

VI./1	 OCENA INVESTICIJE

| OZNAKA | NAZIV OBJEKTA | OCENJENA VREDNOST |
| --- | --- | --- |
| III.1 | Oplotnica |  |
| 1.1. | Cevovod Sujek - Lačna gora | 150.000,00 € |
| 1.2. | Cevovod Lip | 70.000,00 € |
| 1.3. | VH Lačna gora | 300.000,00 € |
| SKUPAJ: |  | 520.000,00 € |

Ocene so zgolj okvirne.

Natančnejše ocene bodo podane v fazi projektiranja, razpisov in končno pri oddaji del.