## PRVA STRAN
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: | Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela
OBJEKT: | IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME
ZA DEGRADIRANO OBMOČJE
GARANTA POLZELA
FAZA: | PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA: | UP-002/2019-GK
PROJEKTANT: | UNIprojekt d.o.o.
Savinjska cesta 117
3313 Polzela
DATUM: | JANUAR 2020

## REK-SKUPAJ
Investicija:
IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEGRADIRANO OBMOČJE GARANT POLZELA
REKAPITULACIJA
zap.št | VRSTA DEL | VREDNOST DEL
I. | GRADBENO OBTNIŠKA DELA - OBJEKT | 0
II. | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
III. | VODOVOD | 0
IV. | JAVNA RAZSVETLJAVA IN TK VOD | 0
V. | CEVNA KANALIZACIJA ZA ELEKTRO VODE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% (razen za vodovod in fekalno kanalizacijo) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Ponudnik:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Davčna številka:
Kontaktna oseba za obrazložitev ponudbe:
Telefon kontaktne osebe:
E-pošta kontaktne osebe:
Številka ponudbe:
Datum ponudbe:
žig in podpis:

## A.REK GO OBJEKT
I. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
A+B+C | SKUPAJ GRADBENA DELA IN RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
A | GRADBENA DELA | 0
A.i | Preddela | 0
A.ii | Odstranitve - rušitvena dela | 0
A.iii | Zemeljska dela in temeljenje | 0
A.iv | Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje utrjenih površin | 0
A.v | Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje strešnih površin | 0
A.vi | Voziščne in utrjene konstrukcije | 0
A.vii | Oprema ceste | 0
A.viii | Druge storitve | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA: Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte po gradbišču, vse delo, delovne in pomožne odre za vsa dela v notranjosti (razen fasadnih odrov), organizacijo in zavarovanje gradbišča, gradbiščno ograjo in tablo, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito notranjih in zunanjih površin prostorov, tlaka, instalacij, slikopleskarskih del, stropa in ostalega ter sprotna (takojšnja) čiščenja po končani montaži.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih izbranega izvajalca in navodilih projektanta.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.
Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno čiščenje (sprotno med gradnjo in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh zunanjih površin in vseh horizontalnih in vertikalnih površin).
V enotne cene je potrebno vkalkulirati vse pomožne, delovne, montažne in zaščitne odre. Izjema velja le za fasadni oder, ki se obračuna posebej.
Opisi pozicij so skrajšani, ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Izvajalec mora po končanih delih pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. Navedena dokumenta mora predati v 2x tiskani obliki in 1x digitalni obliki investitorju v trajno last.
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Tehnični pogoji del, ki je priloga temu popisu

## I.A-GRADBENA DELA
A | GRADBENA DELA
A.i | Preddela
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Zakoličenje točk cestnih profilov z lesenimi količki ter zavarovanjem točk | kos | 94 |  | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij v skladu z navodili upravljalca, vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite - ocenjeno. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. | kos | 20 |  | 0
3. | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba začasnih premostitev preko obstoječe in nove komunalne infrastrukture za srednje težka vozila v času gradnje - ocenjeno (kot npr. premostitev odprte gradbene odprtine - jarka z jeklenimi / lesenimi konstrukcijami s povoznimi osb ploščami). | kos | 10 |  | 0
5. | Inzvedba začasnih vodov instalacij (vodovod, elektrika, kanalizacija). Pri rušitvi obstoječih vodov bo potrebno zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo obstoječih objektov v okolici obravnavanega območja gradnje. Komunalno oskrbo zagotoviti s prostozračno komunalno infrststrukturo. Obračun po dejanskih količinah.
5.1 | Kanalizacija:
| Dobava in vgradnja PVC jaškov DN800 do globine 2,5 m, vključno s pokrovi D400 - ocenjeno - obračun po dejanskih količinah | kos | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja PVC DN 200 kanalizacijskih cevi - obračun po dejanskih količinah | m | 400 |  | 0
| Črpanje vode s potopno črpalko - obračun po dejalnskih količinah | kpl | 1 |  | 0
| Odvoz fekalne odpadne vode pooblaščenemu zbiralcu - obračun po dejalnskih količinah | m3 | 50 |  | 0
5.2 | Vodovod:
| Dobava in vgradnja duktilne cevi debeline 1" | m | 100 |  | 0
| Dobava in vgradnja duktilne cevi debeline 2" | m | 100 |  | 0
| Izvedba izkopa za potrebe položitve začasnega vodovoda - ocenjeno - obračun po dejanskih količinah | m3 | 300 |  | 0
| Izvedba podpornih konstrukcij za prostorzračno izvedbo začasnega vodovoda do višine 3,0 m nad tlemi - obračun po dejanskih količinah | m | 30 |  | 0
5.3 | NN vod
| Dobava in vgradnja kablaNYY-J 5x16mm2 vključno s kabelskimi spojkami za izvedbo začasnega NN voda - ocenjeno - obračun po dejanskih količinah | m | 200 |  | 0
5.4 | TK vod
| Dobava in vgradnja kabla TK59 10x4x0,4mm vključno s TK spojkami za izvedbo začasnega TK voda - ocenjeno - obračun po dejanskih količinah | m | 200 |  | 0
6. | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na območju izvajanja del. | kos | 1 |  | 0
7. | Postavitev začasne prometne signalizacije v skaldu z elaboratom začasne prometne ureditve | kpl | 1 |  | 0
8. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem (ocena) | kpl | 1 |  | 0
9. | Planiranje zemljišča pred začetkom gradnje. Po potrebi se višek materiala odpelje na gradbiščno deponijo. Ocenjeno. | m2 | 250 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.ii | Odstranitve - rušitvena dela
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gr. Odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Odstranitev obstoječe vertikalne prometne signalizacije. | kos | 3 |  | 0
2. | Odstranitev vhodnega portala - kovinske ograje z vstopnimi drsnimi vrati višine cca 1,2 m ter dolžine 15 m ter odvoz na stalno deponijo oziroma pooblaščenemu zbiralcu odpadkov, vključno s plačilom vseh taks. | kpl | 1 |  | 0
3. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 4344 |  | 0
4. | Rezanje asfaltne plasti na obeh straneh obstoječe ceste s talno diamantno žago v debelini 6 do 10 cm. | m2 | 650 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 50 |  | 0
6. | Odstranitev obstoječih betonskih jaškov (do fi 1000 ter globine do 2,0 m) in pokrovov, vključno z nalaganejm na transportno sredstvo ter odvozom na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | kos | 20 |  | 0
7. | Odstranitev obstoječih komunalnih vodov: - betonska fekalna kanalizacija preseka do cca fi 50 cm: 125 m - TK: 27 m - vodovod: 125 m - NN vod: 6 m | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.iii | Zemeljska dela in temeljenje
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Odriv humusa v debelini 20cm, nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo - v primeru da se ob izkopu izkaže humus kot ustrezen za potrebe zemlje za zelenico, se ga lahko uporabi - ocenjeno. | m3 | 20 |  | 0
2. | Široki izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije strojno z nakladanjem in transportom na gradbiščno deponijo. Količina izkopanega - odrivnega mateirala je ocenjena. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 3518.44 |  | 0
3. | Široki izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije strojno z nakladanjem. V ceno vključen transport na gradbiščno deponijo. Količina izkopanega - odrivnega mateirala je ocenjena. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 620.9 |  | 0
4. | Široki izkop težke zemljine - 3. kategorije strojno z nakladanjem za temeljenje, kanalske rove, jaške (NN vod, TK vod, vodovod). V ceno vključen transport na gradbiščno deponijo. Količina izkopanega - odrivnega mateirala je ocenjena. Izkop izvesti z razpiranjem, globina izkopa do 2 m. | m3 | 300 |  | 0
5. | Nakladanje in dovoz materiala za zasip jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po palsteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 200 |  | 0
6. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala iz gradbiščne deponije na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. | m3 | 3050.18 |  | 0
7. | Ureditev planuma naravnih temeljnih tal v težki zemljini 3. kategorije | m2 | 4500 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast 300 g/m2 | m2 | 4500 |  | 0
9. | Zasip zemlje - humusa v debelini 20 cm za zelenico okrog objektov, dovozne ceste - humus iz gradbiščne deponije. | m3 | 20 |  | 0
10. | Nabava in dobava semena ter sejanje trave ter valjanje in zalivanje | m2 | 200 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.iv | Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje utrjenih površin
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | m1 | 558.65 |  | 0
2. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 3,0 m1, v terenu III. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti z razpiranjem. | m3 | 167.59 |  | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 321.47 |  | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 5 |  | 0
5. | Nabava in dobava kamnitega materiala 0-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 10 |  | 0
6. | Izdelava nasipa s kvalitetnim materialom iz gradbiščne deponije, v palsteh po max 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 74.77 |  | 0
7. | Nabava in vgradnja betona C12/15 za polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi pod povoznimi površinami. | m3 | 92.82 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja linijske rešetke Monoblock 200 v črni barvi | m | 10 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja linijske peskolova za linijsko rešetko | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in vgradnjatipskega čistilnega kosa z LTŽ rešetko | kos | 1 |  | 0
11. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 160-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 446.03 |  | 0
12. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 200-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 85.13 |  | 0
13. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 250-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 27.49 |  | 0
14. | Nabava, dobava in vgraditev revizijskega jaška iz betonske cevi fi 800 mm, na kanalu iz PVC cevi, z betonsko muldo in LTŽ samonivelacijskim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, glob. do 2,0 m (npr. pokrovi ACO MULTI TOP) | kom | 26 |  | 0
15. | Nabava, dobava in izdelava peskolova fi 60 cm, gl. 1,20 m iz betonskih cevi prekritega z LTŽ rešetko, 400/400 mm, D 400 kN (npr. pokrovi ACO) | kom | 46 |  | 0
16. | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja s koalescentnim filtrom in obvodom fi 1000mm, pretočnost Qmin=10 l/s, pretok skozi lovilec olja Qmin=1 l/s, z enim kanalskim pokrovom LTŽ Ø60cm po standardu SIST EN124, 400kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm. Po detajlu - Lovilec olj 1. | kom | 1 |  | 0
17. | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja s koalescentnim filtrom in obvodom fi 1400mm, pretočnost Qmin=100 l/s, pretok skozi lovilec olja Qmin=10 l/s, z enim kanalskim pokrovom LTŽ Ø60cm po standardu SIST EN124, 250kN z zaklepom in protihrupnim vložkom, Cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene revizijskega jaška je 8 mm. Po detajlu - lovilec olj 2, 3 in 4. | kom | 3 |  | 0
18. | Dobava in vgradnja ponikovalnih komor v ponikovalnico 1. Izvedba skaldno z detajlom. Posamezna ponikovalna komora naj bo izdelana iz PP materiala, višine 60 cm, vertikalna obrem,enitev, ki jo mora prenesti, je 100 kN/m2. Postavka vključuje ves montažni material, vključno s pripravo terena za polaganje ponikovalnih komor ter spojnih elementov. Postavka zajema tudi izvedbo priključnega mesta iz meteorne kanalizacije v ponikovalno polje (kot npr. ponikovalni bloki ENKI). Dimenzija ponikovalnega polja 16,4 x 5,4 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
19. | Dobava in vgradnja ponikovalnih komorv ponikovalnico 2. Izvedba skaldno z detajlom. Posamezna ponikovalna komora naj bo izdelana iz PP materiala, višine 60 cm, vertikalna obrem,enitev, ki jo mora prenesti, je 100 kN/m2. Postavka vključuje ves montažni material, vključno s pripravo terena za polaganje ponikovalnih komor ter spojnih elementov. Postavka zajema tudi izvedbo priključnega mesta iz meteorne kanalizacije v ponikovalno polje (kot npr. ponikovalni bloki ENKI). Dimenzija ponikovalnega polja 10,0 x 11,2 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in vgradnja ponikovalnih komorv ponikovalnico 3. Izvedba skaldno z detajlom. Posamezna ponikovalna komora naj bo izdelana iz PP materiala, višine 60 cm, vertikalna obrem,enitev, ki jo mora prenesti, je 100 kN/m2. Postavka vključuje ves montažni material, vključno s pripravo terena za polaganje ponikovalnih komor ter spojnih elementov. Postavka zajema tudi izvedbo priključnega mesta iz meteorne kanalizacije v ponikovalno polje (kot npr. ponikovalni bloki ENKI). Dimenzija ponikovalnega polja 24,0 x 11,2 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava in vgradnja ponikovalnih komorv ponikovalnico 4. Izvedba skaldno z detajlom. Posamezna ponikovalna komora naj bo izdelana iz PP materiala, višine 60 cm, vertikalna obrem,enitev, ki jo mora prenesti, je 100 kN/m2. Postavka vključuje ves montažni material, vključno s pripravo terena za polaganje ponikovalnih komor ter spojnih elementov. Postavka zajema tudi izvedbo priključnega mesta iz meteorne kanalizacije v ponikovalno polje (kot npr. ponikovalni bloki ENKI). Dimenzija ponikovalnega polja 15,0 x 12,50 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
22. | Dobava izdelava in razopaženje enostranskega opaža | m2 | 10 |  | 0
23. | Dobava izdelava in razopaženje dvostranskega opaža | m2 | 20 |  | 0
24. | Dobava, krivljenje in vgradnja armaturnih mrež | kg | 400 |  | 0
25. | Dobava, krivljenjein vgradnja armaturnih palic do fi 12 | kg | 300 |  | 0
26. | Dobava, krivljenje in vgradnja armaturnih palic nad fi 12 | kg | 300 |  | 0
27. | Nabava, dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 | m3 | 15 |  | 0
28. | Nabava, dobava in vgradnja betona C25/30 | m3 | 6 |  | 0
29. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, obračun po dejanskih stroških | ur | 100 |  | 0
30. | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled kanala po končanih delih | m1 | 558.65 |  | 0
31. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov; obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
32. | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe, za temeljenje kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
33. | Pregled kanalizacije s TV kamero | m1 | 558.65 |  | 0
34. | Tlačni preizkus meteorne kanalizacije, vključno z izdelavo poročila. | m1 | 558.65 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.v | Meteorna kanalizacija - odvodnjavanje strešnih površin
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | m1 | 488.18 |  | 0
2. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 3,0 m1, v terenu III. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti z razpiranjem. | m3 | 161.1 |  | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 406.4 |  | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 10 |  | 0
5. | Nabava in dobava kamnitega materiala 0-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 15 |  | 0
6. | Izdelava nasipa z kvalitetnim materialom iz gradbiščne deponije, v palsteh po max 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 56.49 |  | 0
7. | Nabava in vgradnja betona C12/15 za polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi pod povoznimi površinami. | m3 | 104.61 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 160-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 76.06 |  | 0
9. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 200-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 122.49 |  | 0
10. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 250-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 22.69 |  | 0
11. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 300-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 86.34 |  | 0
12. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 400-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 125.34 |  | 0
13. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 500-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 55.26 |  | 0
14. | Nabava, dobava in vgraditev revizijskega jaška iz betonske cevi fi 800 mm, na kanalu iz PVC cevi, z betonsko muldo in LTŽ samonivelacisjkim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, glob. do 1,5 m (npr. pokrovi ACO) | kom | 19 |  | 0
15. | Nabava, dobava in vgraditev revizijskega jaška iz betonske cevi fi 1000 mm, na kanalu iz PVC cevi, z betonsko muldo in LTŽ samonivelacijskim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, glob. do 2,5 m (npr. pokrovi ACO) | kom | 12 |  | 0
16. | Nabava, dobava in izdelava peskolova fi 60 cm, gl. 1,20 m iz betonskih cevi prekritega z LTŽ rešetko, 400/400 mm, 400 kN (npr. pokrovi ACO) | kom | 10 |  | 0
17. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, obračun po dejanskih stroških | ur | 50 |  | 0
18. | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled kanala po končanih delih | m1 | 488.18 |  | 0
19. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov; obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
20. | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe, za temeljenje kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.vi | Voziščne in utrjene konstrukcije
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 50 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Dovoz iz gradbiščne deponije. | m3 | 1499.75 |  | 0
2. | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 50 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! Dovoz iz kamnoloma. | m3 | 749.88 |  | 0
3. | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 1349.77 |  | 0
4. | Fino planiranje na točnost ± 1cm z valjanjem in zaklinjanjem pod povoznimi površinami. Zaklinjanje je izvedeno s peskom D5 v debelini 5 cm. | m3 | 70.89 |  | 0
5. | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 8 cm | m2 | 3544.71 |  | 0
6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm | m2 | 3544.71 |  | 0
7. | Ureditev asfatiranih bankin - plast bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 8 cm | m2 | 956.61 |  | 0
8. | Ureditev asfatiranih bankin - plast bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm | m2 | 956.61 |  | 0
9. | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo od 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 3544.71 |  | 0
10. | Nabava, dobava in vgradnja cestnih betonskih robnikov 15/25/100cm. Medsebojni razmak med robniki min. 3mm. Na horizontalnih lomih robnikov se robnike stikuje pod kotom 45 stopinj oz. na kant | m | 740.85 |  | 0
| Nabava, dobava in vgradnja vrtnih betonskih robnikov 8/25/100cm. Medsebojni razmak med robniki min. 3mm. Na horizontalnih lomih robnikov se robnike stikuje pod kotom 45 stopinj oz. na kant | m | 740.85 |  | 0
11. | Nabava, dobava in vgradnja betonskih robnikov v krožni obliki 15/25cm. Po detajlu. | m | 185.36 |  | 0
10. | Nabava, dobava in vgradnja betona C20/25 za potrebe vgradnje robnikov. Po detajlu. | m3 | 49.65 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.vii | Oprema ceste
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
VERTIKALNA OPREMA CEST
1. | Temelj iz C16/20, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 2 |  | 0
2. | Stebrič iz pocinkane cevi D 64 mm, dolžine 3500 mm | kos | 2 |  | 0
3. | Prometni znak | kos | 2 |  | 0
HORIZONTALNA OPREMA CEST
4. | Izdelava označbe neprekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. Ločilna črta med voziščem in koridorjem za pešce. | m' | 471.54 |  | 0
5. | Izdelava označbe prekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. | m' | 499.95 |  | 0
6. | Izdelava označbe prehoda za pešce z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 150 x 50 cm, razmik med oznakami 50 cm | m' | 7 |  | 0
7. | Izdelava označbe usmerjanja prometa 5422 (smer vožnje naravnost ali desno), vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.viii | Druge storitve
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Projektantski nadzor s področja gradbeništva | ura | 100 |  | 0
2. | Projektantski nadzor s področja elektro inštalacij | ura | 50 |  | 0
3. | Projektantski nadzor s področja strojnih inštalacij | ura | 50 |  | 0
4. | Nadzor geomehanika - potrditev konstrukcije zunanje ureditve | kpl | 1 |  | 0
5. | Nadzor upravljalcev komunalne infrastrukture. | ura | 30 |  | 0
6. | Čiščenje območja celotne obdelave. | pavšal | 1 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe PID. | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava PID projekta - Načrti s področja gradbeništva - Načrt elektro inštalacij - Načrt strojnih inštalacij | kom | 1 |  | 0
9. | Koordinacija varstva in zdravja pri delu v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## REK FEK KAN
REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA:
| FEKALNA KANALIZACIJA | 0

## FEK KAN
FEKALNA KANALIZACIJA
Zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | skupaj
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | m1 | 477.31 |  | 0
2. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine globine 0,0 - 3,0 m1, v terenu III. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti z razpiranjem. | m3 | 355.73 |  | 0
3. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 60.35 |  | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 6.04 |  | 0
5. | Nabava in dobava kamnitega materiala 0-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 32.56 |  | 0
6. | Izdelava nasipa z kvalitetnim materialom iz gradbiščne deponije, v palsteh po max 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 242.32 |  | 0
7. | Nabava, dobava betona C16/20 in izdelava betonskih temeljev za jaške, posteljice in polno obbetoniranje cevi | m3 | 74.81 |  | 0
8. | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC DN 250 - SN8, stiki so tesnjeni z gumi tesnili, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni ipd. | m | 477.31 |  | 0
9. | Nabava, dobava in vgraditev polietilenskega revizijskega jaška fi 800 mm, na kanalu iz PVC cevi, s poliestersko muldo in LTŽ samonivelacijskim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, minimalna debelina stene rev. jaška 8 mm glob. do 2,5 m (npr. pokrovi ACO) | kom | 25 |  | 0
10. | Izvedba priključka na obstoječi jašek fekalne kanalizacije, postavka zajema vsa potrebna dela in materiale. | kom | 1 |  | 0
11. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje, obračun po dejanskih stroških | ur | 60 |  | 0
12. | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled kanala po končanih delih | m1 | 477.31 |  | 0
13. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih PVC cevi po navodilih proizvajalca | m1 | 477.31 |  | 0
14. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov; obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
15. | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe, za temeljenje kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
16. | Pregled kanalizacije s TV kamero | m1 | 477.31 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## REK VODOVOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA VODOVODA:
VODOVOD
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (VODOVOD) |  |  |  | 0

## VODOVOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
VODOVOD
1 | PREDDELA
Vsi elementi v popisu so projektirani možna je zamenjava le teh z enakovrednimi.
1 | Zakoličba projektiranega vodovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 606 |  | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 55 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in trasna ter višinska zakoličba/ mikrozakoličba obstoječih komunalnih vodov in drugih vodov s strani upravljavcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljavca vodovo vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
| PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0
2 | STROJNO MONTAŽNA DELA
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oziroma oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2). V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (kom) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBNI KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI IN FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk
01 | Nabava in vgraditev betona C8/10 za obbetoniranje lokov in odcepov. | m3 | 4 |  | 0
02 | Dobava in vgradnja montažne armiranobetonske plošče (venca) iz C16/20 za cestno kapo in postavitev na niveleto, vključno z obbetoniranjem cestne kape. | kpl | 20 |  | 0
03 | Dobava in vgradnja cevi po SIST EN12201 tipa PE 100-RC (ali enakovredno), nazivnih tlakov minimalno PN 16 (SDR 11), vključno z vsem veznim in spojnim materialom. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| - d=32 mm | m | 70 |  | 0
| - d=50 mm | m | 20 |  | 0
04 | Dobava in vgradnja duktilnih cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton ali enakovredno
| - DN 100 | m | 492 |  | 0
| - DN 80 | m | 24 |  | 0
05 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov.
| - MMK 11° | kom | 4 |  | 0
| - MMK 22° | kom | 7 |  | 0
| - MMK 30° | kom | 3 |  | 0
| - MMK 45° | kom | 3 |  | 0
| - MMK 90° | kom | 1 |  | 0
06 | Vodomerni jašek 1" - z LTŽ pokrovom za cev PE 100 RC d32 SDR11. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Jašek tip Zagožen ali produkt enakovrednih lastnosti. | kom | 12 |  | 0
07 | Izvedba navezave v točki 1 - MS1:
Izvedba navezave nove cevi na obstoječo cev:
| - zobata spojka, d= 110 mm (DN100) | kom | 2 |  | 0
| - T kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100/100 | kom | 1 |  | 0
| - Zasun, dolgi, PN16 - DN100 | kom | 1 |  | 0
| - Vgradilna armatura za zasune, H=1,2 - 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| - Cestna kapa DN125, s konusnim zapiranjem, pokrov prašno barvan | kom | 1 |  | 0
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 1 |  | 0
| - FFK kos 45° z vrtljivo prirobnico - DN100 (predvideno zaradi poglobitve v primeru, če je obstoječi vodovod na katerega se navezuje višji od predvidenega) | kom | 2 |  | 0
08 | Montaža MS2, MS6, MS14 in MS 20
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 4 |  | 0
| - T kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100/80 | kom | 4 |  | 0
| - F kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 4 |  | 0
| - Zasun, kratki, PN16 - DN80 | kom | 4 |  | 0
| - Vgradilna armatura za zasune, H=1,2 - 2,0 m | kom | 4 |  | 0
| - Cestna kapa DN125, s konusnim zapiranjem, pokrov prašno barvan | kom | 4 |  | 0
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN80 | kom | 4 |  | 0
09 | Montaža MS3, MS7, MS15 in MS21
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN80 | kom | 4 |  | 0
| - FF kos PN16 - DN80, L=1000 mm | kom | 4 |  | 0
| - N kos 90° PN16 z vrtljivo prirobnico - DN80 | kom | 4 |  | 0
| - Nadzemni hidrant - lomni - DN80 | kom | 4 |  | 0
| - FF kos PN16 - DN80, L=500 mm | kom | 4 |  | 0
10 | Montaža MS4, MS8, MS12, MS13, MS16, MS17, MS18, MS19, MS22, MS24.
| - vulkanizirano streme za duktil DN100 | kom | 10 |  | 0
| - Navrtalni zasun Hawle ZAK46, tip 243 ali enakovredno | kom | 10 |  | 0
| - Lok 90° Hawle ZAK46, 32 mm, tip 646-01 ali enakovredno | kom | 10 |  | 0
| - Teleskopska garnitura za zasune 1,0-1,5 m | kom | 10 |  | 0
| - Podložna plošča ZAK tip 240 ali enakovredno | kom | 10 |  | 0
| - Mala cestna kapa Hawle, tip 180 ali enakovredno | kom | 10 |  | 0
11 | Montaža MS5 in MS9.
| - vulkanizirano streme za duktil DN100 | kom | 2 |  | 0
| - Navrtalni zasun Hawle ZAK46, tip 243 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
| - Lok 90° Hawle ZAK46, 50 mm, tip 646-01 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
| - Teleskopska garnitura za zasune 1,0-1,5 m | kom | 2 |  | 0
| - Podložna plošča ZAK tip 240 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
| - Mala cestna kapa Hawle, tip 180 ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
12 | Montaža MS10 in MS11
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 2 |  | 0
| - T kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100/100 | kom | 1 |  | 0
| - FFR kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100/80 | kom | 1 |  | 0
| - zasun, kratki, PN16 - DN80 | kom | 1 |  | 0
| - Vgradilna armatura za zasune, H=1,2 - 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| - Cestna kapa DN125, s konusnim zapiranjem, pokrov prašno barvan | kom | 1 |  | 0
| - N kos 90° PN16 z vrtljivo prirobnico - DN80 | kom | 1 |  | 0
| - FF kos PN16 - DN80, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
| - FF kos PN16 - DN80, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
| - Nadzemni hidrant - lomni - DN80 | kom | 1 |  | 0
13 | Montaža MS23 (slepi odcep)
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 1 |  | 0
| - T kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100/100 | kom | 1 |  | 0
| - F kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 1 |  | 0
| - zasun, kratki, PN16 - DN80 | kom | 1 |  | 0
| - Vgradilna armatura za zasune, H=1,2 - 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| - Cestna kapa DN125, s konusnim zapiranjem, pokrov prašno barvan | kom | 1 |  | 0
| - X kos PN16 - DN100 | kom | 1 |  | 0
14 | Montaža MS 25 (podzemni hidrant - zaključek)
| - EU kos PN16 z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 1 |  | 0
| - FFK kos 45° z vrtljivo prirobnico - DN100 | kom | 2 |  | 0
| - FF kos PN16 - DN100, L=500 mm | kom | 1 |  | 0
| - zasun, kratki, PN16 - DN80 | kom | 1 |  | 0
| - Vgradilna armatura za zasune, H=1,2 - 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| - Cestna kapa DN125, s konusnim zapiranjem, pokrov prašno barvan | kom | 1 |  | 0
| - Podzemni hidrant - DN80 s cestno kapo | kom | 1 |  | 0
| - FFR kos PN16 z vrtljivo prirobnico, DN100/DN80 | kom | 1 |  | 0
| - N kos 90° PN16 z vrtljivo prirobnico - DN80 | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja hitre dvojne spojke PN16 iz polipropilena (PP), s tesnilom iz NBR za spajanje dveh tlačnih PE cevi. Skladna s SIST EN 12201, SIST EN 10226 in SIST EN 1092-1. (npr. +GF+ iJOINT dvojna spojka ali enakovredno).
| - d32/d32 | kom | 10 |  | 0
| - d50/d32 | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996) ter za označevanje hidrantov (po DIN 4066) z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom (objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). vključno z drogom (cev Ø63 mm, dolžine 2,5-3 m) in postavitvijo table. | kom | 5 |  | 0
Opomba: vključena izvedba betonskega temelja in zavarovanje nastavkov za zasune, zračnike in hidrante.
17 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. Preiskava vode mora biti opravljena v akreditiranem laboratoriju skladno s Pravilnikom o pitni vodi. | m | 606 |  | 0
18 | Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 805:2000, vključno z izdelavo zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 606 |  | 0
19 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 30 cm nad temenom cevovoda. | m | 606 |  | 0
| STROJNO MONTAŽNA DELA |  |  | Skupaj: | 0
VODOVOD
3 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
01 | Geodetski posnetek izvedenega odseka vodovoda. | m | 606 |  | 0
02 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejnsko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 40 |  | 0
03 | Izvedba meritev tlakov in pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih in morebitnimi zahtevami upravljavca vodovoda). | kpl | 5 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
VODOVOD
4 | NEPREDVIDENA DELA | kpl | 1 | 0 | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0

## REK TK, JR
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
REKAPITULACIJA JAVNA RAZSVETLJAVA, TK VOD:
| TK RAZVOD |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
priprava in organizacija gradbišča, zavarovanje
čiščenje, odvoz odpadkov
| + 3% za nabavo in prevozne stroške |  |  |  | 0
| + 5 % za drobni material in kalo |  |  |  | 0
| + 8% vrtanje, preboji in razna druga nepredvidena dela z vpisom v gradb.dnevnik |  |  |  | 0
vris sprememb za izdelavo PID
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA, TK VOD) |  |  |  | 0
OPOZORILO: vgradne oz. montažne mere preveriti pred izdelavo, na izdelku in pri montaži. Vsi vgrajeni izdelki morajo imeti pripadajoč certifikat o ustreznosti. vsi materiali so fco. gradbišče, dobava in montaža Vse cevi so z dolbenjem in pritrjevanjem s kitom. Vse potrebna dolbenja, preboje do fi 5cm. Izvajalec sam poskbri za čiščenje in odvoz odpadkov.
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Izvajalec je dolžan narediti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom Naročnik si pridružuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev.

## TK VOD
POPIS MATERIALA IN DEL - TK RAZVOD
| opis | količina | EM | cena/kos | znesek
1 | GRADBENA DELA
Kable, spojke, omarice, uvlek, meritve dobavi in izvede operater v dogvoru z investitorji
1.1 | trasiranje nove kabelske trase obeh operaterjev hkrati | 390 | m |  | 0
1.2 | izdelava kabelske kanalizacije iz stigmaflex fi 110mm rumene, dobava, polaganje | 620 | m |  | 0
1.4 | izdelava kabelske kanalizacije iz alcaten fi 50mm, dobava, polaganje | 250 | m |  | 0
1.5 | obbetoniranje cevi s C12/15 | 45 | m3 |  | 0
1.6 | dobava, polaganje, opozorilnega traku POZOR TK KABEL | 1080 | m |  | 0
1.7 | izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, gl.1m, jašek opremljen s povoznim 40T pokrovom z napisom Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja granulacije 0 - 32mm, debeline 30 cm, Ev2=80MPa podložni beton, dobava in vgradnja v debelini cca 5 cm | 18 | kom |  | 0
1.8 | izdelava kabelskega jaška iz BC fi 40cm, gl.1m, jašek opremljen s povoznim 40T pokrovom z napisom Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja granulacije 0 - 32mm, debeline 30 cm, Ev2=80MPa podložni beton, dobava in vgradnja v debelini cca 5 cm | 15 | kom |  | 0
1.9 | izdelava preboja kabelskega jaška za cevi fi 110mm in 50mm in zatesnitev | 60 | kom |  | 0
1.10 | Vris sprememb za PID | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## JR
POPIS MATERIALA IN DEL - JAVNA RAZSVETLJAVA
| opis | količina | EM | cena/kos | znesek
1 | GRADBENA DELA
1.1 | trasiranje nove kabelske trase | 540 | m |  | 0
1.2 | izdelava kabelske kanalizacije iz stigmaflex fi 80mm, dobava, polaganje | 1180 | m |  | 0
1.3 | obbetoniranje cevi s C12/15 | 63 | m3 |  | 0
1.4 | dobava, polaganje, opozorilnega traku POZOR NN KABEL | 540 | m |  | 0
1.5 | izdelava kabelskega jaška iz BC fi 50cm, gl.1m, jašek opremljen s povoznim 40T pokrovom z napisom Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja granulacije 0 - 32mm, debeline 30 cm, Ev2=80MPa podložni beton, dobava in vgradnja v debelini cca 5 cm | 15 | kom |  | 0
1.6 | izdelava preboja kabelskega jaška za cevi fi 80mm in zatesnitev | 76 | kom |  | 0
1.7 | temelji za drogove BC 50 cm, gl. 1,5m obbetonirani s C25/30 na dnu, okrog cevi zunaj, spodaj in pri izstopu droga iz tal poravnano, z mivko v notranjosti, z uvodi za stigmaflex cev 80mm in valjanec | 17 | kos |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
2 | ELEKTRO DELA
2.1 | PS-PMO JR
omarica Prebil PMO 3K PS s ključavnico Elektro d.d.
na poliestr. podstavku, podložni beton C12/15 90x70x20cm
1 kom podnožje Quadron 00 160A Schrack
3 kom varovalke NV 20 A
1 kom števec trifazni dvotarifni ZMXi320cpu1L1D3
1 kom PeN zbiralka
3 kom odvodniki prenapetosti PROTEC B2 In(8/20)=30kA
2m H07V-K 25mm2 VG + križna sponka
| drobni in vezni material | 1 | kom |  | 0
2.2 | R-JR omarica
1kom omarica Prebil 3K PS, brez okenc, dve ključavnici
na poliestr. podstavku s 3 kom f 80 cevmi
glavno stikalo KG40 1kom avtomatska varovalka 10A 1kom avtomatska varovalka 6A 5 kom varoval. ločilnik 000 125A za zbir.sist. 60mm 12kom NV16A zbiralke sistem 60mm, l=30cm 2kom izolatorji za sistem 60mm 1kom 3f 40A instalac. kontaktor 1kom izbirno stikalo 0-R-A za DIN 1kom zatemnilno stikalo 1kom preklopno stikalo 0-1 za DIN 1 kom PeN +Pe zbiralka
| drobni in vezni material | 1 | kom |  | 0
2.3 | NN kabel E-AY2YJ-4x35 mm2 | 8 | m |  | 0
2.4 | NN kabel NYY-J 4x16 mm2 s KB. cevkami | 4 | m |  | 0
2.5 | kabelska glava, kabelski čevlji za Al 35mm2, matice podložke
| s priklopom v TP in PSO | 2 | kpl |  | 0
2.6 | dobava kabla NAYY-5x16mm2 in uvlek v cevi in priklop v kandelabru | 1250 | m |  | 0
2.7 | kabel NYY-J 3x1.5mm2 od priključnih sponk do vrha droga, v drogu, z uvlekom | 130 | m |  | 0
2.8 | valjanec Fe/Zn 25x4mm dobava in polaganje nad kabli s privijačenjem na kandelaber z M8 z zobato podložko, zaščiten z bitumnom, s križnimi sponkami na odcepih | 620 | m |  | 0
2.9 | križne sponke Fe/Zn 25x4 na odcepih, zaščitene z bitumnom | 20 | kom |  | 0
2.10 | Svetilka GRAH LED Lighting, Aerolite LSL M 4800lm 35W, direktni natik na 60mm, priklop svetilke na pripravljen kabel, drobni material, priklopi, povezave | 17 | kos |  | 0
2.11 | drog pocinkan z debelino nanosa minimalno 76µm,3-segmentni, skupne višine 9,8m (od tega 1,5m v temelju), , vrh 60mm, z odprtino za uvod kabla v temelju in manipulativno odprtino 400 mm x 100 mm, pokrito s pokrovom z zaščito proti dežju, priključne sponke, varovalka 6A, drobni material, priklopi kablov | 17 | kom |  | 0
2.12 | Izvedba meritev in priprava merilnega poročila pooblaščenega merilca | 1 | kpl |  | 0
2.13 | Vris sprememb za PID | 1 | kpl |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REK ELEK VOD
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
CEVNA KANALIZACIJA ZA ELEKTRO VODE
| MATERIAL |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
priprava in organizacija gradbišča, zavarovanje
čiščenje, odvoz odpadkov
| + 3% za nabavo in prevozne stroške |  |  |  | 0
| + 5 % za drobni material in kalo |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOZORILO: vgradne oz. montažne mere preveriti pred izdelavo, na izdelku in pri montaži. Vsi vgrajeni izdelki morajo imeti pripadajoč certifikat o ustreznosti. vsi materiali so fco. gradbišče, dobava in montaža Vse cevi so z dolbenjem in pritrjevanjem s kitom. Vse potrebna dolbenja, preboje do fi 5cm. Izvajalec sam poskbri za čiščenje in odvoz odpadkov.
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Izvajalec je dolžan narediti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom Naročnik si pridružuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev.

## ELEK VOD
CEVNA KANALIZACIJA ZA ELEKTRO VODE
Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno (plačnik Občina Polzela)
Material
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | SMERNIK PVC GN-30/50 ELEKTRO | kos | 13 |  | 0
2 | CEV STIGMAFLEX FI 160/6000 | m | 4506 |  | 0
3 | DISTANČNIK ZA PVC CEV 160 | kos | 308 |  | 0
4 | CEV HDPE GLADKA 2X50 V KOLUTU | m | 340 |  | 0
5 | ČEP ZA HDPE CEV 2X50 | kos | 8 |  | 0
6 | POKROV LTŽ 80x80CM 400KN ELEKTR. | kos | 13 |  | 0
7 | TRAK OPOZORILNI PVC | kg | 32 |  | 0
Skupaj material: |  |  |  |  | 0
Gradbena dela
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Zakoličenje dolžinskega objekta - podzemni dolžinski objekt nad 300m | m | 730 |  | 0
2 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 1106.2 |  | 0
3 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 96.2 |  | 0
4 | Dobava, prevoz in vgradnja betona … po opisu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm) | m3 | 254 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km - Tampon | m3 | 635 |  | 0
6 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu | m3 | 124.2 |  | 0
7 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 889 |  | 0
8 | Strošek dep. zemlje | m3 | 889 |  | 0
9 | Polaganje DWP cevi v kolutu ali palicah… po opisu - Cev fi 160 (temenska trdnost 450 N/200 mm) | m | 4504 |  | 0
10 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm | m | 340 |  | 0
11 | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 13 |  | 0
12 | Izdelava jaškov po načrtu-dobava in vgradnja, razen LŽ pokrov-Beton. jašek 1600x1600x1500mm-po opisu | kos | 11 |  | 0
13 | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. jašek 2000x2000x1800mm-po opisu | kos | 2 |  | 0
14 | Ura efekt. dela, v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Kompresor(dolbenje zidu:opeka,beton) | ura | 40 |  | 0
15 | Označba kablovoda s smernimi količki | kos | 13 |  | 0
16 | Rezanje asfalta in betona - debeline do 120 mm | m | 170 |  | 0
17 | Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih površin … po opisu - Vozna površina debelina do 120 mm | m2 | 105 |  | 0
18 | Odvoz odpadnega asfalta | t | 30 |  | 0
19 | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m | m2 | 730 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0
Tuje storitve
Zap. | Naziv | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča - dolžinski objekt - podzemni dolžinski objekt nad 300m | m | 730 |  | 0
2 | Nadzor,interni pregled,kolavdacija | ur | 64 |  | 0
3 | Zakoličba TK vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | Zakoličba vodovoda | kpl | 1 |  | 0
5 | Zakoličba kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
6 | Zakoličba KRS | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in postavitev ograje (12 m) | kpl | 1 |  | 0
Skupaj tuje storitve: |  |  |  |  | 0
Opomba!
- | Projektantski popis se je pripravil skladno z zapisnikom o sovlaganju št. DL 43/2019,
- | Ureditev gradbišča, morebitne cestne zapore, asfaltiranje cest se ureja v sklopu izgradnje ostale javne infrastrukture,
- | Postavitev ograje za transformatorsko postajo se izvede z enakim tipom ograje kot je obstoječa ograja,
- | Naročnik se zavezuje, da bo podjetje Elektro Celje, d.d. seznanil s terminskim planom predvidene izvedbe zaradi medsebojne koordinacije in zagotovitve potrebnega materiala.