## Rekapitulacija
Investitor:
OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312 Prebold
ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA V KOTLARNI ZD PREBOLD
1 | MENJAVA PLINSKEGA KOTLA | 0
2 | RAZVOD SANITARNE VODE | 0
3 | PLIN | 0
4 | SPLOŠNO | 0
| Skupaj brez DDV : | 0
V ponudbi niso zajeta elektro dela.

## Kotlarna
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
Vsi elementi v popisu so projektirani, možna je zamenjava le teh z enakovrednimi!
-za vso opremo upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material, ter vsa pripravljalna in zaključna dela (vključno tlačni in tesnostni preizkusi, pridobitev atestov in potrdil,...) ter drobni inštalacijski material
-menjava projektirane opreme je možna samo z soglasjem projektanta
-v ponudbi niso zajeta elektro dela
Opomba:
V vseh cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
praznjenje razvodov
praznjenje ogrevalnega sistema
polnjenje ogrevalnega sistema
Funkcionalni zagon, tlačna preiskušnja
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni, manipulativni, zavarovalni in ostali splošni stroški
Osnovno čiščenje po končanih delih
klorni šok
MENJAVA PLINSKEGA KOTLA
1 | Praznjenje ogrevalnega sistema, razrez in demontaža strojnih inštalacij, ki se ne bodo uporabile in odvoz na deponijo (plinski razvodi, ogrevalni razvodi, črpalke, armature…) | kpl | 1 |  | 0
2 | Poglobitev obstoječih tal kotlovnice na mestu montaže kotla za cca 25cm, in izdelava armirano betonskega podstavka za kotel, priprava odtočne cevi DN50 za odtok, izpust vode, vezano na meteorno kanalizacijo, izpust v tla. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža plinskega kotla kot npr.: ACV HEAT MASTER 201 | kpl | 1 |  | 0
- gxšxv=1395x1018x2390mm
Q=198kW
teža(prazen)=635kg
- normni izkoristek: do 91 %
modulirano delovanje v območju od 40 kW - 200 kW z vključenim low Nox gorilnikom
integrirana regulacija (po zunanji temperaturi, en mešalni krog)
4 | ZUNANJE TIPALO Zunanje tipalo 12 kOhm, vključno z ožičenjem in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5 | TIPALO NALEŽNO 12kOhm Zunanje tipalo 12 kOhm, vključno z ožičenjem in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
6 | VERTIKALNA KAPA Za HEAT MASTER 200 N, 200 F, 201 / dimovodni, vertikalni | kpl | 1 |  | 0
7 | Priključek kotla na obstoječo dimniško priključno cev | kpl | 1 |  | 0
8 | Pregled dimnika in pridobitev dimnikarskega soglasja | kpl | 1 |  | 0
9 | Polnjenje ogrevanja s prenosno omehčevalno napravo za polnjenje sistema po pogojih dobavitelja kotla. | kpl | 1 |  | 0
10 | Avtomatski odzračni lonček | kpl | 2 |  | 0
11 | Termometer do 1200C | kos | 2 |  | 0
12 | Manometer f100 od 0 - 4 bar + ventil DN10 | kos | 2 |  | 0
13 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
| DN15 | kos | 4 |  | 0
14 | Frekvenčna obtočna črpalka kot npr.: Wilo Stratos MAXO 40/0,5-12 | kpl | 1 |  | 0
Pel=0,57kW
q=5,06m3/h, dP=6m
*pritrdilni in tesnilni material (protiprirobnice, vijaki,…)
15 | Tripotni regulacijski ventil za vodo, tlačne stopnje PN16, vključno s protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Z elektromotornim pogonom 230 VAC. | kpl | 1 |  | 0
* kot npr. Danfoss DN32 VRB3-32-16.0
* kot npr. AMV435
16 | Ročna navojna krogelna pipa za ogrevno in hlajeno vodo tlačne stopnje PN6, za ročno upravljanje z ročico vključno z vsem potrebnim vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  | 0
17 | Navojna protipovratna loputa tlačne stopnje PN16 vključno z vsem potrenim vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
18 | Navojni čistilni kos tlačne stopnje PN16 vključno z vsem potrenim vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
18 | Priključitev obstoječe raztezne posode V=150l na sistem z razvodom Cu fi22x1,2 l=cca 3m, vključno z novim varnostnim ventilom DN25, kpl z navezavo na sistem. | kpl | 1 |  | 0
19 | Izločevalnik mulja in nečistoč kot npr. SPIROTECH Spirodirt DN50 z vsem tesnilnim, pritrdilnim, montažnim materialom in navezavo na odtok v tleh | kpl | 1 |  | 0
20 | Jeklena šivna cev za ogrevanje, kompletno s fazonskimi kosi, 2x osnovnim premazom, vidni deli barvani glede na medij po DIN2403, ter izolacijo Armstrong Armaflex AC, s pritrdilnim materilom
| DN50(deb. Izolacije s=32mm) | m | 6 |  | 0
21 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN50 | kos | 4 |  | 0
22 | Navezava na obstoječe razvode ogrevanje preko obstoječih ventilov DN50, vključno s prirobnicami in vsem montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| MENJAVA PLINSKEGA KOTLA |  |  | Skupaj: | 0
RAZVOD SANITARNE VODE
1 | Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom,
in izolirana z izolacijo debeline 13 mm kot. npr.: Armaflex ACE plus, vključno s cevnimi nosilci kot npr.: Armaflex Ecolight, vključno s pritrdilnim materilom
| DN25 | m | 7 |  | 0
2 | Pocinkana cev za toplo vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom,
in izolirana z izolacijo debeline 19 mm kot. npr.: Armaflex ACE plus, vključno s cevnimi nosilci kot npr.: Armaflex Ecolight, vključno s pritrdilnim materilom
| DN20 | m | 5 |  | 0
| DN25 | m | 7 |  | 0
3 | Gumijasto izolacijske hitromontažne konzole za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij , kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montažni material
| DN20 | kos | 2.5 |  | 0
| DN25 | kos | 6 |  | 0
4 | Filtrska naprava brez električne energije kot npr. Polar PDF21 DN25 ali enakovredno, ki služi kot omehčevalna naprava (naravno mehčanje), filtrska naprava, služi za protikorozijsko zaščito. Ves tesnilni in montažni material. | kpl | 1 |  | 0
5 | POLAR Pi18HF ali enakovredno - nevtralizator vodnega kamna in korozije
1500 mikron inox filter mrežica
magnetni filter
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet
POLAR žrtvena anoda
max temperatura 180°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
| DN20 | kos | 1 |  | 0
6 | Navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
7 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
| DN15 | kos | 1 |  | 0
8 | Nepovratni ventil, NP10, navojni
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
9 | Termometer do 1200C za sanitarno toplo vodo | kos | 1 |  | 0
10 | Raztezna posoda kot npr.: Flamco- Airfix A 35 pretocna 35l za sanitarno vodo, vključno z varnostnim ventilom DN25 | kpl | 1 |  | 0
11 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo kot npr. WILO Stratos PICO Z 20/1-4 s časovnim stikalom ali enakovredno
q=1,0m3/h
dp=0,2bar
| Pel=30W | kos | 1 |  | 0
| RAZVOD SANITARNE VODE |  |  | Skupaj: | 0
PLIN
1 | Navezava plinskega razvoda DN32 na obstoječ plinski ventil DN32 | kpl | 1 |  | 0
2 | Plinski ventil s termičnim varovalom DN32 | kpl | 1 |  | 0
3 | Črna brezšivna varilna cev skupaj s fitingi,varilnimi loki, obešalnim in montažnim materialom
| DN32 | m | 2 |  | 0
4 | Barvanje novega plinskega omrežja v kotlarni 2x z osnovno barvo | m | 2 |  | 0
5 | Barvanje celotnega plinskega omrežja v kotlarni 2x z rumeno barvo za plin RAL1012 | m | 2 |  | 0
6 | Pregled in nadzor upravljalca javnega plinovodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
| PLIN |  |  | Skupaj: | 0
SPLOŠNO
Cena na enoto mora zajemati:
Tlačna preizkušnja ki zajema:
*plinsko inštalacijo
* ogrevalni sistem
*vodovodno inštalacijo
*klorni šok vodovodnega na novo zgrajenega vodovodnega omrežja, bojlerja
Praznjenje ogrevalnega sistema in polnjenje ogrevalnega sistema z omehčano vodo
Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, transportni in ostali splošni stroški
Priprava tehnične dokumentacije - DZO, projekta za obratovanje in vzdrževanje
1 | Projektantski nadzor, Izdelava PID načrta | kpl | 1 |  | 0
2 | Nepredvidena dela (obračunajo se samo ob potrditvi nadzornega inženirja) | kpl | 1 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0