## Rekapitulacija
Investitor:
OŠ PREBOLD
Graščinska cesta 7
3312 Prebold
ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA V KOTLARNI OŠ PREBOLD
1 | OGREVANJE OBJEKTA | 0
2 | #REF! | #REF!
3 | VODOVOD, KONDENZ | 0
4 | PLIN | 0
5 | SPLOŠNO | 0
| Skupaj brez DDV : | #REF!

## Kotlarna
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
Vsi elementi v popisu so projektirani, možna je zamenjava le teh z enakovrednimi!
-za vso opremo upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material, ter vsa pripravljalna in zaključna dela (vključno tlačni in tesnostni preizkusi, pridobitev atestov in potrdil,...) ter drobni inštalacijski material
-menjava projektirane opreme je možna samo z soglasjem projektanta
Opomba:
V vseh cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
praznjenje razvodov
praznjenje ogrevalnega sistema
polnjenje ogrevalnega sistema
Funkcionalni zagon, tlačna preiskušnja
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni, manipulativni, zavarovalni in ostali splošni stroški
Osnovno čiščenje po končanih delih
klorni šok
OGREVANJE OBJEKTA
1 | Praznjenje ogrevalnega sistema, razrez in demontaža strojnih inštalacij in elektro inštalacij, ki se ne bodo uporabile in odvoz na deponijo (plinski razvodi, ogrevalni razvodi, kondenz, vodovodni razvodi, toplotna črpalka, črpalke, dimniki,…) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža stenskega kondenzacijskega kotla kot npr. BOSCH ZBR 100-3 -l moči 100 kW | kpl | 4 |  | 0
- višina/širina/globina: 980 x 520 x 465 mm
- višina/širina/globina (s priključno skupino): 1300 x 520 x 465 mm
- masa: 70 kg
- normni izkoristek: do 109,5 %
modulirano delovanje v območju od 20,8 kW - 99,5 kW
vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, specialni aluminijasti toplotni prenosnik s tehnologijo ALU plus - površinska plast izdelana po metodi plazma polimerizacije, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla, ventilator, stenski nosilec,
ionizacijska elektroda, dimniški priključni kos
3 | Črpalčno priključni komplet za BOSCH ZBR 70-3/100-3 | kpl | 4 |  | 0
Komplet vsebuje prtrdilne vijake, vzdrževalna ventila + plinski ventil s termičnim varovalom, manometri, termometri, polnilna pipa, sifon za kondenz, protipovratni ventil in ustrezno varčno obtočno črpalko, vse
skupaj zaščiteno z trdo peno. Namestitev na spodnji del grelnika, neposredno na priključke. Namestitev grelnika CONDENS 5000 W brez priključnega kompleta ni možna. Priključni komplet omogoča tudi
namestitev na kaskadne enote L1, L2, L3 in L4
4 | Kaskadna konstrukcija za 4 kotle, kot npr. TL4 - V2 linijska postavitev brez hidravlične kretnice, hidravlična povezava dvižnega in povratnega voda, reverzibilno: desno ali levo, z nepovratnim ventilom. Toplotna izolacija je iz ekspandiranega polipropilena, odporna proti visokim temperaturam, pritisku in ultravijolični svetlobi. Priključki R2". | kpl | 1 |  | 0
5 | Nevtralizacijska naprava Pr. 1606 (NE1.1) nevtralizacijska posoda z granulatom, z vgrajeno črpalko za dvig kondenza (višina črpanja cca. 2 m). Kompaktna črpalka z demontažno premično posodo.Primerna za kotle do 870 kW. Montaža pod kotel. | kpl | 1 |  | 0
Regulacija: Ponuditi je potrebno regulacijo za reguliranje vseh kotlov, dveh mešalnih vej in ene direktne veje vključno s tipali in elektro povezavami
6 | Kotlovska regulacija kot npr. modularni regulator BOSCH CC 8313 - uporaba kot vodilni regulator za kotle s SAFe ali EMS 2 regulacijo, kot podpostaja ali kot samostojni regulator ogrevanja. Serijsko opremljen z vhodom za vodenje 0-10 V ter priključkom za upravljanje in nadzor preko interneta ali MODBUS TCP/IP. V osnovi lahko krmili en krog priprave TSV in en ogrevalni krog ali kotlovski krog (odv. od konfiguracije sistema). Možna dograditev max.štirih funkcijskih modulov. Priloženo je dodatno temperaturno tipalo in tipalo zunanje temperature. | kpl | 1 |  | 0
7 | FM MM - modul za 2 ogrevalna kroga za krmiljenje dveh mešalnih ogrevalnih krogov. Priloženo je eno tipalo temperature predtoka. | kpl | 1 |  | 0
8 | Tipalo temperature predtoka | kpl | 1 |  | 0
9 | Kaskadni modul za krmiljenje kaskad, do 4 kotlov. Za nizkotemperaturne /kondenzacijske kotle ali stenske kondenzacijske kotle, v odvisnosti od regulacijskega sistema. BUS komunikacijska povezava. Priloženo je tipalo dvižnega voda. | kpl | 1 |  | 0
Dimnik
10 | Osnovni kaskadni nadtlačni dimniški komplet z nepovratno loputo za 2 kotla v kaskadi DN 200 sestavljen iz: 2x zbiralna cev s poševnim priključkom, dimniška cev 500mm, zaključni kos z izpustom kondenzata, sifon, 2x rešetka za zrak, 2x revizijsko koleno, 2x dimniška cev ø110 mm x 250 mm, 2x nepovratna dimna loputa, 2x tipalo dimnih plinov | kpl | 1 |  | 0
11 | Razširitveni kaskadni nadtlačni dimniški komplet z nepovratno loputo za vsak nadaljnji kotel v kaskadi DN 200 sestavljen iz: zbiralna cev s poševnim priključkom, rešetka za zrak, revizijsko koleno, dimniška cev ø110 mm x 250 mm, nepovratna dimna loputa, tipalo dimnih plinov | kpl | 1 |  | 0
12 | Razširitveni kaskadni nadtlačni dimniški komplet z nepovratno loputo za vsak nadaljnji kotel v kaskadi DN 200 sestavljen iz: zbiralna cev s poševnim priključkom, rešetka za zrak, revizijsko koleno, dimniška cev ø110 mm x 250 mm, nepovratna dimna loputa, tipalo dimnih plinov | kpl | 1 |  | 0
13 | Revizijsko koleno ø 200, PP | kpl | 1 |  | 0
14 | Dimniška cev DN 200 1000 mm | kpl | 1 |  | 0
15 | Dimniška cev DN 200 2000 mm | kpl | 4 |  | 0
16 | Dimniška kapa/rozeta fi300mm iz INOX-a nameščena na vrhu dimnika | kpl | 1 |  | 0
17 | Pregled dimnika in pridobitev dimnikarskega soglasja | kpl | 1 |  | 0
18 | Polnjenje primarnega in sekundarnega dela ogrevanja z omehčevalno napravo za polnjenje sistema po pogojih dobavitelja kotla. | kpl | 1 |  | 0
19 | Odzračni lonček V=2l z cevjo DN10 l=3m in zapornim ventilom DN10 | kpl | 6 |  | 0
20 | Termometer do 1200C | kom | 6 |  | 0
21 | Manometer f100 od 0 - 4 bar + ventil DN10 | kom | 4 |  | 0
22 | Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
| DN15 | kom | 6 |  | 0
23 | Nepovratna loputa DN65 prirobnična s protiprirobnicami | kom | 1 |  | 0
24 | Raztezna posoda kot npr.: Flamco flexcon 140l, 6bar, vključno s kapastim ventilom DN25, kpl z navezavo na sistem. | kpl | 1 |  | 0
25 | Priključitev obstoječe raztezne posode V=800l, 6bar na sistem z razvodom DN40 l=3m, vključno z novim kapastim ventilom DN40 in novim varnostnim ventilom DN25, kpl z navezavo na sistem. | kpl | 1 |  | 0
26 | Montaža obstoječega filtra SPIRODIRT DN100 na nov razvod DN100 z vsem tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
27 | Toplotni prenosnik lotani kot npr. UNEX PB34M-180, vključno z montažno konzolo, izolacijo, fazonskimi kosi, tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
Q=400kW
primar: VODA 80/60stC; dP=9,96kPa
sekundar: VODA 59/74stC; dP=17,13kPa
28 | Blindiranje obstoječega razvoda veja ogrevanje sanitarne vode (dovod in povratek) | kpl | 1 |  | 0
29 | Jeklena šivna cev za ogrevanje, kompletno s fazonskimi kosi, 2x osnovnim premazom, vidni deli barvani glede na medij po DIN2403, ter izolacijo Armstrong Armaflex AC, s pritrdilnim materilom
| DN32(deb. Izolacije s=19mm) | m | 3 |  | 0
| DN40(deb. Izolacije s=32mm) | m | 5 |  | 0
| DN100(deb. Izolacije s=32mm) | m | 18 |  | 0
30 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN40 | kom | 2 |  | 0
| DN100 | kom | 9 |  | 0
31 | Vsa elektro dela potrebna za priklop in delovanje kotlov in regulacije vključno z vsem potrebnim elektro materialom (el. kabli, kabelske police, kabliranje, morebitna predelava ali zamenjava elektro omare...), izvedbo in zagonom. Elektro dela se ponudijo kot funkcionalna enota. | kpl | 1 |  | 0
| OGREVANJE OBJEKTA |  |  | Skupaj: | 0
VODOVOD, KONDENZ
1 | Navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C
| DN20/NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN20/NP16 | kom | 2 |  | 0
2 | Čistilni kos, Y-3 z žrtveno anodo in magnetom, za zaščito pred železnimi delci. Filtrirani nastavek -Y kos, opremljen z magnetom in žrtveno anodo ter z vgrajeno žično mrežo. Naprava predstavlja preprosto in praktično oviro za ostanke železa in delce, katerim prehod preprečuje žična mreža z magnetom. Žrtvena anoda povečuje učinkovitost magnetnetnega nevtralizacije vodnega kamna kot npr. MESEC
| Priključek: 1'' Vgradna dolžina: 75mm | kom | 1 |  | 0
3 | Čistilni kos, Y-2 z žrtveno anodo in magnetom, za zaščito pred železnimi delci. Filtrirani nastavek -Y kos, opremljen z magnetom in žrtveno anodo ter z vgrajeno žično mrežo. Naprava predstavlja preprosto in praktično oviro za ostanke železa in delce, katerim prehod preprečuje žična mreža z magnetom. Žrtvena anoda povečuje učinkovitost magnetnetnega nevtralizacije vodnega kamna kot npr. MESEC
| Priključki: 3/4" Vgradna dolžina: 66 mm | kom | 1 |  | 0
4 | Nevtralizator vodnega kamna kot npr. MESEC GAMMA Special 1''ZN - 3/4"NN. Namen uporabe: zaščita vodovodnih sistemov, preprečevanje oziroma zmanjšanje izločanja vodnega kamna v vodovodnih sistemih. Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov, brez škodljivih posledic in spremembe kemične sestave vode. Onemogoča ali zmanjšuje nabiranje vodnega kamna (preprečuje vezavo vodnega kamna v trde obloge), preprečuje korozijo železa in preprečuje prehod feromagnetnih delcev v instalacijo. Tehnične lastnosti: Ohišje: nerjaveče jeklo Tesnilo: o-ring,i certificirano DVGW (DIN EN 549) Jedro: polietilenski vložek in NEODIMSKI magnet (> 14.000 G) Piključek: 3/4" NN notranji navoj, 1" ZN zunanji navoj Max. tlak: 25 bar Pretok: 70 l/min Temperatura: max. 100°C Certifikat: CE TUV SVGW - SSIGE - SVGW - SGWA. | kom | 1 |  | 0
5 | Navezava na obstoječe omrežje vodovoda (TV DN25, HV DN25, C DN20) | kpl | 1 |  | 0
6 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje ogrevalnega sistema, kot npr.: ERIE H2OPTIMO ECO, MAXI 26L, vključno z zapornim ventilom DN20, nepovratnim ventilom DN20, filtrom DN20 | kpl | 1 |  | 0
ohišje armirani polietilen
integriran bypass
kompaktna/kabinetna izvedba
26 litrov ionske mase
integriran solnik 35L
pretok 2,6 m3/h (DP=1 bar)
kapaciteta 65 m3x°D
tlak 1,4-5,0 bar
max temperatura 65°C
avtomatska regeneracija glede na volumen mehčane vode
predfilter 5 mikron
50 kg soli za regeneracijo
DN20
7 | Vsa elektro dela potrebna za priklop in delovanje omehčevalne naprave vključno z vsem potrebnim elektro materialom (el. kabli, kabelske police, kabliranje..), izvedbo in zagonom | kpl | 1 |  | 0
8 | Pocinkane cevi za hladno, toplo vodo in cirkulacijo
vključno z izolacijo kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi,
obešalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| DN20, d izolacije = 13mm | m | 8 |  | 0
| DN25, d izolacije = 9mm | m | 7 |  | 0
| DN25, d izolacije = 13mm | m | 8 |  | 0
9 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN20 | kom | 3.7209 |  | 0
| DN25 | kom | 8 |  | 0
KONDENZ
10 | Odvod kondenza vključno s fitingi, obešalnim materialom, ves tesnilni in pritrdilni material, vključno z navezavo kondenza na nevtralizacijsko napravo, dimnike, kotle, omehčevalno napravo
| PE cev DN32 | m | 16 |  | 0
| PE cev DN50 | m | 5 |  | 0
11 | Navezava kondenznega voda na fekalno kanalizacijo vključno s sifoniziranjem | kpl | 1 |  | 0
| VODOVOD, KONDENZ |  |  | Skupaj: | 0
PLIN
1 | Blindiranje obstoječih plinskih razvodov, ki se ne bodo uporabili (DN80, DN40) - odrez zajet v popisu točka 1 Ogrevanje objekta | kpl | 1 |  | 0
2 | Navezava plinskega razvoda DN65 na obstoječo cev DN100 | kpl | 1 |  | 0
3 | Navezava plinskega razvoda DN25 na obstoječo cev DN100 | kpl | 1 |  | 0
4 | Črna brezšivna varilna cev skupaj s fitingi,varilnimi loki, obešalnim in montažnim materialom
| DN25 | m | 10 |  | 0
| DN65 | m | 9 |  | 0
5 | Barvanje novega plinskega omrežja v kotlarni 2x z osnovno barvo | m2 | 1.5 |  | 0
6 | Barvanje celotnega plinskega omrežja v kotlarni (vključno z obstoječo cevjo DN100) 2x z rumeno barvo za plin RAL1012 | m2 | 4.3 |  | 0
7 | Pregled in nadzor upravljalca javnega plinovodnega omrežja | kpl | 1 |  | 0
| PLIN |  |  | Skupaj: | 0
SPLOŠNO
Cena na enoto mora zajemati:
Tlačna preizkušnja ki zajema:
*plinsko inštalacijo
* ogrevalni sistem
*vodovodno inštalacijo
*klorni šok vodovodnega na novo zgrajenega vodovodnega omrežja, bojlerja
Praznjenje ogrevalnega sistema in polnjenje ogrevalnega sistema z omehčano vodo
Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, transportni in ostali splošni stroški
Priprava tehnične dokumentacije - DZO, projekta za obratovanje in vzdrževanje
1 | Izdelava PID načrta | kpl | 1 |  | 0
2 | Nepredvidena dela (obračunajo se samo ob potrditvi nadzornega inženirja) | ur | 16 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  | Skupaj: | 0