## Rekapitulacija
OŠ Prebold - prezračevanje učilnic
Strojno inštalacijska dela
4 | Strojno inštalacijska dela |  | 0 | €
3 | Elektro inštalacijska dela |  | 0 | €
| Skupaj |  | 0 | €
| DDV | 22% | 0 | €
| Skupaj z DDV |  | 0 | €

## SI
OŠ Prebold - prezračevanje učilnic
Strojno inštalacijska dela
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | € | €
4.1 | Prezračevanje učilnic |  |  |  | 0
1 | Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe,
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 800 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 188 W
Nivo zvokovne moči 42 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 800 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,24 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 - senzorska postaja
V ceno zajeta dobava in montaža, skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom
| Ustreza naprava kot npr. MV-S-800 | kpl | 29 |  | 0
2 | Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe,
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
76 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 500 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 140 W
Nivo zvokovne moči 39 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 500 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,28 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 3/7,7 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 - senzorska postaja
| Ustreza naprava kot npr. MV-S-500 | kpl | 2 |  | 0
3 | Prezračevalna naprava, notranje kompaktne izvedbe,
dvosmerni prezračevalni sistem
SEC razred: A+
pogon s spremenljivo hitrostjo
74 % toplotnega izkoristka rekuperacije
Najvišja stopnja pretoka 350 m3/h
Električna vhodna moč pogona motorja 110 W
Nivo zvokovne moči 37 dB(A)
Referenčna stopnja pretoka 350 m3/h
Referenčna tlačna razlika 110 Pa
SPI 0,24 W/m3h
Regulacijski faktor 0,65
Maksimalna stopnja notranjega in zunanjega puščanja 3/7,8 %
Priložen daljinski stenski upravljalnik za upravljanje z osnovnimi funkcijami naprave tako, da je čim bolj enostaven za uporabo, s funkcijo varnostnega zaklepanja.
V sklopu naprave priloženo tudi tipalo CO2 - senzorska postaja
| Ustreza naprava kot npr. MV-S-350 | kpl | 1 |  | 0
4 | Okrogla zaščitna rešetka, s prečnimi lamelami iz aluminija v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz pocinkane žice.
Ustreza npr USAV AV prizvajalca Bossplast
| fi 150 | kos | 2 |  | 0
| fi 200 | kos | 4 |  | 0
| fi 250 | kos | 58 |  | 0
5 | Okrogli zračni kanali, izvedeni s pomočjo spiro zračnih cevi, ki so izdelane prav tako iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po standardu SIST EN 1506 oziroma po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), med seboj spojene prirobično ali natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Spiro cevi imajo razred zrakotesnosti D glede na EN 12237. Skupaj z oblikovnimi kosi. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 80-280 mm 0,5 mm DN 315-400 mm 0,6 mm DN 450-800 mm 0,8 mm DN 900-1250 mm 1,0 mm
| fi 150 | m | 5 |  | 0
| fi 200 | m | 10 |  | 0
| fi 250 | m | 250 |  | 0
6 | Toplotna izolacija zračnih kanalov z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 38 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov; vključno z namestitvijo izolacije | m2 | 300 |  | 0
7 | Izdelava prebojev v zidovih za strojne inštalacije (prezračevanje) fi300 v zunanjih stenah debeline od 30 do 60 cm. Upoštevati je treba tudi zapolnitev in zidarsko obdelavo po vgradnji vodov. | kpl | 2 |  | 0
8 | Predelava okna. Odstranitev stekla in namestitev izolacijskega polnila z primerno odprtino za namestitev dovodne in odvodne rešetke prezračevanja v zgornjem delu okna ( cca 50cm) in steklenega spodnjega dela. | kpl | 31 |  | 0
9 | Pripravljalna in zaključna dela, ki zajemajo gradbene posega zaradi umestitve opreme v obstoječi objekt, odvoz odpadnega materiala na deponijo | zajeto v enotno ceno

## EI
OŠ Prebold - prezračevanje učilnic
Elektro inštalacijska dela
z. št. | Opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | € | €
3.1 | Prezračevanje učilnic |  |  |  | 0
A | STIKALNA OMARA (za vse postavke velja ali enakovredno)
1 | Razdelilnik R_Nad2 , R_Pr1 ter R_pr2 etažni razdelilec Dograditev razdelilca s - avtomatska varovalka 1P, C10A; 1 kos - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (DIN nosilci, PE+N zbiralka, oznake tokokrogov in kablov, zbiralčni mostički, prekritje za neuporabljene module.....) | kpl | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik R_N1, R_nad1 ter R_P1(glavni razdelilec) Dograditev razdelilca s - avtomatska varovalka 1P, C10A; 2 kos - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (DIN nosilci, PE+N zbiralka, oznake tokokrogov in kablov, zbiralčni mostički, prekritje za neuporabljene module.....) | kpl | 1 |  | 0
B | INSTALACIJSKA OPREMA IN DELA
1 | Priklop naprav:
| Lokalne prezračevalne naprave | kpl | 32 |  | 0
| Stenski upravljalec za prezračevalno enoto | kpl | 32 |  | 0
2 | Podometne instalacijske doze fi68 globoke, za stenske upravljalce | kos | 32 |  | 0
3 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz različnih dimenzij z minimalno 4 uvodnicami, IP44-ocenjeno | kos | 20 |  | 0
4 | Prestavitev obstoječe elektro opreme (razsvetljave,...) skupaj z pritrdilnim in inštalacijskim materialom v povprečni dolžini enega metra | kpl | 32 |  | 0
5 | Kabel s CU vodniki 0,6/1 kV položen položen nadometno v NIK kanal. Vključno s NIK kanali ustreznih dimenzij. Vsi inštalacijski kabli morajo bit požarne klasifikacije Cca S1 d2 a1.
| N2XH-J 3x1,5mm | m | 780 |  | 0
6 | Drobni in nespecificirani instalacijski in vezni in pritrdilni material material | kpl | 1 |  | 0
G | OSTALA DELA
1 | Meritve izolacijske upornosti, upornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov, meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika ter ozemljitvenega vodnika - za vse razdelilnike in tokokroge v skupni rabi | kpl | 1 |  | 0