## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
OBČINA PREBOLD Hmeljarska cesta 3, PREBOLD
PRENOVA KUHINJE VRTEC PREBOLD, Dograditev hlajenja
Št. Načrta : REM-551/2022
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :Julij 2024

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Vgradnja hlajenja - STROJNE INSTALACIJE | 0
0
2. | GO dela | 0
3. | Elektro instalacije | 0
4. | Nadzor nad izvedbo del s strani projektanta | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## Vgradnja DX hladilnika
OBČINA PREBOLD Hmeljarska cesta 3, PREBOLD
PRENOVA KUHINJE VRTEC PREBOLD, Dograditev hlajenja
Št. Načrta : REM-551/2022
2. | Vgradnja hlajenja - STROJNE INSTALACIJE
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
STROJNE INSTALACIJE
2.01 | KOMPRESORSKO-KONDENZACIJSKA ENOTA
Dobava, montaža in zagon zračno hlajene toplotne črpalkeza obstoječi klimat Pichler Verso S 30 z naslednjimi karakteristikami:
Zunanja zračno hlajena kondenzatorsko-kompresorska enota v izvedbi toplotne črpalke. Kompresor je z invertersko tehnologijo. Vgrajen ima električni grelnik v kondenzni bani ter grelnik kompresorskega olja za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah.
Tehnične karakteristike:
- Qhl= 14,4- 36,08 kW
SCOP=4,56
- Pel maks= 12 kW (380-415V/3f/50Hz)
- dimenzije DxŠxV: 1120 x 528x 1558 mm
- teža: 179 kg
- freonski priključki: 9,52 / 22,2mm
- območje delovanja: -15 do +50°C
Proizvajalec: Pichler z krmilnim vmesnikom AHUKZ-02D
Naziv kompleta: Pichler MOU-280-HFN6
Dodatna oprema:
* krmilni modul za krmiljenje zunanje enote z 0-10V signalom iz avtomatike
|  | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Dobava DX hladilnega registera za napravo Pichler Verso S 30 in vgradnja na objektu v obstoječo napravo
| ali podobno | kompl | 1 |  | 0
2.03 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (aluminijast trak, zaščita pred direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer (9,52 mm) | m | 16 |  | 0
| zunanji premer (22,2 mm) | m | 16 |  | 0
2.04 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, položeno in zaprto v kabelsko polico s pokrovom, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
| ali podobno | m | 6 |  | 0
2.05 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi EEV enotami na prezračevalnih napravah, ter krmilno povezavo za preklop med ogrevanjem in hlajenjem
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 16 |  | 0
2.06 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu v bližnji žleb z cevmi PVC 32 mm l=8m s pripadajočimi fazonskimi kosi
|  | kompl | 1 |  | 0
2.151 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 2kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
2.161 | Po tlačnem preizkusu, vakuumiranju in dopolnjevanju instalacije zagon obeh kompresorsko-kondenzacijskih enot, poskusno obratovanje, izdaja ustreznih zapisnikov in dokumentacije
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
2.171 | Zagon in vreguliranje kompresorske-kondenzacijske enote z regulacijo klimata
|  | kpl | 1 |  | 0
2.181 | Zagon in vreguliranje kompresorske-kondenzacijske enote z regulacijo nap Provent KIVENTIS
|  | kpl | 1 |  | 0
2.181 | Inox bana za vgradnjo pod medkanalski DX hladilnik z odvodom kondenza z meteorne odtoke z cevjo PE 32 l=20m + fazonski kosi
|  | kpl | 1 |  | 0
2.191 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
2.201 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## GO dela DX hladilnik
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
A/ | GO dela kompres.- kondenz enota
Delovne odre in ostale ukrepe za varno delo je potrebno zajeti v enotnih cenah vseh postavk gradbenih in obrtnih del!
II/ | TESARSKA DELA
3.01 | Izdelava menjalnika oz. preureditev obstoječega lesenega predalčnega žebljanega nosilca (soha in diagonale): Dvostranski menjalnik iz lesenih plohov smrekov les, zaščiten s protifungicidno in protiinsektocidno zaščito (npr. Silvanol G) Pritrdilna in spojna sredstva (vijaki) na obstoječo konstrukcijo Obračun po m3 konstrukcije. |  |  | 0
| m3 | 0.5 | 0 | 0
0
0
3.02 | izvedba odreza lesenih elementov (opažne deske, preurejenih gradnikov predalčja) za namen vgradnje strojne opreme v klimat |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
0
0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  | 0

## EL-INŠTALACIJE
A: INŠTALACIJA MOČI
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
- | Kabel N2XH- 5x4mm2:
0001 | Dobava in polaganje kabla N2XH-J 5 x 4mm2, delno v termoplastični cevi in delno na kabelsko polico.
| m | 70 |  | 0
- | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2:
0002 | Dobava in polaganje kabla N2XH-J 3x2,5mm2, delno v termoplastični cevi in delno na kabelsko polico.
| m | 20 |  | 0
- | Kabel OLFLEX110 10x0,75mm2:
0003 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX110 10x0,75mm2, delno v gibljive cevi in delno na kabelsko polico.
| m | 20 |  | 0
- | Kabel OLFLEX110 4x0,75mm2:
0004 | Dobava in polaganje kabla OLFLEX110 4x0,75mm2, delno v gibljive cevi in delno na kabelsko polico.
| m | 40 |  | 0
- | Cevi
0005 | Inštalacijska plastična rebrasta samougasna cev fi23mm položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom.
| m | 40 |  | 0
0006 | Inštalacijska plastična rebrasta samougasna cev fi13,5mm položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom.
| m | 100 |  | 0
A: INŠTALACIJA MOČI SKUPAJ: |  |  |  | 0
B: RAZDELILNE OMARE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
0001 | RAZDELILNIK KUHINJE RK
/dobava in montaža/
- | 1 kos priklop kabla NHXMH-J 5 x 4mm2, na rezervni tokokrog F6
- | 1 kos priklop kabla NHXMH-J 3 x 2,5mm2, na rezervni tokokrog F46
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
- | 1 kos izdelava enopolnih shem
| kos | 1 |  | 0
B: RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
C: DODATNI STROŠKI
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
0001 | Izvedba meritev električnih inštalacij
| kos | 1 |  | 0
- | Preboji
0002 | Preboji zidu za polaganje instalacij, ter po končanih delih zatesnitev preboja.
| kpl | 4 |  | 0
C: DODATNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0