## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
OBJEKT:
VODOVODNI SISTEM ŠEMPETER - SKLOP 3 - VODOVOD MATKE ŠEŠČE
REKAPITULACIJA
1.0 | Cevovod M1.K1 |  | 1450
2.0 | Cevovod M1.K2 |  | 1450
3.0 | Cevovod M1.K3 |  | 1450
4.0 | Cevovod M1.K4 |  | 1450
5.0 | Nepredvidena dela (ocena 10% od tč. 1.0 do 4.0) |  | 580
SKUPAJ, brez DDV |  |  | 6380
DDV (22%) |  |  | 1403.6
SKUPAJ, Z DDV |  |  | 7783.6
DDV se obračuna iz naslova obrnjene davčne obveznosti, po 76. a členu ZDDV-1.
Vsi zneski so v EUR.
Ponudnik:
Žig:
Datum:
Odgovorna oseba ponudnika:
Podpis:

## M1.K1
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
1.0 | Cevovod M1.K1
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava in pregled trase. Posek dreves in grmičevja, vključno z odstranitvijo panjev, na predvideni trasi z odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno s plačilom vseh pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvidenega vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličba trase projektiranega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | m | 763 | 0 | 0
5 | Zakoličba in označitev komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin.
|  | kom | 36 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA | eur |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humosa v debelini min. 20 cm na deponijo na gradbišču.
|  | m3 | 260 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 1063.2 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 797.4 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 797.4 | 0 | 0
3 | Strojno ročni izkop zemljine, 2-6m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 24.8 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 18.6 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 18.6 | 0 | 0
4 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu
|  | m2 | 763 | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
| 15 cm nad temenom cevi (O-8 mm) | m3 | 70 | 0 | 0
6 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP)Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije(material predhodno potrdi nadzorni geomehanik)
|  | m3 | 2632 | 0 | 0
7 | Dovoz humosa in humusuranje zelenic v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom, vključno z grabljenjem kamenja in gnojenjm
| 763*2*0.15 | m3 | 228.9 | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
| vključno stroški deponiranja | m3 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELSKA DELA | eur |  |  | 0
1.3 | MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME
1 | Dobava in polaganje cevi iz nodularne litine - Duktil z naslednjimi karakteristikami: Cevi morajo biti izdelane v standardnih klasah C40 in C64 (K9) Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja, skladno s standardom ISO 4179. Na zunanji strani so cevi zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno (400gr/m2) ter dodatno zaščitene z modrim epoxsijem, kar omogoča dolgoročen in učinkovit proces protikorozijske odpornosti. Vključno z tesnenjem spojev med cevmi in fazoni s Tyton spojem.
| DN 150 mm | m | 763 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V1
| EV zasun 150 | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN 150 | kom | 4 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih elementov za hidrante v K2, K29, K14
| MMA kos 150/80 | kom | 3 | 0 | 0
| EV Zasun DN 80, F5 | kom | 3 | 0 | 0
| FF kos DN80/100 | kom | 3 | 0 | 0
| N kos DN80 | kom | 3 | 0 | 0
| Hidrant nadzemni D80/750 l | kom | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih elementov za avt. Zračnik DN 80 mm V K1
| MMA DN 150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Avtomatski zračnik DN80, HAWLE ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB betonska cev fi 60cm, L=1.00 m | kom | 1 | 0 | 0
| Cestna kapa | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža izpustnih jaškov v K18
| MMA DN150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| PE80 DN90mm, 12.5 bar, L=2.00m | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| Žabja zaklopka DN80 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža fazonskih komadov
| MMK TYTON DN 150/11 stopinj epoxy | kom | 10 | 0 | 0
V točkah K 2,6,12,13,14,19,20,21,28,33
| SKUPAJ MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME | eur |  |  | 0
1.4 | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
1 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.
| 744*2 | m | 1488 | 0 | 0
2 | Rušitev in odvoz obstoječega asfalta na deponijo
|  | m2 | 1488 | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30 cm d=<90 mm z uvaljanjem - vozišče
| 1488*0.30 | m3 | 446.4 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>80 Mpa
| 1488*0.25 | m3 | 372 | 0 | 0
5 | Asfaltiranje cestišča v naslednji sestavi:
3cm AC8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4
|  | m2 | 1488 | 0 | 0
6 | Čiščenje in prebrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim.
| 744*2 | m1 | 1488 | 0 | 0
| SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ | eur |  |  | 0
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Projektantski nadzor
|  | ur | 24 | 0 | 0
2 | Geološko geomehanski nadzor
|  | ur | 16 | 0 | 0
3 | Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 763 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 763 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode med gradnjo
|  | ur | 8 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji
|  | m' | 763 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 763 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | eur |  |  | 450
1.6 | OSTALA DELA
1 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
| SKUPAJ OSTALA DELA | eur |  |  | 1000
| SKUPAJ CEVOVOD M1.K1 | eur |  |  | 1450

## M1.K2
# | OPIS POSTAVKE | EM | K | C/EM | ZNESEK
1.0 | Cevovod M1.K2
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava in pregled trase. Posek dreves in grmičevja, vključno z odstranitvijo panjev, na predvideni trasi z odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno s plačilom vseh pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvidenega vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličba trase projektiranega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | m | 1048 | 0 | 0
5 | Zakoličba in označitev komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin.
|  | kom | 37 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA | eur |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humosa v debelini min. 20 cm na deponijo na gradbišču.
|  | m3 | 290 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 1182.4 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 886.8 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 886.8 | 0 | 0
3 | Strojno ročni izkop zemljine, 2-6m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 12 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 9 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 9 | 0 | 0
4 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu
|  | m2 | 1048 | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
| 15 cm nad temenom cevi (O-8 mm) | m3 | 97 | 0 | 0
6 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP)Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije(material predhodno potrdi nadzorni geomehanik)
|  | m3 | 2868 | 0 | 0
7 | Dovoz humosa in humusuranje zelenic v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom, vključno z grabljenjem kamenja in gnojenjm
| 1048*2*0.15 | m3 | 314.4 | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
| vključno stroški deponiranja | m3 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELSKA DELA | eur |  |  | 0
1.3 | MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME
1 | Dobava in polaganje cevi iz nodularne litine - Duktil z naslednjimi karakteristikami: Cevi morajo biti izdelane v standardnih klasah C40 in C64 (K9) Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja, skladno s standardom ISO 4179. Na zunanji strani so cevi zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno (400gr/m2) ter dodatno zaščitene z modrim epoxsijem, kar omogoča dolgoročen in učinkovit proces protikorozijske odpornosti. Vključno z tesnenjem spojev med cevmi in fazoni s Tyton spojem.
| DN 150 mm | m | 1048 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V1
| EV zasun 150 | kom | 4 | 0 | 0
| EU kos DN 150 | kom | 8 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih elementov za hidrante v K3, K6, K33, K35
| MMA kos 125/80 | kom | 4 | 0 | 0
| EV Zasun DN 80, F5 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/100 | kom | 4 | 0 | 0
| N kos DN80 | kom | 4 | 0 | 0
| Hidrant nadzemni D80/750 l | kom | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih elementov za avt. Zračnik DN 80 mm v K9
| MMA DN 150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Avtomatski zračnik DN80, HAWLE ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB betonska cev fi 60cm, L=1.00 m | kom | 1 | 0 | 0
| Cestna kapa | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža izpustnih jaškov v K5
| MMA DN150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| PE80 DN90mm, 12.5 bar, L=2.00m | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| Žabja zaklopka DN80 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža fazonskih komadov
| MMK TYTON DN 150/11 stopinj epoxy | kom | 9 | 0 | 0
V točkah K3, K4, K8, K12, K13, K14, K18, K21, K27
| MMK TYTON DN 150/22 stopinj epoxy | kom | 2 | 0 | 0
V točkah K17, K28
| MMK TYTON DN 150/45 stopinj epoxy | kom | 2 | 0 | 0
V točkah K2, K33
| SKUPAJ MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME | eur |  |  | 0
1.4 | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
1 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.
| 172+169 | m | 341 | 0 | 0
2 | Rušitev in odvoz obstoječega asfalta na deponijo
| 341*2 | m2 | 682 | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30 cm d=<90 mm z uvaljanjem - vozišče
| 682*0.30 | m3 | 204.6 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>80 Mpa
| 682*0.25 | m3 | 170.5 | 0 | 0
5 | Asfaltiranje cestišča v naslednji sestavi:
3cm AC8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4
|  | m2 | 682 | 0 | 0
6 | Čiščenje in prebrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim.
|  | m1 | 682 | 0 | 0
| SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ | eur |  |  | 0
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Projektantski nadzor
|  | ur | 24 | 0 | 0
2 | Geološko geomehanski nadzor
|  | ur | 16 | 0 | 0
3 | Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 744 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 744 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode med gradnjo
|  | ur | 8 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji
|  | m' | 744 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 744 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | eur |  |  | 450
1.6 | OSTALA DELA
1 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
| SKUPAJ OSTALA DELA | eur |  |  | 1000
| SKUPAJ CEVOVOD M1.K2 | eur |  |  | 1450

## M1.K3
# | POSTAVKA | EM | K | C/EM | ZNESEK
1.0 | Cevovod M1.K3
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava in pregled trase. Posek dreves in grmičevja, vključno z odstranitvijo panjev, na predvideni trasi z odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno s plačilom vseh pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvidenega vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličba trase projektiranega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | m | 926 | 0 | 0
5 | Zakoličba in označitev komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin.
|  | kom | 18 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA | eur |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humosa v debelini min. 20 cm na deponijo na gradbišču.
|  | m3 | 328 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 1314.4 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 985.8 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 985.8 | 0 | 0
3 | Strojno ročni izkop zemljine, 2-6m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 57.6 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 43.2 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 43.2 | 0 | 0
4 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu
|  | m2 | 926 | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
15 cm nad temenom cevi (O-8 mm)
|  | m3 | 85 | 0 | 0
6 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP)Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije(material predhodno potrdi nadzorni geomehanik)
|  | m3 | 3325 | 0 | 0
7 | Dovoz humosa in humusuranje zelenic v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom, vključno z grabljenjem kamenja in gnojenjm
| 713*2*0.15 | m3 | 213.9 | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
| vključno stroški deponiranja | m3 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELSKA DELA | eur |  |  | 0
1.3 | MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME
1 | Dobava in polaganje cevi iz nodularne litine - Duktil z naslednjimi karakteristikami: Cevi morajo biti izdelane v standardnih klasah C40 in C64 (K9) Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja, skladno s standardom ISO 4179. Na zunanji strani so cevi zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno (400gr/m2) ter dodatno zaščitene z modrim epoxsijem, kar omogoča dolgoročen in učinkovit proces protikorozijske odpornosti. Vključno z tesnenjem spojev med cevmi in fazoni s Tyton spojem.
| DN 150 mm | m | 926 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V1
| EV zasun 150 | kom | 2 | 0 | 0
| EU kos DN 150 | kom | 6 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih elementov za hidrante v K1, K4, K5, K17
| MMA kos 150/80 | kom | 4 | 0 | 0
| EV Zasun DN 80, F5 | kom | 4 | 0 | 0
| FF kos DN80/100 | kom | 4 | 0 | 0
| N kos DN80 | kom | 4 | 0 | 0
| Hidrant nadzemni D80/750 l | kom | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih elementov za avt. Zračnik DN 80 mm V K9
| MMA DN 150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Avtomatski zračnik DN80, HAWLE ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB betonska cev fi 60cm, L=1.00 m | kom | 1 | 0 | 0
| Cestna kapa | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža izpustnih jaškov v K1
| MMA DN150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| PE80 DN90mm, 12.5 bar, L=2.00m | kom | 1 | 0 | 0
| Spojka DN90 Hawle art 550 ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| Žabja zaklopka DN80 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža fazonskih komadov
| MMK TYTON DN 150/11 stopinj epoxy | kom | 6 | 0 | 0
V točkah K2, K3, K4, K5, K8, K10
| MMK TYTON DN 150/22 stopinj epoxy | kom | 0 | 0 | 0
V točkah K 8,10,17,19,20,23,25
| MMK TYTON DN 150/30 stopinj epoxy | kom | 1 | 0 | 0
V točkah K17
| MMK TYTON DN 150/90 stopinj epoxy | kom | 1 | 0 | 0
V točkah K 17
| SKUPAJ MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME | eur |  |  | 0
1.4 | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
1 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.
|  | m | 272 | 0 | 0
2 | Rušitev in odvoz obstoječega asfalta na deponijo
| 272*2 | m2 | 544 | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30 cm d=<90 mm z uvaljanjem - vozišče
| 272*0.30 | m3 | 81.6 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>80 Mpa
| 272*0,25 | m3 | 68 | 0 | 0
5 | Asfaltiranje cestišča v naslednji sestavi:
3cm AC8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4
|  | m2 | 272 | 0 | 0
6 | Čiščenje in prebrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim.
|  | m1 | 544 | 0 | 0
| SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ | eur |  |  | 0
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Projektantski nadzor
|  | ur | 24 | 0 | 0
2 | Geološko geomehanski nadzor
|  | ur | 16 | 0 | 0
3 | Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 744 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 744 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode med gradnjo
|  | ur | 8 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji
|  | m' | 926 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 926 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | eur |  |  | 450
1.6 | OSTALA DELA
1 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
| SKUPAJ OSTALA DELA | eur |  |  | 1000
| SKUPAJ CEVOVOD M1.K3 | eur |  |  | 1450

## M1.K4
# | POSTAVKA | EM | K | C/EM | ZNESEK
1.0 | Cevovod M1.K4
1.1 | PREDDELA
1 | Priprava in pregled trase. Posek dreves in grmičevja, vključno z odstranitvijo panjev, na predvideni trasi z odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec, vključno s plačilom vseh pristojbin.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidenega vodovoda in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvidenega vodovoda in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličba trase projektiranega cevovoda z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | m | 296 | 0 | 0
5 | Zakoličba in označitev komunalnih vodov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Postavitev gradbenih profilov z označitvijo višin.
|  | kom | 18 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA | eur |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humosa v debelini min. 20 cm na deponijo na gradbišču.
|  | m3 | 98 | 0 | 0
2 | Strojno ročni izkop zemljine, 0-2m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 390 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 292.5 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 292.5 | 0 | 0
3 | Strojno ročni izkop zemljine, 2-6m
(90% strojno, 10 % ročno)
vertikalni z razpiranjem in
nalaganjem na vozilo ter odvozom
na gradbiščno deponijo izvajalca, komplet z
vsemi spremljajočimi deli, materiali in transporti
| (3. ktg 40 %) | m3 | 3.6 | 0 | 0
| (4. ktg 30 %) | m3 | 2.7 | 0 | 0
| (5. ktg 30 %) | m3 | 2.7 | 0 | 0
4 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu
|  | m2 | 296 | 0 | 0
5 | Nabava in vgraditev peščene
posteljice DN/10 +10 cm z obsipom
15 cm nad temenom cevi (O-8 mm)
|  | m3 | 27 | 0 | 0
6 | Strojno ročni zasip jarka z izkopanim materialom iz gradbiščne deponije izvajalca z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh 30 cm do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP)Upoštevati nakladanje in dovoz iz deponije(material predhodno potrdi nadzorni geomehanik)
|  | m3 | 951 | 0 | 0
7 | Dovoz humosa in humusuranje zelenic v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom, vključno z grabljenjem kamenja in gnojenjm
| 296*2*0.15 | m3 | 88.8 | 0 | 0
8 | Nalaganje in odvoz odvečnega
materiala na stalno deponijo,
| vključno stroški deponiranja | m3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELSKA DELA | eur |  |  | 0
1.3 | MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME
1 | Dobava in polaganje cevi iz nodularne litine - Duktil z naslednjimi karakteristikami: Cevi morajo biti izdelane v standardnih klasah C40 in C64 (K9) Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom EN 545/ISO 2531. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, ki je nanesena po postopku centrifugiranja, skladno s standardom ISO 4179. Na zunanji strani so cevi zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno (400gr/m2) ter dodatno zaščitene z modrim epoxsijem, kar omogoča dolgoročen in učinkovit proces protikorozijske odpornosti. Vključno z tesnenjem spojev med cevmi in fazoni s Tyton spojem.
| DN 150 mm | m | 296 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih elementov za vozlišče V1
| EV zasun 150 | kom | 3 | 0 | 0
| EU kos DN 150 | kom | 6 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih elementov za podzemne hidrante v K12, K18
| MMA kos 150/80 | kom | 2 | 0 | 0
| EV Zasun DN 80, F5 | kom | 2 | 0 | 0
| FF kos DN80/100 | kom | 2 | 0 | 0
| N kos DN80 | kom | 2 | 0 | 0
| Hidrant podzemni D80/750 l | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža fazonskih elementov za avt. Zračnik DN 80 mm V K1
| MMA DN 150/80 | kom | 1 | 0 | 0
| EV ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
| Avtomatski zračnik DN80, HAWLE ali ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB obroč fi 100cm, deb. 10 cm | kom | 1 | 0 | 0
| AB betonska cev fi 60cm, L=1.00 m | kom | 1 | 0 | 0
| Cestna kapa | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža fazonskih komadov
| MMK TYTON DN 150/11 stopinj epoxy | kom | 4 | 0 | 0
V točkah K4, K10, K13, K14
| MMK TYTON DN 150/22 stopinj epoxy | kom | 1 | 0 | 0
V točkah K8
| MMK TYTON DN 150/90 stopinj epoxy | kom | 1 | 0 | 0
V točkah K2
| SKUPAJ MONTAŽA CEVI IN CEVNE OPREME | eur |  |  | 0
1.4 | SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ
1 | Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm.
| 283*2 | m | 566 | 0 | 0
2 | Rušitev in odvoz obstoječega asfalta na deponijo
|  | m2 | 566 | 0 | 0
3 | Nabava in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini 30 cm d=<90 mm z uvaljanjem - vozišče
| 566*0.30 | m3 | 169.8 | 0 | 0
4 | Nabava in vgraditev tampona TP 32 v debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>80 Mpa
| 566*0.25 | m3 | 141.5 | 0 | 0
5 | Asfaltiranje cestišča v naslednji sestavi:
3cm AC8 surf B50/70 A4
6 cm AC 16 base B50/70 A4
|  | m2 | 566 | 0 | 0
6 | Čiščenje in prebrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim.
|  | m1 | 566 | 0 | 0
| SKUPAJ SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ | eur |  |  | 0
1.5 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Projektantski nadzor
|  | ur | 24 | 0 | 0
2 | Geološko geomehanski nadzor
|  | ur | 16 | 0 | 0
3 | Izvedba začasnih prevezav s strani upravljalca z vsem potrebnim materialom in deli - obračun po dejanskih stroških
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca del, ocena 450,00€ | kpl | 1 | 450 | 450
5 | Pranje in dezinfekcija cevovoda po standardu SIST EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, vključno s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi in izdelava poročila | m' | 296 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda, izveden po navodilih proizvajalca cevi in standardu EN 805. Preizkus opraviti pri min. tlaku 15 bar. Dela izvede laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec javnega vodovdnega omrežja, Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.. Tlačni preizkus prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovodnega omrežja, o čemer se naredi zapisnik. | m' | 296 | 0 | 0
7 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z vsemi spremlajjočimi deli (odpiranja, zapiranja, demontaža, prerezi, ...). Material zajet v predhodnih postavkah. Dela lahko izvede izključno le upravljavec javnega vodovodnega sistema, JKP Žalec, d.o.o., in sicer po predložitvi listine o uspešno izvedeni dezinfekciji novega cevovoda. | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Črpanje talne vode med gradnjo
|  | ur | 8 | 0 | 0
9 | Čiščenje gradbišča po končani gradnji
|  | m' | 296 | 0 | 0
10 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, ki mora biti izveden skladno z veljavnimi predpisi geodetske stroke in navodili upravljavca vodovoda, obvezno pri nezasutem cevovodu, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.pdf, *.doc, *.dwg) izvodih | m' | 296 | 0 | 0
11 | Izdelava projekta PID in NOV
1 x USB v digitalni obliki
| 3 x PID v mapi | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA | eur |  |  | 450
1.6 | OSTALA DELA
1 | Nadzor upravljalcev tangirane komunalne infrastrukture, obračun po dejanskih stroških, ocena 1.000,00€ | kpl | 1 | 1000 | 1000
| SKUPAJ OSTALA DELA | eur |  |  | 1000
| SKUPAJ CEVOVOD M1.K4 | eur |  |  | 1450