## Bazenska tehnika GB.024-PZI
Št.: | Opis pozicije: | En.: | Kol.: | Cena na enoto: | Cena skupaj:
Opomba:
Popis del in opreme za pripravo kopalne vode je izdelan na podlagi PZI Načrta priprave kopalne vode in vodni efekti št. GB.024 - PZI. Pred izdelavo ponudbe po spodnjih popisih je potrebno obvezno pregledati celoten PZI načrt št. GB.024-PZI, marec 2026, zatečeno stanje na objektu ter v primeru nejasnosti kontaktirati odg. projektanta načrta. V ceno je potrebno zajeti vse stroške povezane z gradnjo, to je nabavo materiala, transportne stroške, pripravljalna dela, delovne odre, prenos materiala in opreme po gradbišču, montažo, dodatek za razrez, varovanje vgrajene opreme, zavarovanja, montažne načrte in stroške morebitnih dodatnih raziskav materialov in opreme. Vgrajevati je dovoljeno le prvovrstni material z ustreznimi Izjavami o lastnostih, certifikati in atesti. Ves material je potrebno ustrezno skladiščiti, ter ga pred vgradnjo pregledati, morebitno poškodovani material takoj odstraniti iz gradbišča. Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z navodili proizvajalcev in v pogojih, ki so predpisani za izvedbo posameznih del ter upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov za varno delo. Dela lahko izvajajo le usposobljeni monterji s certifikati od dobaviteljev opreme, da so usposobljeni za delo z njihovimi proizvodi.
Zagon posameznih naprav ali opreme lahko izvede le pooblaščeni serviser in o tem sestavi zapisnik vključno z vpisom vseh doseženih parametrov.
V opisih so "kot npr., enakovredno ali boljše" navedeni določeni tipi glavne opreme bazenske tehnike posameznih proizvajalcev, ki služijo izključno le kot navedba za lažje razumevanje tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati ponujene naprave in oprema.
V kolikor se bo za pripravo ponudbe uporabljala ta excell-ova tabela si mora uporabnik sam urediti povezave za pravilno množenje, seštevanje in prenos vrednosti v posamezne celice!
V cenah posameznih postavk je potrebno upoštevati, da se dela izvajajo v obstoječih prostorih, kjer je prostor omejen, delo pa oteženo. Prav tako je potrebno pri izvajanju del ščititi že vgrajene naprave in opremo.
1. DEMONTAŽNA DELA
1.1. Demontaža obstoječih elementov
1 | demontaža obstoječe LTŽ instalacije starega bazena v kineti pred kompenzacijskem bazenu dim. DN150 - DN200 (cevi, fazonski kosi, zasuni, konzole,….) dolžine cca. 8m z iznosom in odvozom na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2 | pazljiva demontaža dela obstoječe PVC instalacije od komp. bazena do filtrske komore (cevi, fazonski kosi, lopute, konzole,…) na način, da bo možna poznejša navezava nove instalacije na preostanek obstoječih instalacij z iznosom in odvozom na trajno deponijjo
| Ø 315 l= cca. 2m | kpl | 1 |  | 0
| Ø 225 l= cca. 4m | kpl | 1 |  | 0
3 | pazljiva demontaža dela obstoječe PVC instalacije od komp. bazena do filtrske komore (cevi, fazonski kosi, lopute,…) z naknadno ponovno montažo
| Ø 315 l= cca. 3m | kpl | 1 |  | 0
| Ø 225 l= cca. 2m | kpl | 1 |  | 0
4 | grobo čiščenje prostora kinete, kjer se je demontirala obstoječa instalacija | m2 | 12 |  | 0
| 1.1. Demontaža obstoječih elementov, skupaj: |  |  |  | 0
2. POVEZAVA KOMP. BAZENA IN FILTRSKE KOMORE
2.1. Vezne instalacije
Dobava in montaža naslednjih elementov:
5 | skoznik, s ploščo za tesnenje ali ekspanzijskim vodotesnim tesnilnim trakom, opeskan, za PVC cev
| Ø 280 | kos | 1 |  | 0
6 | stezni obroč iz nerjavnega in EPDM materiala za vodotesno tesnjenje prehoda PVC cevi skozi AB zid z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom (kot npr. MAX Frank ali enakovredno oz. boljše)
| Ø 400 / Ø 314 - 323 | kos | 1 |  | 0
7 | cev, PVC - 6 bar (PN 6) vključno z veznimi pušami
| Ø 315 | m | 6 |  | 0
| Ø 280 | m | 6 |  | 0
| Ø 225 | m | 0.5 |  | 0
8 | T-kos 90º, PVC
| Ø 280 | kos | 1 |  | 0
9 | koleno 90º, PVC
| Ø 315 | kos | 2 |  | 0
10 | reducirka, PVC
| Ø 315 - 280 | kos | 1 |  | 0
| Ø 280 - 225 | kos | 1 |  | 0
11 | spojka - mufna, PVC
| Ø 315 | kos | 2 |  | 0
12 | lepilni nastavek, PVC
| Ø 315 | kos | 2 |  | 0
| Ø 280 | kos | 2 |  | 0
| Ø 225 | kos | 1 |  | 0
13 | prosta prirobnica PVC, PN10, PVC, z INOX vijačnim in tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
| Ø 315 | kos | 2 |  | 0
| Ø 280 | kos | 2 |  | 0
| Ø 225 | kos | 1 |  | 0
14 | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno.
| DN250 | kos | 1 |  | 0
15 | statično cevno mešalo iz PVC materiala z mešalnimi spiralami nameščenimi po notranjem obodu cevi za učinkovito mešanje doziranega medija v tok vode ob minimalnem tlačnem padcu, max. dovoljen padec 3mbar. Mešalo je predvideno za medprirobnično vgradnjo, z INOX vijačnim in tesnilnim materilom - navojne palice niso ustrezne (kot. npr. SEWEC MIX ali enakovredno oz boljše).
| DN300 l=450mm | kos | 1 |  | 0
16 | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
| Ø 315 | kos | 5 |  | 0
| Ø 280 | kos | 1 |  | 0
17 | material za konzole iz vroče cinkanega jekla kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) | kos | 6 |  | 0
18 | navezava nove PVC instalacije na obstoječo PVC instalacijo | kpl | 1 |  | 0
19 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 2.1. Vezne instalacije, skupaj: |  |  |  | 0
3. VARNOSTNI PRELIV KOMPENZACIJSKEGA BAZENA
3.1. Vezne instalacije
Dobava in montaža naslednjih elementov:
20 | cev, PVC - 6 bar (PN 6) vključno z veznimi pušami
| Ø 250 | m | 6 |  | 0
| Ø 225 | m | 8 |  | 0
21 | T-kos 90º, PVC
| Ø 250 | kos | 1 |  | 0
| Ø 225 | kos | 1 |  | 0
22 | koleno 90º, PVC
| Ø 250 | kos | 1 |  | 0
| Ø 225 | kos | 3 |  | 0
23 | reducirka, PVC
| Ø 280 - 250 | kos | 2 |  | 0
| Ø 250 - 225 | kos | 2 |  | 0
24 | spojka - mufna, PVC
| Ø 225 | kos | 1 |  | 0
25 | lepilni nastavek, PVC
| Ø 280 | kos | 2 |  | 0
| Ø 225 | kos | 4 |  | 0
26 | prosta prirobnica PVC, PN10, PVC, z INOX vijačnim in tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
| Ø 280 | kos | 2 |  | 0
| Ø 225 | kos | 4 |  | 0
27 | INOX vijačni in tesnilni material - navojne palice niso ustrezne za obstoječo loputo
| DN200 | kpl | 1 |  | 0
28 | statično cevno mešalo iz PVC materiala z mešalnimi spiralami nameščenimi po notranjem obodu cevi za učinkovito mešanje doziranega medija v tok vode ob minimalnem tlačnem padcu, max. dovoljen padec 3mbar. Mešalo je predvideno za medprirobnično vgradnjo, z INOX vijačnim in tesnilnim materilom - navojne palice niso ustrezne (kot. npr. SEWEC MIX ali enakovredno oz boljše).
| DN250 l=375mm | kos | 1 |  | 0
29 | pretočno stikalo za vgradnjo v cevno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
30 | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
| Ø 250 | kos | 4 |  | 0
| Ø 225 | kos | 6 |  | 0
31 | material za konzole iz vroče cinkanega jekla kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) | kos | 10 |  | 0
32 | navezava nove PVC instalacije na obstoječo PVC instalacijo | kpl | 1 |  | 0
33 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 3.1. Vezne instalacije, skupaj: |  |  |  | 0
4. PRELIVNA INSTALACIJA
4.1. Vezne instalacije
OPOZORILO!
Pred izvedbo pozicje obvezno izvesti sondažno vrtanje!
34 | skoznik, s ploščo za tesnenje ali ekspanzijskim vodotesnim tesnilnim trakom, opeskan, za PVC cev
| Ø 160 | kos | 2 |  | 0
35 | cev, PVC - 6 bar (PN 6) vključno z veznimi pušami
| Ø 160 | m | 6 |  | 0
36 | koleno 45º, PVC
| Ø 160 | kos | 5 |  | 0
37 | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
| Ø 160 | kos | 1 |  | 0
38 | material za konzole iz vroče cinkanega jekla kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) | kos | 1 |  | 0
39 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 4.1. Vezne instalacije, skupaj: |  |  |  | 0
5. INSTALACIJA ZA DOZIRANJE FLOKULANTA
5.1. Instalacija za doziranje flokulanta
Dobava in montaža naslednjih elementov:
40 | kanister PVC, volumna 22l (originalna embalaža) skupaj z lovilno posodo | kpl | 1 |  | 0
41 | programabilni sistem za doziranje flokulanta 1 s cevno dozirno črpalko, "display-om" s tipkami za nastavitev parametrov doziranja glede na obremenjenost bazenov s kopalci in obtočne količine posameznega filtrskega SISTEMA, sesalno garnituro, plovnim stikalom za javljanje - rezerva - prazno in vhodom za signal, ko je filtrski sistem v varčnem načinu obratovanja. Sistem glede na vnešene parametre (obremenitev bazena in obtočna količina kopalne) samodejno izračuna in dozira ustrezno količino flokulanta. Dozirno območje flokulanta do max. 1,5 ml/m3 obtočne vode, območje pretoka bazenske vode 10 do max. 800m3/h. Sistem za doziranje flokulanta v "Plug and play" izvedbi. Dobaviti skupja s konzolo za pritrditev na steno vključno s potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0,1 - 1,15 ml/m3 obtoka
● pretok obtočne vode: 10 - 800m3/h
● max. tlak: 1,5bar
● moč: 15 W
| ● napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
42 | inštalacija iz PE cevi Ø6/4mmv zaščitni cevi Ø25 z nosilnim materialom za doziranje flokulanta od kanistra do priključka na povezovalni cevi za isztopom iz komp. bazena vključno z ventilom, nepovratnim ventilov s potopno cevjo in cevnim odcepom za montažo v cev | kpl | 1 |  | 0
43 | zaščitna "strehica" iz nerjavnega materiala za zaščito pred kapljajočo vodo nad lokacijo vgradnje dozirne črpalke vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 5.1. Instalacija za doziranje flokulanta, skupaj: |  |  |  | 0
6. NEVTRALIZACIJA ODPADNIH BAZENSKIH VOD
6.1. Nevtralizacija odpadnih bazenskih vod
Dobava in montaža naslednjih elementov:
44 | posoda za natrijev tiosulfat iz UV stabiliziranega PE s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s stranskima držaloma za zavarovanje posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk
Posoda:
| 60l (dim. Ø410 x 590mm) NEVTRALNE barve | kpl | 1 |  | 0
Lovilna posoda:
| 100l (dim. Ø680 x 270mm) NEVTRALNE barve | kpl | 1 |  | 0
45 | mebranska dozirna črpalka 2 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega tiosulfata z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-13 l/h
● tlak: 7 bar
● moč: 30 W
● priključki: Ø8xØ5
| ● napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
46 | sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno | kpl | 1 |  | 0
47 | inštalacija iz PE cevi Ø8/5mm (vgrajena v zaščitne PVC cevi ustreznega premera in nosilnim materialom) za doziranje kemikalij iz posod do spoja cevi za pranje in varnostnega preliva vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev | kpl | 1 |  | 0
48 | zaščitna "strehica" iz nerjavnega materiala za zaščito pred kapljajočo vodo nad lokacijo vgradnje dozirne črpalke vključno z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
49 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 6.1. Nevtralizacija odpadnih bazenskih vod, skupaj: |  |  |  | 0
7. DOPOLNJEVANJE VODE
7.1. Dopolnjevanje vode
Dobava in montaža naslednjih elementov:
50 | stezni obroč iz nerjavnega in EPDM materiala za vodotesno tesnjenje prehoda PVC cevi skozi AB zid z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom (kot npr. MAX Frank ali enakovredno oz. boljše)
| Ø 125 / Ø 55 - 64 | kos | 1 |  | 0
51 | cev, PVC - 10 bar (PN 10) vključno z veznimi pušami
| Ø 63 | m | 18 |  | 0
52 | koleno 90º, PVC
| Ø 63 | kos | 16 |  | 0
53 | koleno 45º, PVC
| Ø 63 | kos | 1 |  | 0
54 | adapter, PVC
| Ø 63 - 2" ZN | kos | 1 |  | 0
55 | privijalo, PVC
| Ø 63 - 2" ZN | kos | 1 |  | 0
| Ø 63 - 2" NN | kos | 1 |  | 0
56 | krogelni ventil, PVC
| Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
57 | plovni ventil iz nerjavnega materiala 1.4404 ali boljše za navojno vgradnjo, tlačna stopnja 12bar, vključno z montažnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 1 |  | 0
58 | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
| Ø 63 | kos | 10 |  | 0
59 | material za konzole iz vroče cinkanega jekla kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) | kos | 10 |  | 0
60 | navezava nove PVC instalacije na obstoječi dovod vode iz PVC instalacije vključno z navrtno objemko DN80 | kpl | 1 |  | 0
61 | PVC pipica DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
62 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 7.1. Dopolnjevanje vode, skupaj: |  |  |  | 0
8. MERITEV PRETOKA DO POSAMEZNEGA BAZENA
8.1. Meritev pretoka do posameznega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
63 | baterijski merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno z ločenim večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami - prikazovalnik namenje za vgradnjo na steno. Merilnik pretoka napajan z 3,6V litijevo baterijo z nominalno življensko dobo 5 let. Ohišje merilnika ABS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -5 do +60°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza). Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo (kot npr. FLS M9.20.W1 ali enakovredno oz. boljše).
| Ø 225 - 50m bazen | kpl | 1 |  | 0
| Ø 75 - otroški bazen | kpl | 1 |  | 0
64 | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 8.1. Meritev petoka do posameznega bazena, skupaj: |  |  |  | 0
9. PREZRAČEVANJE
9.1. Prezračevanje
Dobava in montaža naslednjih elementov:
65 | cev, PVC - UK (SN 4) vključno z veznimi pušami
| Ø 200 | m | 3 |  | 0
| Ø 160 | m | 7 |  | 0
| Ø 125 | m | 1 |  | 0
66 | T-kos 45º, PVC - UK
| Ø 200 - Ø 160 | kos | 1 |  | 0
67 | koleno 90º, PVC - UK
| Ø 200 | kos | 2 |  | 0
| Ø 160 | kos | 1 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
68 | koleno 45º, PVC - UK
| Ø 160 | kos | 8 |  | 0
68 | reducirka, PVC - UK
| Ø 200 - Ø 160 | kos | 3 |  | 0
| Ø 160 - Ø 125 | kos | 1 |  | 0
70 | spojka - mufna, PVC - UK
| Ø 160 | kos | 3 |  | 0
71 | cevni ventilator uravnotežen v skladu z DIN ISO 1940, ohišje iz korozijsko odpornega materiala PPGF30 , razred zaščite IP44, tip motorja asinhronski tri stopenjski, max. temperatura zraka 60C, vključno z vsem potrebnim montažnim materialom, ter izvedbo priklopa na elekrično omrežje
Karakteristike:
● pretok zraka: 450 m3/h (max. 600 m3/h)
● delovni tlak: 125 Pa
● moč elektromotorja: 46 W
● število vrtljajev: 2.730 min-1
● tristopenjsko stikalo vrtlajev
● priključni tok: 0,3 A
● napetost: 1 ~ 230 V
● velikost: 289 x 204 x 239 mm
● prikljućek: Ø 159 mm
| (kot npr. RUCK ETAMASTER 01P EM 160 E2M 01 ali enakovredno oz. boljše) | kos | 1 |  | 0
72 | tristopenjsko stikalo za zgoraj opisan ventilator, za nadometno vgradnjo, razred zaščite IP44 vključno z vsem potrebnim montažnim materialom ter priklopom na električno omrežje
Karakteristike:
● napetost: 1 ~ 230 V
● priključni tok: 0,3 A
● moč: 45 W
● faza: 1 ~
| (kot npr. RUCK MTS 10 ali enakovredno oz. boljše) | kos | 1 |  | 0
73 | okrogli odvodni difuzor iz recikliranega polipropilena z aerodinamično oblikovanim stožcem ventila za nastavitev željene količine pretoka zraka, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom
(kot npr. Systemair BALANCE-E -...- SW ali enakovredno oz. boljše)
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
74 | zaščitna mreža SG .. 01 iz pocinkane žice za ventilatorje in spiro kanale, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom
| Ø 160 | kos | 1 |  | 0
75 | okrogli stolpni prezračevalnik iz cevastega ohišja, prirobnice, lamel, zaključne kape z mrežico proti mrčesu na odduhu kompenzacijskega bazena iz nerjavnega materiala AIS316 za cev Ø200, vključno s sidrnim in pritrdilnim materialom. Oblika po izboru arhitekta. | kpl | 1 |  | 0
76 | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
| Ø 200 | kos | 3 |  | 0
| Ø 160 | kos | 5 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
77 | material za konzole iz vroče cinkanega jekla kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) | kos | 9 |  | 0
| 9.1. Prezračevanje, skupaj: |  |  |  | 0
10. GRADBENA DELA
10.1. Gradbena dela
Dobava in montaža naslednjih elementov:
78 | kronsko vrtanje lukenj v AB stene debeline do 30cm
| Ø 400 | kos | 1 |  | 0
| Ø 225 | kos | 1 |  | 0
| Ø 200 | kos | 1 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
79 | kronsko vrtanje lukenj v AB stene debeline do 150cm pod kotom
| Ø 200 | kos | 1 |  | 0
80 | izvedba povečanega preboja v AB steni na lokaciji obstoječega prehoda cevi 225 v filtrsko komoro za cev
| Ø 280 | kos | 1 |  | 0
81 | rezanje, rušenje in odvoz obstoječega tlaka na obbazenski površini do spodnje nosilne AB plošče na mestu vgradnje nove prelivne
| 500 x 500mm | m | 1.5 |  | 0
82 | vodotesno tesnjenje novih prebojev za potrebe prehoda cevi skozi AB konstrukcije z vodotesnimi nabrekajočimi trakovi, epoksi malto, vodotesnimi premazi vse skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca tesnilnega sistema (npr. SIKA ali enkovredno oz. boljše) za cevi
| Ø 280 | kpl | 1 |  | 0
| Ø 200 | kpl | 1 |  | 0
| Ø 160 | kpl | 2 |  | 0
83 | sanacija obstoječih vodotesnih prebojev skozi AB konstrukcijo kompenzacijskega bazena (npr. SIKA ali enkovredno oz. boljše) za cevi
| Ø 225 | kpl | 2 |  | 0
| Ø 110 | kpl | 7 |  | 0
| Ø 63 | kpl | 3 |  | 0
84 | popravilo porušenega tlaka na obstoječi obbazenski ploščadi na lokaciji vgradnje noverpelivne cevi v enaki sestavi kot obstoječe | kpl | 1 |  | 0
| 10.1. Gradbena dela, skupaj: |  |  |  | 0
11. ELEKTRO OMARA
11.1. Elektro oprema
Dobava in montaža naslednjih elementov:
STIKALNI blok
85 | Pazljiva demontaža obstoječe elektroomare ter vgrajenih elementov, ki se ponovno vgradijo v novo elektro omaro. Dobava nove elektroomare v nerjavni izvedbi dim. cca 800x1000x250 s premontažo obstoječih elementov ter vgradnjo vseh potrebnih tipskih elementov za delovanje novo predvidenih strojnih naprav za pripravo kopalne vode, črpalka za flokulacijo, črpalka za nevtralizacijo, pretočno stikalo in ventilator prezračevanje strojnice, vključno z izvedbo potrebnih meritev - NPK za zahtevne objekte. Vse obstoječe naprave delujejo enako kot dosedaj. Pri prestavitvi obstoječih elementov je potrebno pregledati vse obstoječe elemente ter izvesti odklop in ponovni priklop vseh elementov v sami elektroomari. | kp | 1 |  | 0
86 | elektroinstalacijski material vključno s priklopom naprav oz. ozičenje posameznih elementov za pripravo kopalne vode in vodne efekte do dolžine 10m po posamezni napravi: čraplka za doziranje flokulanta, črpalka za ventralizacijo, pretočno stikalo in ventilator s tristopenjskim stikalom
kabli
kablske police
fleksibilne zaščitne cevi
valjanec
razvodne doze
| vtičnice | kpl | 1 |  | 0
87 | ostali drobni in nespicifiran montažni material z uvodnicami in GI spojkami | kpl | 1 |  | 0
| 11.1. Elektro oprema, skupaj: |  |  |  | 0
12. SPLOŠNO
12.1. Splošno
88 | nepredvidena dela, ki se pojavijo in niso zajeta v zgornjem popisu. Nepredvidena dela mora pred izvedbo potrditi investitor in nadzor v nasprotnem se vrednosti iz te pozicje ne obračunava! | 5 | % |  | 0
89 | transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
90 | pregled tesnjenja spojev in prehodov cevi skozi AB konstrukcijo | kpl | 1 |  | 0
91 | zagon vseh naprav in opreme s strani pooblaščenih serviserjev, nastavitve in uravnavanje v času poizkusnega zagona | kpl | 1 |  | 0
92 | šolanje osebja za upravljanje z vso vgrajeno opremo za pripravo kopalne vode in vodne efekte. O šolanju je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga morajo potrditi vse prisotne osebe | kpl | 1 |  | 0
93 | izdelava navodil, tehnološke sheme obratovanja in označitev opreme za pripravo kopalne vode ter smeri pretokov kopalne vode - samo za vgrajeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
94 | izdelava potrebne dokumentacije za predajo investitorju s potrebnimi izjavami o lastnostih | kpl | 1 |  | 0
95 | projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
| 12.1. Splošno, skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL IN OPREME ZA PRIPRAVO KOPALNE VODE IN
VODNIH EFEKTOV
1. DEMONTAŽA DELA
| 1.1. Demontažna dela |  |  |  | 0
2. POVEZAVA KOMPENZACISJKEGA BAZENA IN FILTRSKE KOMORE
| 2.1. Vezne instalacije |  |  |  | 0
3. VARNOSTNI PRELIV KOMPENZACISJKEGA BAZENA
| 3.1. Vezne instalacije |  |  |  | 0
4. PRELIVNA INSTALACIJA
| 4.1. Vezne instalacije |  |  |  | 0
5. INSTALACIJA ZA DOZIRANJE FLOKULANTA
| 5.1. Instalacija za doziranje flokulanta |  |  |  | 0
6. NEVTRALIZACIJA ODPADNIH BAZENSKIH VOD
| 6.1. Navtralizacija odpadnih bazenskih vod |  |  |  | 0
7. DOPOLNJEVANJE VODE
| 7.1. Dopolnjevanje vode |  |  |  | 0
8. MERITEV PRETOKA DO POSAMEZNEGA BAZENA
| 8.1. Meritev pretoka do posameznega bazena |  |  |  | 0
9. Prezračevanje
| 9.1. Prezračevanje |  |  |  | 0
10. GRADBENA DELA
| 10.1. Gradbena dela |  |  |  | 0
11. ELEKTRO OMARA
| 11.1. Elektro oprema |  |  |  | 0
12. SPLOŠNO
| 12.1. Splošno |  |  |  | 0
|  |  |  | Vrednost del in opreme za pripravo bazenske vode in vodnih efektov, skupaj: | 0
|  |  |  | 22% DDV: | 0
|  |  |  | VSE SKUPAJ: | 0